건시스템(gunsys.com)	전기기능사 필기 기출문제(2013.10.12) 재구성 모의고사

전기기능사 필기 기출문제 (2013년 10월 12일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 전기이론 (20문제)						【2과목】 전기기기 (20문제)						【3과목】 전기설비 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
3	4	2	4	4		4	2	3	1	4		1	1	4	4	1
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
1	3	2	2	4		2	4	3	1	2		2	1,2,3,4	2	4	3
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
1	3	1	2	3		4	1	3	3	4		3	1	3	2	4
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
3	2	1	3	4		2	1	3	4	4		3	3	3	3	2
※ 47번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 1을 발표하였지만, 확정답안은 문제오류로 전항 답안 처리한 문제입니다. 합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기이론 (20문제)

1. 묽은 황산(H₂SO₄) 용액에 구리(Cu)와 아연 (Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(＋)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리판이며 산소 기체가 발생한다.

② 아연판이며 산소 기체가 발생한다.

③ 구리판이며 수소 기체가 발생한다.

④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

2. 다음 중 가장 무거운 것은?

① 양성자의 질량과 중성자의 질량의 합

② 양성자의 질량과 전자의 질량의 합

③ 중성자의 질량과 전자의 질량의 합

④ 원자핵의 질량과 전자의 질량의 합

3. 교류에서 파형률은?

① 최대값/실효값	② 실효값/평균값

③ 평균값/실효값	④ 최대값/평균값

4. 발전기의 유도 전압의 방향을 나타내는 법칙은?

① 패러데이의 법칙	② 렌츠의 법칙

③ 오른나사의 법칙	④ 플레밍의 오른손 법칙

5. 전기장의 세기에 관한 단위는?

① H/m	② F/m

③ AT/m	④ V/m

6. 전류계의 측정범위를 확대시키기 위하여 전류계와 병렬로 접속하는 것은?

① 분류기	② 배율기

③ 검류계	④ 전위차계

7. 역률 0.8, 유효전력 4000kW인 부하의 역률을 100%로 하기 위한 콘덴서의 용량(KVA)은?

① 2400	② 2300

③ 3000	④ 3200

8. i=Imsinωt(A)인 정현파 교류에서 ωt가 몇 °일 때 순시 값과 실효값이 같게 되는가?

① 0°	② 45°

③ 60°	④ 90°

9. 대칭 3상 전압에 △결선으로 부하가 구성되어 있다. 3상 중 한 선이 단선되는 경우, 소비되는 전력은 끊어지기 전과 비교하여 어떻게 되는가?

① 1/3로 줄어든다.	② 1/2로 줄어든다.

③ 2/3로 줄어든다.	④ 3/2으로 증가한다.

10. Y－Y 평형 회로에서 상전압 Vp가 100V, 부하 Z=8＋j6[Ω]이면 선전류 Iℓ의 크기는 몇 A인가?

① 2	② 5

③ 7	④ 10

11. 전기력선의 성질 중 맞지 않는 것은?

① 전기력선은 등전위면과 교차하지 않는다.

② 전기력선의 접선방향이 전장의 방향이다.

③ 전기력선은 도중에 만나거나 끊어지지 않는다.

④ 전기력선은 양(＋)전하에서 나와 음(－)전하에서 끝난다.

12. 전선의 길이를 4배로 늘렸을 때, 처음의 저항 값을 유지하기 위해서는 도선의 반지름을 어떻게 해야 하는가?

① 1/4로 줄인다.	② 1/2로 줄인다.

③ 2배로 늘인다.	④ 4배로 늘인다.

13. 10℃, 5000g의 물을 40℃로 올리기 위하여 1kW의 전열기를 쓰면 몇 분이 걸리게 되는가? (단, 여기서 효율은 80%라고 한다.)

① 약 13분	② 약 15분

③ 약 25분	④ 약 50분

14. 저항이 9[Ω]이고, 용량 리액턴스가 12Ω인 직렬회로의 임피던스 [Ω]는?

① 3[Ω]	② 15[Ω]

③ 21[Ω]	④ 108[Ω]

15. 자체 인덕턴스 L₁, L₂상호 인덕턴스 M인 두 코일을 같은 방향으로 직렬 연결한 경우 합성 인덕턴스는?

① L₁＋L₂＋Ｍ	② L₁＋L₂－Ｍ

③ L₁＋L₂＋２Ｍ	④ L₁＋L₂－２Ｍ

16. R=15[Ω]인 RC 직렬 회로에 60[㎐], 100[V]의 전압을 가하니 4[A]의 전류가 흘렀다면 용량 리액턴스[Ω]는?

① 10	② 15

③ 20	④ 25

17. 반지름 0.2m, 권수 50회의 원형 코일이 있다. 코일 중심의 자기장의 세기가 850 AT/m 이었다면 코일에 흐르는 전류의 크기는?

① 0.68A	② 6.8A

③ 10A	④ 20A

18. 그림에서 a－b 간의 합성 정전용량은?

① C	② 2C

③ 3C	④ 4C

19. 자기저항의 단위는?

① AT/m	② Wb/AT

③ AT/Wb	④ Ω/AT

20. 같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a－b간에 일정전압을 가했을 때 소비전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?

①

②

③

④

【2과목】 전기기기 (20문제)

21. 변압기에서 철손은 부하전류와 어떤 관계인가?

① 부하전류에 비례한다.

② 부하전류에 반비례한다.

③ 부하전류의 자승에 비례한다.

④ 부하전류와 관계없다.

22. 보호구간에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차에 의해 동작하는 계전기는?

① 거리 계전기	② 비율차동 계전기

③ 방향 계전기	④ 부족전압 계전기

23. 변압기의 백분율저항강하가 2%, 백분율리액턴스강하가 3%일 때 부하역률이 80%인 변압기의 전압변동률[%]은?

① 1.2	② 2.4

③ 3.4	④ 3.6

24. e=[eqn: rm root 2]E sinωʈ[V]의 정현파 전압을 가했을 때 직류 평균값 Edo=0.45E[V]인 회로는?

① 단상 반파 정류회로	② 단상 전파 정류회로

③ 3상 반파 정류회로	④ 3상 전파 정류회로

25. 3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선 방식으로 짝지은 것은?

① △ － △ 와 Y － Y	② △ － Y 와 △ － Y

③ Y － Y 와 Y － Y	④ △ － △ 와 △ － Y

26. 6600/220[V]인 변압기의 1차에 2850[V]를 가하면 2차 전압[V]은?

① 90	② 95

③ 120	④ 105

27. 다음 중 기동 토크가 가장 큰 전동기는?

① 분상기동형	② 콘덴서모터형

③ 세이딩코일형	④ 반발기동형

28. 직류 전동기의 제어에 널리 응용되는 직류－직류 전압제어장치는?

① 인버터	② 컨버터

③ 초퍼	④ 전파정류

29. 직류 전동기의 속도 제어에서 자속을 2배로 하면 회전수는?

① 1/2로 줄어든다.	② 변함이 없다.

③ 2배로 증가한다.	④ 4배로 증가한다.

30. 동기 전동기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정속도 전동기로 비교적 회전수가 낮고 큰 출력이 요구되는 부하에 이용된다.

② 난조가 발생하기 쉽고 속도제어가 간단하다.

③ 전력계통의 전류세기, 역률 등을 조정할 수 있는 동기조상기로 사용된다.

④ 가변 주파수에 의해 정밀속도 제어 전동기로 사용된다.

31. 다음 중 제동권선에 의한 기동토크를 이용하여 동기전동기를 기동시키는 방법은?

① 저주파 기동법	② 고주파 기동법

③ 기동 전동기법	④ 자기 기동법

32. 세이딩코일형 유도전동기의 특징을 나타낸 것으로 틀린 것은?

① 역률과 효율이 좋고 구조가 간단하여 세탁기 등 가정용 기기에 많이 쓰인다.

② 회전자는 농형이고 고정자의 성층철심은 몇 개의 돌극으로 되어있다.

③ 기동 토크가 작고 출력이 수 10W이하의 소형 전동기에 주로 사용된다.

④ 운전 중에서도 세이딩코일에 전류가 흐르고 속도변동률이 크다.

33. 3상 유도전동기의 회전방향을 바꾸기 위한 방법으로 가장 옳은 것은?

① △ － Y 결선으로 결선법을 바꾸어 준다.

② 전원의 전압과 주파수를 바꾸어 준다.

③ 전동기의 1차 권선에 있는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어 준다.

④ 기동 보상기를 사용하여 권선을 바꾸어 준다.

34. 슬립 4%인 3상 유도전동기의 2차 동손이 0.4[kW]일 때 회전자 입력[kW]은?

① 6	② 8

③ 10	④ 12

35. 유도전동기의 동기속도 ns, 회전속도 n일 때 슬립은?

① [eqn: rm s={n_s -n} over n]	② [eqn: rm s= {n-n _{s}} over {n}]

③ [eqn: rm s= {n _{s} -n} over {n _{s}}]	④ [eqn: rm s= {n _{s} +n} over {n _{s}}]

36. 전기자 저항이 0.2[Ω], 전류 100[A], 전압 120[V] 일 때 분권전동기의 발생 동력[kW]은?

① 5	② 10

③ 14	④ 20

37. 직류발전기의 정류를 개선하는 방법 중 틀린 것은?

① 코일의 자기 인덕턴스가 원인이므로 접촉저항이 작은 브러시를 사용한다.

② 보극을 설치하여 리액턴스 전압을 감소시킨다.

③ 보극 권선은 전기자 권선과 직렬로 접속한다.

④ 브러시를 전기적 중성축을 지나서 회전방향으로 약간 이동 시킨다.

38. 직류 발전기 중 무부하 전압과 전부하 전압이 같도록 설계된 직류 발전기는?

① 분권 발전기	② 직권 발전기

③ 평복권 발전기	④ 차동복권 발전기

39. 동기발전기의 공극이 넓을 때의 설명으로 잘못된 것은?

① 안정도 증대	② 단락비가 크다.

③ 여자전류가 크다.	④ 전압변동이 크다.

40. 동기 발전기의 병렬운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.

② 부하 분담이 변한다.

③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.

④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

【3과목】 전기설비 (20문제)

41. 부식성 가스 등이 있는 장소에서 전기설비를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 애자사용배선시 부식성 가스의 종류에 따라 절연전선인 DV전선을 사용한다.

② 애자사용배선에 의한 경우에는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 노출장소에 한 한다.

③ 애자사용배선시 부득이 나전선을 사용하는 경우에는 전선과 조영재와의 거리를 4.5[㎝] 이상으로 한다.

④ 애자사용배선시 전선의 절연물이 상해를 받는 장소는 나전선을 사용할 수 있으며, 이 경우는 바닥 위 2.5[m] 이상 높이에 시설한다.

42. 셀룰라덕트 공사 시 덕트 상호간을 접속하는 것과 셀룰라덕트 끝에 접속하는 부속품에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 알루미늄 판으로 특수 제작할 것

② 부속품의 판 두께는 1.6㎜ 이상일 것

③ 덕트 끝과 내면은 전선의 피복이 손상하지 않도록 매끈한 것일 것

④ 덕트의 내면과 외면은 녹을 방지하기 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것

43. 다음 중 가요전선관 공사로 적당하지 않은 것은?

① 옥내의 천장 은폐배선으로 8각 박스에서 형광등기구에 이르는 짧은 부분의 전선관 공사

② 프레스 공작기계 등의 굴곡개소가 많아 금속관 공사가 어려운 부분의 전선관 공사

③ 금속관에서 전동기부하에 이르는 짧은 부분의 전선관공사

④ 수변전실에서 배전반에 이르는 부분의 전선관공사

44. 다음 중 배전반 및 분전반의 설치 장소로 적합하지 않은 곳은?

① 전기 회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소

② 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소

③ 노출된 장소

④ 사람이 쉽게 조작할 수 없는 장소

45. 옥내배선공사 중 금속관 공사에 사용되는 공구의 설명 중 잘못된 것은?

① 전선관의 굽힘 작업에 사용하는 공구는 토치램프나 스프링 벤더를 사용한다.

② 전선관의 나사를 내는 작업에 오스터를 사용한다.

③ 전선관을 절단하는 공구에는 쇠톱 또는 파이프 커터를 사용한다.

④ 아우트렛 박스의 천공작업에 사용되는 공구는 녹아웃 펀치를 사용한다.

46. 석유류를 저장하는 장소의 공사 방법 중 틀린 것은?

① 케이블 공사	② 애자사용 공사

③ 금속관 공사	④ 합성수지관 공사

47. 지중전선로에 사용되는 케이블 중 고압용 케이블은?

① 콤바인덕트(CD) 케이블

② 폴리에틸렌 외장 케이블

③ 클로로프렌 외장 케이블

④ 비닐 외장 케이블

48. 주상 변압기의 고․저압 혼촉 방지를 위해 실시하는 2차측 접지공사는?

① 제1종	② 제2종

③ 제3종	④ 특별 제3종

49. 금속몰드 배선시공 시 사용전압은 몇 [V] 미만이어야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

50. 전압의 구분에서 저압 직류전압은 몇 [V]이하인가?

① 400	② 600

③ 750	④ 900

51. 교통신호등의 제어장치로부터 신호등의 전구까지의 전로에 사용하는 전압은 몇 [V]이하인가?

① 60	② 100

③ 300	④ 440

52. 무대, 무대밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉될 우려가 있는 장소에 시설하는 저압 옥내 배선, 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇 [V]미만 이어야 하는가?

① 400	② 500

③ 600	④ 700

53. 단선의 직선접속 방법 중에서 트위스트 직선접속을 할 수 있는 최대 단면적은 몇 [㎟] 이하인가?

① 2.5	② 4

③ 6	④ 10

54. 가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압방전등의 효율은 몇 [ℓm/W] 이상의 것이어야 하는가?

① 30	② 70

③ 90	④ 120

55. 금속관 내의 같은 굵기의 전선을 넣을 때는 절연전선의 피복을 포함한 총 단면적이 금속관 내부 단면적의 몇 [%]이하 이어야 하는가?

① 16	② 24

③ 32	④ 48

56. 전주의 길이가 16[m]인 지지물을 건주하는 경우에 땅에 묻히는 최소 깊이는 몇 [m]인가? (단, 설계하중이 6.8[kN] 이하이다.)

① 1.5	② 2.0

③ 2.5	④ 3.5

57. 사용전압이 400[V] 이상인 경우 금속관 및 부속품 등은 사람이 접촉할 우려가 없는 경우 제 몇 종 접지공사를 하는가?

① 제1종	② 제3종

③ 제3종	④ 특별 제3종

58. OW 전선을 사용하는 저압 구내 가공인입전선으로 전선의 길이가 15[m]를 초과하는 경우 그 전선의 지름은 몇 [㎜]이상을 사용하여야 하는가?

① 1.6	② 2.0

③ 2.6	④ 3.2

59. 16㎜ 합성수지 전선관을 직각 구부리기 할 경우 구부림 부분의 길이는 약 몇 [㎜]인가?(단, 16㎜ 합성수지관의 안지름은 18㎜, 바깥지름은 22㎜이다.)

① 119	② 132

③ 187	④ 220

60. 아래 심벌이 나타내는 것은?

① 저항	② 진상용 콘덴서

③ 유입 개폐기	④ 변압기