건시스템(gunsys.com)	전기기능사 필기 기출문제(2014.10.11) 재구성 모의고사

전기기능사 필기 기출문제 (2014년 10월 11일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 전기이론 (20문제)						【2과목】 전기기기 (20문제)						【3과목】 전기설비 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
2	3	3	2	1		3	2	4	4	2		4	4	2	4	2
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
4	2	4	1	1		4	1	2	2	4		4	4	1	1	3
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
1	2	3	4	3		1	4	2	4	4		4	4	3	1	2
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
2	1	1	2	4		1	1	2	4	4		3	4	2	1	3
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기이론 (20문제)

1. 그림에서 단자 A-B 사이의 전압은 몇 V인가?

① 1.5	② 2.5

③ 6.5	④ 9.5

2. 진공 중에서 같은 크기의 두 자극을 1m 거리에 놓았을 때 작용하는 힘이 6.33×10⁴N이 되는 자극의 단위는?

① 1N	② 1J

③ 1Wb	④ 1C

3. 공기 중에서 m(Wb)의 자극으로부터 나오는 자력선의 총수는 얼마인가? (단, μ는 물체의 투자율이다.)

① μ	② μm

③ [eqn: rm m over μ]	④ [eqn: rm μ over m]

4. 임의의 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 가장 잘 나 타낸 것은?

① 기전력의 합 = 합성 저항의 합

② 기전력의 합 = 전압 강하의 합

③ 전압 강하의 합 = 합성 저항의 합

④ 합성 저항의 합 = 회로 전류의 합

5. 전류에 의한 자기장의 세기를 구하는 비오-사바르의 법칙을 옳게 나타낸 것은?

① [eqn: ΔH={IΔlsinθ} over {4pir^2} rm (AT/m)]

② [eqn: ΔH={IΔlsinθ} over {4pir} rm (AT/m)]

③ [eqn: ΔH={IΔlcosθ} over {4pir} rm (AT/m)]

④ [eqn: ΔH={IΔlcosθ} over {4pir^2} rm (AT/m)]

6. 5Wh는 몇 J인가?

① 720	② 1800

③ 7200	④ 18000

7. 전압 파형 e=100sin(377t－π/5) (V)의 주파수는 약 몇 ㎐인가?

① 50	② 60

③ 80	④ 100

8. 권선수 100회 감은 코일에 2A의 전류가 흘렀을 때 50×10-3Wb의 자속이 코일에 쇄교 되었다면 자기 인덕턴스는 몇 H 인가?

① 1.0	② 1.5

③ 2.0	④ 2.5

9. 납축전지가 완전히 방전되면 음극과 양극은 무엇으로 변하는가?

① PbSO₄	② PbO₂

③ H₂SO₄	④ Pb

10. 일반적으로 온도가 높아지게 되면 전도율이 커져서 온도 계수가 부(-)의 값을 가지는 것이 아닌 것은?

① 구리	② 반도체

③ 탄소	④ 전해액

11. 교류 전력에서 일반적으로 전기기기의 용량을 표시하는데 쓰이는 전력은?

① 피상전력	② 유효전력

③ 무효전력	④ 기전력

12. 200V의 교류전원에 선풍기를 접속하고 전력과 전류를 측정하였더니 600W, 5A 이었다. 이 선풍기의 역률은?

① 0.5	② 0.6

③ 0.7	④ 0.8

13. 일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?

① 분극	② 정전

③ 대전	④ 코로나

14. 코일의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공진하는 성질이 있다.

② 상호유도작용이 있다.

③ 전원 노이즈 차단기능이 있다.

④ 전류의 변화를 확대시키려는 성질이 있다.

15. 2개의 저항 R₁, R₂를 병렬 접속하면 합성 저항은?

① [eqn: 1 over R₁＋R₂]	② [eqn: R₁ over R₁＋R₂]

③ [eqn: R₁R₂ over R₁＋R₂]	④ [eqn: R₂ over R₁＋R₂]

16. Δ결선에서 선전류가 10[eqn: root 3]A이면 상전류는?

① 5A	② 10A

③ 10[eqn: root 3]A	④ 30A

17. 전구를 점등하기 전의 저항과 점등한 후의 저항을 비교하면 어떻게 되는가?

① 점등 후의 저항이 크다.

② 점등 전의 저항이 크다.

③ 변동 없다.

④ 경우에 따라 다르다.

18. 자속밀도 0.5 Wb/㎡의 자장 안에 자장과 직각으로 20㎝의 도체를 놓고 이것에 10A의 전류를 흘릴 때 도체가 50㎝ 운동한 경우의 한 일은 몇 J 인가?

① 0.5	② 1

③ 1.5	④ 5

19. 평행한 두 도선 간의 전자력은?

① 거리 r에 비례한다.	② 거리 r에 반비례한다.

③ 거리 r²에 비례한다.	④ 거리 r²에 반비례한다.

20. 인덕턴스 0.5H에 주파수가 60㎐이고 전압이 220V인 교류 전압이 가해질 때 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

① 0.59	② 0.87

③ 0.97	④ 1.17

【2과목】 전기기기 (20문제)

21. 다음 중 변압기의 1차측이란?

① 고압측	② 저압측

③ 전원측	④ 부하측

22. 50kW의 농형 유도전동기를 기동하려고 할 때, 다음 중 가장 적당한 기동 방법은?

① 분상기동법	② 기동보상기법

③ 권선형기동법	④ 2차저항기동법

23. 동기기 운전 시 안정도 증진법이 아닌 것은?

① 단락비를 크게 한다.

② 회전부의 관성을 크게 한다.

③ 속응여자방식을 채용한다.

④ 역상 및 영상임피던스를 작게 한다.

24. 회전수 540rpm, 12극, 3상 유도전동기의 슬립(%)은? (단, 주파수는 60㎐이다.)

① 1	② 4

③ 6	④ 10

25. 역률이 좋아 가정용 선풍기, 세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

① 분상 기동형	② 콘덴서 기동형

③ 반발기동형	④ 셰이딩 코일형

26. 직류 분권전동기의 회전방향을 바꾸기 위해 일반적으로 무엇의 방향을 바꾸어야 하는가?

① 전원	② 주파수

③ 계자저항	④ 전기자전류

27. 1차 전압 13200V, 2차 전압 220V인 단상 변압기의 1차에 6000V의 전압을 가하면 2차 전압은 몇 V인가?

① 100	② 200

③ 50	④ 250

28. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

① 전전압 기동

② Δ-Δ 기동

③ 기동보상기에 의한 기동

④ 리액터 기동

29. 자속밀도 0.8Wb/㎡인 자계에서 길이 50㎝인 도체가 30m/s로 회전할 때 유기되는 기전력(V)은?

① 8	② 12

③ 15	④ 24

30. 기중기, 전기 자동차, 전기 철도와 같은 곳에 가장 많이 사용되는 전동기는?

① 가동 복권 전동기

② 차동 복권 전동기

③ 분권 전동기

④ 직권 전동기

31. 직류기에서 정류를 좋게 하는 방법 중 전압정류의 역할은?

① 보극	② 탄소

③ 보상권선	④ 리액턴스 전압

32. 직류를 교류로 변환하는 기기는?

① 변류기	② 정류기

③ 초퍼	④ 인버터

33. 다음 중 변압기의 원리와 관계있는 것은?

① 전기자 반작용

② 전자 유도 작용

③ 플레밍의 오른손 법칙

④ 플레밍의 왼손 법칙

34. 동기조상기를 과여자로 사용하면?

① 리액터로 작용

② 저항손의 보상

③ 일반부하의 뒤진 전류 보상

④ 콘덴서로 작용

35. 보극이 없는 직류기 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

① 과부하	② 전부하

③ 중부하	④ 무부하

36. 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

① 전절권	② 분포권

③ 2층권	④ 중권

37. 3상 유도전동기의 토크는?

① 2차 유도기전력의 2승에 비례한다.

② 2차 유도기전력에 비례한다.

③ 2차 유도기전력과 무관하다.

④ 2차 유도기전력의 0.5승에 비례한다.

38. 그림의 정류회로에서 다이오드의 전압강하를 무시할 때 콘덴서 양단의 최대전압은 약 몇 V까지 충전 되는가?

① 70	② 141

③ 280	④ 352

39. 동기전동기의 공급전압이 앞선 전류는 어떤 작용을 하는가?

① 역률작용	② 교차자화작용

③ 증자작용	④ 감자작용

40. 변압기의 정격출력으로 맞는 것은?

① 정격 1차 전압 × 정격 1차 전류

② 정격 1차 전압 × 정격 2차 전류

③ 정격 2차 전압 × 정격 1차 전류

④ 정격 2차 전압 × 정격 2차 전류

【3과목】 전기설비 (20문제)

41. 전주의 길이가 16m이고, 설계하중이 6.8kN 이하의 철근콘크리트주를 시설할 때 땅에 묻히는 깊이는 몇 m 이상 이어야 하는가?

① 1.2	② 1.4

③ 2.0	④ 2.5

42. 배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

① 오스터	② 클리퍼

③ 토치램프	④ 녹아웃펀치

43. 고압 및 특고압용 기계기구의 시설에 있어 고압은 지표상 ( ㉠ ) 이상(시가지에 시설하는 경우), 특고압은 지표상 ( ㉡ ) 이상의 높이에 설치하고 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다. 괄호 안에 알맞은 내용은?

① ㉠ 3.5m, ㉡ 4m	② ㉠ 4.5m, ㉡ 5m

③ ㉠ 5.5m, ㉡ 6m	④ ㉠ 5.5m, ㉡ 7m

44. 옥내의 건조하고 전개된 장소에서 사용전압이 400V 이상인 경우에는 시설할 수 없는 배선공사는?

① 애자사용공사	② 금속덕트공사

③ 버스덕트공사	④ 금속몰드공사

45. 저압 구내 가공인입선으로 DV전선 사용 시 전선의 길이가 15m 이하인 경우 사용할 수 있는 최소 굵기는 몇 ㎜ 이상인가?

① 1.5	② 2.0

③ 2.6	④ 4.0

46. 조명기구를 반간접 조명방식으로 설치하였을 때 위(상방향)로 향하는 광속의 양(%)은?

① 0~10	② 10~40

③ 40~60	④ 60~90

47. 저압 인입선 공사 시 저압 가공인입선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 레일면상에서 몇 m 이상 시설하여야 하는가?

① 3	② 4

③ 5.5	④ 6.5

48. 아래의 그림기호가 나타내는 것은?

① 비상 콘센트	② 형광등

③ 점멸기	④ 접지저항 측정용 단자

49. 150kW의 수전설비에서 역률을 80%에서 95%로 개선하려고 한다. 이때 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

① 63.2	② 126.4

③ 133.5	④ 157.6

50. 나전선 등의 금속선에 속하지 않는 것은?

① 경동선(지름 12㎜ 이하의 것)

② 연동선

③ 동합금선(단면적 35㎟ 이하의 것)

④ 경알루미늄선(단면적 35㎟ 이하의 것)

51. 전선의 접속이 불완전하여 발생할 수 있는 사고로 볼 수 없는 것은?

① 감전	② 누전

③ 화재	④ 절전

52. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선에서 잘못된 것은?

① 전선은 절연 전선일 것

② 금속관 안에서는 전선의 접속점이 없도록 할 것

③ 알루미늄 전선은 단면적 16㎟ 초과 시 연선을 사용 할 것

④ 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것

53. 접지공사의 종류가 아닌 것은?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 특별 제2종 접지공사

④ 제3종 접지공사

54. 무대·오케스트라 박스·영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉 될 우려가 있는 장소에 시설하는 저압 옥내배선의 사용전압은?

① 400V 미만	② 500V 이상

③ 600V 미만	④ 700V 이상

55. 전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

① 10	② 20

③ 40	④ 80

56. 수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

① 수전용 변압기	② 계기용 변류기

③ 계기용 변압기	④ 권선형 변류기

57. 알루미늄전선의 접속방법으로 적합하지 않은 것은?

① 직선접속	② 분기접속

③ 종단접속	④ 트위스트접속

58. 하나의 콘센트에 두 개 이상의 플러그를 꽂아 사용할 수 있는 기구는?

① 코드 접속기	② 멀티탭

③ 테이블 탭	④ 아이언 플러그

59. 배선용 차단기의 심벌은?

①	②

③	④

60. 가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발의 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선 공사방법이 아닌 것은?

① 금속관 공사	② 케이블 공사

③ 애자사용 공사	④ 합성수지관 공사