건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2007.7.27. 3회)

2008년 3회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	가	나	가	다	다	다	다	라	가	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	가	라	라	다	나	라	나	나	다	가
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	라	라	나	가	라	다	다	나	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	나	다	다	다	가	라	나	라	나
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	라	가	라	가	나	라	다	다	가	가
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	가	가	나	나	라	나	다	나	다
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	라	라	다	라	가	가	라	라	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	나	다	나	다	다	라	가	라	가	나
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	가	나	나	가	다	다	나	나	다	라
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	다	나	가	라	라	다	나	가	나	라
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 다음 중 마하수(mach number)를 옳게 나타낸 것은?

가. 유속을 음속으로 나눈 값

나. 유속을 광속으로 나눈 값

다. 유속을 기체분자의 절대속도 값으로 나눈 값

라. 유속을 전자속도로 나눈 값

2. 음파의 속도를 나타내지 않는 것은? (단, k는 비열비, T는 절대온도, R은 가스상수이다.)

가. [eqn: rm root kRT]	나. [eqn: rmroot {k over RT}]

다. [eqn: rm root {dp over {d rho} }]	라. [eqn: rm root {kP over rho }]

3. 절대 압력이 100kPa 이고, 10℃인 공기의 밀도는 약 몇 ㎏/㎥인가? (단, 공기의 기체상수 R은 287J/㎏·K이며 이상기체로 가정한다.)

가. 1.23	나. 10.84

다. 22.25	라. 100

4. 다음 중 동점성 계수의 단위를 옳게 나타낸 것은?

가. ㎏/㎡	나. ㎏/m·s

다. ㎡/s	라. ㎡/㎏

5. 도관 단면의 급격한 팽창에 따른 손실수두를 나타내는 식은? (단, Va는 초기 단면에서의 평균유속, Vb는 팽창 단면에서의 평균유속, g는 중력가속도이다.)

가. (Va-Vb)3	나. (Va-Vb)

다. (Va-Vb)3/2g	라. (Va-Vb)/2g

6. 다음 중 유적선(path line)을 가장 옳게 설명한 것은?

가. 곡선의 접선방향과 그 점의 속도 방향이 일치하는 선

나. 속도 벡터의 방향을 갖는 연속적인 가상의 선

다. 유체입자가 주어진 시간동안 통과한 경로

라. 모든 유체입자의 순간적인 궤적

7. 초음속 흐름인 확대관에서 감소하지 않는 것은? (단, 등엔트로피 과정이다.)

가. 압력	나. 온도

다. 속도	라. 밀도

8. 이상유체에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 나타낸 것은?

ⓐ 점성이 없다.

ⓑ 전단응력이 발생하지 않는다.

ⓒ 압축이 되지 않는다.

가. ⓐ, ⓑ	나. ⓐ, ⓒ

다. ⓑ, ⓒ	라. ⓐ, ⓑ, ⓒ

9. 비압축성 유체가 흐르고 있는 유로가 갑자기 축소될 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

가. 질량유량의 감소	나. 유로의 단면적 축소

다. 유속의 증가	라. 압력의 감소

10. 다음 차원식 중에서 질량을 나타내는 것은? (단, F는 힘, L은 길이, T는 시간의 차원을 나타낸다.)

가. [FL-²T²]	나. [FL-¹T²]

다. [FL-²T]	라. [FL-¹T]

11. 제트엔진 비행기가 400m/s로 비행하는데 30㎏/s의 공기를 소비한다. 4900N의 추진력을 만들 때 배출되는 가스의 비행기에 대한 상대 속도는 약 몇 m/s인가? (단, 연료의 소비량은 무시한다.)

가. 563	나. 583

다. 603	라. 623

12. 내경이 52.9㎜인 강철관에 공기가 흐를 때 한 단면에서 압력이 3atm, 온도가 20℃, 평균유속이 75m/s이며, 이 관의 하부에 내경 67.9㎜의 강철관이 접속되어 있고 압력이 2atm, 온도가 30℃라면 이 점에서의 평균 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 공기는 이상기체로 가정한다.)

가. 45.6	나. 50.6

다. 65.6	라. 70.6

13. 동일한 펌프로 동력을 변화시킬 때 상사조건이 되려면 동력은 회전수와 어떤 관계가 성립하여야 하는가?

가. 회전수의 1/2승에 비례

나. 회전수와 1대 1로 비례

다. 회전수의 2승에 비례

라. 회전수의 3승에 비례

14. 2atm을 수은의 높이로 나타내면 약 몇 m인가?

가. 0.76	나. 1.14

다. 1.52	라. 2.28

15. 뉴턴의 점성법칙과 관련 있는 변수가 아닌 것은?

가. 전단응력	나. 압력

다. 점성계수	라. 속도기울기

16. 다음 경계층에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 경계층 바깥층의 흐름은 비점성 유동으로 가정할 수 있다.

나. 경계층의 형성은 압력 기울기, 표면조도, 열전달 등의 영향을 받는다.

다. 경계층 내에서는 점성의 영향이 작용한다.

라. 경계층 내에서는 속도 기울기가 크기 때문에 마찰응력이 감소하여 매우 작게 된다.

17. LPG 이송 시 탱크로리 상부를 가압하여 액을 저장탱크로 이송시킬 때 사용되는 동력장치는 무엇인가?

가. 원심펌프	나. 압축기

다. 기어펌프	라. 송풍기

18. 메탄가스 1㎏을 일정한 체적하에서 5℃에서 25℃까지 가열하는데 필요한 열량이 10kcal 라고 하면 정압비열은 약 몇 kcal/㎏·℃인가? (단, 메탄의 기체상수는 1.987kcal/kmol·℃이며 이상기체로 가정한다.)

가. 0.124	나. 0.624

다. 1.363	라. 2.487

19. 다음은 축소-확대 노즐을 통해 흐르는 등엔트로피 흐름에서 노즐거리에 대한 압력 분포 곡선이다. 노즐출구에의 압력을 낮출 때 처음으로 음속흐름(sonic flow)이 일어나기 시작하는 선을 나타낸 것은?

가. A	나. B

다. C	라. D

20. 지름이 1m인 관속을 3600㎥/h로 흐르는 유체의 평균유속은 약 몇 m/s인가?

가. 1.27	나. 2.47

다. 4.78	라. 5.36

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. “혼합가스의 압력은 각 기체가 단독으로 확산할 때의 분압의 합과 같다.” 라는 것은 누구의 법칙인가?

가. Boyle-Charler의 법칙

나. Dalton의 법칙

다. Graham의 법칙

라. Avogadro의 법칙

22. 가연성가스와 공기를 혼합하였을 때 폭굉범위는 일반적으로 어떻게 되는가?

가. 폭발범위와 동일한 값을 가진다.

나. 가연성가스의 폭발상한계 값보다 큰 값을 가진다.

다. 가연성가스의 폭발하한계 값보다 작은 값을 가진다.

라. 가연성가스의 폭발하한계와 상한계값 사이에 존재한다.

23. 다음 중 열역학 제0법칙에 대하여 설명한 것은?

가. 저온체에서 고온체로 아무 일도 없이 열을 전달할 수 없다.

나. 절대온도 0에서 모든 완전 결정체의 절대 엔트로피의 값은 0이다.

다. 기계가 일을 하기 위해서는 반드시 다른 에너지를 소비해야 하고 어떤 에너지도 소비하지 않고 계속 일을 하는 기계는 존재하지 않는다.

라. 온도가 서로 다른 물체를 접촉시키면 높은 온도를 지닌 물체의 온도는 내려가고, 낮은 온도를 지닌 물체의 온도는 올라가서 두 물체의 온도 차이는 없어진다.

24. 폴리트로픽변화에서 “Pvⁿ＝일정” 일 때 폴리트로픽지수 n의 값이 ∞인 경우의 열역학적 변화는?

가. 등온변화	나. 등적변화

다. 단열변화	라. 폴리트로픽변화

25. 체적이 0.8㎥인 용기 내에 분자량이 20인 이상기체 10㎏ 이 들어있다. 용기 내의 온도가 30℃라면 압력은 약 몇 MPa인가?

가. 1.57	나. 2.45

다. 3.37	라. 4.35

26. 다음은 증기압축냉동사이클의 T-S 선도를 나타낸 것이다. 3→4는 어떤 과정인가?

가. 단열압축 과정	나. 등압 과정

다. 등온 과정	라. 등엔탈피 과정

27. 가스의 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 압력이 상승하거나 온도가 높아지면 가스의 폭발범위는 일반적으로 넓어진다.

나. 가스의 화염전파 속도가 음속보다 큰 경우에 일어나는 충격파를 폭굉이라고 한다.

다. 정상연소 속도가 큰 혼합가스일수록 폭굉유도거리는 길어진다.

라. 혼합가스의 폭발은 르샤트리에의 법칙에 따른다.

28. 연소에서 공기비가 작을 때의 현상이 아닌 것은?

가. 매연의 발생이 심해진다.

나. 미연소에 의한 열손실이 증가한다.

다. 배출가스 중의 NO₂의 발생이 증가한다.

라. 미연소 가스에 의한 역화의 위험성이 증가한다.

29. 방폭성능을 가진 전기기기 중 정상 시 및 사고(단선, 단락, 지락 등)시에 발생하는 전기불꽃·아크 또는 고온부에 의하여 가연성가스가 점화되지 아니하는 것이 점화시험, 기타 방법에 의하여 확인된 구조를 무엇이라고 하는가?

가. 안전증방폭구조	나. 본질안전방폭구조

다. 내압방폭구조	라. 압력방폭구조

30. 배기가스의 온도가 120℃인 굴뚝에서 통풍력 12㎜H₂O를 얻기 위해서 필요한 굴뚝의 높이는 약 몇 m인가? (단, 대기의 온도는 20℃이다.)

가. 10	나. 24

다. 32	라. 39

31. 폭발을 원인에 따라 분류할 때 물리적 폭발에 해당되지 않은 것은?

가. 증기폭발	나. 중합폭발

다. 금속선폭발	라. 고체상 전이폭발

32. 도시가스의 조성을 조사해보니 부피조성으로 H₂ 35%, CO 24%, CH₄ 13%, H₂ 20%, O₂ 8%이었다. 이 도시가스 1N㎥를 완전연소시키기 위하여 필요한 이론공기량은 약 몇 N㎥인가?

가. 1.26	나. 2.26

다. 3.26	라. 4.26

33. 다음 중 확산연소에 해당되는 것은?

가. 코크스나 목탄의 연소

나. 대부분의 액체 연료의 연소

다. 경계층이 형성된 기체연료의 연소

라. 분무기로 유화시킨 액체연료의 연소

34. 무게 조성으로 프로판 66%, 탄소 24%인 연료 100g을 연소하는데 필요한 이론산소량은 약 몇 g인가? (단, C, O, H의 원자량은 각각 12, 16, 1이다.)

가. 256	나. 288

다. 304	라. 320

35. 다음 중 이론공기량(N㎥/㎏)이 가장 적게 필요한 연료는?

가. 역청탄	나. 코크스

다. 고로가스	나. LPG

36. 이상기체 10㎏을 240k 만큼 온도를 상승시키는데 필요한 열량이 정압인 경우와 정적인 경우에 그 차가 415kJ이었다. 이 기체의 가스상수는 몇 kJ/㎏·K인가?

가. 0.173	나. 0.287

다. 0.381	라. 0.423

37. 고체연료에서 탄화도가 높은 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 수분이 감소한다.

나. 발열량이 증가한다.

다. 연소속도가 느려진다.

라. 착화온도가 낮아진다.

38. 일산화탄소 1㎥를 완전연소시키는데 필요한 이론공기량은 약 몇 N㎥인가?

가. 1.2	나. 2.4

다. 3.2	라. 4.4

39. 층류예혼합화염과 비교한 난류예혼합화염의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 화염의 두께가 얇다.

나. 화염의 밝기가 어둡다.

다. 연소 속도가 현저하게 늦다.

라. 화염의 배후에 다량의 미연소분이 존재한다.

40. 다음 중 철광석의 환원에 이용되는 가스는?

가. CO₂	나. CO

다. CH₄	라. H₂

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 도시가스설비에 대한 전기방식(防蝕)의 방법이 아닌 것은?

가. 희생양극법	나. 외부전원법

다. 배류법	라. 압착전원법

42. 피스톤 행정용량 0.00248㎥, 회전수 175rpm의 압축기로 1시간에 토출구로 92 ㎏/h의 가스가 통과하고 있을 때 가스 토출효율은 약 몇 %인가? (단, 토출가스 1㎏을 흡입한 상태로 환산한 체적은 0.189㎥이다.)

가. 66.8	나. 70.2

다. 76.8	라. 82.2

43. 아세틸렌을 2.5MPa의 압력으로 압축하려고 한다. 이때 사용되는 희석제는?

가. 황산	나. 염화칼슘

다. 탄산소다	라. 메탄

44. 다음과 같은 성질을 갖는 가스는?

[성질]

- 공기보다 무겁다.

- 조연성 가스이다.

- 염소산칼륨을 이산화망간 촉매하에서 가열하면 실험적으로 얻을 수 있다.

가. 산소	나. 질소

다. 염소	라. 수소

45. 단열을 한 배관 중에 작은 구멍을 내고 이 관에 압력이 있는 유체를 흐르게 하면 유체가 작은 구멍을 통할 때 유체의 압력이 하강함과 동시에 온도가 변화하는 현상을 무엇이라고 하는가?

가. 토리첼리 효과	나. 줄-톰슨 효과

다. 베르누이 효과	라. 도플러 효과

46. LP 가스 공급설비에서 공기혼합(air dilute)방식의 장점이 아닌 것은?

가. 연소효율이 증대된다.

나. 열량 조절이 자유롭다.

다. 공급배관에서 가스의 재액화를 방지할 수 있다.

라. 폭발 범위 내의 혼합가스를 형성하는 위험성이 없다.

47. 웨베지수(WI)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 가스온도와 가스비중과의 관계를 나타낸다.

나. 가스온도와 가스압력과의 관계를 나타낸다.

다. 가스발열량과 가스비중과의 관계를 나타낸다.

라. 가스발열량과 가스압력과의 관계를 나타낸다.

48. 고압식 액체산소 분리장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 원료 공기는 압축기에 흡입되어 150~200atm으로 압축된다.

나. 건조기에는 고형 가성소다 또는 실리카겔 등의 흡착제가 충전되어 있다.

다. 질소는 과냉기에서 액화된 다음 질소탱크에 저장된다.

라. 상부탑 하부에 액체 산소가 분리되어 액체 산소 탱크에 저장된다.

49. 프로판 1㎥에 공기 2㎥을 희석하여 도시가스를 제조하는 경우 다음 중 옳은 것은? (단, 프로판가스의 열량은 4000kcal/㎥이다.)

가. 혼합가스의 열량은 8000kcal/㎥이며, 폭발범위 밖이므로 혼합이 가능하다.

나. 혼합가스의 열량은 12000kcal/㎥이며, 폭발범위 밖이므로 혼합이 가능하다.

다. 혼합가스의 열량은 8000kcal/㎥이며, 폭발범위 내에 들어가므로 혼합이 불가능하다.

라. 혼합가스의 열량은 12000kcal/㎥이며, 폭발범위 내에 들어가므로 혼합이 불가능하다.

50. 공기액화분리장치에서 반드시 제거해야 하는 물질이 아닌 것은?

가. 질소	나. 탄산가스

다. 아세틸렌	라. 수분

51. 펌프를 운전할 때 펌프 내에 액이 충만하지 않으면 공회전 하여 펌핑이 이루어지지 않는다. 이러한 현상을 방지하기 위하여 펌프 내에 액을 충만 시키는 것을 무엇이라 하는가?

가. 맥동	나. 프라이밍

다. 캐비테이션	라. 서징

52. 고압가스 제조시설의 플레어스텍에서 처리가스의 액체성분을 제거하기 위한 설비는?

가. Knock-out drum	나. Seal drum

다. Flame arrestor	라. Pilot burner

53. 도시가스 제조설비 중 나프타의 접촉분해(수증기개질)법에서 생성가스 중 메탄(CH₄) 성분을 많게 하는 조건은?

가. 반응온도를 저하시키고 압력을 상승시킨다.

나. 반응온도를 상승시키고 압력을 감소시킨다.

다. 반응온도 및 압력을 감소시킨다.

라. 반응온도 및 압력을 상승시킨다.

54. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 3톤을 만드는데 100kW/h의 일이 소요되었다면 이 냉동기의 성능계수는? (단, 물의 융해열은 80kcal/㎏이다.)

가. 1.72	나. 2.79

다. 3.72	라. 4.73

55. 고압가스 제조 장치의 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 상온건조 상태의 염소가스에 대하여는 보통강을 사용 할 수 있다.

나. 암모니아, 아세틸렌의 배관 재료에는 구리 및 구리합금을 사용할 수 있다.

다. 고압의 이산화탄소 세정장치 등에는 내산강을 사용하는 것이 좋다.

라. 암모니아 합성탑 내통의 재료에는 18-8 스테인리스강을 사용한다.

56. 다음 중 수소의 공업적 제법이 아닌 것은?

가. 수성가스법	나. 석유 분해법

다. 천연가스 분해법	라. 하버 보시법

57. 터보형 압축기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 연속 토출로 맥동현상이 적다.

나. 설치면적이 크고, 효율이 높다.

다. 운전 중 서징현상에 주의해야 한다.

라. 윤활유가 필요 없어 기체에 기름의 혼입이 적다.

58. LPG 저장탱크의 설치위치에 따른 위험장소 분류 및 방폭구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 0종 위험장소란 가연성가스의 농도가 연속해서 폭발하한계 이상으로 되는 장소를 말하며, 원칙적으로 특수방폭구조를 사용해야 한다.

나. 1종 장소란 사고가 발생한 경우에 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소를 말하며 주로 내압방폭구조를 많이 사용한다.

다. 2종 장소는 밀폐된 용기 또는 설비 내에 밀봉된 가연성가스가 설비의 오조작시 누출할 위험이 있는 장소로서 안전증 방폭구조를 많이 사용한다.

라. 1종 장소에 주로 사용하는 내압방폭구조는 내부 등에 보호가스를 압입하여 내부압력이 유지되므로서 가연성 가스가 내부로 유입되지 못하도록 하는 구조이다.

59. 흡열 화합물이므로 압축하면 폭발할 우려가 있어 다공질 물질을 충전하고, 디메틸포름아미드를 침윤시키고 여기에 용해시켜 용기에 충전하는 가스는?

가. 시안화수소	나. 아세틸렌

다. 암모니아	라. 수소

60. 펌프의 이상현상인 베이퍼록(Vapor-lock)을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

가. 펌프의 설치 위치를 낮춘다.

나. 흡입측 관의 직경을 크게 한다.

다. 실린더 라이너의 외부를 가열한다.

라. 펌프의 회전수를 줄이거나, 흡입관로를 청소한다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 방류둑의 구조 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 성토는 수평에 대하여 45°이하의 기울기로 한다.

나. 방류둑의 재료는 철근콘크리트, 철골, 금속, 흙 또는 이들을 혼합하여야 한다.

다. 방류둑은 액밀한 것이어야 한다.

라. 방류둑 성토 윗부분의 폭은 50㎝ 이상으로 한다.

62. 다음 가스누출검지경보장치의 성능기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/4이하로 할 것

나. 독성가스의 경보농도는 허용농도 이하로 할 것

다. 경보기의 정밀도는 경보농도설정치에 대하여 가연성 가스용에 있어서는 ±25% 이하로 할 것

라. 지시계의 눈금은 독성가스는 0부터 허용농도의 5배 값을 눈금범위에 명확하게 지시하는 것일 것

63. 다음 중 압축가스의 저장탱크 및 용기 저장능력의 산정식을 옳게 나타낸 것은? (단, Q : 설비의 저장능력[㎥], P : 35℃ 에서의 최고충전압력[MPa], V₁ : 설비의 내용적[㎥]이다.)

가. Q＝(10P-1)/V₁

나. Q＝1.5PV₁

다. Q＝(1-P)V₁

라. Q＝(10P＋1)V₁

64. 용적 100L의 초저온용기에 200㎏의 산소를 넣고 외기 온도 25℃인 곳에서 10 시간 방치한 결과 180㎏의 산소가 남아있다. 이 용기의 열침입량(kcal/h·℃·L)의 값과, 단열성능시험에의 합격여부로서 옳은 것은? (단, 액화산소의 비점은 –183℃, 기화잠열은 51kcal/㎏이다.)

가. 0.02, 불합격	나. 0.05, 합격

다. 0.005, 불합격	라. 0.008, 합격

65. 독성가스 외의 고압가스의 용기에 의한 운반기준으로 틀린 것은?

가. 운반 중의 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하여야 한다.

나. 차량에 적재하는 경우 최대적재량을 초과하여 적재할 수 없다.

다. 액화석유가스를 오토바이에 의하여 운반할 경우에는 용기운반 전용적재함을 갖추어야 한다.

라. 액화석유가스를 오토바이에 의하여 운반할 경우 용기의 충전량은 30㎏ 이하이어야 한다.

66. 공급자의 안전 점검기준의 항목에 해당되지 않는 것은?

가. 다공질물 교체여부

나. 충전용기의 설치위치

다. 충전용기와 화기와의 거리

라. 충전용기 및 배관의 설치상태

67. 하천 또 수로를 횡단하여 배관을 매설할 경우 다음 중 이중관으로 하여야 하는 가스는?

가. 염소	나. 수소

다. 아세틸렌	라. 산소

68. 냉동기의 냉매설비는 진동, 충격, 부식 등으로 냉매가스가 누출되지 않도록 조치하여야 한다. 다음 중 그 조치 방법이 아닌 것은?

가. 주름관을 사용한 방진조치

나. 냉매설비 중 돌출부위에 대한 적절한 방호조치

다. 냉매가스가 누출될 우려가 있는 부분에 대한 부식방지 조치

라. 냉매설비 중 냉매가스가 누출될 우려가 있는 곳에 차단밸브 설치

69. 도시가스공급시설 또는 그 시설에 속하는 계기를 장치하는 회로에 설치하는 것으로서 온도 및 압력과 그 시설의 상황에 따라 안전확보를 위한 주요부분에 설비가 잘못 조작되거나 이상이 발생하는 경우에 자동으로 가스의 발생을 차단시키는 장치를 무엇이라 하는가?

가. 벤트스텍	나. 가스누출검지통보설비

다. 안전밸브	라. 인터록기구

70. 액화석유가스 이외의 액화가스를 충전하는 용기의 부속품을 표시하는 기호는?

가. AG	나. PG

다. LG	라. LPG

71. 저장탱크에 액화석유가스를 충전하려면 가스의 용량이 상용의 온도에서 저장탱크 내용적의 몇 %를 넘지 않아야 하는가?

가. 80	나. 90

다. 95	라. 98

72. 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위한 검사항목이 아닌 것은?

가. 지상에서 접지저항치

나. 지상에서의 접속부의 접속 상태

다. 지상에서의 접지접속선의 절연여부

라. 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무

73. 압축가스의 용적이 80㎥인 독성가스 운반 시 반드시 휴대하지 않아도 되는 보호구는?

가. 방독마스크	나. 공기호흡기

다. 보호의	라. 보호장갑

74. 도시가스도매사업의 저장설비 중 저장능력 100ton인 저장탱크의 외면과 사업소 경계까지 유지하여야 하는 안전거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 유지하여야 하는 안전거리 계산시 적용하는 상수 C는 0.576으로 한다.)

가. 60	나. 120

다. 140	라. 160

75. 액화암모니아를 제외한 독성가스를 차량에 고정된 탱크에 넣어 운반하고자 할 때 안전기준상 탱크의 내용적은 몇 L를 넘어서는 안 되는가?

가. 5000	나. 10000

다. 12000	라. 18000

76. 안전관리규정의 작성기준에서 다음 [보기] 중 종합적안전관리규정에 포함되어야 할 항목을 모두 나열한 것은?

[보기]

ⓐ 경영이념	ⓑ 안전관리투자

ⓒ 안전관리목표	ⓓ 안전문화

가. ⓐ, ⓑ	나. ⓑ, ⓒ, ⓓ

다. ⓐ, ⓒ ⓓ	라. ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ

77. 자동차용기충전시설에서 충전기의 시설기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 충전기 상부에는 닫집모양의 차양을 설치하여야 하며, 그 면적은 공지면적의 2분의 1 이하로 할 것

나. 배관이 닫집모양의 차양내부를 통과하는 경우에는 2개 이상의 점검구를 설치할 것

다. 닫집모양의 차양내부에 있는 배관으로서 점검이 곤란한 장소에 설치하는 배관은 안전상 필요한 강도를 가지는 플랜지접합으로 할 것

라. 충전기 주위에는 가스누출자동차단장치를 설치할 것

78. 다음 중 가연성 가스이면서 독성가스인 것은?

가. 염소, 불소, 프로판

나. 암모니아, 질소, 수소

다. 프로필렌, 오존, 아황산가스

라. 산화에틸렌 , 염화메탄, 황화수소

79. 액화석유가스 자동차 용기의 충전시설에서 충전기의 충전 호스는 몇 m 이내로 하여야 하는가?

가. 5	나. 7

다. 8	라. 10

80. 공기액화분리기의 운전을 중지하고 액화산소를 방출해야 하는 기준으로 옳은 것은?

가. 액화산소 5L 중 탄화수소의 탄소의 질량이 50mg을 넘을 때

나. 액화산소 5L 중 아세틸렌의 질량이 5mg을 넘을 때

다. 액화산소 5L 중 탄화수소의 탄소의 질량이 5mg을 넘을 때

라. 액화산소 5L 중 아세틸렌의 질량이 0.5mg을 넘을 때

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 게겔(Gockel)법에 의한 저급탄화수소 분석 시 분석가스와 흡수액이 옳게 짝지어진 것은?

가. 프로필렌 - 황산

나. 에틸렌 - 옥소수은 칼륨용액

다. 아세틸렌 - 알칼리성 피로랄롤 용액

라. 이산화탄소 - 암모니아성 염화제1구리 용역

82. 다음 중 탄성식 압력계가 아닌 것은?

가. 부르돈관식	나. 기준분동식

다. 다이어프램식	라. 벨로우즈식

83. 제어시스템에서 응답이 목표값에 처음으로 도달하는데 걸리는 시간을 의미하는 것은?

가. 시간지연	나. 상승시간

다. 응답시간	라. 오버슈트

84. 다음 유량계 중 압력차에 의하여 유량을 측정하는 것이 아닌 것은?

가. Rota meter	나. Orifice meter

다. Venturi meter	라. Flow-nozzle

85. 습식가스미터에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 계량이 정확하다.

나. 설치공간이 크다.

다. 일반 가정용에 주로 사용한다.

라. 수위조정 등 관리가 필요하다.

86. 다음 중 미량의 탄화수소를 검지하는데 가장 적당한 검출기는?

가. TCD 검출기	나. ECD 검출기

다. FID 검출기	라. NOD 검출기

87. 다음 주어진 설명과 같은 가스미터기는?

[설명]

- 설치공간을 적게 차지한다.

- 대용량의 유량측정에 적당하다.

- 설치후의 유지관리가 필요하다.

- 가스의 압력이 높아도 사용이 가능하다.

가. 막식가스미터기	나. 루트미터

다. 습식가스미터기	라. 오리피스미터

88. 다음 가스크로마토그래프의 크로마토그램이다. t, t1, t2는 무엇을 나타내는가?

가. 이론 단수	나. 체류시간

다. 분리관의 효율	라. 피크의 좌우 변곡점 길이

89. 다이어프램 압력계의 특징에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 강도는 높으나 응답성이 좋지 않다.

나. 부식성 유체의 측정이 불가능하다.

다. 미소한 압력을 측정하기 위한 압력계이다.

라. 과잉압력으로 파손되면 그 위험성은 커진다.

90. 측정제어라고도 하며, 2개의 제어계를 조합하여 1차 제어장치가 제어량을 측정하여 제어 명령을 내리고, 2차 제어장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 제어를 무엇이라 하는가?

가. 정치(正値) 제어	나. 추종(追從) 제어

다. 비율(比率) 제어	라. 캐스케이드(Cascade) 제어

91. 경사각(θ)이 30°인 경사관식 압력계의 눈금(x)을 읽었더니 60㎝가 상승하였다. 이 때 양단의 차압(P₁-P₂)은 약 몇 ㎏f/㎠인가? (단, 액체의 비중은 0.8인 기름이다.)

가. 0.001	나. 0.014

다. 0.024	라. 0.034

92. 산소(O₂)는 다른 가스에 비하여 강한 상자성체이므로 자장에 대하여 흡인되는 특성을 이용하여 분석하는 가스분석계는?

가. 세라믹식 O₂ 계	나. 자기식 O₂ 계

다. 연소식 O₂ 계	라. 밀도식 O₂ 계

93. 다음 중 제백(seebeck)효과의 원리를 이용한 온도계는?

가. 열전대 온도계	나. 서미스터 온도계

다. 팽창식 온도계	라. 광전관 온도계

94. 제어시스템에서 불연속적인 제어이므로 제어량이 목표값을 중심으로 일정한 폭의 상하 진동을 하게 되는 현상 즉, 뱅뱅현상이 일어나는 제어는?

가. 비례제어	나. 비례미분제어

다. 비례적분제어	라. 온․오프제어

95. 다음 중 액면 측정 방법이 아닌 것은?

가. 플로우트식	나. 압력식

다. 정전용량식	라. 박막식

96. 서미스터(thermister)저항체 온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 온도계수가 적으며 균일성이 좋다.

나. 저항변화가 적으며 재현성이 좋다.

다. 온도상승에 따라 저항치가 감소한다.

라. 수분 흡수 시에도 오차가 발생하지 않는다.

97. 가스미터의 표시 중 0.5L/rev가 나타내는 것은?

가. 계량실의 내용적

나. 계량실의 1주기 체적

다. 계량실의 최대허용 유량

라. 계량실의 시간당 최대 이론 손실유량

98. 막식가스미터에서 발생할 수 있는 고장의 형태 중 가스미터에 감도 유량을 흘렸을 때, 미터 지침의 시도(示度)에 변화가 나타나지 않는 고장을 의미하는 것은?

가. 감도불량	나. 부동

다. 불통	라. 기차불량

99. 실내공기의 온도는 15℃이고, 이 공기의 노점은 5℃로 측정되었다. 이 공기의 상대습도는 약 몇 %인가? (단, 5℃, 10℃ 및 15℃의 포화수증기압은 각각 6.54㎜Hg, 9.21㎜Hg 및 12.79㎜Hg이다.)

가. 46.6	나. 51.1

다. 71.0	라. 72.0

100. 가스계량기는 실측식과 추량식으로 분류된다. 다음 중 실측식이 아닌 것은?

가. 건식	나. 회전식

다. 습식	라. 벤츄리식