건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2010.3.7. 1회)

2010년 1회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	나	라	가	라	나	라	나	다	다	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	가	가	나	가	가	나	라	라	다	나
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	다	라	다	라	가	다	나	가	다	나
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	가	가	다	라	나	나	나	나	가	라
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	라	가	다	나	나	다	가	다	가	나
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	나	나	다	다	나	라	다	가	나
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	다	나	가	다	다	나	라	가	가
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	나	나	라	나	라	가	라	나	다	라
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	나	나	나	가	다	가	다	라	나	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	가	라	나	다	다	다	다	다	가
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 550K인 공기가 15m/s의 속도로 매끈한 평판 위를 흐르고 있다. 평판 선단으로부터의 거리가 몇 m인 지점에서 층류에서 난류로의 천이가 일어나는가? (단, 천이레이놀즈 수는 5×10⁵이고 동정성계수는 4.2×10-5㎡/s이다.

가. 0.7	나. 1.4

다. 2.1	라. 2.8

2. 피토관에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 피토관의 입구에는 동압과 정압의 합인 정체압이 작용한다.

나. 측정원리는 베르누이 정리이다.

다. 측정된 유속은 정체압과 정압 차이의 제곱근에 비례한다.

라. 동압과 정압의 차를 측정한다.

3. 절대압력이 대기압력보다 높은 경우 계기압력과 절대압력과의 관계식으로 옳은 것은?

가. 절대압력＝대기압력＋계기압력

나. 절대압력＝대기압력 - 계기압력

다. 절대압력＝표준대기압력＋계기압력

라. 절대압력＝표준대기압력 - 계기압력

4. 유체의 점도(동정도)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기체의 점도는 온도가 증가하면 일반적으로 상승한다.

나. 동점도(kinematic viscosity)는 절대점도와 밀도의 비이다.

다. 점도의 차원은 ML⁻¹T⁻¹이다.

라. 고압에서 기체의 점도는 무시할 수 있다.

5. 펌프에서의 공동현상(Cavitation)에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

ⓐ 액체의 온도가 낮을수록 공동현상이 잘 일어난다.

ⓑ 펌프의 설치 위치를 낮추어 흡입양정을 작게 하는 것은 공동현상 방지에 효과가 있다.

ⓒ 공동현상은 유체 내의 국소 압력이 그 온도에 상응하는 유체의 포화증기압 이상일 때 일어난다.

가. ⓐ	나. ⓑ

다. ⓐ, ⓒ	라. ⓐ, ⓑ

6. 단면적이 변하는 관로를 비압축성 유체가 흐르고 있다. 지름이 15㎝인 단면에서의 평균속도 4m/s이면 지름이 20㎝인 단면에서의 평균속도는 몇 m/s인가?

가. 1.05	나. 1.25

다. 2.05	라. 2.25

7. 100kPa, 25℃에 있는 어떤 기체를 등엔트로피 과정으로 135kPa까지 압축하였다. 압축 후의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 이 기체의 정압비열 Cp는 1.213kJ/㎏·K이고 정적 비열 Cy는 0.821kJ/㎏·K이다.)

가. 45.5	나. 55.5

다. 65.5	라. 75.5

8. 다음 중 체적탄성 계수에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, k는 비열비이고 P는 압력이다.)

가. 유체의 압축성에 반비례 한다.

나. 압력과 동일한 차원을 갖는다.

다. 압력과 점성에 무관하다.

라. 가역단열변화에서는 체적탄성계수 K＝kP의 관계가 있다.

9. 동력의 단위는 ST 단위계로 [W]이다. 이것을 차원식으로 옳게 나타낸 것은? (단, M은 질량, L은 길이, T는 시간의 차원을 나타낸다.)

가. [ML³T⁻³]	나. [MLT⁻³]

다. [ML²T⁻³]	라. [MLT⁻²]

10. 가로와 세로의 길이가 모두 80㎝인 정사각형을 밑면으로 하고 높이가 120㎝인 수직 직육면체의 개방된 저장탱크에 물을 가득 채웠다면 한 측면에 미치는 유체의 힘은 몇 ㎏f인가?

가. 451	나. 576

다. 616	라. 708

11. 다음과 같은 베르누이 방정식이 적용되는 조건을 모두 나열한 것은?

[eqn: rm bold {P over r + V^2 over 2g + Z = 일정}]

ⓐ 정상상태의 흐름	ⓑ 이상유체의 흐름

ⓒ 압축성유체의 흐름	ⓓ 동일 유선상의 유체

가. ⓐ, ⓑ, ⓓ	나. ⓑ, ⓓ

다. ⓐ, ⓒ	라. ⓑ, ⓒ, ⓓ

12. 냇물을 건널 때 안전을 위하여 일반적으로 물의 폭이 넓은 곳으로 건너간다. 그 이유는 폭이 넓은 곳에서는 유속이 느리기 때문이다. 이는 다음 중 어느 원리와 가장 관계가 깊은가?

가. 연속방정식	나. 운동량방정식

다. 베르누이의 방정식	라. 오일러의 운동방정식

13. 그림과 같이 비중량이 γ1, γ2, γ3인 세 가지의 유체로 채워진 마노미터에서 A위치와 B위치의 압력차이(Pʙ-Pᴀ)는?

가. -aγ1-bγ2＋cγ3	나. -aγ1＋bγ2-cγ3

다. aγ1-bγ2-cγ3	라. aγ1-bγ2＋cγ3

14. 2차원 직각좌표계 (×,y) 상에서×방향의 속도를 u, y방향의 속도를 v라고 한다. 어떤 이상유체의 2차원 정상유동에서 v＝-Ay일 때 다음 중 ×방향의 속도 u가 될 수 있는 것은? (단, A는 상수이고 A＞0이다.)

가. A×	나. -A×

다. Ay	라. -2A×

15. 안지름 5㎝인 관 내를 흐르는 유동의 임계 레이놀드수가 2000이면 임계 유속은 몇 ㎝/s인가? (단, 유체의 동점성계수는 0.0131㎠/s이다.)

가. 5.24	나. 8.93

다. 9.92	라. 10.08

16. 다음 중 1atm과 가장 거리가 먼 값은?

가. 1.013bar	나. 1.37psi

다. 10.332mH₂O	라. 760㎜Hg

17. 그림과 같은 덕트에서의 유동이 아음속 유동일 때 속도 및 압력의 관계를 옳게 표시한 것은?

가. 속도감소, 압력감소	나. 속도증가, 압력증가

다. 속도증가, 압력감소	라. 속도감소, 압력증가

18. 강관 속을 물이 흐를 때 내부의 어느 한 지점에서의 전단력이 2N 이고, 그 지점의 면적이 250㎠라고 하면 이 지점의 전단응력은 몇 ㎏/m·s²인가?

가. 0.4	나. 0.8

다. 40	라. 80

19. 기계효율은 ηm, 수력효율을 ηh, 체적효율을 ηv라 할 때 펌프의 총효율은?

가. (ηm×ηh)/ηv	나. (ηm×ηv)/ηh

다. ηm×ηh×ηv	라. (ηv×ηh)/ηm

20. 관 내의 압축성 유체의 경우 단면적 A와 마하수 M, 속도 V 사이에 다음과 같은 관계가 성립한다고 한다. 마하수가 2일 때 속도를 2% 감소시키기 위해서는 단면적을 몇 % 변화시켜야 하는가?

dA/A＝(M2–1)×dV/V

가. 6% 증가	나. 6% 감소

다. 4% 증가	라. 4% 감소

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 연료를 완전연소시키기 위한 조건이 아닌 것은?

가. 연료와 공기의 혼합 촉진

나. 연료에 충분한 공기를 공급

다. 노내 온도를 낮게 유지

라. 연료나 공기온도를 높게 유지

22. 연료 1㎏에 대한 이론산소량(N㎥/㎏)를 구하는 식은?

가. 2.67C＋7.6H-(O/8-S)

나. 8.89C＋26.67(H-O/8)＋3.33S

다. 11.49C＋34.5(H-O/8)＋4.3S

라. 1.87C＋5.6(H-O/8)＋0.7S

23. 125℃, 10atm에서 압축계수(Z)가 0.98일 때 NH₃(g) 35㎏의 부치는 약 몇 N㎥인가? (단, N의 원자량 14, H의 원자량은 1이다.)

가. 2.81	나. 4.28

다. 6.45	라. 8.54

24. 가연성 혼합기 중에서 화염이 형성되어 전파할 수 있는 가연성 기체 농도의 한계를 의미하지 않는 것은?

가. 연소한계	나. 폭발한계

다. 가연한계	라. 소영한계

25. 임계온도가 높은 순서에서 낮은 순으로 바르게 나열된 것은?

가. Cl₂＞C₃H₈＞CH₄＞O₂

나. C₃H₈＞CH₄＞O₂＞Cl₂

다. CH₄＞O₂＞Cl₂＞C₃H₈

라. O₂＞Cl₂＞C₃H₈＞CH₄

26. 메탄 90v%, 에탄 6v%, 부탄 4v%의 혼합가스의 공기 중 폭발하한계는 얼마인가? (단, 각 성분의 폭발하한계는 메탄 5.0, 에탄 3.0, 부탄 1.8v%이다.)

가. 5.6%	나. 56%

다. 4.5%	라. 45%

27. 액체상태의 프로판이 이론 공기연료비로 연소하고 있을 때 저발열량은 약 몇 kJ/㎏인가? (단, 이때 온도는 25℃이고, 이 연료의 증발엔탈피는 360kJ/㎏이다. 또한 기체상태의 C₃H₈의 형성엔탈피는 –103909kJ/kmol, CO₂의 형성엔탈피는 –393757kJ/kmol, 기체상태의 H₂O의 형성엔탈피는 –241971kJ/kmol이다.)

가. 23501	나. 46017

다. 50002	라. 2149155

28. 엔트로피의 증가에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합은 일정하고, 엔트로피의 총합은 증가한다.

나. 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합과 엔트로피의 총합이 함께 증가한다.

다. 비가역 과정의 경우 물체의 엔트로피와 염원의 엔트로피의 합은 불변이다.

라. 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합과 엔트로피의 총합은 불변이다.

29. 다음 기체의 연소 반응 중 가스의 단위체적당 발열량(kcal/N㎥)이 가장 큰 것은?

가. H₂＋(1/2)O₂ → H₂O

나. C₂H₂＋(5/2)O₂ → 2CO₂＋H₂O

다. C₂H₆＋(7/2)O₂ → 2CO₂＋3H₂O

라. CO＋(1/2)O₂ → CO₂

30. 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 산소와 혼합하여 3300℃까지의 고온을 얻을 수 있으므로 용접에 사용된다.

나. 가연성 가스 중 폭발한계가 가장 적은 가스이다.

다. 열이나 충격에 의해 분해폭발이 일어난다.

라. 용기에 충전할 때에 단독으로 가압 충전할 수 없으며 용해 충전한다.

31. 카르노사이클(Carnot Cycle)이 ①100℃와 200℃ 사이에서 작동하는 것과 ②300℃와 400℃ 사이에서 작동하는 것이 있을 때, 이 경우 열효율은 다음 중 어떤 관계에 있는가?

가. ①은 ②보다 열효율이 크다.

나. ①은 ②보다 열효율이 작다.

다. ①과 ②의 열효율은 같다.

라. ②는 ①의 열효율 제곱과 같다.

32. 엔탈피에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 열량을 일정한 온도로 나눈 값이다.

나. 경로에 따라 변화하지 않는 상태함수이다.

다. 엔탈피의 측정에는 흐름열량계를 사용한다.

라. 내부에너지와 유동일(흐름일)의 합으로 나타낸다.

33. 방폭전기기기에 사용되는 정션박스(junotion bo×), 푸울 박스(pull bo×), 접송함에 적합한 방폭구조의 표시기호는?

가. p	나. o

다. d	라. s

34. 가스의 폭발등급은 안전간격에 따라 분류한다. 다음 중 안전간격이 넓은 것부터 옳게 나열된 것은?

가. 수소＞에틸렌＞프로판

나. 에틸렌＞수소＞프로판

다. 수소＞프로판＞에틸렌

라. 프로판＞에틸렌＞수소

35. -5℃ 얼음 10g을 16℃의 물로 만드는데 필요한 열량은 몇 kJ인가? (단, 얼음의 비열은 2.1J/g·k이고, 용해열은 335J/g이다.)

가. 3.01	나. 4.12

다. 5.23	라. 6.34

36. 산화염과 환원염에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 산화염은 이론공기량으로 완전연소시켰을 때의 화염을 말한다.

나. 산화염은 공기비를 너무 크게 하여 연소가스 중 산소가 포함된 화염을 말한다.

다. 환원염은 이론공기량으로 완전연소시켰을 때의 화염을 말한다.

라. 환원염은 공기비를 너무 크게 하여 연소가스 중 산소가 포함된 화염을 말한다.

37. 공기나 증기 등의 기체를 분무매체로 하여 연료를 무화 시키는 방식은?

가. 유압 분무식	나. 이류체 무화식

다. 충돌 무화식	라. 정전 무화식

38. 내압방폭구조로 전기기기를 설계할 때 가장 중요하게 고려해야 할 것은?

가. 가연성 가스의 최소점화에너지

나. 가연성가스의 안전간극

다. 가연성가스의 연소열

라. 가연성가스의 발화열

39. 압력 3000kPa, 체적 0.06㎥의 가스를 일정한 압력하에서 가열팽창시켜 체적이 0.09㎥으로 되었을 때 절대일은 약 몇 kJ인가?

가. 90	나. 180

다. 270	라. 377

40. 최고온도 600℃와 최저온도 50℃사이에서 작용되는 열기관의 이론적 효율은?

가. 35.15%	나. 46.06%

다. 57.27%	라. 63.00%

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 가스 누출을 조기에 발견하기 위하여 사용되는 냄새가 나는 물질(부취제)이 아닌 것은?

가. T.H.T	나. T.B.M

다. D.M.S	라. T.E.A

42. 압축가스별 압축기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 아세틸렌압축기는 높은 압축비를 유지하여 금속아세틸라이드의 발생을 방지한다.

나. 산소압축기는 윤활유의 사용이 불가능하다.

다. 산소압축기는 물이 크랭크실로 들어가지 않는 구조로 한다.

라. 수소압축기는 누설이 되기 쉬우므로 누설되면 가스를 흡입측으로 되돌리는 구조로 한다.

43. AFV식 정압기의 작동상황에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 가스 사용량이 감소하면 고무슬리브의 개도는 증대된다.

나. 2차 압력이 저하하면 구동압력은 상승한다.

다. 가스사용량이 증가하면 구동압력은 저하한다.

라. 구동압력은 2차축 압력보다 항상 낮다.

44. 발열량이 13000kcal/㎥이고, 비중이 1.3, 공급 압력이 200㎜H₂0인 가스의 웨베지수는?

가. 10000	나. 11402

다. 13000	라. 16900

45. 고압식 액체산소 분리공정 순서로 옳은 것은?

ⓐ 공기압축기(유분리기)	ⓑ 예냉기

ⓒ 탄산가스 흡수기	ⓓ 열교환기

ⓔ 건조기	ⓕ 액체산소 탱크

가. ⓐ → ⓑ → ⓒ → ⓓ → ⓔ → ⓕ

나. ⓒ → ⓐ → ⓑ → ⓔ → ⓓ → ⓕ

다. ⓑ → ⓐ → ⓒ → ⓓ → ⓔ → ⓕ

라. ⓐ → ⓒ → ⓑ → ⓔ → ⓓ → ⓕ

46. 소형 저장탱크 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 충전질량은 3톤 미만이어야 한다.

나. 동일 장소에 설치하는 소형저장탱크의 수는 이하로 한다.

다. 소형저장탱크는 그 기초가 지면과 동일한 높이에 설치하여야 한다.

라. 소형저장탱크에는 정전기 제거조치를 하여야 한다.

47. 비점이 설치 넓은 냉매를 사용하여 저비점의 기체를 액화하는 사이클을 무엇이라 하는가?

가. 캐스케이드 액화사이클

나. 린데 액화사이클

다. 필립스 액화사이클

라. 클라우드 액화사이클

48. 탄소강에 소량씩 함유하고 있는 원소의 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 인(P)은 상온에서 충격지가 떨어지며, 담금균열의 원인이 된다.

나. 망간(Mn)은 점성을 증가시키고 고온 가공을 쉽게 한다.

다. 구리(Cu)는 인상강도의 탄성한도를 높이며 내식성을 감소시킨다.

라. 규소(Si)는 유동성을 좋게 하나 냉간가공성을 나쁘게 한다.

49. 다음은 카르노(carnot)사이클의 P - V 선도이다. 과정에 대하여 옳게 나타낸 것은?

가. 과정 a → b : 등온팽창

나. 과정 b → c : 단열압축

다. 과정 c → d : 단열팽창

라. 과정 d → a : 등온압축

50. LP가스 장치에서 자동교체식 조정기를 사용할 경우의 장점에 해당되지 않는 것은?

가. 잔액이 거의 없어질 때까지 소비된다.

나. 용기교환주기의 폭을 좁힐 수 있어, 가스발생량이 적어진다.

다. 전체 용기 수량이 수동교체식의 경우 보다 적어도 된다.

라. 가스소비시의 압력변동이 적다.

51. 고압가스설비는 사용압력의 몇 배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않는 두께를 갖도록 설계해야 하는가?

가. 2배	나. 10배

다. 20배	라. 100배

52. -3℃에서 열을 흡수하여 27℃에 발열하는 냉동기의 최대 성적계수는?

가. 4.5	나. 9.0

다. 10.0	라. 15.0

53. 강이 200~300℃에서 인장강도의 경도가 커지고 연신율이 감소되어 취약하게 되는 성질을 무엇이라 하는가?

가. 적열취성	나. 점멸취성

다. 상온취성	라. 수소취성

54. 가스액화분리장치용 구성기기 중 왕복동식 팽창기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 고압식액체산소분리장치, 수소액화장치, 헬륨액화기 등에 사용된다.

나. 흡입압력은 저압에서 고압(20MPa)까지 범위가 넓다.

다. 왕복동식 팽창기의 효율은 85~90%로 높다.

라. 처리 가스량이 1000㎥/h이상의 대량이면 다기통이 된다.

55. 도시가스 홀더(gas holder)의 기능에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 가스 수요의 시간적 변화에 대해 안정적인 공급이 가능하다.

나. 조성이 다른 가스를 혼합하여 가스의 성분, 열량, 연소성을 균일화 한다.

다. 가스 홀더를 설치함으로서 도시가스 폭발을 방지할 수 있다.

라. 가스 홀더를 소비지역 가까이 등으로써 가스의 최대 사용 시 제조소에서 배관수송량을 안정하게 할 수 있다.

56. 에틸렌의 제조공정에 해당되지 않는 것은?

가. 열분해	나. 추출

다. 압축	라. 정제

57. 원심펌프에서 회전치의 비속도(specific speed)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 회전차의 형상을 나타내는 척도가 된다.

나. 펌프의 성능을 알 수 있다.

다. 최적합한 회전수를 결정한다.

라. 고양정, 소유량의 펌프일수록 비속도의 값은 크게 된다.

58. 수소를 공업적으로 제조하는 방법이 아닌 것은?

가. 수전해법	나. 수성가스법

다. LPG분해법	라. 석유의 분해법

59. 정압기를 평가, 선정할 경우 정특성에 해당되는 것은?

가. 유량과 2차 압력과의 관계

나. 1차 압력과 2차 압력과의 관계

다. 유량과 작동 차압과의 관계

라. 메인밸브의 열림과 유량과의 관계

60. 액체 이송 시 베이퍼록(Vapor-rock) 발생방지 대책으로 옳은 것은?

가. 열매체를 이용하여 실린더 라이너의 외부 온도를 상승시킨다.

나. 흡입관 지름을 크게 한다.

다. 흡입관로에 배관내경 1/2크기의 오리피스를 설치한다.

라. 펌프설치 위치를 높인다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 차량에 고정된 탱크로 일정량 이상의 메탄 운반 시 분말 소화제를 갖추고자 할 때 소화기의 능력단위로 옳은 것은?

가. BC용 B - 8 이상	나. BC용 B - 10 이상

다. ABC용 B - 8 이상	라. ABC용 B - 10 이상

62. 이동식부탄연소기(카세트식)의 구조를 바르게 설명한 것은?

가. 용기장착부 이외에 용기가 들어가는 구조이어야 한다.

나. 연소기는 50% 이상 충전된 용기가 연결된 상태에서 어느 방향으로 기울여도 20°이내에서는 넘어지지 아니하고, 부속품의 위치가 변하지 아니하여야 한다.

다. 용기연결레버가 없는 것은 콕이 닫힌 상태에서 예비적 동작 없이는 열리지 아니하는 구조로 한다. 다만, 소화안전장치가 부착된 것은 그러하지 아니한다.

라. 연소기에 용기를 연결할 때 용기 아랫부분을 스프링의 힘으로 직접 밀어서 연결하는 방법 또는 자석에 의하여 연결하는 방법이어야 한다.

63. 용기보관실에 고압가스 용기를 취급 또는 보관하는 때의 관리기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 충전용기와 잔가스 용기는 각각 구분하여 용기보관 장소에 놓는다.

나. 용기보관 장소의 주위 8m 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 아니한다.

다. 충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고 직사광선을 받지 않도록 조치한다.

라. 가연성가스 용기 보관장소에는 방폭형, 휴대용 손전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 아니한다.

64. LP가스의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 석유계 고급탄화수소의 혼합물이다.

나. 가스상태의 LP가스는 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류한다.

다. 완전연소를 위한 공기의 부피는 가스부피의 약 24배 내지 30배가 필요하다.

라. 폭발범위가 좁고, 연소속도는 늦으나 발화온도는 높다.

65. 액화석유가스 저장시설에서 긴급차단장치를 조작할 수 있는 위치는 해당 저장탱크로부터 몇 m 이상 떨어진 곳이어야 하는가? (단, 소형저장탱크는 제외한다.)

가. 2	나. 3

다. 5	라. 8

66. 아세틸렌을 용기에 충전하는 때의 충전 중의 압력은 몇 MPa 이하로 하고, 충전 후에는 압력이 몇 ℃에서 몇 MPa 이하가 되도록 정치하여야 하는가?

가. 3.5MPa, 15℃에서 2.5MPa

나. 3.5MPa, 35℃에서 2.5MPa

다. 2.5MPa, 15℃에서 1.5MPa

라. 2.5MPa, 35℃에서 1.5MPa

67. 안전성 평가기법 중 공정 및 설비의 고장형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 기법은?

가. 위험과운전분석(HAZOP)

나. 이상위험도분석(FUECA)

다. 상대위험순위결정분석(DON And Mond Indices)

라. 원인결과분석(CCA)

68. 안정성, 편리성 및 호환성을 확보하기 위한 압력조정기의 구조 및 치수기준으로 옳은 것은?

가. 출구압력을 변동시킬 수 있는 구조로 한다.

나. 용량 30㎏/h 미만의 1단감압식 저압조정기는 몸통과 덮개를 일반공구로 분리할 수 없는 구조로 한다.

다. 용량 10㎏/h를 초과하는 압력조정기의 방출구는 배관접속이 가능한 구조로 한다.

라. 자동절제식조정기의 경우에는 사용 쪽 용기 안의 압력이 0.1MPa 이상일 때 표시용량의 범위에서 예비 쪽 용기에서 가스가 공급되지 아니하는 구조로 한다.

69. 도시가스용 염화비닐호스의 성능기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 호스는 3MPa이상 압력에서 실시하는 내압시험에서 이상이 없어야 한다.

나. 호스는 0.1MPa 이하 압력에서 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다.

다. 호스안층의 인장강도는 36.7N/5m폭 이상인 것으로 한다.

라. 호스의 안층은 60℃에서 48시간 공기가열노화시험을 한 후 인장강도 저하율이 10% 이하인 것으로 한다.

70. 냉동설비와 1일 냉동능력 1톤의 산정기준에 대한 연결이 바르게 된 것은?

가. 원심식압축기 사용 냉동설비 - 압기의 원동기-정격출력 1.2kW

나. 원심식압축기 사용 냉동설비 - 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3320kcal

다. 흡수식냉동설비 - 압축기의 원동기 정격출력 2.4kW

라. 흡수식냉동설비 - 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 7740kcal

71. 산소기체가 40L의 용기에 27℃, 150atm으로 압축 저장되어 있다. 이 용기에는 몇 ㎏의 산소가 충전되어 있는가?

가. 6.8	나. 7.8

다. 9.6	라. 10.6

72. 압축천연가스충전시설의 고정식자동차충전소 시설기준 중 안전거리에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 사업소경계까지 20m 이상의 안전거리를 유지한다.

나. 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 인화성물질 또는 가연성물질의 저장소로부터 8m 이상의 거리를 유지한다.

다. 충전설비는 도로경계까지 10m 이상의 거리를 유지한다.

라. 저장설비·압축가스설비 및 충전설비는 철도까지 20m 이상의 거리를 유지한다.

73. 내압성능을 확보하여야 하는 냉매설비에서 내압성능을 확인하기 위한 시험압력의 기준은?

가. 상용압력 이상

나. 상용압력의 1.5배 이상

다. 설계압력 이상

라. 설계압력의 1.5배 이상

74. 고압가스를 차량에 적재·운반할 때 몇 km 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행하여야 하는가?

가. 100km	나. 200km

다. 300km	라. 400km

75. 도시가스사업자 및 특정가스사용시설 안전관리자의 임무가 아닌 것은?

가. 가스공급시설 또는 사용시설의 안전유지

나. 정기검사 및 수시검사에서 부적합 판정을 받은 시설의 개선

다. 종업원에 대한 안전관리를 위하여 필요한 사항의 지휘·감독

라. 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 안전에 관한 업무의 총괄관리

76. 독성가스의 배관을 주위의 상황에 따라 안전한 구조를 갖도록 하기 위하여 2중관 구조로 한다. 다음 중 반드시 2중관으로 하여야 하는 가스는?

가. 염화메탄	나. 벤젠

다. 일산화탄소	라. 이황화탄소

77. 가스공급시설에 비상공급시설의 설치방법의 기준으로 틀린 것은?

가. 비상공급시설에는 접근을 금지하는 내용의 경계표시를 설치한다.

나. 고압의 비상공급시설은 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

다. 비상공급시설 중 가스가 통하는 부분은 최고사용압력의 1.1배 이상의 압력으로 기밀시험이나 누출검사를 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

라. 비상공급시설은 그 외면으로부터 제1종 보호시설까지의 거리가 10m 이상이 되도록 한다.

78. 저장능력이 4톤인 액화석유가스 저장탱크 1기와 산소탱크 1기의 최대지름이 각각 4m, 2m일 때 상호간의 최소 이격거리는?

가. 1m	나. 1.5m

다. 2m	라. 2.5m

79. 일정 규모 이상의 고압가스 저장탱크 및 압력용기를 설치하는 경우 내진설계를 하여야 한다. 다음 중 내진설계를 하지 않아도 되는 경우는?

가. 저장능력 10톤인 산소저장탱크

나. 저장능력 500㎥인 수소저장탱크

다. 저장능력 3톤인 암모니아저장탱크

라. 증류탑으로서 높이 10m의 압력용기

80. 다음 LPG 사용자 중 가스사고배상책임보험을 가입하지 않아도 되는 경우는?

가. 시장에서 액화석유가스의 저장능력이 120㎏인 저장설비를 갖추고 사용하는 경우

나. 지하의 집단급식소로서 상시 1회 수용인원이 60인 인 급식소에서 가스를 사용하는 경우

다. 저장능력이 300㎏(자동절체기 설치)인 저장설비를 갖추고 음식점에서 사용하는 경우

라. 영업장 면적이 200㎡인 학원에서 난방용으로 가스보일러를 사용하는 경우

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 다음 중 여과기의 설치가 반드시 필요한 가스미터는?

가. 막식가스미터	나. 루트가스미터

다. 터빈식가스미터	라. 습식가스미터

82. 우연오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 완전한 제거가 가능하다.

나. 산포에 의해 일어나는 오차를 말한다.

다. 원인 규명이 명확하다.

라. 정 부의 오차가 다른 분포상태를 가진다.

83. 가스계량기의 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 가스계량기는 화기와 1m이상의 우회거리를 유지할 것

나. 가스계량기의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2.0m 이내에 수직·수평으로 설치할 것

다. 가스계량기를 격납상자에 설치할 경우 바닥으로부터 1.8m 이상 2.0m 이내에 수직·수평으로 설치할 것.

라. 가스계량기를 격납상자에 설치할 경우 바닥으로부터 1.0m 이내에 수직·수평으로 설치할 것.

84. 탄화수소에 대한 강도는 좋으나, O₂, H₂O, CO₂에 대하여는 강도가 전혀 없는 검출기는?

가. 수소이온화 검출기(FID)

나. 열 전도형 검출기(TCD)

다. 전자포획 이온화 검출기(ECD)

라. 염광광도 검출기(FPD)

85. 다음 중 서보(servo)기구의 제어량은?

가. 압력	나. 유량

다. 물체의 방향	라. 온도

86. 다음 중 열전대 온도계의 작동 원리는?

가. 열기전력	나. 전기저항

다. 방사에너지	라. 압력팽창

87. 황화수소(H₂S)의 가스 누출 시 검지하는 시험지와 변색상태가 바르게 연결된 것은?

가. KI전문지 - 청갈색

나. 염화파라듐지 - 흑색

다. 연당지 - 흑색

라. 초산벤젠지 - 청색

88. 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은?

가. 부르돈관 압력계

나. 벨로우즈 압력계

다. 다이아프램 압력계

라. 링벨런스식 압력계

89. 교통 신호등은 어떤 제어를 기본으로 하는가?

가. 피드백 제어	나. 시퀀스 제어

다. 캐스케이드 제어	라. 추종 제어

90. 다음 중 방사선식 액면계의 종류가 아닌 것은?

가. 조사식	나. 전극식

다. 가반식	라. 투과식

91. 와류 유량계(Vortex Flow meter)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 측정범위가 넓다.

나. 슬러리 유체의 측정에 적당하다.

다. 압력손실이 적다.

라. Orifice유량계 등과 비교해서 높은 정도를 가지고 있다.

92. 열전대 온도계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 접촉식 온도계 중 가장 낮은 온도에 사용된다.

나. 원격 측정용으로 적합하다.

다. 보상 도선을 사용한다.

라. 냉접점이 있다.

93. 경사관 압력계에서 P₁의 압력을 구하는 식은? (단, γ : 액체의 비중량, P₂ : 가는 관의 압력, θ : 경사각, x : 경사관 압력계의 눈금이다.)

가. P₁＝P₂ / sinθ	나. P₁＝P₂ γ cosθ

다. P₁＝P₂＋γX cosθ	라. P₁＝P₂＋γX sinθ

94. 오르자토 가스분석 장치는 가스를 흡수제에 흡수시켜 그 감소량을 측정하는 장치이다. 연소 가스를 측정할 때의 순서로 옳은 것은?

가. 산소 → 일산화탄소 → 이산화탄소

나. 이산화탄소 → 산소 → 일산화탄소

다. 이산화탄소 → 일산화탄소 → 산소

라. 일산화탄소 → 산소 → 이산화탄소

95. 습식가스미터의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 계량이 정확하여 실험용으로 쓰인다.

나. 사용 중에 기차의 변동이 거의 없다.

다. 건식에 비해 설치 공간을 크게 필요로 하지 않는다.

라. 사용 중에 수위 조정 등의 관리가 필요하다.

96. 압력 5㎏f/㎠·abs, 온도 40℃인 산소의 밀도는 약 몇 ㎏/㎡인가?

가. 2.03	나. 4.03

다. 6.03	라. 8.03

97. 수온 유리온도계의 일반적인 온도 측정범위를 나타낸 것은?

가. 100~200℃	나. 0~200℃

다. -60~350℃	라. -200~200℃

98. 가스미터의 검정에서 피시험미터의 지시량이 1㎥이고 기준기의 지시량이 750L일 때 기차(器差)는 약 몇 %인가?

가. 2.5	나. 3.3

다. 25.0	라. 33.3

99. 열전대온도계 중 J형의 (＋)측 금속의 조성비율은?

가. Cu(55%) : Ni(45%)	나. Ni(90%) : Cr(10%)

다. 순철	라. 순동

100. 다음 가스분석 방법 중 성질이 다른 하나는?

가. 자동화학식	나. 열전도율법

다. 밀도법	라. 가스크로마토그래피법