건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2013.6.2. 2회)

2013년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	다	가	가	다	라	다	나	다	나	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	다	가	나	가	다	가	나	라	나	다
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	다	다	라	나	나	나	나	라	가	가
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	라	나	나	나	다	다	라	다	라	나
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	라	라	나	나	라	가	가	나	가
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	라	나	나	다	가	다	나	라	다
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	라	나	라	다	라	라	가	다	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	가	다	나	가	라	나	라	라	가
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	다	라	가	나	라	다	라	다	나	다
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	가	라	다	가	다	라	나	다	가	다
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 반지름이 R인 원형관 내의 완전발달된 물의 층류유동 속도분포는 다음과 같이 나타낼 수 있다. 이 원형관 내의 평균 속도는?

[eqn: rm bold { V over V_max ＝1 - rm ( r over R )^2}]

가. Vmax/4	나. Vmax/3

다. Vmax/2	라. 2Vmax/3

2. 다음 중 노즐이나 관에서 초음속을 얻는 방법으로 가장 적합한 것은?

가. 유체가 축소 노즐을 따라 흐르다가 단면적의 변화가 없는 목(throat)을 거쳐 확대노즐을 통해 팽창될 때

나. 유체가 확대 노즐을 따라 흐르다가 단면적의 변화가 없는 목(throat)을 거쳐 확대노즐을 통해 압축될 때

다. 유체가 확대 노즐을 따라 흐르다가 단면적의 변화가 큰목(throat)을 거쳐 축소노즐을 통해 압축될 때

라. 유체가 축소 노즐을 따라 흐르다가 단면적의 변화가 큰목(throat)을 거쳐 확대노즐을 통해 팽창될 때

3. 왕복식 압축기를 원심식과 비교하였을 때에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 압력비가 낮다.

나. 압력변화에 따른 풍량의 번화가 거의 없다.

다. 대풍량에 적합하지 않다.

라. 기계적 접촉 부분이 많다.

4. 덕트 내 압축성 유동에 대한 에너지 방정식과 직접적으로 관련되지 않는 변수는?

가. 위치에너지	나. 운동에너지

다. 엔트로피	라. 엔탈피

5. 개수로 유동(open channel flow)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 수력구배선은 자유표면과 일치한다.

나. 에너지선은 수면 위로 속도 수두만큼 위에 있다.

다. 수평선과 에너지선의 차이가 손실 수두이다.

라. 개수로에서 바닥면의 압력은 항상 일정하다.

6. 압력계의 눈금이 1.2㎫를 나타내고 있으며 대기압이 720㎜Hg일 때 절대압력은 몇 ㎪인가?

가. 720	나. 1200

다. 1296	라. 1301

7. 비압축성 유체가 흐르는 유로가 축소될 때 일어나는 현상 중 틀린 것은?

가. 압력이 감소한다.	나. 유량이 감소한다.

다. 유속이 증가한다.	라. 질량 유량은 변화가 없다.

8. 펌프로 물을 50m 높이에 있는 저장탱크로 보낼 때 이 유체에 가해야 하는 일이 600J/kg이라고 하면 이 물을 3kg/s의 유량으로 효율 60%인 펌프를 사용하여 보낼 때 알맞은 펌프의 동력은 약 몇 kW인가?

가. 7.5	나. 4.5

다. 3	라. 1.5

9. Stokes법칙이 적용되는 범위에서 항력계수(drag coefficient) CD를 옳게 나타낸 것은?

가. Cᴅ＝16/Re	나. Cᴅ＝24/Re

다. Cᴅ＝64/Re	라. Cᴅ＝0.44

10. 안지름 200㎜의 수평관에 목부분의 안지름이 100㎜인 벤튜리관을 설치하여 U자형 마노미터로 압력차를 측정하였더니 수은주의 높이차가 400㎜였다. 유량은 몇 ㎥/s인가? (단, 관내부의 유체는 물이고 벤튜리관의 유량계수는 0.984, 물과 수은의 비중은 각각 1과 13.55이다.)

가. 0.053	나. 0.079

다. 0.104	라. 0.126

11. 일정한 유량의 물이 수평원관에 층류로 흐를 때 지름을 2배로 하면 손실수두는 처음 값의 얼마로 감소하는가?

가. 1/4	나. 1/8

다. 1/16	라. 1/32

12. 상온의 물이 내경 l0㎜인 원관 속을 10m/s의 유속으로 흐를 때 관 1m당 마찰손실은 몇 kgf/㎠인가? (단, 관은 수평이며, 물의 점도는 0.012P이고, Fanning 마찰계수 f＝0.0056이다.)

가. 1.14	나. 11.4

다. 114	라. 1140

13. 상부가 개방된 탱크의 수위가 4m를 유지하고 있다. 이 탱크 바닥에 지름 1㎝의 구멍이 났을 경우 이 구멍을 통하여 유출되는 유속은?

가. 7.85m/s	나. 8.85m/s

다. 9.85m/s	라. 10.85m/s

14. 공기 중의 소리속도 C는 C²＝( ∂P/∂ρ)s로 주어진다. 이때 소리의 속도와 온도의 관계는? (단, T는 주위 공기의 절대온도이다.)

가. C∝√T	나. C∝T²

다. C∝T³	라. C∝1/T

15. 온도 20℃, 압력 5㎏f/㎠인 이상기체 10㎠를 등온 조건에서 5㎤까지 압축시키면 압력은 약 몇 ㎏f/㎠인가?

가. 2.5	나. 5

다. 10	라. 20

16. 항력계수를 옳게 나타낸 식은? (단, CD는 항력계수, 0는 항력, p는 밀도, V는 유속, A는 면적을 나타낸다.)

가. CD＝D/(0.5ρV²A)

나. CD＝D²/(0.5ρVA)

다. CD＝(0.5ρV²A)/D

라. CD＝(0.5ρV²A)/D²

17. 수축노즐에서의 압축성 유체의 등엔트로피 유동에 대한 임계압력비(P*/P₀)는? (단, k는 비열비이다.)

가. [eqn: rm root kgRT]	나. [eqn: rm ( 2 over K+1 ) ^{k over k-1}]

다. [eqn: rm ( 2 over K+1 )]	라. [eqn: rm ( 2 over K+1 ) ^{1 over k-1}]

18. 어떤 액체에 비중계를 띄웠더니 물에 띄웠을 때보다 축이 10㎝ 만큼 더 가라앉았다. 이 액체의 비중은 약 얼마인가? (단, 비중계의 질량은 25g, 축의 지름은 5㎜이다.)

가. 0.82	나. 0.88

다. 0.90	라. 0.93

19. 면적이 줄어드는 통로에서의 등엔트로피 유동에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

㉮ 아음속에서 밀도는 증가하고, 초음속에서 밀도는 감소한다.

㉯ 아음속에서 속도는 증가하고, 초음속에서 속도는 감소한다.

가. ㉮만 옳다.	나. ㉯만 옳다.

다. ㉮, ㉯ 모두 옳다.	라. 모두틀리다.

20. 유체의 흐름에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 나타낸 것은?

㉮ 유관은 어떤 폐곡선을 통과하는 여러 개의 유선으로 이루어지는 것을 뜻한다.

㉯ 유적선은 한 유체입자가 공간을 운동할 때 그 입자의 운동궤적이다.

가. ㉮	나. ㉯

다. ㉮, ㉯	라. 모두 틀림

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 가연성 혼합가스에 불활성 가스를 주입하여 산소의 농도를 최소산소농도(MOC) 이하로 낮게하는 공정은?

가. 릴리프(relief)	나. 벤트(vent)

다. 이너팅(inerting)	라. 리프팅(lifting)

22. LNG의 유출사고 시 메탄가스의 거동에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

가. 메탄가스의 비중은 공기보다 크므로 증발된 가스는 지상에 체류한다.

나. 메탄가스의 비중은 공기보다 작으므로 증발된 가스는 위로 확산되어 지상에 체류한다.

다. 메탄가스의 비중은 상온에는 공기보다 작으나 온도가 매우 낮으면 공기보다 커지기 때문에 지상에 체류한다.

라. 메탄가스의 비중은 상온에서는 공기보다 크나 온도가 낮으면 공기보다 작아지기 때문에 지상에 체류하는 일이 없다.

23. 가스 폭발의 용어 중 DID의 정의에 대하여 가장 올바르게 나타낸 것은?

가. 격렬한 폭발이 완만한 연소로 넘어갈 때까지의 시간

나. 어느 온도에서 가열하기 시작하여 발화에 이르기까지의 시간

다. 폭발 등급을 나타내는 것으로서 가연성 물질의 위험성의 척도

라. 최초의 완만한 연소로부터 격렬한 폭굉으로 발전할 때까지의 거리

24. 탄화수소(CmHn) 1㏖이 완전연소될 때 발생하는 이산화탄소의 몰(㏖) 수는 얼마인가?

가. (1/2)m	나. m

다. m＋(1/4)n	라. (1/4)m

25. 내연기관의 기본 사이클이 아닌 것은?

가. 정적사이클	나. 재생사이클

다. 합성사이클	라. 정압사이클

26. 석탄의 성질에 있어서 연료비(fuel-ratio)의 정의는?

가. 휘발분/고정탄소

나. 고정탄소/휘발분

다. 회분/고정탄소

라. 회분/휘발분

27. 저위발열량 93766kJ/S㎥의 C₃H₈을 공기비 1.2로 연소시킬 때의 이론연소온도는 약 몇 K인가? (단, 배기가스의 평균비열은 1.653kJ/S㎥·K이고 다른 조건은 무시한다.)

가. 1735	나. 1856

다. 1919	라. 2083

28. 가스의 폭발등급은 안전간격에 따라 분류한다. 다음 가스 중 안전간격이 넓은 것부터 옳게 나열된 것은?

가. 수소＞에틸렌＞프로판

나. 에틸렌＞수소＞프로판

다. 수소＞프로판＞에틸렌

라. 프로판＞에틸렌＞수소

29. 다음 중 화재의 성장 3요소로 가장 부적합한 것은?

가. 연료	나. 점화

다. 연소속도	라. 화염확산

30. 전실화재(Flashover)와 역화(Back Draft)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. Flashover는 급격한 가연성가스의 착화로서 폭풍과 충격파를 동반한다.

나. Flashover는 화재성장기(제1단계)에서 발생한다.

다. Back Draft는 최성기(제2단계)에서 발생한다.

라. Flashover는 열의 공급이 요인이다.

31. 줄·톰슨 효과를 참조하여 교축과정(throttling process)에서 생기는 현상과 관계없는 것은?

가. 엔탈피 불변	나. 압력 강하

다. 온도 강하	라. 엔트로피 불변

32. 다음 중 열역학적 성질에 속하지 않는 것은?

가. 내부에너지	나. 일

다. 엔탈피	라. 엔트로피

33. 어느 온도에서 A(g)＋B(g)⇄C(g)＋D(g)와 같은 가역 반응이 평형상태에 도달하여 D가 1/4㏖ 생성되었다. 이 반응의 평형상수는? (단, A와 B를 각각 1㏖씩 반응시켰다.)

가. 1/16	나. 1/9

다. 1/3	라. 16/9

34. 어떤 보일러에서 발열량 25000kJ/㎏인 연료를 연소할 때 8㎏의 증기가 발생하였다. 이때 보일러의 열효율은? (단, 발생된 증기의 엔탈피는 2790kJ/㎏, 보일러로 들어가는 물의 엔탈피는 532kJ/kg이다.)

가. 68%	나. 72%

다. 76%	라. 80%

35. 액체연료의 완전연소 시 배출가스를 분석 결과 CO₂ : 20%, O₂ : 5%, N₂ : 75% 이었다. 이 경우 공기비는 약 얼마인가?

가. 1.1	나. 1.2

다. 1.3	라. 1.4

36. 가스압이 이상 저하한다든지 노즐과 콕크 등이 막혀 가스량이 극히 적게 될 경우 발생하는 현상은?

가. 불완전연소	나. 리프팅

다. 역화	라. 황염

37. 연료가 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 운반 및 저장이 용이해야 한다.

나. 공해성분의 함량이 적어야 한다.

다. 가격이 저렴하며 구입이 용이해야 한다.

라. 연소방법에 무관하게 발열량이 커야 한다.

38. 연료가 산소와 반응하여 완전연소 후 처음의 온도까지 냉각될 때에 단위질량당 발생하는 열량 중 수증기의 증발 잠열을 제외한 값을 무엇이라 하는가?

가. 총발열량	나. 고발열량

다. 저발열량	라. 표준생성열

39. 고열원이 400℃, 저열원이 15℃인 카르노 열기관에서 저 열원의 온도를 15°C로 유지하면서 열효율을 70%로 증가 시키려면 고열원의 온도는 몇 ℃가 되어야 하는가?

가. 382	나. 439

다. 574	라. 687

40. 메탄가스의 공기 중 폭발범위는?

가. 3.0~12.5v%

나. 5.0~15.4v%

다. 6.0~36.0v%

라. 12.5~74.0v%

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. LPG 공급방식에서 강제기화방식의 특징이 아닌 것은?

가. 기화량을 가감할 수 있다.

나. 설치 면적이 작아도 된다.

다. 한냉 시에는 연속적인 가스공급이 어렵다.

라. 공급 가스의 조성을 일정하게 유지할 수 있다.

42. 왕복식 압축기에서 실린더를 냉각시켜 얻을 수 있는 냉각효과가 아닌 것은?

가. 체적 효율의 증가

나. 압축효율의 증가(동력감소)

다. 윤활 기능의 유지 향상

라. 윤활유의 질화 방지

43. 공기압축기에서 초기 압력 2kg/㎠의 공기를 8kg/㎠까지 압축하는 공기의 잔류가스 팽창이 등온팽창 시 체적효율은 약 몇 %인가? (단, 실린더의 간극비(εο)는 0.06, 공기의 단열지수 (r)은 1.4로 한다.)

가. 24%	나. 40%

다. 48%	라. 82%

44. 5L들이 용기에 9기압의 기체가 들어있다. 또 다른 10L들이 용기에 6기압의 같은 기체가 들어있다. 이 용기를 연결하여 양쪽의 기체가 서로 섞여 평형에 도달하였을 때 기체의 압력은 얼마인가?

가. 6.5 기압	나. 7.0 기압

다. 7.5 기압	라. 8.0 기압

45. 과류차단 안전기구가 부착된 것으로 배관과 호스 또는 배관과 카플러를 연결하는 구조의 콕은?

가. 호스콕	나. 퓨즈콕

다. 상자콕	라. 노즐콕

46. 아세틸렌의 압축 시 분해폭발의 위험을 줄이기 위한 반응장치는?

가. 겔로그 반응장치	나. I.G 반응장치

다. 파우서 반응장치	라. 레페 반응장치

47. 도시가스 원료로써 천연가스(natural gas)의 특징에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 천연가스의 C/H 비가 3으로서 가스제조장치가 필요 없다.

나. 천연가스의 C/H 비가 3으로서 가스제조장치가 필요하다.

다. 천연가스의 C/H 비가 4로서 가스제조 및 정제장치가 필요하다.

라. 천연가스의 C/H 비가 4로서 가스개질장치가 필요하다.

48. 부식방지 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 이종의 금속을 접촉시킨다.

나. 금속을 피복한다.

다. 금속표면의 불균일을 없앤다.

라. 선택배류기를 접속시킨다.

49. 다음 [보기]에서 수소의 성질을 옳은 것으로만 짝지어진 것은?

[보기]

㉠ 상온에서 무색, 무미, 무취의 가연성 기체이다.

㉡ 열전달율이 작고, 열에 대하여 불안정하다.

㉢ 비점은 -183.0℃이다.

㉣ 고온·고압에서 강제중의 탄소와 반응하여 수소취성을 일으킨다.

가. ㉠, ㉡	나. ㉠, ㉣

다. ㉠, ㉢	라. ㉢, ㉣

50. 공기액화분리장치 중에서 원료 공기를 압축기로 흡입하여 15~20㎫으로 압축한 후 중간단에 약 1.5㎫의 압력으로 탄산가스를 흡수탑으로 송출시켜 분리하는 장치는?

가. 고압식 액체산소 분리장치

나. 저압식 액체산소 분리장치

다. 가압식 액체산소 분리장치

라. 중압식 액체산소 분리장치

51. 냉동 능력에서 1RT를 kcal/h로 환산하면?

가. 1660㎉/h	나. 3320㎉/h

다. 39840㎉/h	라. 79680㎉/h

52. 다기능 가스안전 계량기(마이콤 메타)의 기능이 아닌 것은?

가. 합계유량 차단기능	나. 연속사용시간 차단기능

다. 압력저하 차단기능	라. 과열방지 차단기능

53. LP가스의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. LP가스는 공기보다 가볍다.

나. 가압하거나 상압에서 냉각하면 쉽게 액화한다.

다. 주성분은 고급탄화수소의 화합물이다.

라. 증발잠열이 작다.

54. 고압저장 탱크설비 중 산소의 저장설비에서 보호시설에 대한 저장능력 대비 안전거리 기준으로 옳은 것은?

가. 제1종 보호시설 저장능력 1만 이하 : 14m

나. 제2종 보호시설 저장능력 2만 초과 3만 이하 : 11m

다. 제1종 보호시설 저장능력 3만 초과 4만 이하 : 20m

라. 제2종 보호시설 저장능력 3만 초과 4만 이하 : 15m

55. 유량이 1.8㎥/min, 양정이 20m인 펌프의 효율이 65%일 때, 펌프에 소요되는 전력은?

가. 7㎾	나. 8㎾

다. 9㎾	라. 10㎾

56. 석유화학장치에서 나프타 개질반응에 해당하지 않는 것은?

가. 코크스의 카르보닐화 레페반응

나. 나프텐의 탈수소반응

다. 파라핀의 탄화 탈수소반응

라. 나프텐의 이성화반응

57. 일반용 액화석유가스 압력조징기의 내압 성능에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 입구 쪽 시험압력은 2㎫ 이상으로 한다.

나. 출구 쪽 시험압력은 2㎫ 이상으로 한다.

다. 2단감압식2차용조정기의 경우에는 입구 쪽 시험압력을 0.8㎫ 이상으로 한다.

라. 2단감압식2차용조정기 및 자동절체식분리형조정기의 경우에는 출구 쪽 시험압력을 0.8㎫ 이상으로 한다.

58. 발열량 5000㎉/㎥, 비중 0.61, 공급표준압력 100㎜H₂O인 가스에서 발열량 11000㎉/㎥, 비중 0.66, 공급표준압력이 200㎜ H₂O인 LNG로 변경할 경우 노즐변경율은 얼마인가?

가. 0.49	나. 0.58

다. 0.71	라. 0.82

59. 고압가스특정제조시설에서 가스설비 공사 시 지반의 종류가 암반일 때의 허용지지력도는?

가. 0.1㎫	나. 0.2㎫

다. 0.5㎫	라. 1㎫

60. 1차 압력 및 부하 유량의 변동에 관계없이 2차 압력을 일정한 압력으로 유지하는 기능의 가스공급 설비는?

가. 가스홀더	나. 압송기

다. 정압기	라. 안전장치

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 고압가스 냉동제조시설 중 냉매설비의 안전장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 파열판은 냉매설비 내의 냉매가스 압력이 이상 상승할 때 판이 파열되어야 한다.

나. 파열판의 파열압력은 최고사용압력 이상의 압력으로 하여야 한다.

다. 냉매설비에 파열판과 안전밸브를 부착하는 경우에는 파열판의 파열압력은 안전밸브의 작동압력 이상이어야 한다.

라. 사용하고자 하는 파열판의 파열압력을 확인하고 사용하여야 한다.

62. 가스누출 자동차단기의 제조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 고압부 몸통의 재료는 단조용 황동봉을 사용한다.

나. 관 이음부의‘나사치수는 KSB 0222(관용테이퍼나사)에 따른다.

다. 저압부 몸통의 재료는 아연합금 또는 알루미늄합금 다이캐스팅을 사용한다.

라. 과류차단 성능은 유량이 표시유량의 1.5배 범위 이내 일 때 차단되어야 한다.

63. 차량에 고정된 탱크가 후부취출식 탱크인 경우에는 탱크 주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리를 몇 ㎝ 이상 이격하여야 하는가?

가. 30	나. 40

다. 60	라. 100

64. 차량에 고정된 탱크의 안전운행기준으로 운행을 완료하고 점검하여야 할 사항이 아닌 것은?

가. 밸브의 이완상태

나. 경계표지 및 휴대품 등의 손상유무

다. 부속품 등의 볼트 연결 상태

라. 자동차 운행등록허가증 확인

65. 반밀폐형 강제배기식 가스보일러를 공동배기방식으로 설치하고자 할 때의 기준으로 틀린 것은?

가. 공동배기구 단면형태는 원형 또는 정사각형에 가깝도록 한다.

나. 동일 층에서 공동배기구로 연결되는 연료전지의 수는 2대 이하로 한다.

다. 공동배기구에는 방화댐퍼를 설치해야 한다.

라. 공동배기구 톱은 풍압대 밖에 있어야 한다.

66. 다음 가스 저장시설 중 가장 양호한 통풍시설을 하여야 하는 것은?

가. O₂	나. N₂

다. H₂	라. C₂H₂

67. 차량에 고정된 탱크에 의하여 고압가스를 운반할 때 설치하여야 하는 소화설비의 기준 중 틀린 것은?

가. 가연성 가스는 분말소화제 사용

나. 산소는 분말소화제 사용

다. 가연성가스의 소화기 능력단위는 BC용, B-10 이상

라. 산소의 소화기 능력단위는 ABC용, B-12 이상

68. 다음 중 가연성 가스이면서 독성가스가 아닌 것은?

가. 수소	나. 시안화수소

다. 황화수소	라. 일산화탄소

69. 가스관련법에서 정의한 용어에 대하여 잘못 설명한 것은?

가. 처리능력 : 처리설비 또는 감압설비에 의하여 압축·액화나 그 밖의 방법으로 1일에 처리할 수 있는 가스 의양을 말한다.

나. 방호벽 : 높이 2미터 이상, 두께 12센티미터 이상의 철근콘크리트 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 구조의 벽을 말한다.

다. 초저온 용기 : 섭씨 영하 40도 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 용기 내의 가스 온도가 내압 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.

라. 액화가스 : 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.

70. 도시가스용 압력조정기에 표시하여야 할 사항이 아닌 것은?

가. 제조자명 또는 그 약호

나. 입구압력 범위

다. 품질보증기관

라. 가스의 공급방향

71. 다음 [보기]에서 임계온도가 O℃에서 40℃ 사이인 것으로만 나열된 것은?

[보기]

ⓐ 산소	ⓑ 이산화탄소

ⓒ 프로판	ⓓ 에틸렌

ⓔ 메탄

가. ⓐ, ⓑ	나. ⓑ, ⓒ

다. ⓑ, ⓓ	라. ⓒ, ⓔ

72. 다음 중 상온에서 액화될 수 있는 가스는?

가. 염소	나. 산소

다. 일산화탄소	라. 메탄

73. 시안화수소(HCN)을 용기에 충전할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. HCN의 순도는 98% 이상이어야 한다.

나. HCN은 아황산가스 또는 황산 등의 안정제를 첨가한 것이어야 한다.

다. HCN을 충전한 용기는 충전 후 12시간 이상 정치하여야 한다.

라. HCN을 일정시간 정치한 후 1일 1회 이상 질산구리벤젠 등의 시험지로 가스의 누출검사를 하여야 한다.

74. 고압가스 냉동제조시설에서 가스설비의 내압성능을 확인하기 위한 시험압력의 기준은? (단, 기체의 압력으로 내압시험을 하는 경우이다.)

가. 설계압력 이상

나. 설계압력의 1.25배 이상

다. 설계압력의 1.5배 이상

라. 설계압력의 2배 이상

75. LPG 소형저장탱크의 설치기준으로 틀린 것은?

가. 소형저장탱크는 그 기초가 지면보다 30㎝ 이상 높게 설치된 콘크리트 등에 설치하여야 한다.

나. 소형저장탱크는 지상설치식으로 한다.

다. 소형저장탱크는 원칙적으로 옥외에 설치하여야 한다.

라. 저장량이 3ton인 소형저장탱크에는 높이 1m 이상의 경계책을 설치하여야 한다.

76. 충전시설의 사용개시 전 및 사용종료 후에는 그 충전시설에 속하는 설비의 이상 유무를 점검하는 외에 충전용 주관의 압력계의 검사주기는 얼마인가?

가. 1일 1회 이상	나. 매주 1회 이상

다. 2주 1회 이상	라. 매월 1회 이상

77. 액화석유가스를 충전받기 위한 차량은 지상에 설치된 저장탱크 외면으로부터 몇 m 이상 떨어져 정지하여야 하는가?

가. 2m	나. 3m

다. 5m	라. 8m

78. 도시가스공급시설 또는 그 시설에 속하는 계기를 장치하는 회로에 설치하는 것으로서 온도 및 압력과 그 시설의 상황에 따라 안전확보를 위한 주요부분에 설비가 잘못 조작되거나 이상이 발생하는 경우에 자동으로 가스의 발생을 차단시키는 장치를 무엇이라 하는가?

가. 벤트스텍	나. 가스누출검지통보설비

다. 안전밸브	라. 인터록기구

79. 다음 [보기]의 가스성질에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 바르게 나열한 것은?

[보기]

ⓐ 수소는 무색의 기체이다.

ⓑ 아세틸렌은 가연성가스이다.

ⓒ 이산화탄소는 불연성이다.

ⓓ 암모니아는 물에 잘 용해된다.

가. ⓐ, ⓑ	나. ⓑ, ⓒ

다. ⓐ, ⓓ	라. ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ

80. 매몰형 폴리에틸렌 볼 밸브의 사용압력으로 옳은 것은?

가. 0.4㎫ 이하	나. 0.6㎫ 이하

다. 0.8㎫ 이하	라. 1㎫ 이하

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 가연성가스 중에 포함된 O₂를 측정하는데 가장 적당한 분석법은?

가. 중량법	나. 중화적정법

다. 흡수법	라. 완만연소법

82. 건조공기 120kg에 6kg의 수증기를 포함한 습공기가 있다. 온도가 49℃이고, 전체 압력이 750㎜Hg일 때의 비교습도는 약 얼마인가? (단, 49℃에서의 포화수증기압은 88.02㎜Hg이다.)

가. 30%	나. 40%

다. 50%	라. 60%

83. 수은 온도계와 같은 접촉식 온도계는 열역학 법칙 중 어느 것을 이용한 것인가?

가. 열역학 0법칙

나. 열역학 1법칙

다. 열역학 2법칙

라. 엔탈피 보존의 법칙

84. 오르자트 가스분석 장치는 가스를 흡수제에 흡수시켜 그 감소량을 측정하는 장치이다. 연소 가스를 측정할 때의 순서로 옳은 것은?

가. 산소 → 일산화탄소 → 이산화탄소

나. 이산화탄소 → 산소 → 일산화탄소

다. 이산화탄소 → 일산화탄소 → 산소

라. 일산화탄소 → 산소 → 이산화탈소

85. 다음 중 열선식 유량계에 해당하는 것은?

가. 델타식	나. 에뉴바식

다. 스웰식	라. 토마스식

86. 열전대온도계 중 J형의 (＋)측 금속의 조성비율은?

가. Cu(55%) : Ni(45%)

나. Ni(90%) : Cr(10%)

다. 순철

라. 순동

87. 불연속적인 제어이므로 제어량이 목표값을 중심으로 일정한 폭의 상하 진동을 하게 되는 현상, 즉 뱅뱅현상이 일어나는 제어는?

가. 비례제어	나. 비례미분제어

다. 비례적분제어	라. 온·오프제어

88. 금속(Bimetal)온도계의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 온도 지시를 바로 읽을 수 있다.

나. 구조가 간단하고 보수가 쉽다.

다. 히스테리시스 발생의 우려가 없다.

라. 보호판을 내압구조로 하면 압력용기 내의 온도를 측정할 수 있다.

89. 상대적인 분포현상을 가진 측정값을 나타내며 산포에 의하며 일어나는 오차를 무엇이라 하는가?

가. 과오에 의한 오차

나. 우연오차

다. 계통적오차

라. 계기오차

90. 대기압이 750㎜Hg일 때 탱크내의 기체압력이 게이지압으로 1.98kg/㎠ 이었다. 탱크 내 기체의 절대압력은 약 몇 kg/㎠인가? (단, 1기압은 1.0336kg/㎠이다.)

가. 1.0	나. 2.0

다. 3.0	라. 4.0

91. 다음 조작장치 중 다이어프램밸브가 대표적으로 사용되는 것은?

가. 공기식 조작장치

나. 유압식 조작장치

다. 전기식 조작장치

라. 혼합식 조작장치

92. 사용 중인 가스미터의 사용공차는 검정시의 최대허용오차의 몇 배 값으로 정하는가?

가. 1배	나. 1.2배

다. 1.5배	라. 2배

93. 다음 중 연소 분석법이 아닌 것은?

가. 완만 연소법	나. 분별 연소법

다. 혼합 연소법	라. 폭발법

94. 국제단위계(International system of units, SI단위)에 해당하는 것은?

가. Pa	나. bar

다. atm	라. kgf/㎠

95. 화학발광검지기(Chemiluminescence detector)는 Ar gas가 Carrier 역할을 하는 고온(800~900℃)으로 유지된 반응 관내에 시료를 주입시키면, 시료 중의 화합물이 열분해 된 후 O₂ 가스로 산화된다. 이때 시료 중의 화합물은 무엇인가?

가. 수소	나. 이산화탄소

다. 질소	라. 헬륨

96. 가스크로마토그래피에서 사용되는 검출기가 아닌 것은?

가. TCD(Thermal Conductivity Detector)

나. FID(Flame Ionization Detector)

다. ECD(Electron Capture Detector)

라. NDIR(Non-Dispersive Infra-Red)

97. 감도(感度)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 지시량 변화에 대한 측정량 변화의 비로 다타낸다.

나. 감도가 좋으면 측정시간이 길어지고 측정범위는 좁아진다.

다. 계측기가 지시량의 변화에 민감한 정도를 나타내는 값이다.

라. 측정결과에 대한 신뢰도를 나타내는 척도이다.

98. 내경이 25m인 원관에 지름이 15㎝인 오리피스를 붙였을 때, 오리피스 전후의 압력수두차가 1㎏f/㎡ 이었다. 이때 유량은 약 몇 ㎥/s인가? (단, 유량계수는 0.85이다.)

가. 0.021	나. 0.047

다. 0.067	라. 0.084

99. 서미스터 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 경년변화가 있다.

나. 저항변화가 작다.

다. 재현성이 크다.

라. 흡습 등에 의하여 열화되지 않는다.

100. 다음 중 가스미터의 필요 구비조건이 아닌 것은?

가. 감도가 예민할 것

나. 구조가 간단할 것

다. 소형이고 용량이 작을 것

라. 정확하게 계량할 수 있을 것