건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2015.3.8. 1회)

2015년 1회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	2	3	3	4	1	3	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	2	2	3	4	3	3	2	2
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	2	1	1	1	2	1	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	1	2	2	4	3	1	3	4	2
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	1	1	1	4	3	4	2	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	1	3	2	1	3	1	3	2
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	2	4	4	4	3	4	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	3	3	4	2	4	3	4	2
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	3	4	1	2	4	4	1	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	1	1	2	2	4	2	4	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 37℃, 200kPa 상태의 N₂의 밀도는 약 몇 ㎏/㎥인가? (단, N의 원자량은 14이다.)

① 0.24	② 0.45

③ 1.12	④ 2.17

2. 직각좌표계에 적용되는 가장 일반적인 연속방정식은 [eqn: rm ∂rho over ∂t + ∂(rhou) over ∂x + ∂(rhov) over ∂y + ∂(rhow) over ∂z = 0]으로 주어진다. 다음 중 정상상태(steady state)의 유동에 적용되는 연속방정식은?

① [eqn: rm ∂rho over ∂t + ∂(rhou) over ∂x + ∂(rhov) over ∂y + ∂(rhow) over ∂z = 0]

② [eqn: rm ∂(rhou) over ∂x + ∂(rhov) over ∂y + ∂(rhow) over ∂z = 0]

③ [eqn: rm ∂u over ∂x + ∂v over ∂y + ∂w over ∂z = 0]

④ [eqn: rm ∂rho over ∂t + rho ∂u over ∂x + rho ∂v over ∂y + rho ∂w over ∂z = 0]

3. 1차원 흐름에서 수직충격파가 발생하면 어떻게 되는가?

① 속도, 압력, 밀도가 증가

② 압력, 밀도, 온도가 증가

③ 속도, 온도, 밀도가 증가

④ 압력, 밀도, 속도가 감소

4. 안지름 20㎝의 원관 속을 비중이 0.83인 유체가 층류(Laminar flow)로 흐를 때 관중심에서의 유속이 48㎝/s이라면 관벽에서 7㎝ 떨어진 지점에서의 유체의 속도(㎝/s)는?

① 25.52	② 34.68

③ 43.68	④ 46.92

5. 유체가 흐르는 배관 내에서 갑자기 밸브를 닫았더니 급격한 압력변화가 일어났다. 이때 발생할 수 있는 현상은?

① 공동현상	② 서어징 현상

③ 워터해머 현상	④ 숏피닝 현상

6. 단단한 탱크 속에 2.94kPa, 5℃의 이상기체가 들어있다. 이것을 110℃까지 가열하였을 때 압력은 몇 kPa 상승하는가?

① 4.05	② 3.05

③ 2.54	④ 1.11

7. 밀도 1g/㎤인 액체가 들어 있는 개방탱크의 수면에서 1m아래의 절대 압력은 약 몇 ㎏f/㎠인가? (단, 이때 대기압은 1.033㎏f/㎠이다.)

① 1.113	② 1.52

③ 2.033	④ 2.52

8. 2차원 직각좌표계(x, y)상에서 속도 포텐셜(ø, velocity potential)이 ø＝Ux로 주어지는 유동장이 있다. 이 유동장의 흐름함수(Ѱ, stream function)에 대한 표현식으로 옳은 것은? (단, U는 상수이다.)

① U(x＋y)	② U(-x＋y)

③ Uy	④ 2Ux

9. 기준면으로부터 10m인 곳에 5m/s로 물이 흐르고 있다. 이때 압력을 재어보니 0.6㎏f/㎠이었다. 전수두는 약 몇 m가 되는가?

① 6.28	② 10.46

③ 15.48	④ 17.28

10. 베르누이 방정식을 실제 유체에 적용할 때 보정해 주기 위해 도입하는 항이 아닌 것은?

① Wp(펌프일)	② Hf(마찰손실)

③ △P(압력차)	④ ɳ(펌프효율)

11. 기체수송에 사용되는 기계들이 줄 수 있는 압력차를 크기순서로 옳게 나타낸 것은?

① 팬(fan)＜압축기＜송풍기(blower)

② 송풍기(blower)＜팬(fan)＜압축기

③ 팬(fan)＜송풍기(blower)＜압축기

④ 송풍기(blower)＜압축기＜팬(fan)

12. 뉴턴의 점성법칙을 옳게 나타낸 것은? (단, 전단응력은 τ, 유체속도는 u, 점성계수는 μ, 벽면으로부터의 거리는 y로 나타낸다.)

① [eqn: rm τ = 1 over μ dy over du]	② [eqn: rm τ = μ du over dy]

③ [eqn: rm τ = 1 over μ du over dy]	④ [eqn: rm τ = μ dy over du]

13. 내경이 5㎝인 파이프 속에 유속이 3m/s이고 동점성계수가 2stokes인 용액이 흐를 때 레이놀즈수는?

① 333	② 750

③ 1000	④ 3000

14. 펌프의 종류를 옳게 나타낸 것은?

① 원심펌프 : 벌류트펌프, 베인펌프

② 왕복펌프 : 피스톤펌프, 플런저펌프

③ 회전펌프 : 터빈펌프, 제트펌프

④ 특수펌프 : 벌류트펌프, 터빈펌프

15. 비점성 유체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유체유동 시 마찰저항이 존재하는 유체이다.

② 실제유체를 뜻한다.

③ 유체유동 시 마찰저항이 유발되지 않는 유체를 뜻한다.

④ 전단응력이 존재하는 유체흐름을 뜻한다.

16. U자 Manometer에 수은(비중 13.6)과 물(비중1)이 채워져 있고 압력계 읽음이 R＝32.7㎝일 때 양쪽 단에서 같은 높이에 있는 물 내부 두 점에서의 압력차는? (단, 물의 밀도는 1000㎏/㎥이다.)

① 40400㎏f/㎠	② 40.4㎏f/㎠

③ 40.4 N/㎡	④ 40400 N/㎡

17. 물이 내경 2㎝인 원형관을 평균 유속 5㎝/s로 흐르고 있다. 같은 유량이 내경 1㎝인 관을 흐르면 평균 유속은?

① 1/2 만큼 감소

② 2배로 증가

③ 4배로 증가

④ 변함없다.

18. 관속의 난류흐름에서 관 마찰계수 f는?

① 레이놀즈수에만 관계없고 상대조도만의 함수이다.

② 레이놀즈수만의 함수이다.

③ 레이놀즈수와 상대조도의 함수이다.

④ 프루우즈수와 마하수의 함수이다.

19. 지름이 0.1m인 관에 유체가 흐르고 있다. 임계레이놀즈수가 2100이고, 이에 대응하는 임계유속이 0.25 m/s이다. 이 유체의 동점성 계수는 약 몇 ㎠인가?

① 0.095	② 0.119

③ 0.354	④ 0.454

20. 단면적 0.5㎡의 원관 내를 유량 2㎥/s, 압력 2㎏f/㎠로 물이 흐르고 있다. 이 유체의 전수두는? (단, 위치수두는 무시하고 물의 비중량은 1000㎏f/㎥이다.)

① 18.8m	② 20.8m

③ 22.4m	④ 24.4m

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 최대안전틈새의 범위가 가장 적은 가연성가스의 폭발 등급은?

① A	② B

③ C	④ D

22. 벤젠(C₆H₆)에 대한 최소산소농도(MOC, vol%)를 추산하면? (단, 벤젠의 LFL[연소하한계]는 1.3[vol%]이다.)

① 7.58	② 8.55

③ 9.75	④ 10.46

23. 층류연소속도에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 층류연소속도는 혼합기체의 압력에 따라 결정된다.

② 층류연소속도는 표면적에 따라 결정된다.

③ 층류연소속도는 연료의 종류에 따라 결정된다.

④ 층류연소속도는 혼합기체의 조성에 따라 결정된다.

24. 산소의 성질, 취급 등에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 임계압력이 25MPa이다.

② 산화력이 아주 크다.

③ 고압에서 유기물과 접촉시키면 위험하다.

④ 공기액화분리기 내에 아세틸렌이나 탄화수소가 축적되면 방출 시켜야 한다.

25. 내부에너지의 정의는 어느 것인가?

① (총에너지)-(위치에너지)-(운동에너지)

② (총에너지)-(열에너지)-(운동에너지)

③ (총에너지)-(열에너지)-(위치에너지)-(운동에너지)

④ (총에너지)-(열에너지)-(위치에너지)

26. 디젤 사이클의 작동 순서로 옳은 것은?

① 단열압축 → 정압가열 → 단열팽창 → 정적방열

② 단열압축 → 정압가열 → 단열팽창 → 정압방열

③ 단열압축 → 정적가열 → 단열팽창 → 정적방열

④ 단열압축 → 정적가열 → 단열팽창 → 정압방열

27. 화염의 안정범위가 넓고 조작이 용이하며 역화의 위험이 없으며 연소실의 부하가 적은 특징을 가지는 연소 형태는?

① 분무연소	② 확산연소

③ 분해연소	④ 예혼합연소

28. 액체연료를 미세한 기름방울로 잘게 부수어 단위 질량당의 표면적을 증가시키고 기름방울을 분산, 주위 공기와의 혼합을 적당히 하는 것을 미립화라 한다. 다음 중 원판, 컵 등의 외주에서 원심력에 의해 액체를 분산시키는 방법에 의해 미립화하는 무기는?

① 회전체 분무기	② 충돌식 분무기

③ 초음파 분무기	④ 정전식 분무기

29. 가연성 가스의 폭발범위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 압력이 높을수록 폭발범위는 넓어진다.

② 가연성 혼합가스의 폭발범위는 고압에서는 상압에 비해 훨씬 넓어진다.

③ 프로판과 공기의 혼합가스에 불연성 가스를 첨가하는 경우 폭발범위는 넓어진다.

④ 수소와 공기의 혼합가스는 고온에 있어서는 폭발범위가 상온에 비해 훨씬 넓어진다.

30. 연소온도를 높이는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 연료 또는 공기를 예열한다.

② 발열량이 높은 연료를 사용한다.

③ 연소용 공기의 산소농도를 높인다.

④ 복사전열을 줄이기 위해 연소속도를 늦춘다.

31. 다음 중 액체 연료의 연소 형태가 아닌 것은?

① 등심연소(wick combustion)

② 증발연소(vaporizing combustion)

③ 분무연소(spray combustion)

④ 확산연소(diffusive combustion)

32. 0.3g의 이상기체가 750㎜Hg, 25℃에서 차지하는 용적이 300mL이다. 이 기체 10g 이 101.325kPa에서 1L가 되려면 온도는 약 몇℃가 되어야 하는가?

① -243℃	② -30℃

③ 30℃	④ 298℃

33. 실내화재 시 연소열에 의해 천정류(Ceiling Jet)의 온도가 상승하여 600℃ 정도가 되면 천정류에서 방출되는 복사열에 의하여 실내에 있는 모든 가연물질이 분해되어 가연성 증기를 발생하게 됨으로써 실재 전체가 연소하게 되는 상태를 무엇이라 하는가?

① 발화(Ignition)

② 전실화재(Flash Over)

③ 화염분출(Flame gushing)

④ 역화(Back Draft)

34. 표준대기압에서 지름 10㎝인 실린더의 피스톤 위에 686N의 추를 얹어 놓았을 때 평형상태에서 실린더 속의 가스가 받는 절대압력은 약 몇 kPa인가? (단, 피스톤의 중량은 무시한다.)

① 87	② 189

③ 207	④ 309

35. C : 86%, H₂ : 12%, S : 2%의 조성을 갖는 중유 100㎏을 표준상태에서 완전 연소시킬 때 동일 압력, 온도 590K에서 연소가스의 체적은 약 몇 ㎥인가?

① 296㎥	② 320㎥

③ 426㎥	④ 640㎥

36. 고발열량에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연료가 연소될 때 연소가스 중에 수증기의 응축잠열을 포함한 열량이다.

② Hh＝HL＋HS＝HL＋600(9H＋W)로 나타낼 수 있다.

③ 잔발열량이라고도 한다.

④ 총발열량이다.

37. 다음 반응 중 폭굉(detonation) 속도가 가장 빠른 것은?

① 2H₂＋O₂	② CH₄＋2O₂

③ C₃H₈＋3O₂	④ C₃H₈＋6O₂

38. 액체 프로판이 298K, 0.1MPa에서 이론공기를 이용하여 연소하고 있을 때 고발열량은 약 몇 MJ/㎏인가? (단, 연료의 증발엔탈피는 370kJ/㎏이고, 기체상태 C₃H₈의 생성엔탈피는 -103909kJ/kmol, CO₂의 생성엔탈피는 -393757kJ/kmol, 액체 및 기체상태 H₂O의 생성 엔탈피는 각각 -286010kJ/kmol, -2419171kJ/kmol이다.)

① 44	② 46

③ 50	④ 2205

39. 메탄가스 1N㎥를 10%의 과잉공기량으로 완전 연소시켰을 때의 습연소 가스량은 약 몇 N㎥인가?

① 5.2	② 7.3

③ 9.4	④ 11.6

40. 고압가스 관이음으로 통상적으로 사용되지 않는 것은?

① 20%	② 40%

③ 67%	④ 80%

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 펌프의 실양정(m)을 h, 흡입실양정을 h₁, 송출실양정을 h₂라 할 때 펌프의 실양정 계산식을 옳게 표시한 것은?

① ℎ＝ℎ₂ - ℎ₁	② ℎ＝(ℎ₂ - ℎ₁) / 2

③ ℎ＝ℎ₂＋ℎ₁	④ ℎ＝ℎ₂＋ℎ₁

42. 조정압력이 3.3kPa 이하인 조정기의 안전장치의 작동표준 압력은?

① 3kPa	② 5kPa

③ 7kPa	④ 9kPa

43. 액화천연가스(메탄기준)를 도시가스 원료로 사용할 때 액화천연가스의 특징을 바르게 설명한 것은?

① C/H 질량비가 3이고 기화설비가 필요하다.

② C/H 질량비가 4이고 기화설비가 필요하다.

③ C/H 질량비가 3이고 가스제조 및 정제설비가 필요하다.

④ C/H 질량비가 4이고 개질설비가 필요하다.

44. 초저온용기의 단열재의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 열전도율이 클 것	② 불연성일 것

③ 난연성일 것	④ 밀도가 작을 것

45. 가스액화분리장치를 구분할 경우 구성요소에 해당되지 않는 것은?

① 단열장치	② 냉각장치

③ 정류장치	④ 불순물 제거장치

46. 자동절체식 조정기를 사용할 때의 장점에 해당하지 않는 것은?

① 잔류액이 거의 없어질 때까지 가스를 소비할 수 있다.

② 전체 용기의 개수가 수동절체식보다 적게 소요된다.

③ 용기교환 주기를 길게 할 수 있다.

④ 일체형을 사용하면 다단 감압식보다 배관의 압력손실을 크게 해도 된다.

47. 독성가스 제조설비의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 독성가스 식별표시 및 위험표시를 할 것

② 배관은 용접이음을 원칙으로 할 것

③ 유지를 제거하는 여과기를 설치할 것

④ 가스의 종류에 따라 이중관으로 할 것

48. 나프타(Naphtha)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비점 200℃ 이하의 유분이다.

② 파라핀계 탄화수소의 함량이 높은 것이 좋다.

③ 도시가스의 증열용으로 이용된다.

④ 헤비 나프타가 옥탄가가 높다.

49. 피스톤의 지름 : 100㎜, 행정거리 : 150㎜, 회전수 : 1200rpm, 체적효율 : 75%인 왕복압축기의 압출량은?

① 0.95㎥/min	② 1.06㎥/min

③ 2.23㎥/min	④ 3.23㎥/min

50. 액화석유가스집단공급소의 저장탱크에 가스를 충전하는 경우에 저장탱크 내용적의 몇 %를 넘어서는 아니 되는가?

① 60%	② 70%

③ 80%	④ 90%

51. 압력조정기를 설치하는 주된 목적은?

① 유량조절

② 발열량조절

③ 가스의 유속조절

④ 일정한 공급압력 유지

52. LPG수송관의 이음부분에 사용할 수 있는 패킹재료로 가장 적합한 것은?

① 목재	② 천연고무

③ 납	④ 실리콘 고무

53. 아세틸렌에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 반응성이 대단히 크고 분해 시 발열반응을 한다.

② 탄화칼슘에 물을 가하여 만든다.

③ 액체 아세틸렌보다 고체 아세틸렌이 안정하다.

④ 폭발범위가 넓은 가연성 기체이다.

54. 산소용기의 내압시험 압력은 얼마인가? (단, 최고충전압력은 15MPa이다.)

① 12MPa	② 15MPa

③ 25MPa	④ 27.5MPa

55. 압력용기라 함은 그 내용물이 액화가스인 경우 35℃에서의 압력 또는 설계압력이 얼마 이상인 용기를 말하는가?

① 0.1MPa	② 0.2MPa

③ 1MPa	④ 2MPa

56. 가스와 공기의 열전도도가 다른 특성을 이용하는 가스검지기는?

① 서머스태트식	② 적외선식

③ 수소염 이온화식	④ 반도체식

57. 터보형 압축기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기체흐름이 축방향으로 흐를 때, 깃에 발생하는 양력으로 에너지를 부여하는 방식이다.

② 기체흐름이 축방향과 반지름방향의 중간적 흐름의 것을 말한다.

③ 기체흐름이 축방향에서 반지름방향으로 흐를 때, 원심력에 의하여 에너지를 부여하는 방식이다.

④ 한 쌍의 특수한 형상의 회전체의 틈의 변화에 의하여 압력에너지를 부여하는 방식이다.

58. 가스배관 내의 압력손실을 작게 하는 방법으로 틀린 것은?

① 유체의 양을 많게 한다.

② 배관 내면의 거칠기를 줄인다.

③ 배관 구경을 크게 한다.

④ 유속을 느리게 한다.

59. CNG충전소에서 천연가스가 공급되지 않는 지역에 차량을 이용하여 충전설비에 충전하는 방법을 의미하는 것은?

① Combination Fill

② Fast/Quick Fill

③ Mother/Daughter Fill

④ Slow/Time Fill

60. 이음매 없는 용기와 용접용기의 비교 설명으로 틀린 것은?

① 이음매가 없으면 고압에서 견딜 수 있다.

② 용접용기는 용접으로 인하여 고가이다.

③ 만네스만법, 에르하르트식 등이 이음매 없는 용기의 제조법이다.

④ 용접용기는 두께공차가 적다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 차량에 고정된 탱크의 내용적에 대한 설명으로 틀린 것은?

① LPG 탱크의 내용적은 1만 8천L를 초과해서는 안 된다.

② 산소 탱크의 내용적은 1만 8천L를 초과해서는 안 된다.

③ 염소 탱크의 내용적은 1만 2천L를 초과해서는 안 된다.

④ 액화천연가스 탱크의 내용적은 1만 8천L를 초과해서는 안 된다.

62. 위험장소를 구분할 때 2종 장소가 아닌 것은?

① 밀폐된 용기 또는 설비 안에 밀봉된 가연성 가스가 그 용기 또는 설비의 사고로 인해 파손되거나 오조작의 경우에만 누출할 위험이 있는 장소

② 확실한 기계적 환기조치에 따라 가연성가스가 체류하지 않도록 되어 있으나 환기장치에 이상이나 사고가 발생한 경우에는 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소

③ 상용상태에서 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소

④ 1종장소의 주변 또는 인접한 실내에서 위험한 농도의 가연성가스가 종종 침입할 우려가 있는 장소

63. 용기보관장소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 용기보관장소의 주위 2m 이내에 화기 또는 인화성물질 등을 치웠다.

② 수소용기 보관장소에는 겨울철 실내온도가 내려가므로 상부의 통풍구를 막았다.

③ 가연성가스의 충전용기 보관실은 불연재료를 사용하였다.

④ 가연성가스와 산소의 용기보관실은 각각 구분하여 설치하였다.

64. 독성가스인 포스겐을 운반하고자 할 경우에 반드시 갖추어야 할 보호구 및 자재가 아닌 것은?

① 방독마스크	② 보호장갑

③ 제독제 및 공구	④ 소화설비 및 공구

65. 아세틸렌을 용기에 충전할 때의 충전 중의 압력은 얼마이하로 하여야 하는가?

① 1MPa 이하	② 1.5MPa 이하

③ 2MPa 이하	④ 2.5MPa 이하

66. 액화석유가스 취급에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크 외면으로부터 2m이상 떨어져 정지한다.

② 소형용접용기에 가스를 충전할 때에는 가스압력이 40℃에서 0.62MPa 이하가 되도록 한다.

③ 충전용 주관의 모든 압력계는 매년 1회 이상 표준이 되는 압력계로 비교 검사한다.

④ 공기 중의 혼합비율이 0.1v%상태에서 감지 할 수 있도록 냄새나는 물질(부취제)을 충전한다.

67. 액화가스를 충전하는 차량의 탱크 내부에 액면 요동 방지를 위하여 설치하는 것은?

① 콕크	② 긴급 탈압밸브

③ 방파판	④ 충전판

68. 상용압력이 40.0MPa의 고압가스설비에 설치된 안전밸브의 작동 압력은 얼마인가?

① 33MPa	② 35MPa

③ 43MPa	④ 48MPa

69. LPG 용기 보관실의 바닥면적이 40㎡이라면 환기구의 최소 통풍가능 면적은?

① 10000㎠	② 11000㎠

③ 12000㎠	④ 13000㎠

70. 시안화수소의 안전성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 순도 98% 이상으로서 착색된 것은 60일을 경과할 수 있다.

② 안정제로는 아황산, 황산 등을 사용한다.

③ 맹독성가스이므로 흡수장치나 재해방지장치를 설치해야 한다.

④ 1일 1회 이상 질산구리벤젠지로 누출을 검지해야 한다.

71. 산소기체가 30L의 용기에 27℃, 150atm으로 압축 저장되어 있다. 이 용기에는 약 몇 ㎏의 산소가 충전되어 있는가?

① 5.9	② 7.9

③ 9.6	④ 10.6

72. 정전기를 억제하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 접지(Grounding)한다.

② 접촉 전위차가 큰 재료를 선택한다.

③ 정전기의 중화 및 전기가 잘 통하는 물질을 사용한다.

④ 습도를 높여준다.

73. 고압가스 냉동제조시설에서 냉동능력 20 ton 이상의 냉동설비에 설치하는 압력계의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 압축기의 토출압력 및 흡입압력을 표시하는 압력계를 보기 쉬운 곳에 설치한다.

② 강제윤활방식인 경우에는 윤활압력을 표시하는 압력계를 설치한다.

③ 강제윤활방식인 것은 윤활유 압력에 대한 보호장치가 설치되어 있는 경우 압력계를 설치한다.

④ 발생기에는 냉매가스의 압력을 표시하는 압력계를 설치한다.

74. 고압가스 충전용기의 차량 운반 시 안전대책으로 옳지 않은 것은?

① 충격을 방지하기 위해 와이어로프 등으로 결속한다.

② 염소와 아세틸렌 충전용기는 동일차량에 적재, 운반하지 않는다.

③ 운반 중 충전용기는 항상 56℃ 이하를 유지한다.

④ 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일 차량에 적재하여 운반하지 않는다.

75. 폭발에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 폭발은 급격한 압력의 발생 등으로 심한 음을 내며, 팽창하는 현상으로 화학적인 원인으로만 발생한다.

② 가스의 발화에는 전기불꽃, 마찰, 정전기 등의 외부발화원이 반드시 필요하다.

③ 최소 발화에너지가 큰 혼합가스는 안전간격이 작다.

④ 아세틸렌, 산화에틸렌, 수소는 산소 중에서 폭굉을 발생하기 쉽다.

76. 액화석유가스 충전시설의 안전유지기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크의 안전을 위하여 1년에 1회 이상 정기적으로 침하 상태를 측정한다.

② 소형저장탱크 주위에 있는 밸브류의 조작은 원칙적으로 자동조작으로 한다.

③ 소형저장탱크의 세이프티커플링의 주밸브는 액봉방지를 위하여 항상 열어둔다.

④ 가스누출검지기와 휴대용 손전등은 방폭형으로 한다.

77. 내용적이 50L이상 125L 미만인 LPG용 용접용기의 스커트 통기 면적은?

① 100㎟ 이상	② 300㎟ 이상

③ 500㎟ 이상	④ 1000㎟ 이상

78. 충전된 가스를 전부 사용한 빈 용기의 밸브는 닫아두는 것이 좋다. 주된 이유로서 가장 거리가 먼 것은?

① 외기 공기에 의한 용기 내면의 부식

② 용기 내 공기의 유입으로 인해 재충전 시 충전량 감소

③ 용기의 안전밸브 작동 방지

④ 용기 내 공기의 유입으로 인한 폭발성 가스의 형성

79. 고압가스 특정제조시설에서 배관을 지하에 매설할 경우 지하도로 및 터널과 최소 몇 m이상의 수평거리를 유지하여야 하는가?

① 1.5m	② 5m

③ 8m	④ 10m

80. 저장탱크의 긴급차단장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저장탱크의 주밸브와 겸용하여 사용할 수 있다.

② 저장탱크에 부착된 액배관에는 긴급차단장치를 설치한다.

③ 저장탱크의 외면으로부터 2m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 한다.

④ 긴급차단장치는 방류둑 내측에 설치하여야 한다.

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 기체 크로마토그래피에서 분리도(Resolution)와 컬럼 길이의 상관관계는?

① 분리도는 컬럼 길이의 제곱근에 비례한다.

② 분리도는 컬럼 길이에 비례한다.

③ 분리도는 컬럼 길이의 2승에 비례한다.

④ 분리도는 컬럼 길이의 3승에 비례한다.

82. 반도체식 가스누출 검지기의 특징에 대한 설명을 옳은 것은?

① 안정성은 떨어지지만 수명이 길다.

② 가연성 가스 이외의 가스는 검지할 수 없다.

③ 소형·경량화가 가능하며 응답속도가 빠르다.

④ 미량가스에 대한 출력이 낮으므로 감도는 좋지 않다.

83. 루트미터와 습식가스미터 특징 중 루트미터의 특징에 해당되는 것은?

① 유량이 정확하다.

② 사용 중 수위조정 등의 관리가 필요하다.

③ 소형·경량화가 가능하며 응답속도가 빠르다.

④ 미량가스에 대한 출력이 낮으므로 감도는 좋지 않다.

84. 습한 공기 205㎏ 중 수증기가 35㎏ 포함되어있다고 할 때 절대습도[㎏/㎏]는? (단, 공기와 수증기의 분자량은 각각 29, 18로 한다.)

① 0.206	② 0.171

③ 0.128	④ 0.106

85. 단위계의 종류가 아닌 것은?

① 절대단위계	② 실제단위계

③ 중력단위계	④ 공학단위계

86. 스프링식 저울로 무게를 측정할 경우 다음 중 어떤 방법에 속하는가?

① 치환법	② 보상법

③ 영위법	④ 편위법

87. 헴펠(Hempel)법으로 가스분석을 할 경우 분석가스와 흡수액이 잘못 연결된 것은?

① CO₂ - 수산화칼륨 용액

② O₂ - 알칼리성 피로카롤 용액

③ CmHn - 무수황산 25%를 포함한 발연 황산

④ CO - 염화암모늄 용액

88. 깊이 3m의 탱크에 사염화탄소가 가득 채워져 있다. 밑바닥에서 받는 압력은 약 몇 ㎏f/㎡인가? (단, CCl₄의 비중은 20℃일 때 1.59, 물의 비중량은 998.2㎏f/㎥[20℃]이고, 탱크 상부는 대기압과 같은 압력을 받는다.)

① 15093	② 14761

③ 10806	④ 5521

89. 대기압이 750㎜Hg일 때 탱크 내의 기체압력이 게이지압력으로 1.96㎏/㎠이었다. 탱크 내 이 기체의 절대압력은 약 얼마인가?

① 1㎏/㎠	② 2㎏/㎠

③ 3㎏/㎠	④ 4㎏/㎠

90. 물리량은 몇 개의 독립된 기본단위(기본량)의 나누기와 곱하기의 형태로 표시할 수 있다. 이를 각각 길이[L], 질량[M], 시간[T]의 관계로 표시할 때 다음의 관계가 맞는 것은?

① 압력 : [ML⁻¹T⁻²]

② 에너지 : [ML²T⁻¹]

③ 동력 : [ML²T⁻²]

④ 밀도 : [ML⁻²]

91. 점도의 차원은? (단, 차원기호는 M : 질량, L : 길이, T : 시간이다.)

① MLT⁻¹	② ML²T⁻¹

③ M⁻¹LT⁻¹	④ M⁻¹L⁻¹T

92. 막식가스미터의 부동현상에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 가스가 미터를 통과하지만 지침이 움직이지 않는 고장

② 가스가 미터를 통과하지 못하는 고장

③ 가스가 누출되고 있는 고장

④ 가스가 통과될 때 미터가 이상음을 내는 고장

93. 검지가스와 누출 확인 시험지가 잘못 연결된 것은?

① 일산화탄소(CO) - 염화칼륨지

② 포스겐(COCl₂) - 하리슨 시험지

③ 시안화수소(HCN) - 초산벤젠지

④ 황화수소(H₂S) - 연당지(초산납 시험지)

94. 실온 22℃, 습도 45%, 기압 765㎜Hg인 공기의 증기 분압(Pw)은 약 몇 ㎜Hg인가? (단, 공기의 가스상수는 29.27㎏·m/㎏·K, 22℃에서 포화 압력(Ps)은 18.66㎜Hg이다.)

① 4.1	② 8.4

③ 14.3	④ 16.7

95. 유압식 조절계의 제어동작에 대한 설명으로 옳은 것은?

① P 동작이 기본이고 PI, PID 동작이 있다.

② I 동작이 기본이고 P, PI 동작이 있다.

③ P 동작이 기본이고 I, PID 동작이 있다.

④ I 동작이 기본이고 P, PID 동작이 있다.

96. 루트 가스미터에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 설치장소가 작아도 된다.

② 대유량 가스 측정에 적합하다.

③ 중압가스의 계량이 가능하다.

④ 계량이 정확하여 기준기로 사용된다.

97. 제어기의 신호전송방법 중 유압식 신호전송의 특징이 아닌 것은?

① 사용유압은 0.2~1㎏/㎠ 정도이다.

② 전송거리는 100~150m 정도이다.

③ 전송지연이 작고 조직력이 크다.

④ 조작속도와 응답속도가 빠르다.

98. 기체 크로마토그래피의 열린관 컬럼 중 유연성이 있고, 화학적 비활성이 우수하여 널리 사용되고 있는 것은?

① 충전 컬럼.

② 지지체도포 열린관 컬럼(SCOT)

③ 벽도포 열린관 컬럼(WCOT)

④ 용융실리카도포 열린관 컬럼(FSWC)

99. 계측기의 선정 시 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 정확도와 정밀도

② 감도

③ 견고성 및 내구성

④ 지시방식

100. 그림과 같이 원유 탱크에 원유가 채워져 있고, 원유 위의 가스압력을 측정하기 위하여 수은 마노미터를 연결하였다. 주어진 조건하에서 Pg의 압력(절대압)은? (단, 수은, 원유의 밀도는 각각 13.6g/㎤, 0.86g/㎤, 중력가속도는 9.8m/s²이다.)

① 69.1kPa	② 101.3kPa

③ 133.5kPa	④ 175.8kPa