건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2015.5.31. 2회)

2015년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	2	1	2	3	4	1	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	3	4	2	3	4	3	1	3	1
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	1	3	4	3	4	2	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	1	2	4	3	2	1	1	3	4
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	2	4	2	1	2	3	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	1	4	3	4	1	4	3	3
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	4	2	1	1	3	4	3	1	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	1	1	4	3	2	4	1	3
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	2	4	3	3	2	2	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	2	4	3	4	2	1	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 그림과 같이 U자관에 세 액체가 평형상태에 있다. a＝30㎝, b＝15㎝, c＝40㎝일 때, 비중 S는 얼마인가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.4	④ 1.6

2. 일반적으로 다음 장치에 발생하는 압력차가 작은 것부터 큰 순서대로 옳게 나열한 것은?

① 송풍기＜팬＜압축기

② 압축기＜팬＜송풍기

③ 팬＜송풍기＜압축기

④ 송풍기＜압축기＜팬

3. 25℃에서 비열비가 1.4인 공기가 이상기체라면, 이 공기의 실제속도가 458m/s일 때 마하수는 얼마인가? (단, 공기의 평균분자량은 29로 한다.)

① 1.25	② 1.32

③ 1.42	④ 1.49

4. 다음 중 등엔트로피 과정은?

① 가역 단열 과정

② 비가역 등온 과정

③ 수축과 확대 과정

④ 마찰이 있는 가역적 과정

5. 비열비가 1.2이고 기체상수가 200J/㎏·K인 기체에서의 음속이 400m/s이다. 이때 기체의 온도는 약 얼마인가?

① 253℃	② 394℃

③ 520℃	④ 667℃

6. 개방된 탱크에 물이 채워져 있다. 수면에서 2m깊이의 지점에서 받는 절대압력은 몇 ㎏f/㎠인가?

① 0.03	② 1.033

③ 1.23	④ 1.92

7. 유체에 잠겨 있는 곡면에 작용하는 전압력의 수평분력에 대한 설명으로 다음 중 가장 올바른 것은?

① 전압력의 수평성분 방향에 수직인 연직면에 투영한 투영면의 압력중심의 압력과 투영면을 곱한 값과 같다.

② 전압력의 수평성분 방향에 수직인 연직면에 투영한 투영면의 도심의 압력과 곡면의 면적을 곱한 값과 같다.

③ 수평면에 투영한 투영면에 작용하는 전압력과 같다.

④ 전압력의 수평성분 방향에 수직인 연직면에 투영한 투영면의 도심의 압력과 투영면의 면적을 곱한 값과 같다.

8. 공기 압축기의 입구 온도는 21℃ 이며 대기압 상태에서 공기를 흡입하고, 절대압력 359kPa, 38.6℃로 압축하여 송출구로 평균속도 30m/s, 질량유량 10㎏/s로 배출한다. 압축기에 가해진 압력 동력이 450kW이고, 입구 측의 흡입속도를 무시하면 압축기에서의 열전달량은 몇 kW인가? (단, 정압비열 Cp＝1000·[J/(㎏·K)]이다.)

① 270 kW로 열이 압축기로부터 방출된다.

② 450 kW로 열이 압축기로부터 방출된다.

③ 270 kW로 열이 압축기로부터 흡수된다.

④ 450 kW로 열이 압축기로부터 흡수된다.

9. 다음 중 옳은 설명을 모두 나타낸 것은?

㉮ 정상류는 모든 점에서의 흐름 특성이 시간에 따라 변하지 않는 흐름이다.

㉯ 유맥선은 한 개의 유체입자에 대한 순간궤적이다.

① ㉮	② ㉯

③ ㉮, ㉯	④ 모두 틀림

10. 아음속 등엔트로피 흐름의 축소-확대 노즐에서 확대되는 부분에서의 변화로 옳은 것은?

① 속도는 증가하고, 밀도는 감소한다.

② 압력 및 밀도는 감소한다.

③ 속도 및 밀도는 증가한다.

④ 압력은 증가하고, 속도는 감소한다.

11. 점성계수의 차원을 질량(M), 길이(L), 시간(T)으로 나타내면?

① ML⁻¹T⁻¹	② ML⁻²T

③ ML⁻¹T²	④ ML⁻²

12. 초음속 흐름인 확대관에서 감소하지 않는 것은? (단, 등엔트로피 과정이다.)

① 압력	② 온도

③ 속도	④ 밀도

13. 질량 보존의 법칙을 유체유동에 적용한 방정식은?

① 오일러 방정식

② 달시 방정식

③ 운동량 방정식

④ 연속 방정식

14. 관로의 유동에서 각각의 경우에 대한 손실수두를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은? (단, f : 마찰계수, d : 관의 지름, V²/2g : 속도수두, Rh : 수력반지름, k : 손실계수, L : 관의 길이, A관의 단면적, Cc : 단면적 축소계수이다.)

① 원형관 속의 손실수두 : [eqn: rm h_L = △P over gamma = f L over d V^2 over 2g]

② 비원형관 속의 손실수두 : [eqn: rm h_L = f 4R_h over L ``V^2 over 2g]

③ 돌연 확대관 손실수두 : [eqn: rm h_L = ( 1- A_1 over A_2 )^2 ```V_1^2 over 2g]

④ 돌연 축소관 손실수두 : [eqn: rm h_L = ( 1 over C_c - 1 )^2 ``V_2^2 over 2g]

15. 압축성 유체의 1차원 유동에서 수직충격파 구간을 지나는 기체의 성질의 변화로 옳은 것은?

① 속도, 압력, 밀도가 증가한다.

② 속도, 온도, 밀도가 증가한다.

③ 압력, 밀도, 온도가 증가한다.

④ 압력, 밀도, 단위시간당 운동량이 증가한다.

16. 원심펌프의 공동현상 발생의 원인으로 다음 중 가장 거리가 먼 것은?

① 과속으로 유량이 증대될 때

② 관로내의 온도가 상승할 때

③ 흡입양정이 길 때

④ 흡입의 마찰저항이 감소할 때

17. 층류와 난류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 층류는 유체입자가 층을 형성하여 질서정연하게 흐른다.

② 곧은 원관 속의 흐름이 층류일 때 전단응력은 원관의 중심에서 0이 된다.

③ 난류유동에서의 전단응력은 일반적으로 층류유동보다 작다.

④ 난류운동에서 마찰저항의 특징은 점성계수의 영향을 받는다.

18. 관에서의 마찰계수 f에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

① 레이놀즈수와 상대조도의 함수이다.

② 마하수의 함수이다.

③ 점성력과는 관계가 없다.

④ 관성력만의 함수이다.

19. 다음 중 유적선(path line)을 가장 옳게 설명한 것은?

① 곡선의 접선방향과 그 점의 속도 방향이 일치하는 선

② 속도벡터의 방향을 갖는 연속적인 가상의 선

③ 유체입자가 주어진 시간동안 통과한 경로

④ 모든 유체입자의 순간적인 궤적

20. 펌프의 흡입압력이 유체의 증기압보다 낮을 때 유체 내부에서 기포가 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 캐비테이션

② 수격현상

③ 서징현상

④ 에어바인딩

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 프로판과 부탄의 체적비가 40 : 60인 혼합가스 10㎥를 완전 연소하는데 필요한 이론 공기량은 몇 ㎥인가? (단, 공기의 체적비는 산소 : 질소＝21:79이다.)

① A	② B

③ C	④ D

22. 2.5㎏의 이상기체를 0.15MPa, 15℃에서 체적이 0.2㎥가 될 때까지 등온 압축할 때 압축 후의 압력은 약 몇 MPa인가? (단, 이상기체의 Cp＝0.8kJ/㎏·K, Cv＝0.5kJ/㎏·K이다.)

① 0.98	② 1.09

③ 1.23	④ 1.37

23. C(s)가 완전 연소하여 CO₂(g)가 될 때의 연소열(MJ/kmol)은 얼마인가?

C(s)＋(1/2)O₂ → CO＋122MJ/kmol

CO＋(1/2)O₂ → CO₂＋285MJ/kmol

① 407	② 330

③ 223	④ 141

24. 기체연료의 연소형태에 해당하는 것은?

① 확산연소, 증발연소

② 예혼합연소, 증발연소

③ 예혼합연소, 확산연소

④ 예혼합연소, 분해연소

25. 액체연료가 증발하여 증기를 형성한 후 증기와 공기가 혼합하여 연소하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 공업적으로 연소시킬 때 이용된다.

② 이 전체 과정을 확산(Diffusion)연소라 한다.

③ 예혼합기연소에 비해 반응대가 넓고, 탄화수소연료에서는 Soot를 생성한다.

④ 이 과정에서 연료의 증발속도가 연소의 속도보다 빠른 경우 불완전연소가 된다.

26. 가스폭발 원인으로 착용하는 점화원이 아닌 것은?

① 정전기 불꽃	② 압축열

③ 기화열	④ 마찰열

27. 소화안전전장치(화염감시장치)의 종류가 아닌 것은?

① 열전대식	② 플래임 로드식

③ 자외선 광전관식	④ 방사선식

28. 오토사이클(Otto cycle)의 선도에서 정적가열 과정은?

① 1 → 2	② 2 → 3

③ 3 → 4	④ 4 → 1

29. 불완전 연소의 원인으로 틀린 것은?

① 배기가스의 배출이 불량할 때

② 공기와의 접촉 및 혼합이 불충분할 때

③ 과대한 가스량 혹은 필요량의 공기가 없을 때

④ 불꽃이 고온 물체에 접촉되어 온도가 올라갈 때

30. 착화온도가 낮아지는 조건으로 틀린 것은?

① 산소농도가 클수록

② 발열량이 높을수록

③ 반응활성도가 클수록

④ 분자구조가 간단할수록

31. 다음 중 열역학 제 0 법칙에 대하여 설명한 것은?

① 저온체에서 고온체로 아무 일도 없이 열을 전달할 수 없다.

② 절대온도 0 에서 모든 완전 결정체의 절대 엔트로피의 값은 0이다.

③ 기계가 일을 하기 위해서는 반드시 다른 에너지를 소비해야 하고 어떤 에너지도 소비하지 않고 계속 일을 하는 기계는 존재하지 않는다.

④ 온도가 서로 다른 물체를 접촉시키면 높은 온도를 지닌 물체의 온도는 내려가고, 낮은 온도를 지닌 물체의 온도는 올라가서 두 물체의 온도 차이는 없어진다.

32. 압력을 고압으로 할수록 공기 중에서의 폭발범위가 좁아지는 가스는?

① 일산화탄소	② 메탄

③ 에틸렌	④ 프로판

33. 저발열량이 41860kJ/㎏인 연료를 3㎏ 연소시켰을 때 연소가스의 열용량이 62.8kJ/℃였다면 이때의 이론연소 온도는 약 몇 ℃인가?

① 1000℃	② 2000℃

③ 3000℃	④ 4000℃

34. 가연성 기체의 연소에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 가연성가스는 CO₂와 혼합하면 연소가 잘 된다.

② 가연성가스는 혼합한 공기가 적을수록 연소가 잘 된다.

③ 가연성가스는 어떤 비율로 공기와 혼합해도 연소가 잘 된다.

④ 가연성가스는 혼합한 공기와의 비율이 연소범위일 때 연소가 잘 된다.

35. 고발열량(高發熱量) 저발열량(低發熱量)의 값이 가장 가까운 연료는?

① LPG	② 가솔린

③ 목탄	④ 유연탄

36. 화격자 연소의 화염이동 속도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 발열량이 낮을수록 커진다.

② 석탄화도가 낮을수록 커진다.

③ 입자의 직경이 클수록 커진다.

④ 1차 공기온도가 낮을수록 커진다.

37. 실제 가스의 엔탈피에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 엔트로피만의 함수이다.

② 온도와 비체적의 함수이다.

③ 압력과 비체적의 함수이다.

④ 온도, 질량, 압력의 함수이다.

38. 다음 중 역화의 가능성이 가장 큰 연소방식은?

① 전1차식	② 분젠식

③ 세미분젠식	④ 적화식

39. 다음 중 화학적 폭발과 가장 거리가 먼 것은?

① 분해	② 연소

③ 파열	④ 산화

40. 내압방폭구조의 폭발등급 분류 중 가연성 가스의 폭발 등급 A에 해당하는 최대안전 틈새의 범위(㎜)는?

① 0.9 이하	② 0.5 초과, 0.9 미만

③ 0.5 이하	④ 0.9 이상

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 액화 사이클의 종류가 아닌 것은?

① 클라우드식 사이클	② 린데식 사이클

③ 필립스식 사이클	④ 핸리식 사이클

42. 압축기와 적합한 윤활유 종류가 잘못 짝지어진 것은?

① 산소가스 압축기 : 유지류

② 수소가스 압축기 : 순광물유

③ 메틸클로라이드 압축기 : 화이트유

④ 이산화황가스 압축기 : 정제된 용제 터빈유

43. 다음 그림은 어떤 종류의 압축기인가?

① 가동날개식	② 루트식

③ 플런저식	④ 나사식

44. 가스미터의 설치 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 전기개폐기 및 전기계량기로부터 60㎝ 이격시켜 설치

② 절연조치를 하지 아니한 전선으로부터 가스미터까지 15㎝ 이상 이격시켜 설치

③ 가스계량기의 설치높이는 1.6~2m 이내에 수평, 수직으로 설치

④ 당해 시설에 사용하는 자체 화기와 2m 이상 떨어지고 화기에 대해 차열판을 설치

45. 다음 중 가스의 호환성을 판정할 때 사용되는 것은?

① Reynolds수	② Webbe지수

③ Nusselt수	④ Mach수

46. 압력용기에 해당하는 것은?

① 설계압력(MPa)과 내용적(㎥)을 곱한 수치가 0.03인 용기

② 완충기 및 완충장치에 속하는 용기와 자동차 에어백용 가스충전용기

③ 압력에 관계없이 안지름, 폭, 길이 또는 단면의 지름이 100㎜인 용기

④ 펌프, 압축장치 및 축압기의 본체와 그 본체와 분리되지 아니하는 일체형 용기

47. 이론적 압축일량이 큰 순서로 나열된 것은?

① 등온압축＞단열압축＞폴리트로픽압축

② 단열압축＞폴리트로픽압축＞등온압축

③ 폴리트로픽압축＞등온압축＞단열압축

④ 등온압축＞폴리트로픽압축＞단열압축

48. 고압가스 기화장치의 형식이 아닌 것은?

① 온수식	② 코일식

③ 단관식	④ 캐비닛형

49. 다음의 수치를 이용하여 고압가스용 용접용기의 동판 두께를 계산하면 얼마인가? (단, 아세틸렌용기 및 액화석유가스 용기는 아니며, 부식여유 두께는 고려하지 않는다.)

- 최고충전압력 : 4.5MPa

- 동체의 내경 : 200㎜

- 재료의 허용응력 : 200N/㎟

- 용접효율 : 1.00

① 1.98㎜	② 2.28㎜

③ 2.84㎜	④ 3.45㎜

50. LPG 집단공급시설 및 사용시설에 설치하는 가스누출자동차단기를 설치하지 않아도 되는 것은?

① 동일 건축물 안에 있는 전체 가스사용시설의 주배관

② 체육관, 수영장, 농수산시장 등 상가와 유사한 가스사용시설

③ 동일 건축물 안으로서 구분 밀폐된 2개 이상의 층에서 가스를 사용하는 경우 층별 주배관

④ 동일 건축물의 동일 층 안에서 2 이상의 자가 가스를 사용하는 경우 사용자별 주배관

51. 관지름 50A인 SPSS가 최고 사용압력이 5MPa, 허용응력이 500N/㎟일 때 SCH No.는? (단, 안전율은 4이다.)

① 40	② 60

③ 80	④ 100

52. 다음 부취제 주입방식 중 액체식 주입방식이 아닌 것은?

① 펌프주입식

② 적하주입식

③ 위크식

④ 미터연결 바이패스식

53. 어떤 용기에 액체를 넣어 밀폐하고 에너지를 가하면 액체의 비등점은 어떻게 되는가?

① 상승한다.

② 저하한다.

③ 변하지 않는다.

④ 이 조건으로 알 수 없다.

54. 공기액화분리장치에서 반드시 제거해야 하는 물질이 아닌 것은?

① 탄산가스	② 아세틸렌

③ 수분	④ 질소

55. LP가스 판매사업의 용기보관실의 면적은?

① 9㎡ 이상

② 10㎡ 이상

③ 12㎡ 이상

④ 19㎡ 이상

56. 펌프의 이상 현상인 베이퍼록(vapor-rock)을 방지하기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 흡입배관을 단열처리 한다.

② 흡입관의 지름을 크게 한다.

③ 실린더 라이너의 외부를 냉각한다.

④ 저장탱크와 펌프의 액면차를 충분히 작게 한다.

57. 흡수식 냉동기에서 냉매로 사용되는 것은?

① 암모니아, 물	② 프레온 22, 물

③ 메틸클로라이드, 물	④ 암모니아, 프레온 22

58. 고압가스 저장탱크와 유리제 게이지를 접속하는 상, 하 배관에 설치하는 밸브는?

① 역류방지밸브

② 수동식 스톱밸브

③ 자동식 스톱밸브

④ 자동식 및 수동식의 스톱밸브

59. 탱크로리에서 저장탱크로 액화석유가스를 이송하는 방법이 아닌 것은?

① 액송펌프에 의한 방법

② 압축기를 이용하는 방법

③ 압축가스 용기에 의한 방법

④ 탱크의 자체 압력에 의한 방법

60. 오토클레이브(Autoclave)의 종류가 아닌 것은?

① 교반형	② 가스교반형

③ 피스톤형	④ 진탕형

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 액화석유가스용 차량에 고정된 저장탱크 외벽이 화염에 의하여 국부적으로 가열될 경우를 대비하여 폭발방지장치를 설치한다. 이때 재료로 사용되는 금속은?

① 아연	② 알루미늄

③ 주철	④ 스테인리스

62. 최대지름이 8m인 2개의 가연성가스 저장탱크가 유지하여야 할 안전거리는?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

63. 용기에 표시된 각인 기호의 연결이 잘못된 것은?

① V : 내용적	② TP : 검사일

③ TW : 질량	④ FP : 최고충전압력

64. 충전용기의 적재에 관한 기준으로 옳은 것은?

① 충전용기를 적재한 차량은 제1종 보호시설과 15m이상 떨어진 곳에 주차하여야 한다.

② 고정된 프로텍터가 있는 용기는 보호캡을 부착한다.

③ 용량 15㎏의 액화석유가스 충전용기는 2단으로 적재하여 운반할 수 있다.

④ 운반차량 뒷면에는 두께 2㎜ 이상, 폭 50㎜ 이상의 범퍼를 설치한다.

65. 다음 중 압축가스로만 되어 있는 것은?

① 산소, 수소

② LPG, 염소

③ 암모니아, 아세틸렌

④ 메탄, LPG

66. 독성가스 관련시설에서 가스누출의 우려가 있는 부분에는 안전사고 방지를 위하여 어떤 표지를 설치해야 하는가?

① 경계표지	② 누출표지

③ 위험표지	④ 식별표지

67. 다음 ( )에 들어갈 알맞은 수치는?

초저온 용기의 충격시험은 3개의 시험편 온도를 섭씨 ( )℃ 이하로 하여 그 충격치의 최저가 ( )J/㎠ 이상이고, 평균 ( )J/㎠ 이상의 경우를 적합한 것으로 한다.

① 100, 30, 20	② -100, 20, 30

③ 150, 30, 20	④ -150, 20, 30

68. 산소 및 독성가스의 운반 중 가스누출부분의 수리가 불가능한 사고 발생 시 응급조치사항으로 틀린 것은?

① 상황에 따라 안전한 장소로 운반한다.

② 부근에 있는 사람을 대피시키고, 동행인은 교통통제를 하여 출입을 금지시킨다.

③ 화재가 발생한 경우 소화하지 말고 즉시 대피한다.

④ 독성가스가 누출한 경우에는 가스를 제독한다.

69. 아세틸렌을 충전하기 위한 설비 중 충전용지관에는 탄소 함유량이 얼마 이하의 강을 사용하여야 하는가?

① 0.1%	② 0.2%

③ 0.3%	④ 0.4%

70. 차량에 고정된 탱크를 운행할 때의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 차를 수리할 때에는 반드시 사람의 통행이 없고 밀폐된 장소에서 한다.

② 운행 중은 물론 정차 시에도 허용된 장소이외에서는 담배를 피우거나 화기를 사용하지 않는다.

③ 운행 시 도로교통법을 준수하고 번화가를 피하여 운행한다.

④ 화기를 사용하는 수리는 가스를 완전히 빼고 질소나 불활성가스로 치환한 후 실시한다.

71. 프로판가스 폭발 시 폭발위력 및 격렬함 정도가 가장 크게 될 때 공기와의 혼합농도로 가장 옳은 것은?

① 2.2%	② 4.0%

③ 0.3%	④ 0.4%

72. 다음의 고압가스를 차량에 적재하여 운반하는 때에 운반자 외에 운반책임자를 동승시키지 않아도 되는 것은?

① 수소 400㎥

② 산소 400㎥

③ 액화석유가스 3,500㎏

④ 암모니아 3,500㎏

73. 고압가스용 용접용기의 내압시험방법 중 팽창측정시험의 경우 용기가 완전히 팽창한 후 적어도 얼마 이상의 시간을 유지하여야 하는가?

① 30초	② 45초

③ 1분	④ 5분

74. 특정설비의 재검사 주기의 기준으로 틀린 것은?

① 압력용기 - 5년마다

② 저장탱크 - 5년마다, 다만, 재검사에 불합격되어 수리한 것은 3년마다

③ 차량에 고정된 탱크 - 15년 미만인 경우 5년 마다

④ 안전밸브 - 검사 후 2년을 경과하여 해당 안전밸브가 설치된 저장탱크의 재검사 시마다

75. 용기의 용접에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 이음매 없는 용기 제조 시 압궤시험을 실시한다.

② 용접용기의 측면 굽힘시험은 시편을 180도로 굽혀서 3㎜ 이상의 금이 생기지 아니하여야 한다.

③ 용접용기는 용접부에 대한 안내 굽힘시험을 실시한다.

④ 용접용기의 방사선 투과시험은 3급 이상을 합격으로 한다.

76. 후부취출식 탱크 외의 탱크에서 탱크 후면과 차량의 뒷범퍼와의 수평거리의 기준은?

① 50㎝ 이상	② 40㎝ 이상

③ 30㎝ 이상	④ 25㎝ 이상

77. 운전 중 고압반응기의 플랜지부에서 가연성가스가 누출되기 시작했을 때 취해야 할 일반적인 대책으로 가장 부적당한 것은?

① 화기 사용 금지

② 일상점검 및 운전

③ 가스공급의 일시정지

④ 장치 내 불활성 가스로 치환

78. 냉동제조시설의 안전장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압축기 최종단에 설치된 안전장치는 1년에 1회 이상 작동시험을 한다.

② 독성가스의 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다.

③ 내압성능을 확보하여야 할 대상은 냉매설비로 한다.

④ 압력이 상용압력을 초과할 때 압축기의 운전을 정지시키는 고압차단장치는 자동복귀방식으로 한다.

79. 다음 중 방호벽으로 부적합한 것은?

① 두께 2.3㎜인 강판에 앵글강을 용접 보강한 강판제

② 두께 6㎜인 강판제

③ 두께 12㎝인 철근콘크리트제

④ 두께 15㎝인 콘크리트 블럭제

80. 아세틸렌가스를 온도에 불구하고 희석제를 첨가하여 압축할 수 있는 최고 압력의 기준은?

① 1.5MPa 이하

② 1.8MPa 이하

③ 2.5MPa 이하

④ 3.0MPa 이하

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 오르자트(Orsat)법에서 가스 흡수의 순서를 바르게 나타낸 것은?

① CO₂ → O₂ → CO	② CO₂ → CO → O₂

③ O₂ → CO → CO₂	④ O₂ → CO₂ → CO

82. 물속에 피토관을 설치하였더니 전압이 20㎜H₂O, 정압이 10㎜H₂O이었다. 이때의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 9.8	② 10.8

③ 12.4	④ 14

83. 고압 밀폐탱크의 액면 측정용으로 주로 사용되는 것은?

① 편위식 액면계	② 차압식 액면계

③ 부자식 액면계	④ 기포식 액면계

84. 가스계량기의 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 습도가 낮은 곳에 부착한다.

② 진동이 적은 장소에 설치한다.

③ 화기와 2m 이상 떨어진 곳에 설치한다.

④ 바닥으로부터 2.5m 이상에 수직 및 수형으로 설치한다.

85. 가스압력식 온도계의 봉입액으로 사용되는 액체로 가장 부적당한 것은?

① 프레온	② 에틸에테르

③ 벤젠	④ 아닐린

86. LPG의 정량분석에서 흡광도의 원리를 이용한 가스 분석법은?

① 저온 분류법	② 질량 분석법

③ 적외선 흡수법	④ 가스크로마토그래피법

87. 산소(O₂)는 다른 가스에 비하여 강한 상자성체이므로 자장에 대하여 흡인되는 특성을 이용하여 분석하는 가스분석계는?

① 세라믹식 O₂ 계	② 자기식 O₂ 계

③ 연소식 O₂ 계	④ 밀도식 O₂ 계

88. 가스미터의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 막식 가스미터는 비교적 값이 싸고 용량에 비하여 설치면적이 적은 장점이 있다.

② 루트미터는 대유량의 가스측정에 적합하고 설치면적이 작고, 대수용가에 사용한다.

③ 습식가스미터는 사용 중에 기차의 변동이 큰 단점이 있다.

④ 습식가스미터는 계량이 정확하고 설치면적이 작은 장점이 있다.

89. 관의 길이 250㎝에서 벤젠의 가스크로마토그램을 재었더니 머무른 부피가 82.2㎜, 봉우리의 폭(띠나비)이 9.2㎜이었다. 이때 이론단수는?

① 812	② 995

③ 1063	④ 1277

90. 기준기로서 150㎥/h로 측정된 유량은 기차가 4%인 가스미터를 사용하면 지시량은 몇 ㎥/h를 나타내는가?

① 144.23	② 146.23

③ 150.25	④ 156.25

91. 비례미적분 제어(PID control)를 사용하는 제어는?

① 피드백 제어	② 수동제어

③ ON-OFF 제어	④ 불연속 동작 제어

92. 과열증기로 부터 부르동관(Bourdon) 압력계를 보호하기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?

① 밀폐액 충전

② 과부하 예방판 설치

③ 사이펀(siphon) 설치

④ 격막(diaphragm) 설치

93. 가스크로마토그래피로 가스를 분석할 때 사용하는 캐리어가스가 아닌 것은?

① H₂	② CO₂

③ N₂	④ Ar

94. 최고사용압력이 0.1MPa 미만인 도시가스 공급관을 설치하고, 내용적을 계산하였더니 8㎥이었다. 전기식다이어프램형 압력계로 기밀시험을 할 경우 최소 유지시간은 얼마인가?

① 4분	② 10분

③ 24분	④ 40분

95. 탄성압력계의 오차유발요인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 마찰에 의한 오차

② 히스테리시스 오차

③ 디지털식 탄성압력계의 측정오차

④ 탄성요소와 압력지시기의 비직진성

96. 다이어프램(diaphragm)식 압력계의 격막재료로서 적합하지 않은 것은?

① 인청동	② 스테인리스

③ 고무	④ 연강판

97. 국제표준규격에서 다루고 있는 파이프(pipe) 안에 삽입되는 차압 1차 장치(Primary device)에 속하지 않는 것은?

① nozzle(노즐)

② thermo well(써모 웰)

③ venturi nozzle(벤투리 노즐)

④ orifice plate(오리피스 플레이트)

98. 도시가스 누출 검출기로 사용되는 수소이온화 검출기(FID)가 검출할 수 없는 것은?

① CO	② CH₄

③ C₃H₈	④ C₄H₁₀

99. 자동제어에서 미리 정해놓은 순서에 따라 제어의 각 단계가 순차적으로 진행되는 제어방식은?

① 피드백제어	② 시퀀스제어

③ 서보제어	④ 프로세스제어

100. 입력(x)과 출력(y)의 관계식이 y＝kx로 표현될 경우 제어요소는?

① 비례요소	② 적분요소

③ 미분요소	④ 비례적분요소