건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	1	2	1	3	2	2	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	3	4	2	3	1	4	1	4
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	2	4	3	4	3	2	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	2	2	1	3	2	4	4	3	1
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	4	3	1	4	1	2	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	1	4	2	3	4	2	2	4	1
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	4	3	3	2	1	1	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	4	2	4	1	2	2	2	1	3
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	2	3	1	1	3	1	2	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	1	3	1	2	1	3	3	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 기계효율을 ηm, 수력효율을 ηh, 체적효율을 ηv라 할 때, 펌프의 총효율은?

① (ηm×ηh)/ηv	② (ηm×ηv)/ηh

③ ηm×ηh×ηv	④ (ηv×ηh)/ηv

2. 비중 0.9인 유체를 10ton/h의 속도로 20m 높이의 저장탱크에 수송한다. 지름이 일정한 관을 사용할 때 펌프가 유체에 가해준 일은 몇 ㎏f·m/㎏인가?(단, 마찰손실은 무시한다.)

① 10	② 20

③ 30	④ 40

3. 액체를 수송할 때 흡입관 또는 펌프 속에 공동현상(cavitation)이 일어날 수 있는 조건과 가장 거리가 먼 것은?

① 흡입압력(suction pressure)이 대기압보다 낮을 때

② 흡입압력이 증기압보다 낮을 때

③ 흡입압력수두와 증기압수두의 차가 유효흡입수두(net positive suction head)보다 낮을 때

④ 흡입압력수두가 증기압수두와 유효흡입수두의 합보다 낮을 때

4. 내경이 40㎝, 길이가 500m인 관에 평균속도가 1.5m/s로 물이 흐르고 있을 때 Darcy 식을 사용하여 마찰손실 수두를 구하면 약 몇 m인가? (단, Darcy 마찰계수 f는 0.0422이다)

① 4.2	② 6.1

③ 12.3	④ 24.2

5. 다음 중 등엔트로피 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가역 단열과정이다.

② 가역 등온과정이다.

③ 마찰이 있는 등온과정이다.

④ 마찰이 없는 비가역 과정이다.

6. 공기 중에서 가스가 정상연소 할 때 속도는?

① MLT⁻²	② ML²T⁻²

③ ML⁻¹T⁻²	④ ML²T⁻³

7. 경험적으로 낙하거리 s는 물체의 질량 m, 낙하시간 t 및 중력가속도 g와 관계가 있다. 차원해석을 통해 이들에 관한 관계식을 옳게 나타낸 것은? (단, k는 무차원상수이다.)

① s＝㎏t	② s＝㎏t²

③ s＝kmgt	④ k＝kmgt²

8. 일반적으로 원곤 내부 유동에서 층류만이 일어날 수 있는 레이놀즈수(Reynolds number)의 영역은?

① 2100 이상	② 2100 이하

③ 21000 이상	④ 21000 이하

9. 상온의 물속에서 압력파가 전파되는 속도는 얼마인가? (단, 물의 체적 탄성계수는 2×10⁸㎏f/㎡고, 비중은 1000㎏f/㎥이다.)

① 340m/s	② 680m/s

③ 1400m/s	④ 1600m/s

10. 공기의 비열비는 k이고 기체상수는 R일 때 절대온도가 T인 공기에서의 음속은?

① [eqn: rm RT over k]	② [eqn: rm root kRT]

③ [eqn: rm kR over T]	④ [eqn: rm kRT]

11. 그림과 같이 물위에 비중이 0.7인 유체가 A가 5m의 두께로 차 있을 때 유출속도는 V는 몇 m/s인가?

① 5.5	② 11.2

③ 16.3	④ 22.4

12. 어떤 유체의 밀도가 138.63[㎏f·s²/m⁴]일 때 비중량은 몇 [㎏f/㎥]인가?

① 1.381	② 13.55

③ 140.8	④ 1359

13. 동력(power)과 같은 차원을 갖는 것은?

① 힘×거리	② 힘×가속도

③ 압력×체적유량	④ 압력×질량유량

14. 밀도가 892㎏/㎥인 원유가 단면적이 2.165×10⁻³㎡인 관을 통하여 1.388×10⁻³㎥/s로 들어가서 단면적이 각각 1.314×10⁻³㎡로 동일한 2개의 관으로 분할되어 나갈 때 분할되는 관내에서의 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 분할되는 2개 관에서의 평균유속은 같다.)

① 1.0.6	② 0.841

③ 0.619	④ 0.528

15. 수축노즐에서의 등엔트로피유동에서 기체의 임계압력(P*)을 옳게 나타낸 것은? (단, 비열비는 k, 정체압력은 P0이다.)

① [eqn: rm P* = P_0 ``LEFT ( 2 over k+1 RIGHT )]

③ [eqn: rm P* = P_0 ``LEFT ( 2 over k+1 RIGHT ) ^{k over k-1}]

③ [eqn: rm P* = P_0 ``LEFT ( 2 over k+1 RIGHT ) ^{1 over k-1}]

④ [eqn: rm P* = P_0 ``LEFT ( 2 over k+1 RIGHT ) ^{1 over k}]

16. 레이놀즈수가 10⁶이고 상대조도가 0.005인 원관의 마찰계수 f는 0.03이다. 이 원관에 부차손실계수가 6.6인 글로브밸브를 설치하였을 때, 이 밸브의 등가길이(또는 상당길이)는 관 지름의 몇 배인가?

① 25	② 55

③ 220	④ 440

17. 원심 펌프가 높은 능력으로 운전되는 경우 임펠러 흡입부의 압력이 유체의 증기압보다 낮아지면 흡입부의 유체는 증발하게 되며 이 증기는 임펠러의 고압부로 이동하여 갑자기 응축하게 된다. 이러한 현상을 무엇이라고 하는가?

① 캐비테이션(cavitation)

② 펌핑(pumping)

③ 디퓨전 링(diffusion ring)

④ 에어 바인딩(air binding)

18. 수평원관에서의 층류 유동을 Hagen-Poiseuille 유동이라고 한다. 이 흐름에서 일정한 유량의 물이 흐를 때 지름을 2배로 하면 손실 수두는 몇 배가 되는가?

① 4	② 16

③ 1/4	④ 1/16

19. 수차의 효율을 η, 수차의 실제 출력을 L[PS], 수량을 Q[㎥/s]라 할 때 유효낙차 H[m]를 구하는 식은?

① H＝L/(13.3ηQ) [m]

② H＝QL/13.3η [m]

③ H＝Lη/13.3Q [m]

④ H＝η/(L×13.3Q) [m]

20. 유체의 점성과 관련된 설명 중 잘못된 것은?

① poise는 점도의 단위이다.

② 점도란 흐름에 대한 저항력의 척도이다.

③ 동점성 계수는 점도/밀도와 같다.

④ 20℃에서의 물의 점도는 1poise이다.

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 다음 중 리프팅(lifting)의 원인과 거리가 먼 것은?

① 노즐구경이 너무 크게 된 경우

② 공기조절기를 지나치게 열었을 경우

③ 가스의 공급압력이 지나치게 높은 경우

④ 버너의 염공에 먼지 등이 부착되어 염공이 작아져 있을 경우

22. 연소계산에 사용되는 공기비 등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공기비란 실제로 공급한 공기량의 이론 공기량에 대한 비율이다.

② 과잉공기란 연소 시 단위연료 당의 공급 공기량을 말한다.

③ 필요한 공기량의 최소량은 화학 반응식으로부터 이론적으로 구할 수 있다.

④ 공연비는 공기와 연료의 공급 질량비를 말한다.

23. 가연성 물질이 되기 쉬운 조건이 아닌 것은?

① 열전도율이 적어야 한다.

② 활성화에너지가 커야 한다.

③ 산소와 친화력이 커야 한다.

④ 가연물의 표면적이 커야 한다.

24. 열역학 제 2법칙에 어긋나는 것은?

① 열은 스스로 저온의 물체에서 고온의 물체로 이동할 수 없다.

② 열은 항상 고온에서 저온으로 흐른다.

③ 에너지 변환의 방향성을 표시한 법칙이다.

④ 제 2종 영구기관을 만드는 것은 쉽다.

25. 어떤 용기 속에 1㎏의 기체가 들어 있다. 이 용기의 기체를 압축하는 데 2300㎏f·m의 일을 하였으며, 이때 7kcal의 열량이 용기 밖으로 방출하였다면 이 기체의 내부 에너지 변화량은 약 얼마인가?

① 0.7kcal/㎏	② 1.0kcal/㎏

③ 1.6kcal/㎏	④ 2.6kcal/㎏

26. 폭굉유도거리(DID)가 짧아지는 경우는?

① 압력이 낮을 때

② 관지름이 굵을 때

③ 점화원의 에너지가 작을 때

④ 정상 연소속도가 큰 혼합가스일 때

27. 메탄을 공기비 1.3에서 연소시킨 경우 단열연소온도는 약 몇 K인가? (단, 메탄의 저발열량은 50MJ/㎏, 배기가스의 평균비열은 1.293kJ/㎏·K이고 고온에서의 열분해는 무시하고 연소 전 온도는 25℃이다.)

① 1688	② 1820

③ 1961	④ 2234

28. 방폭전기기기의 구조별 표시방법으로 틀린 것은?

① p - 압력(壓力) 방폭구조

② o - 안전증 방폭구조

③ d - 내압(耐壓) 방폭구조

④ s - 특수방폭구조

29. 기체연료의 주된 연소 형태는?

① 확산연소	② 액면연소

③ 증발연소	④ 분무연소

30. 압력 0.1MPa, 체적 3㎥인 273.15K의 공기가 이상적으로 단열압축되어 그 체적이 1/3 으로 감소되었다. 엔탈피 변화량은 약 몇 kJ인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/㎏·K, 비열비는 1.4이다.)

① 560	② 570

③ 580	④ 590

31. 위험성 평가기법 중 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자 실수의 조합을 연역적으로 분석하는 평가기법은?

① FTA(Fault Tree Analysis)

② ETA(Event Tree Analysis)

③ CCA(Cause Consequence Analysis)

④ HAZOP(Hazard and Operability Studies)

32. 연료에 고정 탄소가 많이 함유 되어 있을 때 발생되는 현상으로 옳은 것은?

① 매연발생이 많다.	② 발열량이 높아진다.

③ 연소효과가 나쁘다.	④ 열손실을 초래한다.

33. 1기압의 외압에서 1몰인 어떤 이상기체의 온도를 5℃높였다. 이때 외계에 한 최대 일은 약 몇 cal인가?

① 0.99	② 9.94

③ 99.4	④ 994

34. 유독물질의 대기확산에 영향을 주게 되는 매개변수로서 가장 거리가 먼 것은?

① 토양의 종류	② 바람의 속도

③ 대기안정도	④ 누출지점의 높이

35. 공기가 산소 20v%, 질소 80v%의 혼합기체라고 가정할 때 표준상태(0℃, 101.325kPa)에서 공기의 기체상수는 약 몇 kJ/㎏·K인가?

① 0.269	② 0.279

③ 0.289	④ 0.299

36. 어떤 열기관에서 온도 20℃의 엔탈피 변화가 단위 중량당 20kcal일 때 엔트로피 변화량(kcal/㎏·K)은?

① 0.34	② 0.68

③ 0.73	④ 10

37. 유동층연소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 균일한 연소가 가능하다.

② 높은 전열 성능을 가진다.

③ 소각로 내에서 탈황이 가능하다.

④ 부하변동에 대한 적응력이 우수하다.

38. 자연 상태의 물질을 어떤 과정(Process)을 통해 화학적으로 변형시킨 상태의 연료를 2차 연료라고 한다. 다음 중 2차 연료에 해당하는 것은?

① 석탄	② 원유

③ 천연가스	④ LPG

39. 다음 중 연소 시 가장 높은 온도를 나타내는 색깔은?

① 적색	② 백적색

③ 휘백색(輝白色)	④ 황적색

40. 카르노사이클에서 열량을 받는 과정?

① 등온팽창	② 등온압축

③ 단열팽창	④ 단열압축

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. LNG의 기화장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Open rack vaporizer는 해수를 가열원으로 사용한다.

② Submerged conversion vaporizer는 연소가스가 수조에 설치된 열교환기의 하부에 고속으로 분출되는 구조이다.

③ Submerged conversion vaporizer는 물을 순환시키기 위하여 펌프 등의 다른 에너지원을 필요로 한다.

④ Intermediate fluid vaporizer는 프로판을 중간매체로 사용할 수 있다.

42. 일반도시가스 공급시설에서 최고 사용압력이 고압, 중압인 가스홀드에 대한 안전조치 사항이 아닌 것은?

① 가스방출 장치를 설치한다.

② 맨홀이나 검사구를 설치한다.

③ 응축액을 외부로 뽑을 수 있는 장치를 설치한다.

④ 관의 입구와 출구에는 온도나 압력의 변화에 따른 신축을 흡수하는 조치를 한다.

43. 내용적 120L의 LP가스 용기에 50㎏의 프로판을 충전하였다. 이 용기 내부가 액으로 충만될 때의 온도를 그림에서 구한 것은?

① 37℃	② 47℃

③ 57℃	④ 67℃

44. 천연가스의 액화에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가스전에서 채취된 천연가스는 불순물이 거의 없어 별도의 전처리 과정이 필요하지 않다.

② 임계온도 이상, 임계압력 이하에서 천연가스를 액화한다.

③ 캐스케이드 사이클은 천연가스를 액화하는 대표적인 냉동사이클이다.

④ 천연가스의 효율적 앵화를 위해서는 성능이 우수한 단일 조성의 냉매 사용이 권고된다.

45. 저온수증기 개질에 의한 SNG(대체천연가스)제조 프로세스의 순서로 옳은 것은?

① LPG → 수소화 탈황 → 저온수증기 개질 → 메탄화 → 탈탄산 → 탈습 → SNG

② LPG → 수소화 탈황 → 저온수증기 개질 → 탈습 → 탈탄산 → 메탄화 → SNG

③ LPG → 저온수증기 개질 → 수소화 탈황 → 탈습 → 탈탄산 → 메탄화 → SNG

④ LPG → 저온수증기 개질 → 탈습 → 수소화 탈황 → 탈탄산 → 메탄화 → SNG

46. 저압배관에서 압력손실의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 마찰저항에 의한 손실

② 배관의 입상에 의한 손실

③ 밸브 및 엘보 등 배관 부속품에 의한 손실

④ 압력계, 유량계 등 계측기 불량에 의한 손실

47. 다음 [보기]와 같은 성질을 갖는 가스는?

[보기]

- 공기보다 무겁다.

- 조연성가스이다.

- 염소산칼륨을 이산화망간 촉매하에서 가열하면 실험적으로 얻을 수 있다.

① 산소	② 질소

③ 염소	④ 수소

48. 가스배관의 굵기를 구할 수 있는 다음 식에서 “S”가 의미하는 것은?

[eqn: rm bold {Q =} root bold {{(P_2^2 - P_2^2 ) d^5} overSL}]

① 유량계수	② 가스 비중

③ 배관 길이	④ 관 내경

49. 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동과 직접 접촉하여 폭발성의 아세틸라이드를 만든다.

② 비점과 융점이 비슷하여 고체 아세틸렌은 융해한다.

③ 아세틸렌가스의 충전제로 규조토, 목탄 등의 다공성 물질을 사용한다.

④ 흡열 화합물이므로 압축하면 분해폭발 할 수 있다.

50. 액화가스 용기 및 차량에 고정된 탱크의 저장능력을 구하는 식은? (단, V : 내용적, P : 최고충전압력, C : 가스 종류에 따른 정수, d : 상용온도에서의 액화가스의 비중이다.)

① 10PV	② (10P＋1)V

③ V/C	④ 0.9dV

51. 정압기의 특성 중 유량과 2차 압력과의 관계를 나타내는 것은?

① 정특성	② 유량특성

③ 동특성	④ 작동 최소차압

52. 외부전원법으로 전기방식 시공 시 직류전원 장치의＋극 및 -극에는 각각 무엇을 연결해야 하는가?

① ＋극 : 불용성 양극, -극 : 가스배관

② ＋극 : 가스배관, -극 : 불용성 양극

③ ＋극 : 전철레일, -극 : 가스배관

④ ＋극 : 가스배관, -극 : 전철레일

53. 냄새가 나는 물질(부취제)의 주입방법이 아닌 것은?

① 적하식	② 증기주입식

③ 고압분사식	④ 회전식

54. 다음 중 양정이 높을 때 사용하기에 가장 적당한 펌프는?

① 1단 펌프

② 다단펌프

③ 단흡입 펌프

④ 양흡입 펌프

55. 도시가스 제조설비 중 나프타의 접촉분해(수증기개질)법에서 생성가스 중 메탄(CH4)성분을 많게 하는 조건은?

① 반응 온도 및 압력을 상승시킨다.

② 반응온도 및 압력을 감소시킨다.

③ 반응온도를 저하시키고 압력을 상승시킨다.

④ 반응온도를 상승시키고 압력을 감소시킨다.

56. 가스배관의 플랜지(flange) 이음에 사용되는 부품이 아닌 것은?

① 플랜지	② 가스켓

③ 체결용 볼트	④ 플러그

57. 수소화염 또는 산소·아세틸렌 화염을 사용하는 시설 중 분기되는 각각의 배관에 반드시 설치해야 하는 장치는?

① 역류방지장치	② 역화방지장치

③ 긴급이송장치	④ 긴급차단장치

58. 직경 150㎜, 행정 100㎜, 회전수 500rpm, 체적효율 75%인 왕복압축기의 송출량은 약 얼마인가?

① 0.54㎥/min	② 0.66㎥/min

③ 0.79㎥/min	④ 0.88㎥/min

59. 나사식 압축기의 특징으로 틀린 것은?

① 용기 조절이 어렵다.

② 기초, 설치면적 등이 적다.

③ 기체에는 맥동이 적고 연속적으로 압축한다.

④ 토출압력의 변화에 의한 용량 변화가 크다.

60. 고압가스 용기의 재료에 사용되는 강의 성분 중 탄소, 인, 황의 함유량은 제한되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 황은 적열취성의 원인이 된다.

② 인(P)은 될수록 많은 것이 좋다.

③ 탄소량은 증가하면 인장강도와 충격치가 감소한다.

④ 탄소량이 많으면 인장강도는 감소하고 충격치는 증가한다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 철근콘크리트제 방호벽의 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다.

② 기초의 높이는 350㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300㎜ 이상으로 한다.

③ 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120% 이상으로 한다.

④ 직경 8㎜ 이상의 철근을 가로, 세로 300㎜ 이하의 간격으로 배근한다.

62. 고압가스 저장탱크는 가스가 누출하지 아니하는 구조로 하고 가스를 저장하는 것에는 가스방출장치를 설치하여야 한다. 이때 가스저장능력이 몇 ㎥이상인 경우에 가스방출장치를 설치하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 50	④ 500

63. 가연성가스이면서 독성가스인 것은?

① 염소, 불소, 프로판

② 암모니아, 질소, 수소

③ 프로필렌, 오존, 아황산가스

④ 산화에틸렌, 염화메탄, 황화수소

64. 액화석유가스 사용시설에 설치되는 조정압력 3.3kPa 이하인 조정기의 안전장치 작동정지 압력의 기준은?

① 7kPa

② 5.6kPa~8.4kPa

③ 5.04kPa~8.4kPa

④ 9.9kPa

65. 고압가스 특정제조시설에서 안전구역 안의 고압가스 설비의 외면으로부터 다른 안전구역 안에 있는 고압가스 설비의 외면까지 유지하여야 할 거리의 기준은?

① 10m 이상	② 20m 이상

③ 30m 이상	④ 50m 이상

66. 지중에 설치하는 강재배관의 전위측정용터미널(T/B)의 설치기준으로 틀린 것은?

① 희생양극법은 300m 이내 간격으로 설치한다.

② 직류전철 횡단부 주위에는 설치할 필요가 없다.

③ 지중에 매설되어 있는 배관절연부 양측에 설치한다.

④ 타 금속구조물과 근접교차부분에 설치한다.

67. 시안화수소에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가연성, 독성가스이다.

② 가스의 색깔은 연한 황색이다.

③ 공기보다 아주 무거워 아래쪽에 체류하기 쉽다.

④ 냄새가 없고, 인체에 대한 강한 마취작용을 나타낸다.

68. 염소의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가연성이다.

② 독성가스이다.

③ 상온에서 액화시킬 수 있다.

④ 수분과 반응하고 철을 부식시킨다.

69. 지하에 설치하는 액화석유가스 저장탱크실 재료의 규격으로 옳은 것은?

① 설계강도 : 25MPa이상

② 1물-시멘트비 : 25% 이하

③ 슬럼프(slump) : 50~150㎜

④ 굵은 골재의 최대 치수 : 25㎜

70. 공기보다 무거워 누출 시 체류하기 쉬운 가스가 아닌 것은?

① 산소	② 염소

③ 암모니아	④ 프로판

71. 가스용품 중 배관용 밸브 제조 시 기술기준으로 옳지 않은 것은?

① 밸브의 O-링과 패킹은 마모 등 이상이 없는 것으로 한다.

② 볼밸브는 핸들 끝에서 294.2N 이하의 힘을 가해서 90°회전할 때 완전히 개폐하는 구조로 한다.

③ 개폐용 핸들 휠의 열림 방향은 시계바늘 방향으로 한다.

④ 볼 밸브는 완전히 열렸을 때 핸들 방향과 유로 방향이 평행인 것으로 한다.

72. 고압가스용기를 운반할 때 혼합적재를 금지하는 기준으로 틀린 것은?

① 염소와 아세틸렌은 동일차량에 적재하여 운반하지 않는다.

② 염소와 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 않는다.

③ 가연성가스와 산소를 동일 차량에 적재하여 운반할 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재한다.

④ 충전용기와 석유류는 동일차량에 적재할 때에는 완충판 등으로 조치하여 운반한다.

73. 저장탱크에 의한 LPG 사용시설에서 로딩암을 건축물 내부에 설치한 경우 환기구 면적의 합계는 바닥면적의 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 3%	② 6%

③ 10%	④ 20%

74. 가스 안전사고를 조사할 때 유의할 사항으로 적합하지 않은 것은?

① 재해조사는 발생 후 되도록 빨리 현장이 변경되지 않은 가운데 실시하는 것이 좋다.

② 재해에 관계가 있다고 생각되는 것은 물적, 인적인 것을 모두 수립, 조사한다.

③ 시설의 불안전한 상태나 작업자의 불안전한 행동에 대하여 유의하여 조사한다.

④ 재해조사에 참가하는 자는 항상 주관적인 입장을 유지하여 조사한다.

75. 고압가스 충전설비 및 저장설비 중 전기설비를 방폭구조로 하지 않아도 되는 고압가스는?

① 암모니아	② 수소

③ 아세틸렌	④ 일산화탄소

76. 고압가스를 차량에 적재·운반 할 때 몇 km이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행하여야 하는가?

① 100km	② 200km

③ 250km	④ 400km

77. 용기보관실에 고압가스 용기를 취급 도는 보관하는 때의 관리기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 충전용기와 잔가스 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다.

② 용기보관 장소의 주위 8m 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 아니한다.

③ 충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고 직사광선을 받지 않도록 조치한다.

④ 가연성가스 용기보관장소에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 아니한다.

78. 물을 제독제로 사용하는 독성가스는?

① 염소, 포스겐, 황화수소

② 암모니아, 산화에틸렌, 염화메탄

③ 아황산가스, 시안화수소, 포스겐

④ 황화수소, 시안화수소 염화메탄

79. 고압가스설비에서 고압가스 배관의 상용압력이 0.6MPa일 때 기밀시험 압력의 기준은?

① 0.6MPa이상	② 0.7MPa이상

③ 0.75MPa이상	④ 1.0MPa이상

80. 저장설비 또는 가스설비의 수리 또는 청소 시 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 작업계획에 따라 해당 책임자의 감독 하에 실시한다.

② 탱크 내부의 가스를 그 가스와 반응하지 아니하는 불활성가스 또는 불활성 액체로 치환한다.

③ 치환에 사용된 가스 또는 액체를 공기로 재치환하고 산소 농도가 22% 이상으로 된 것이 확인될 때까지 작업한다.

④ 가스의 성질에 따라 사업자가 확립한 작업절차어세 따라 가스를 치환하되 불연성가스 설비에 대하여는 치환작업을 생략할 수 있다.

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 열전도도검출기의 측정 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 운반기체 흐름속도에 민감하므로 흐름속도를 일정하게 유지한다.

② 필라멘트에 전류를 공급하기 전에 일정량의 운반기체를 먼저 흘려보낸다.

③ 감도를 위해 필라멘트와 검출실 내벽온도를 적정하게 유지한다.

④ 운반기체의 흐름속도가 클수록 감도가 증가하므로, 높은 흐름속도를 유지한다.

82. 유체의 압력 및 온도 변화에 영향이 적고, 소유량이며 정확한 유량제어가 가능하여 혼합가스 제조 등에 유용한 유량계는?

① Roots Meter	② 벤투리유량계

③ 터빈식유량계	④ Mass Flow Controller

83. 계측기와 그 구성을 연결한 것으로 틀린 것은?

① 부르동관 : 압력계

② 플로트(浮子) : 온도계

③ 열선 소자 : 가스검지기

④ 운반가스(carrier gas) : 가스분석기

84. 압력 5㎏f/㎠·abs, 온도 40℃인 산소의 밀도는 약 몇 ㎏/㎥인가?

① 2.03	② 4.03

③ 6.03	④ 8.03

85. 가스미터의 구비조건으로 적당하지 않은 것은?

① 기차의 변동이 클 것

② 소형이고 계량용량이 클 것

③ 가격이 싸고 내구력이 있을 것

④ 구조가 간단하고 감도가 예민할 것

86. 게겔(Gockel)법을 이용하여 가스를 흡수 분리할 때 33% KOH로 분리되는 가스는?

① 이산화탄소	② 에틸렌

③ 아세틸렌	④ 일산화탄소

87. 일반적인 액면 측정방법이 아닌 것은?

① 압력식	② 정전용량식

③ 박막식	④ 부자식

88. 전력, 전류, 전압, 주파수 등을 제어량으로 하며 이것을 일정하게 유지하는 것을 목적으로 하는 제어 방식은?

① 자동조정	② 서보기구

③ 추치제어	④ 정치제어

89. 오르자트 가스분석 장치에서 사용되는 흡수제와 흡수가스의 연결이 바르게 된 것은?

① CO 흡수액 - 30% KOH 수용액

② O₂ 흡수액 - 알칼리성 피로카롤 용액

③ CO 흡수액 - 알칼리성 피로카롤 용액

④ CO₂ 흡수액 - 암모니아성 염화제일구리 용액

90. 방사선식 액면계의 종류가 아닌 것은?

① 조사식	② 전극식

③ 가반식	④ 투과식

91. NOx 분석 시 약 590nm~2500nm의 파장영역에서 발광하는 광량을 이용하는 가스분석 방식은?

① 화학 발광법

② 세라믹식 분석

③ 수소 이온화 분석

④ 비분산 적외선 분석

92. 제백(seebeck) 효과의 원리를 이용한 온도계는?

① 열전대 온도계	② 서미스터 온도계

③ 팽창식 온도계	④ 광전관 온도계

93. 경사각이 30°인 다음 그림과 같은 경사관식 압력계에서 차압은 약 얼마인가?

① 0.225㎏/㎡	② 225㎏/㎠

③ 2.21kPa	④ 221Pa

94. 습식가스미터기는 주로 표준계량에 이용된다. 이 계량기는 어떤 type의 계측기기인가?

① Drum type	② Orifice type

③ Oval type	④ Venturi type

95. 측정량이 시간에 따라 변동하고 있을 때 계기의 지시값은 그 변동에 따를 수 없는 것이 일반적이며 시간적으로 처짐과 오차가 생기는데 이 측정량의 변동에 대하여 계측기의 지시가 어떻게 변하는지 대응관계를 나타내는 계측기의 특성을 의미하는 것은?

① 정특성	② 동특성

③ 계기특성	④ 고유특성

96. KI-전분지의 검지가스와 변색반응 색깔이 바르게 연결된 것은?

① 할로겐 - [청~갈색]

② 아세틸렌 - [적갈색]

③ 일산화탄소 - [청~갈색]

④ 시안화수소 - [적갈색]

97. 다음 가스미터 중 추량식(간접식)이 아닌 것은?

① 벤투리식	② 오리피스식

③ 막식	④ 터빈식

98. 추 무게가 공기와 액체 중에서 각각 5N, 3N이었다. 추가 밀어낸 액체의 체적이 1.3×10⁻⁴㎥일 때 액체의 비중은 약 얼마인가?

① 0.98	② 1.24

③ 1.57	④ 1.87

99. 온도 0℃ 에서 저항이 40Ω인 니켈저항체로서 100℃에서 측정하면 저항값은 얼마인가? (단, Ni의 온도계수는 0.067deg⁻¹이다.)

① 56.8Ω	② 66.8Ω

③ 78.0Ω	④ 83.5Ω

100. 기체-크로마토그래피의 충전컬럼 내의 충전물 즉 고체지지체로서 일반적으로 사용되는 재질은?

① 실리카겔	② 활성탄

③ 알루미나	④ 규조토