건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	1	1	3	1	4	3	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	3	2	1	4	2	3	4	3	4
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	4	3	3	2	2	4	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	1	1	3	2	1	3	2	3
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	2	1	4	4	4	4	4	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	1	3	1	1	1	1	1	3	4
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	1	3	3	4	2	2	1	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	2	4	1	4	3	3	3	2
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	2	2	4	2	4	3	1	2	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	1	3	4	2	1	4	1	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 탱크 안의 액체의 비중량은 700㎏f/m³이며 압력은 3㎏f/㎠이다. 압력을 수두로 나타내면 몇 m인가?

① 0.429m	② 4.286m

③ 42.86m	④ 428.6m

2. 2개의 무한 수평 평판 사이에서의 층류 유동의 속도 분포가 u(y)＝U[1-(y/H)²]로 주어지는 유동장(Poiseuille flow)이 있다. 여기에서 U와 H는 각각 유동장의 특성속도와 특성길이를 나타내며, y는 수직 방향의 위치를 나타내는 좌표이다. 유동장에서는 속도 u(y)만 있고, 유체는 점성계수가 μ인 뉴톤유체일 때 y＝H/2에서의 전단응력의 크기는?

① μU/H²	② μU/2H²

③ μU/H	④ 8μU/2H

3. 어떤 유체의 액면 아래 10m인 지점의 계기압력이 2.16㎏f/㎠일 때 이 액체의 비중량은 몇 ㎏f/m³인가?

① 2160	② 216

③ 21.6	④ 0.216

4. Mach 수를 의미하는 것은?

① 실제유동속도/음속

② 초음속/아음속

③ 음속/실제유동속도

④ 아음속/초음속

5. 간격이 좁은 2개의 연직 평판을 물속에 세웠을 때 모세관 현상의 관계식으로 맞는 것은? (단, 두 개의 연직 평판의 간격 : t, 표면장력 : σ, 접촉각 : β, 물의 비중량 : γ, 평판의 길이 : l, 액면의 상승높이 : hc이다.)

① hc＝4σcosβ/(γt)	② hc＝4σsinβ/(γt)

③ hc＝2σcosβ/(γt)	④ hc＝2σsinβ/(γt)

6. 지름이 25㎝인 원형관 속을 5.7m/s의 평균속도로 물이 흐르고 있다. 40m에 걸친 수두 손실이 5m라면 이때의 Darcy 마찰계수는?

① 0.0189	② 0.1547

③ 0.2089	④ 0.2621

7. 두 피스톤의 지름이 각각 25㎝와 5㎝이다. 직경이 큰 피스톤을 2㎝움직이면 작은 피스톤은 몇 ㎝ 움직이는가? (단, 누설량과 압축은 무시한다.)

① 5	② 10

③ 25	④ 50

8. 중력 단위계에서 1㎏f와 같은 것은?

① 980㎏·m/s²	② 980㎏·m²/s²

③ 9.8㎏·m/s²	④ 9.8㎏·m²/s²

9. 내경이 10㎝인 원관 속을 비중 0.85인 액체가 10㎝/s의 속도로 흐른다. 액체의 점도가 5cP라면 이 유동의 레이놀즈수는?

① 1400	② 1700

③ 2100	④ 2300

10. 출구의 지름이 20㎝인 송풍기의 배출유량이 3m³/min일 때 평균유속은 약 몇 m/s인가?

① 1.2m/s	② 1.6m/s

③ 3.2m/s	④ 4.8m/s

11. 항력계수를 옳게 나타낸 식은? (단, CD는 항력계수, D는 항력, ρ는 밀도, V는 유속, A는 면적을 나타낸다.)

① CD＝D/(0ρ.5V²A)	② CD＝D²/(0ρ.5VA)

③ CD＝(0.5ρV²A)/D	④ CD＝(0.5ρV²A)/D²

12. 구형입자가 유체 속으로 자유낙하할 때의 현상으로 틀린 것은? (단, μ는 점성계수, d는 구의 지름, U는 속도이다.)

① 속도가 매우 느릴 때 항력(drag force)은 3πμdU이다.

② 입자에 작용하는 힘을 중력, 항력, 부력으로 구분할 수 있다.

③ 항력계수(CD)는 레이놀즈수가 증가할수록 커진다.

④ 종말속도는 가속도가 감소되어 일정한 속도에 도달한 것이다.

13. 안지름이 150㎜인 관 속에 20℃의 물이 4m/s로 흐른다. 안지름이 75㎜ 이 관속에 40℃의 암모니아가 흐르는 경우 역학적 상사를 이루려면 암모니아의 유속은 얼마가 되어야 하는가? (단, 물의 동점성계수는 1.006×10⁻⁶m²/s이고 암모니아의 동점성계수는 0.34×10⁻⁶m²/s이다.)

① 0.27m/s	② 2.7m/s

③ 3m/s	④ 5.68 m/s

14. 2차원 직각좌표계(x, y)상에서 x방향의 속도를 u, y방향의 속도를 v라고 한다. 어떤 이상유체의 2차원 정상 유동에서 v＝-Ay일 때 다음 중 x방향의 속도 u가 될 수 있는 것은? (단, A는 상수이고 A＞0이다.)

① Ax	② -Ax

③ Ay	④ -2Ax

15. 압축성 유체가 축소-확대 노즐의 확대부에서 초음속으로 흐를 때, 다음 중 확대부에서 감소하는 것을 옳게 나타낸 것은? (단, 이상기체의 등엔트로피 흐름이라고 가정한다.)

① 속도, 온도	② 속도, 밀도

③ 압력, 속도	④ 압력, 밀도

16. 상온의 공기 속을 260m/s의 속도로 비행하고 있는 비행체의 선단에서의 온도증가는 약 얼마인가? (단, 기체의 흐름을 등엔트로피 흐름으로 간주하고 공기의 기체상수는 287J/㎏·K이고 비열비는 1.4이다.)

① 24.5℃	② 33.6℃

③ 44.6℃	④ 45.1℃

17. 수은-물 마노메타로 압력차를 측정하였더니 50㎝Hg 였다. 이 압력차를 mH₂O로 표시하면 약 얼마인가?

① 0.5	② 5.0

③ 6.8	④ 7.3

18. 그림은 수축노즐을 갖는 고압용기에서 기체가 분출될 때 질량유량(m)과 배압(Pb)과 용기내부 압력(Pr)의 비의 관계를 도시한 것이다. 다음 중 질식된(choking) 상태만 모은 것은?

① A, E	② B, D

③ D, E	④ A, B

19. 유체에 관한 다음 설명 중 옳은 내용을 모두 선택한 것은?

ㄱ. 정지상태의 이상유체(ideal fluid)에서는 전단 응력이 존재한다.

ㄴ. 정지 상태의 실제유체(real fluid)에서는 전단 응력이 존재하지 않는다.

ㄷ. 전단 응력을 유체에 가하면 연속적인 변형이 일어난다.

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ	④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 웨버(Weber)수의 물리적 의미는?

① 압축력/관성력	② 관성력/점성력

③ 관성력/탄성력	④ 관성력/표면장력

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 연소범위에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① 압력이 높아지면 연소범위는 넓어진다.

② 온도가 올라가면 연소범위는 넓어진다.

③ 산소농도가 증가하면 연소범위는 넓어진다.

④ 불활성가스의 양이 증가하면 연소범위는 넓어진다.

22. 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 산소와 혼합하여 3300℃까지의 고온을 얻을 수 있으므로 용접에 사용된다.

② 가연성 가스 중 폭발한계가 가장 적은 가스이다.

③ 열이나 충격에 의해 분해폭발이 일어날 수 있다.

④ 용기에 충전할 때에 단독으로 가압 충전할 수 없으며 용해 충전한다.

23. 미분탄 연소의 특징으로 틀린 것은?

① 가스화 속도가 낮다.

② 2상류 상태에서 연소한다.

③ 완전연소에 시간과 거리가 필요하다.

④ 화염이 연소실 전체에 퍼지지 않는다.

24. 방폭에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 분진 처리시설에서 호흡을 하는 경우 분진을 제거하는 장치가 필요하다.

② 분해 폭발을 일으키는 가스에 비활성기체를 혼합하는 이유는 화염온도를 낮추고 화염전파능력을 소멸시키기 위함이다.

③ 방폭대책은 크게 예방, 긴급대책 등 2가지로 나누어진다.

④ 분진을 다루는 압력을 대기압보다 낮게하는 것도 분진 대책 중 하나이다.

25. 열역학적 상태량이 아닌 것은?

① 정압비열	② 압력

③ 기체상수	④ 엔트로피

26. 800℃의 고열원과 300℃의 저열원 사이에서 작동하는 카르노사이클 열기관의 열효율은?

① 31.3%	② 46.6%

③ 68.8%	④ 87.3%

27. 폭발억제 장치의 구성이 아닌 것은?

① 폭발검출기구	② 활성제

③ 살포기구	④ 제어기구

28. 다음 가스와 그 폭발한계가 틀린 것은?

① 수소 : 4%~75%

② 암모니아 : 15%~28%

③ 메탄 : 5%~15.4%

④ 프로판 : 2.5%~40%

29. 배기가스의 온도가 120℃인 굴뚝에서 통풍력 12㎜H₂O를 얻기 위하여 필요한 굴뚝의 높이는 약 몇 m인가? (단, 대기의 온도는 20℃이다.)

① 24	② 32

③ 39	④ 47

30. 가연성 혼합가스에 불활성 가스를 주입하여 산소의 농도를 최소산소농도(MOC) 이하로 낮게하는 공정은?

① 릴리프(relief)

② 벤트(vent)

③ 이너팅(inerting)

④ 리프팅(lifting)

31. 공기비가 클 경우 연소에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 통풍력이 강하여 배기가스에 의한 열손실이 많아진다.

② 연소가스 중 NOx의 양이 많아져 저온부식이 된다.

③ 연소실 내의 연소온도가 저하한다.

④ 불완전연소가 되어 매연이 많이 발생한다.

32. 다음은 간단한 수증기사이클을 나타낸 그림이다. 여기서 랭킨(Rankine)사이클의 경로를 옳게 나타낸 것은?

① 1 → 2 → 3 → 9 → 10 → 1

② 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 9 → 10 → 1

③ 1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 5 → 9 → 10 → 1

④ 1 → 2 → 3 → 8 → 7 → 5 → 9 → 10 → 1

33. 연소의 열역학에서 몰엔탈피를 Hj, 몰엔트로피를 Sj라 할 때, Gibbs 자유에너지 Fj와의 관계를 올바르게 나타낸 것은?

① Fj＝Hj - TSj

② Fj＝Hj＋TSj

③ Fj＝Sj - THj

④ Fj＝Sj＋THj

34. 천연가스의 비중측정 방법은?

① 분젤실링법	② Soap bubble 법

③ 라이트법	④ 분젠버너법

35. 공기 중의 산소 농도가 높아질 때 연소의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소속도가 빨라진다.

② 화염온도가 높아진다.

③ 발화온도가 높아진다.

④ 폭발이 더 잘 일어난다.

36. 증기운 폭발의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폭발보다 화재가 많다.

② 점화위치가 방출점에서 가까울수록 폭발위력이 크다.

③ 증기운의 크기가 클수록 점화될 가능성이 커진다.

④ 연소에너지의 약 20%만 폭풍파로 변한다.

37. 연소 반응이 완료되지 않아 연소가스 중에 반응의 중간 생성물이 들어있는 현상을 무엇이라 하는가?

① 열해리	② 순반응

③ 역화반응	④ 연쇄분자반응

38. 화격자 연소방식 중 하입식 연소에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산화층에서는 코크스화한 석탄입자표면에 충분한 산소가 공급되어 표면연소에 의한 탄산가스가 발생한다.

② 코크스화한 석탄은 환원층에서 아래 산화층에서 발생한 탄산가스를 일산화탄소로 환원한다.

③ 석탄층은 연소가스에 직접 접하지 않고 상부의 고온 산화층으로부터 전도와 복사에 의해 가열된다.

④ 휘발분과 일산화탄소는 석탄층 위쪽에서 2차 공기와 혼합하여 기상연소한다.

39. 일정한 체적  하에서 포화증기의 압력을 높이면 무엇이 되는가?

① 포화액	② 과열증기

③ 압축액	④ 습증기

40. 프로판을 완전연소시키는데 필요한 이론공기량은 메탄의 몇 배인가? (단, 공기 중 산소의 비율은 21v%이다.)

① 1.5	② 2.0

③ 2.5	④ 3.0

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 습식 아세틸렌 제조법 중 투입식의 특징이 아닌 것은?

① 온도상승이 느리다.

② 불순가스 발생이 적다.

③ 대량 생산이 용이하다.

④ 주수량의 가감으로 양을 조정할 수 있다.

42. 다음 배관 중 반드시 역류방지 밸브를 설치할 필요가 없는 곳은?

① 가연성 가스를 압축하는 압축기와 오토클레이브와의 사이

② 암모니아의 합성탑과 압축기 사이

③ 가연성 가스를 압축하는 압축기와 충전용 주관과의 사이.

④ 아세틸렌을 압축하는 압축기의 유분리기와 고압건조기와의 사이

43. 역카르노 사이클로 작동되는 냉동기가 20kW의 일을 받아서 저온체에서 20kcal/s의 열을 흡수한다면 고온체로 방출하는 열량은 약 몇 kcal/s인가?

① 14.8	② 24.8

③ 34.8	④ 44.8

44. 고압가스설비는 상용압력의 몇 배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않는 두께를 갖도록 설계해야 하는가?

① 2배	② 10배

③ 20배	④ 100배

45. 정상운전 중에 가연성가스의 점화원이 될 전기불꽃, 아크 또는 고온부분 등의 발생을 방지하기 위하여 기계적·전기적 구조상 또는 온도상승에 대하여 안전도를 증가시킨 방폭구조는?

① 내압방폭구조	② 압력방폭구조

③ 유입방폭구조	④ 안전증방폭구조

46. 다음 중 동관(Copper pipe)의 용도로서 가장 거리가 먼 것은?

① 열교환기용 튜브	② 압력계 도입관

③ 냉매가스용	④ 배수관용

47. 공업용 수소의 가장 일반적인 제조방법은?

① 소금물 분해

② 물의 전기분해

③ 황산과 아연 반응

④ 천연가스, 석유, 석탄 등의 열분해

48. 1000rpm으로 회전하고 있는 펌프의 회전수를 2000rpm으로 하면 펌프의 양정과 소요동력은 각각 몇 배가 되는가?

① 4배, 16배	② 2배, 4배

③ 4배, 2배	④ 4배, 8배

49. 다음 [보기]의 안전밸브의 선정절차에서 가장 먼저 검토하여야 하는 것은?

[보기]

- 통과유체 확인

- 밸브 용량계수값 확인

- 해당 메이커의 자료 확인

- 기타 밸브구동기 선정

① 기타 밸브구동기 선정

② 해당 메이커의 자료 확인

③ 밸브 용량계수값 확인

④ 통과유체 확인

50. 일반용 LPG 2단 감압식 1차용 압력조정기의 최대폐쇄압력으로 옳은 것은?

① 3.3kPa 이하	② 3.5kPa 이하

③ 95kPa 이하	④ 조정압력의 1.25배 이하

51. 화염에서 백-파이어(Back-fire)가 생기는 주된 원인은?

① 버너의 과열

② 가스의 과량공급

③ 가스압력의 상승

④ 1차 공기량의 감소

52. 고압가스 탱크의 수리를 위하여 내부가스를 배출하고 불활성가스로 치환하여 다시 공기로 치환하였다. 내부의 가스를 분석한 결과 탱크 안에서 용접작업을 해도 되는 경우는?

① 산소 20%	② 질소 85%

③ 수소 5%	④ 일산화탄소 4000ppm

53. 4극 3상 전동기를 펌프와 직결하여 운전할 때 전원주파수가 60Hz이면 펌프의 회전수는 몇 rpm인가? (단, 미끄럼율은 2%이다.)

① 1562	② 1663

③ 1764	④ 1865

54. 수소 가스를 충전하는데 가장 적합한 용기의 재료는?

① Cr강	② Cu

③ Mo강	④ Al

55. 정압기를 평가, 선정할 경우 정특성에 해당되는 것은?

① 유량과 2차 압력과의 관계

② 1차 압력과 2차 압력과의 관계

③ 유량과 작동 차압과의 관계

④ 메인밸브의 열림과 유량과의 관계

56. 인장시험 방법에 해당하는 것은?

① 올센법	② 샤르피법

③ 아이조드법	④ 파우더법

57. 도시가스의 원료 중 탈황 등의 정제 장치를 필요로 하는 것은?

① NG	② SNG

③ LPG	④ LNG

58. 용기내장형 가스난방기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 난방기는 용기와 직결되는 구조로 한다.

② 난방기의 콕은 항상 열림 상태를 유지하는 구조로 한다.

③ 난방기는 버너 후면에 용기를 내장할 수 있는 공간이 있는 것으로 한다.

④ 난방기 통기구의 면적은 용기 내장실 바닥면적에 대하여 하부는 5%, 상부는 1% 이상으로 한다.

59. 염소가스(Cl₂) 고압용기의 지름을 4배, 재료의 강도를 2배로 하면 용기의 두께는 얼마가 되는가?

① 0.5	② 1배

③ 2배	④ 4배

60. 천연가스에 첨가하는 부취제의 성분으로 적합지 않은 것은?

① THT(Tetra Hydro Thiophene)

② TBM(Tertiary Butyl Mercaptan)

③ DMS(Dimethyl Sulfide)

④ DMDS(Dimethyl Disulfide)

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 지상에 일반도시가스 배관을 설치(공업지역 제외)한 도시가스사업자가 유지하여야 할 상용압력에 따른 공지의 폭으로 적합하지 않은 것은?

① 5.0MPa - 19m	② 2.0MPa - 16m

③ 0.5MPa - 8m	④ 0.1MPa - 6m

62. 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소로서 "2종 장소"에 해당되지 않는 것은?

① 상용의 상태에서 가연성가스의 농도가 연속해서 폭발 하한계 이상으로 되는 장소

② 밀폐된 용기가 그 용기의 사고로 인해 파손될 경우에만 가스가 누출할 위험이 있는 장소

③ 환기장치에 이상이나 사고가 발생한 경우에는 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소

④ 1종 장소의 주변에서 위험한 농도의 가연성가스가 종종 침입할 우려가 있는 장소

63. 탱크 주밸브가 돌출된 저장탱크는 조작상자내에 설치하여야 한다. 이 경우 조작상자와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 얼마 이상 이격하여야 하는가?

① 20㎝	② 30㎝

③ 40㎝	④ 50㎝

64. 도시가스 배관을 지하에 매설할 때 배관에 작용하는 하중을 수직방향 및 횡방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산시키기 위한 침상재료는 배관하단에서 배관 상단 몇 ㎝까지 포설하여야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 50

65. 불화수소(HF) 가스를 물에 흡수시킨 물질을 저장하는 용기로 사용하기에 가장 부적절한 것은?

① 납용기	② 강철용기

③ 유리용기	④ 스테인리스용기

66. 용기에 의한 고압가스의 운반기준으로 틀린 것은?

① 운반 중 도난당하거나 분실한 때에는 즉시 그 내용을 경찰서에 신고한다.

② 충전용기 등을 적재한 차량은 제1종 보호시설에서 15m 이상 떨어진 안전한 장소에 주·정차한다.

③ 액화가스 충전용기를 차량에 적재하는 때에는 적재함에 세워서 적재한다.

④ 충전용기를 운반하는 모든 운반전용 차량의 적재함에는 리프트를 설치한다.

67. 도시가스의 누출 시 그 누출을 조기에 발견하기 위해 첨가하는 부취제의 구비조건이 아닌 것은?

① 배관 내의 상용의 온도에서 응축하지 않을 것

② 물에 잘 녹고 토양에 대한 흡수가 잘될 것

③ 완전히 연소하고 연소 후에 유해한 성질이나 냄새가 남지 않을 것

④ 독성이 없고 가스관이나 가스미터에 흡착되지 않을 것

68. 안전성 평가기법 중 공정 및 설비의 고장형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 기법은?

① 위험과운전분석(HAZOP)

② 이상위험도분석(FMECA)

③ 상대위허순위결정분석(Dow And Mond Indices)

④ 원인결과분석(CCA)

69. 염소와 동일 차량에 적재하여 운반하여도 무방한 것은?

① 산소	② 아세틸렌

③ 암모니아	④ 수소

70. 가연성가스 충전용기의 보관실에 등화용으로 휴대할 수 있는 것은?

① 휴대용 손전등(방폭형)

② 석유등

③ 촛불

④ 가스등

71. 고압가스 특정설비 제조자의 수리범위에 해당하지 않는 것은?

① 단열재 교체

② 특정설비 몸체의 용접

③ 특정설비의 부속품 가공.

④ 아세틸렌용기 내의 다공물질 교체

72. 다음 각 가스의 특징에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 암모니아 가스는 갈색을 띤다.

② 일산화탄소는 산화성이 강하다.

③ 황화수소는 갈색의 무취 기체이다.

④ 염소자체는 폭발성이나 인화성이 없다.

73. 일반도시가스사업 정압기 시설에서 지하정압기실의 바닥면 둘레가 35m일 때 가스누출 경보기 검지부의 설치 개수는?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

74. 공기액화 장치에 아세틸렌가스가 혼입되면 안 되는 주된 이유는?

① 배관에서 동결되어 배관을 막아 버리므로.

② 질소와 산소의 분리를 어렵게 하므로

③ 분리된 산소가 순도를 나빠지게 하므로

④ 분리기내 액체산소 탱크에 들어가 폭발하기 때문에

75. 고압가스용 냉동기 제조시설에서 냉동기의 설비에 실시하는 기밀시험과 내압시험(시험유체 : 물)의 압력기준은 각각 얼마인가?

① 설계압력 이상, 설계압력의 1.3배 이상

② 설계압력의 1.5배 이상, 설계압력 이상

③ 설계압력의 1.1배 이상, 설계압력의 1.1배 이상

④ 설계압력의 1.5배 이상, 설계압력의 1.3배 이상

76. 아세틸렌 용기 충전하는 다공질물의 다공도는?

① 25%이상 50%미만

② 35%이상 62%미만

③ 54%이상 79%미만

④ 75%이상 92%미만

77. 독성가스 특정제조의 시설기준 중 배관의 도로 및 매설 기준으로 틀린 것은?

① 배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 1m 이상의 수평거리를 유지한다.

② 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 0.3m 이상의 거리를 유지한다.

③ 시가지의 도로 노면 밑에 매설하는 배관의 노면과의 거리는 1.2m 이상으로 한다.

④ 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우에는 그 포장 부분의 노반 밑에 매설하고 배관의 외면과 노반의 최하부와의 거리는 0.5m이상으로 한다.

78. 차량에 고정된 탱크의 안전운행기준으로 운행을 완료하고 점검하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 밸브의 이완상태

② 부속품 등의 볼트 연결 상태

③ 자동차 운행등록허가증 확인

④ 경계표지 및 휴대품 등의 손상유무

79. 다음 특정설비 중 재검사 대상에 해당하는 것은?

① 평저형 저온저장탱크

② 초저온용 대기식 기화장치

③ 저장탱크에 부착된 안전밸브

④ 특정고압가스용 실린더캐비넷

80. 니켈(Ni) 금속을 포함하고 있는 촉매를 사용하는 공정에서 주로 발생할 수 있는 맹독성 가스는?

① 산화니켈(NiO)

② 니켈카르보닐[Ni(CO)₄]

③ 니켈클로라이드(NiCl₂)

④ 니켈염

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 가스미터가 규정된 사용공차를 초과할 때의 고장을 무엇이라고 하는가?

① 부동	② 불통

③ 기차불량	④ 감도불량

82. 제어 오차가 변화하는 속도에 비례하는 제어동작으로, 오차의 변화를 감소시켜 제어 시스템이 빨리 안정될 수 있게 하는 동작은?

① 비례 동작	② 미분 동작

③ 적분 동작	④ 뱅뱅 동작

83. 가스 분석계 중 O₂(산소)를 분석하기에 적합하지 않은 것은?

① 자기식 가스 분석계

② 적외선 가스 분석계

③ 세라믹식 가스 분석계

④ 갈바니 전기식 가스 분석계

84. 변화되는 목표치를 측정하면서 제어량을 목표치에 맞추는 자동제어 방식이 아닌 것은?

① 추종 제어	② 비율 제어

③ 프로그램 제어	④ 정치 제어

85. 어떤 가스의 유량을 막식가스미터로 측정하였더니 65L이었다. 표준가스미터로 측정하였더니 71L이었다면 이 가스미터의 기차는 약 몇 %인가?

① -8.4%	② -9.2%

③ -10.9%	④ -12.5%

86. 가스크로마토그래피의 캐리어가스로 사용하지 않는 것은?

① He	② N₂

③ Ar	④ O₂

87. 미리 정해 놓은 순서에 따라서 단계별로 진행시키는 제어방식에 해당하는 것은?

① 수동 제어(Manual control)

② 프로그램 제어(Program control)

③ 시퀀스 제어(Sequence control)

④ 피드백 제어(Feedback control)

88. 유리관 등을 이용하여 액위를 직접 판독할 수 있는 액위계는?

① 직관식액위계	② 검척식액위계

③ 퍼지식액위계	④ 플로트식액위계

89. 기체크로마토그래피에서 사용되는 캐리어가스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 헬륨, 질소가 주로 사용된다.

② 기체 확산이 가능한 큰 것이어야 한다.

③ 시료에 대하여 불활성이어야 한다.

④ 사용하는 검출기에 적합하여야 한다.

90. 물탱크의 크기가 높이 3m, 폭 2.5m일 때, 물탱크 한 쪽 벽면에 작용하는 전압력은 약 몇 ㎏f인가?

① 2813	② 5625

③ 11250	④ 22500

91. 관에 흐르는 유체 흐름의 전압과 정압의 차이를 측정하고 유속을 구하는 장치는?

① 로터미터	② 피토관

③ 벤투리미터	④ 오리피스미터

92. 캐리어가스와 시료성분가스의 열전도도의 차이를 금속필라멘트 또는 서미스터의 저항변화로 검출하는 가스크로마토그래피 검출기는?

① TCD	② FID

③ ECD	④ FPD

93. 경사가(θ)이 30°인 경사관식 압력계의 눈금(X)을 읽었더니 60㎝가 상승하였다. 이때 양단의 차압(P₁-P₂)은 약 몇 ㎏f/㎠인가? (단, 액체의 비중은 0.8인 기름이다.)

① 0.001	② 0.014

③ 0.024	④ 0.034

94. 계량기의 검정기준에서 정하는 가스미터의 사용오차의 값은?

① 최대허용오차의 1배의 값으로 한다.

② 최대허용오차의 1.2배의 값으로 한다.

③ 최대허용오차의 1.5배의 값으로 한다.

④ 최대허용오차의 2배의 값으로 한다.

95. 밸브를 완전히 닫힌 상태로부터 완전히 열린 상태로 움직이는데 필요한 오차의 크기를 의미하는 것은?

① 잔류편차	② 비례대

③ 보정	④ 조작량

96. 염화파라듐지로 일산화탄소의 누출유무를 확인할 경우 누출이 되었다면 이 시험지는 무슨 색으로 변하는가?

① 검은색	② 청색

③ 적색	④ 오렌지색

97. 시험지에 의한 가스검지법 중 시험지별 검지가스가 바르지 않게 연결된 것은?

① KI전분지 - NO₂

② 염화제일동 착염지 - C₂H₂

③ 염화파라듐지 - CO

④ 연당지 - HCN

98. 2종의 금속선 양끝에 접점을 만들어 주어 온도차를 주면 기전력이 발생하는데 이 기전력을 이용하여 온도를 표기하는 온도계는?

① 열전대온도계	② 방사온도계

③ 색온도계	④ 제겔콘온도계

99. 절대습도(絶對濕度)에 대하여 가장 바르게 나타낸 것은

① 건공기 1㎏에 대한 수증기의 중량

② 건공기 1m³에 대한 수증기의 중량

③ 건공기 1㎏에 대한 수증기의 체적

④ 습공기 1m³에 대한 수증기의 체적

100. 임펠러식(Impeller type)유량계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 구조가 간단하다.

② 직관부분이 필요 없다.

③ 측정 정도는 약 ±0.5%이다.

④ 부식성이 강한 액체에도 사용할 수 있다.