건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2017.8.26. 3회)

2017년 3회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	3	1	2	3	2	2	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	1	1	1	1	3	4	1	1	4
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	2	2	1	3	2	3	4	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	3	4	4	2	2	3	3	3	1
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	2	2	1	2	3	2	1	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	1	2	4	4	4	2	2	4
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	2	4	3	2	2	3	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	4	4	4	2	4	2	4	3	1
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	2	3	1	2	2	1	3	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1, 2	3	2	3	4	4	4	4	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
91번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 2를 발표하였지만, 의견 수렴 후 답항 1, 2를 복수정답으로 결정한 문제입니다. (복수정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) 【91번 자격검정 시행기관 발표 가답안 변경사유】 적외선가스분석계는 적외선흡수분광법의 원리를 적용하는 가스분석기기로서 적외선 흡수분광법에 의하여 분석할 수 있는 가스는 N₂, O₂, Cl₂ 등 동일원소대칭 이원자 분자를 제외한 대부분의 화학종에 대하여 쌍극자모멘트의 알짜변화의 활성을 나타내는 가스에 대하여 분석이 가능하나 네온은 불활성가스로서 적외선흡수분광법으로는 분석하기가 쉽지 않아 다른 방법인 가스크로마토그래피법으로 분석하고 있으므로 2지 정답 처리함
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 표준기압, 25℃인 공기 속에서 어떤 물체가 910m/s의 속도로 움직인다. 이때 음속과 물체의 마하수는 각각 얼마인가? (단, 공기의 비열비는 1.4, 기체상수는 287J/㎏·K이다.)

① 326m/s, 2.79

② 346m/s, 2.63

③ 359m/s, 2.53

④ 367m/s, 2.48

2. 한 변의 길이가 a인 정삼각형 모양의 단면을 갖는 파이프 내로 유체가 흐른다. 이 파이프의 수력반경(hydraulic radius)은?

① [eqn: rm root 3 over 4 a]	② [eqn: rm root 3 over 8 a]

③ [eqn: rm root 3 over 12 a]	④ [eqn: rm root 3 over 16 a]

3. 그림에서 수은주의 높이 차이 h가 80㎝를 가리킬 때 B지점의 압력이 1.25㎏f/㎠이라면 A지점의 압력은 약 몇 ㎏f/㎠인가? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)

① 1.08	② 1.19

③ 2.26	④ 3.19

4. 다음 중 정상유동과 관계있는 식은? (단, V＝속도벡터, s＝임의방향좌표, t＝시간이다.)

① (∂s)/(∂s)＝0	② (∂s)/∂s≠ 0

③ (∂s)/(∂s)≠ 0	④ (∂s)/∂s＝0

5. 베르누이의 방정식에 쓰이지 않는 head(수두)는?

① 압력수두	② 밀도수두

③ 위치수두	④ 속도수두

6. 측정기기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Piezometer : 탱크나 관 속의 작은 유압을 측정하는 액주계

② Micromanometer : 작은 압력차를 측정 할 수 있는 압력계

③ Mercury Barometer : 물을 이용하여 대기 절대압력을 측정하는 장치

④ Inclined-tube manometer : 액주를 경사시켜 계측의 감도를 높인 압력계

7. 5.165 mH₂O는 다음 중 어느 것과 같은가?

① 760 ㎜Hg	② 0.5 atm

③ 0.7 bar	④ 1013 ㎜Hg

8. Hagen - Poiseuille 식은 -(dP/dx)＝(32μVavg)/D²로 표현한다. 이 식을 유체에 적용시키기 위한 가정이 아닌 것은?

① 뉴턴유체	② 압축성

③ 층류	④ 정상상태

9. 평판을 지나는 경계층 유동에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, x는 평판 앞쪽 끝으로부터의 거리를 나타낸다.)

① 평판 유동에서 층류 경계층의 두께는 x1/2에 비례한다.

② 경계층에서 두께는 물체의 표면부터 측정한 속도가 경계층의 외부 속도의 80%가 되는 점까지의 거리이다.

③ 평판에 형성되는 난류 경계층의 두께는 □에 비례한다.

④ 평판 위의 층류 경계층의 두께는 거리의 제곱에 비례한다.

10. 다음 중 차원 표시가 틀린 것은? (단, M : 질량, L : 길이, T : 시간, F : 힘이다.)

① 절대점성계수 : μ＝[FL-¹T]

② 동점성계수 : ν＝[L²T-¹]

③ 압력 : P＝[FL-²]

④ 힘 : F＝[MLT-²]

11. 표면이 매끈한 원관인 경우 일반적으로 레이놀즈수가 어떤 값일 때 층류가 되는가?

① 4000 보다 클 때

② 4000²일 때

③ 2100 보다 작을 때

④ 2100²일 때

12. 다음 중 의소성 유체(pseudo plastics)에 속하는 것은?

① 고분자 용액	② 점토 현탁액

③ 치약	④ 공업용수

13. 압력 100kPa abs, 온도 20℃의 공기 5㎏이 등엔트로피가 변화하여 온도 160℃로 되었다면 최종압력은 몇 kPa abs인가? (단, 공기의 비열비 k＝1.4이다.)

① 392	② 265

③ 112	④ 462

14. 축류펌프의 특정에 대해 잘못 설명한 것은?

① 가동익(가동날개)의 설치각도를 크게 하면 유량을 감소시킬 수 있다.

② 비속도가 높은 영역에서는 원심펌프보다 효율이 높다.

③ 깃의 수를 많이 하면 양정이 증가한다.

④ 체절상태로 운전은 불가능하다.

15. 다음의 압축성 유체의 흐름 과정 중 등엔트로피 과정인 것은?

① 가역단열 과정

② 가역등온 과정

③ 마찰이 있는 단열 과정

④ 마찰이 없는 비가역 과정

16. 유체의 흐름에 대한 설명으로 다음 중 옳은 것을 모두 나타내면?

㉮ 난류전단응력은 레이놀즈용력으로 표시할 수 있다.

㉯ 후류는 박리가 일어나는 경계로부터 하류구역을 뜻한다.

㉰ 유체와 고체벽 사이에는 전단응력이 작용하지 않는다.

① ㉮	② ㉮, ㉰

③ ㉮, ㉯	④ ㉮, ㉯, ㉰

17. 부력에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 부력은 유체에 잠겨있을 때 물체에 대하여 수직 위로 작용한다.

② 부력의 중심을 부심이라 하고 유체의 잠긴 체적의 중심이다.

③ 부력의 크기는 물체가 유체 속에 잠긴 체적에 해당하는 유체의 무게와 같다.

④ 물체가 액체 위에 떠 있을 때는 부력이 수직 아래로 작용한다.

18. 구가 유체 속을 자유낙하할 때 받는 항력 F가 점성계수 μ, 지름 D, 속도 V의 함수로 주어진다. 이 물리량들 사이의 관계식을 무차원으로 나타내고자 할 때 차원해석에 의하면 몇 개의 무차원수로 나타낼 수 있는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

19. 내경 0.1m인 수평 원관으로 물이 흐르고 있다. A단면에 미치는 압력이 100Pa, B단면에 미치는 압력이 50Pa라고 하면 A, B 두 단면 사이의 관벽에 미치는 마찰력은 몇 N인가?

① 0.393	② 1.57

③ 3.93	④ 15.7

20. 터보팬의 전압이 250㎜Aq, 축 동력이 0.5PS, 전압효율이 45%라면 유량은 약 몇 ㎥/min인가?

① 7.1	② 6.1

③ 5.1	④ 4.1

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 연소온도를 높이는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 연료 또는 공기를 예열한다.

② 발열량이 높은 연료를 사용한다.

③ 연소용 공기의 산소농도를 높인다.

④ 복사전열을 줄이기 위해 연소속도를 늦춘다.

22. 액체연료를 미세한 기름방울로 잘게 부수어 단위 질량당의 표면적을 증가시키고 기름방울을 분산, 주위 공기와의 혼합을 적당히 하는 것을 미립화라고 한다. 다음 중 원판, 컵 등의 외주에서 원심력에 의해 액체를 분산시키는 방법에 의해 미립화 하는 분무기는?

① 회전체 분무기	② 충돌식 분무기

③ 초음파 분무기	④ 정전식 분무기

23. 공기비에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 이론공기량에 대한 실제공기량의 비이다.

② 무연탄보다 중유 연소 시 이론공기량이 더 적다.

③ 부하율이 변동될 때의 공기비를 턴다운(turn down) 비라고 한다.

④ 공기비를 낮추면 불완전 연소 성분이 증가한다.

24. 메탄가스 1㎥를 완전 연소시키는 데 필요한 공기량은 몇 ㎥인가? (단, 공기 중 산소는 20% 함유되어 있다.)

① 5	② 10

③ 15	④ 20

25. 수증기 1mol이 100℃, 1atm에서 물로 가역적으로 응축될 때 엔트로피의 변화는 약 몇 cal/mol·K인가? (단, 물의 증발열은 539cal/g, 수증기는 이상기체라고 가정한다.)

① 26	② 540

③ 1700	④ 2200

26. 메탄의 탄화수소 (C/H) 비는 얼마인가?

① 0.25	② 1

③ 3	④ 4

27. 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량이 13000kcal/㎏, 연소할 때 발생된 수증기의 잠열이 2000kcal/㎏ 일 경우, 프로판 가스의 연소효율은 얼마인가? (단, 프로판가스의 진발열량은 11000kcal/㎏이다.)

① 50%	② 100%

③ 150%	④ 200%

28. 프로판가스 1S㎥을 완전연소시켰을 때의 건조연소가스량은 약 몇 S㎥인가? (단, 공기 중의 산소는 21v%이다.)

① 10	② 16

③ 22	④ 30

29. 1kWh의 열당량은?

① 376kcal	② 427kcal

③ 632kcal	④ 860kcal

30. 내압(耐壓) 방폭구조로 방폭전기기기를 설계할 때 가장 중요하게 고려 할 사항은?

① 가연성 가스의 연소열

② 가연성 가스의 안전간극

③ 가연성 가스의 발화점(발화도)

④ 가연성 가스의 최소점화에너지

31. 폭발형태 중 가스 용기나 저장탱크가 직화에 노출되어 가열되고 용기 또는 저장탱크의 강도를 상실한 부분을 통한 급격한 파단에 의해 내부비등액체가 일시에 유출되어 화구(fire ball) 현상을 동반하며 폭발하는 현상은?

① BLEVE	② VCE

③ Jet fire	④ Flash over

32. 착화온도에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압력이 높을수록 낮아진다.

② 발열량이 클수록 낮아진다.

③ 반응활성도가 클수록 높아진다.

④ 산소량이 증가할수록 낮아진다.

33. 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.516kJ/㎏·K이라고 가정 할 때 이 가스의 비열비 k는 약 얼마인가?

① 1.0	② 1.4

③ 1.8	④ 2.2

34. 다음과 같은 조성을 갖는 혼합가스의 분자량은? (단, 혼합가스의 체적비는 CO₂(13.1%), O₂(7.7%), N₂(79.2%)이다.)

① 22.81	② 24.94

③ 28.67	④ 30.40

35. 공기흐름이 난류일 때 가스연료의 연소현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 화염이 뚜렷하게 나타난다.

② 연소가 양호하여 화염이 짧아진다.

③ 불완전연소에 의해 열효율이 감소한다.

④ 화염이 길어지면서 완전연소가 일어난다.

36. 고발열량에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 총발열량이다.

② 진발열량이라고도 한다.

③ 연료가 연소될 때 연소가스 중에 수증기의 응축잠열을 포함한 열량이다.

④ Hh＝HL＋Hs＝HL＋600(9H＋W)로 나타낼 수 있다.

37. 옥탄(g)의 연소 엔탈피는 반응물 중의 수증기가 응축되어 물이 되었을 때 25℃에서 -48220kJ/㎏이다. 이 상태에서 옥탄(g)의 저위발열량은 약 몇 kJ/㎏인가? (단, 25℃ 물의 증발엔탈피[hfg]는 2441.8kJ/㎏이다.)

① 40750	② 42320

③ 44750	④ 45778

38. 밀폐된 용기 또는 설비 안에 밀봉된 가스가 그 용기 또는 설비의 사고로 인하여 파손되거나 오조작의 경우에만 누출될 위험이 있는 장소는 위험장소의 등급 중 어디에 해당하는가?

① 0종	② 1종

③ 2종	④ 3종

39. 연소의 3요소가 아닌 것은?

① 가연성 물질	② 산소공급원

③ 발화점	④ 점화원

40. 폭굉유도거리에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 압력 이 높을수록 짧아진다.

② 관속에 방해물이 있으면 길어진다.

③ 층류연소속도가 작을수록 짧아진다.

④ 점화원의 에너지가 강할수록 길어진다.

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 아세틸렌은 금속과 접촉 반응하여 폭발성 물질을 생성한다. 다음 금속 중 이에 해당하지 않는 것은?

① 금	② 은

③ 동	④ 수은

42. 다음 보기의 비파괴 검사방법은?

[보기]

- 내부결함 또는 불균일 층의 검사를 할 수 있다.

- 용입부족 및 용입부의 검사를 할 수 있다.

- 검사비용이 비교적 저렴하다.

- 탐지되는 결함의 형태가 명확하지 않다.

① 방사선투과 검사	② 침투탐상 검사

③ 초음파탐상 검사	④ 자분탐상 검사

43. 왕복형 압축기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 압축효율이 낮다.

② 쉽게 고압이 얻어진다.

③ 기초 설치 면적이 작다.

④ 접촉부가 적어 보수가 쉽다.

44. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 3톤을 만드는데 100kW/h의 일이 소요되었다면 이 냉동기의 성능계수는? (단, 물의 응고열은 80kcal/㎏이다.)

① 1.72	② 2.79

③ 3.72	④ 4.73

45. 가스 연소기에서 발생할 수 있는 역화(Flash back)현상의 발생원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 분출속도가 연소속도보다 빠른 경우

② 노즐, 기구밸브 등이 막혀 가스량이 극히 적게 된 경우

③ 연소속도가 일정하고 분출속도가 느린 경우

④ 버너가 오래되어 부식에 의해 염공이 크게 된 경우

46. 수소가스 집합장치의 설계 매니폴드 지관에서 감압밸브는 상용압력이 14MPa인 경우 내압시험 압력은 얼마 이상인가?

① 14MPa	② 21MPa

③ 25MPa	④ 28MPa

47. 콕 및 호스에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고압고무호스 중 투윈호스는 차압 100kPa이하에서 정상적으로 작동하는 체크밸브를 부착하여 제작한다.

② 용기밸브 및 조정기에 연결하는 이음쇠의 나사는 오른나사로서 W22.5 x 14T, 나사부의 길이는 20㎜ 이상으로 한다.

③ 상자콕은 과류차단안전기구가 부착된 것으로서 배관과 카플러를 연결하는 구조이고, 주물황동을 사용할 수 있다.

④ 콕은 70kPa이상의 공기압을 10분간 가했을 때 누출이 없는 것으로 한다.

48. 용기용 밸브는 가스 충전구의 형식에 따라 A형, B형, C형의 3종류가 있다. 가스 충전구가 암나사로 되어있는 것은?

① A 형	② B 형

③ A, B 형	④ C 형

49. 압력 2MPa 이하의 고압가스 배관설비로서 곡관을 사용하기가 곤란한 경우 가장 적정한 신축이음매는?

① 벨로우즈형 신축이음매

② 루프형 신축이음매

③ 슬리브형 신축이음매

④ 스위블형 신축이음매

50. 액화천연가스(메탄기준)를 도시가스 원료로 사용할 때 액화천연가스의 특징을 옳게 설명한 것은?

① 천연가스의 C/H 질량비가 3이고 기화설비가 필요하다.

② 천연가스의 C/H 질량비가 4이고 기화설비가 필요 없다.

③ 천연가스의 C/H 질량비가 3이고 가스제조 및 정제설비가 필요하다.

④ 천연가스의 C/H 질량비가 4이고 개질설비가 필요하다.

51. 가연성가스의 위험도가 가장 높은 가스는?

① 일산화탄소	② 메탄

③ 산화에틸렌	④ 수소

52. 내용적 50L의 LPG 용기에 상온에서 액화프로판 15㎏를 충전하면 이 용기내 안전공간은 약 몇 % 정도인가? (단, LPG의 비중은 0.5이다.)

① 10%	② 20%

③ 30%	④ 40%

53. 공기액화분리장치의 폭발 원인이 아닌 것은?

① 액체 공기 중 산소 (0₂)의 혼입

② 공기 취입구로부터 아세틸렌 혼입

③ 공기 중 질소화합물 (NO, N0₂)의 혼입

④ 압축기용 윤활유 분해에 따른 탄화수소의 생성

54. 발열량 5000kcal/㎥, 비중 0.61, 공급표준압력 100㎜H₂O인 가스에서 발열량 11000kcal/㎥, 비중 0.66, 공급표준압력이 200㎜H₂O인 천연가스로 변경할 경우 노즐변경율은 얼마인가?

① 0.49	② 0.58

③ 0.71	④ 0.82

55. 가스 누출을 조기에 발견하기 위하여 사용되는 냄새가 나는 물질(부취제)이 아닌 것은?

① T.H.T	② T.B.M

③ D.M.S	④ T.E.A

56. 펌프의 효율에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은?

㉠ 축동력에 대한 수동력의 비를 뜻한다.

㉡ 펌프의 효율은 펌프의 구조, 크기 등에 따라 다르다.

㉢ 펌프의 효율이 좋다는 것은 각종 손실 동력이 적고 축동력이 적은 동력으로 구동한다는 뜻이다.

① ㉠	② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉢

57. 다음 중 압력배관용 탄소강관을 나타내는 것은?

① SPHT	② SPPH

③ SPP	④ SPPS

58. 고압가스 제조 장치의 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상온 건조 상태의 염소가스에 대하여는 보통강을 사용할 수 있다.

② 암모니아, 아세틸렌의 배관 재료에는 구리 및 구리합금이 적당하다.

③ 고압의 이산화탄소 세정장치 등에는 내산강을 사용하는 것이 좋다.

④ 암모니아 합성탑 내통의 재료에는 18-8 스테인리스강을 사용한다.

59. 도시가스의 발열량이 10400kcal/㎥이고 비중이 0.5일 때 웨버지수(WI)는 얼마인가?

① 14142	② 14708

③ 18257	④ 27386

60. 안전밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가용전식은 Cl₂, C₂H₂ 등에 사용된다.

② 파열판식은 구조가 간단하며, 취급이 용이하다.

③ 파열판식은 부식성, 괴상물질을 함유한 유체에 적합하다.

④ 피스톤식이 가장 일반적으로 널리 사용된다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 밀폐된 목욕탕에서 도시가스 순간온수기를 사용하던 중 쓰러져서 의식을 잃었다. 사고 원인으로 추정할 수 있는 것은?

① 가스누출에 의한 중독

② 부취제에 의한 중독

③ 산소결핍에 의한 질식

④ 질소과잉으로 인한 중독

62. 실제 사용하는 도시 가스의 열량이 9500kcal/㎥이고, 가스사용시설의 법적 사용량은 5200㎥일 때 도시가스 사용량은 약 몇 ㎥인가? (단, 도시가스의 월사용예정량을 구할 때의 열량을 기준으로 한다.)

① 4,490	② 6,020

③ 7,020	④ 8,020

63. 산화에틸렌의 충전에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산화에틸렌의 저장탱크에는 45℃ 에서 그 내부가스의 압력이 0.3MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.

② 산화에틸렌의 저장탱크에는 45℃에서 그 내부가스의 압력이 0.4MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.

③ 산화에틸렌의 저장탱크에는 60℃ 에서 그 내부가스의 압력이 0.3MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.

④ 산화에틸렌의 저장탱크에는 60℃ 에서 그 내부가스의 압력이 0.4MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.

64. 공기나 산소가 섞이지 않더라도 분해폭발을 일으킬 수 있는 가스는?

① CO	② CO₂

③ H₂	④ C₂H₂

65. 고압가스를 운반하기 위하여 동일한 차량에 혼합 적재 가능한 것은?

① 염소 - 아세틸렌	② 염소 - 암모니아

③ 염소 - LPG	④ 염소 - 수소

66. 다음 중 독성가스는?

① 수소	② 염소

③ 아세틸렌	④ 메탄

67. 고압가스용 차량에 고정된 탱크의 설계기준으로 틀린 것은?

① 탱크의 길이이음 및 원주이음은 맞대기 양면 용접으로 한다.

② 용접하는 부분의 탄소강은 탄소함유량이 1.0% 미만으로 한다.

③ 탱크에는 지름 375㎜이상의 원형 맨홀 또는 긴 지름 375㎜ 이상, 짧은 지름 275㎜ 이상의 타원형 맨홀을 1개 이상 설치한다.

④ 탱크의 내부에는 차량의 진행방향과 직각이 되도록 방파판을 설치한다.

68. 도시가스 공급시설 또는 그 시설에 속하는 계기를 장치하는 회로에 설치하는 것으로서 온도 및 압력과 그 시설의 상황에 따라 안전확보를 위한 주요부분에 설비가 잘못 조작되거나 이상이 발생하는 경우에 자동으로 가스의 발생을 차단시키는 장치를 무엇이라 하는가?

① 벤트스텍	② 안전밸브

③ 인터록기구	④ 가스누출검지통보설비

69. “액화석유가스충전사업”의 용어 정의에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?

① 저장시설에 저장된 액화석유가스를 용기 또는 차량에 고정된 탱크에 충전하여 공급하는 사업

② 액화석유가스를 일반의 수요에 따라 배관을 통하여 연료로 공급하는 사업

③ 대량수요자에게 액화한 천연가스를 공급하는 사업

④ 수요자에게 연료용 가스를 공급하는 사업

70. 고압가스특정제조허가의 대상 시설로서 옳은 것은?

① 석유정제업자의 석유정제시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 저장능력이 10톤 이상인 것

② 석유화학공업자의 석유화학공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 저장능력이 10톤 이상인 것

③ 석유화학공업자의 석유화학공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 처리능력이 1 천세제곱미터 이상인 것

④ 철강공업자의 철강공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 처리능력이 10만세제곱미터 이상인 것

71. 액화석유가스 저장소의 저장탱크는 항상 얼마이하의 온도를 유지하여야 하는가?

① 30℃	② 40℃

③ 50℃	④ 60℃

72. 유해물질이 인체에 나쁜 영향을 주지 않는다고 판단하고 일정한 기준 이하로 정한 농도를 무엇이라고 하는가?

① 한계농도	② 안전농도

③ 위험농도	④ 허용농도

73. 고압가스 저온저장탱크의 내부 압력이 외부 압력보다 낮아져 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위해 설치하여야할 설비로 가장 거리가 먼 것은?

① 압력계	② 압력경보설비

③ 진공안전밸브	④ 역류방지밸브

74. 고압가스 특정제조시설에서 배관을 지하에 매설할 경우 지하도로 및 터널과 최소 몇 m이상의 수평거리를 유지하여야 하는가?

① l .5m	② 5m

③ 8m	④ 10m

75. 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 무엇이라고 하는가?

① 공정	② 형식

③ 로트	④ 셀

76. 독성가스는 허용농도 얼마 이하인 가스를 뜻하는가? (단, 해당가스를 성숙한 흰 쥐 집단에게 대기 중에서 1 시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14 일 이내에 그 흰 쥐의 1/2 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.)

① 100/1,000,000	② 200/1,000,000

③ 500/1,000,000	④ 5,000/1,000,000

77. 액화염소가스를 5톤 운반차량으로 운반하려고 할 때 응급조치에 필요한 제독제 및 수량은?

① 소석회 -20㎏ 이상

② 소석회 -40㎏ 이상

③ 가성소다 -20㎏ 이상

④ 가성소다 -40㎏ 이상

78. 내부 용적이 35, 000L인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 얼마인가?

① 24,780㎏	② 26,460㎏

③ 27,520㎏	④ 37,800㎏

79. 2단 감압식 1차용 조정기의 최대폐쇄압력은 얼마인가?

① 3.5kPa 이하	② 50kPa 이하

③ 95kPa 이하	④ 조정압력의 1. 25 배 이하

80. 고압가스 일반제조시설에서 몇 ㎥이상의 가스를 저장하는 것에 가스방출장치를 설치하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 20	④ 50

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 흡수법에 의한 가스분석법 중 각 성분과 가스 흡수액을 옳지 않게 짝지은 것은?

① 중탄화수소흡수액 - 발연황산

② 이산화탄소흡수액 - 염화나트륨 수용액

③ 산소흡수액 - (수산화칼륨＋피로카롤)수용액

④ 일산화탄소흡수액 - (염화암모늄＋염화제1구리)의 분해용액에 암모니아수를 가한 용액

82. 안지름이 14㎝인 관에 물이 가득 차서 흐를 때 피토관으로 측정한 유속이 7m/sec이었다면 이때의 유량은 약 몇 ㎏/sec인가?

① 39	② 108

③ 433	④ 1077.2

83. 피토관(Pitot tube)의 주된 용도는?

① 압력을 측정하는데 사용된다.

② 유속을 측정하는데 사용된다.

③ 온도를 측정하는데 사용된다.

④ 액체의 점도를 측정하는데 사용된다.

84. 가스크로마토그래피의 구성이 아닌 것은?

① 캐리어가스	② 검출기

③ 분광기	④ 컬럼

85. 염화 제1구리 착염지를 이용하여 어떤 가스의 누출 여부를 검지한 결과 착염지가 적색으로 변하였다. 이때 누출된 가스는?

① 아세틸렌	② 수소

③ 염소	④ 황화수소

86. 직접식 액면계에 속하지 않는 것은?

① 직관식	② 차압식

③ 플로트식	④ 검척식

87. 가스미터 선정 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 내구성	② 내관검사

③ 오차의 유무	④ 사용 가스의 적정성

88. 습식가스미터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 추량식이다.

② 설치공간이 크다.

③ 정확한 계량이 가능하다.

④ 일정 시간 동안의 회전수로 유량을 측정한다.

89. 오리피스 유량계의 적용 원리는?

① 부력의 법칙	② 토리첼리의 법칙

③ 베르누이 법칙	④ Gibbs의 법칙

90. 차압식 유량계로 유량을 측정하였더니 오리피스 전·후의 차압이 1936㎜H₂O일 때 유량은 22㎥/h이었다. 차압이 1024㎜H₂O이면 유량은 얼마가 되는가?

① 12㎥/h	② 14㎥/h

③ 16㎥/h	④ 18㎥/h

91. 적외선 가스분석계로 분석하기가 어려운 가스는?

① Ne	② N₂

③ CO₂	④ SO₂

92. 보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버너의 특성 변화에 따라 버너의 대수를 수시로 바꾸는데, 이때 사용하는 제어방식으로 가장 적당한 것은?

① 다변수제어	② 병렬제어

③ 캐스케이드제어	④ 비율제어

93. 고압 밀폐탱크의 액면 측정용으로 주로 사용되는 것은?

① 편위식 액면계	② 차압식 액면계

③ 부자식 액면계	④ 기포식 액면계

94. 열전도형 검출기(TCD)의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고농도의 가스를 측정할 수 있다.

② 가열된 서미스터에 가스를 접촉시키는 방식이다.

③ 공기와의 열전도도 차가 작을수록 감도가 좋다.

④ 가연성 가스 이외의 가스도 측정할 수 있다.

95. 불연속적인 제어이므로 제어량이 목표값을 중심으로 일정한 폭의 상하 진동을 하게 되는 현상, 즉 뱅뱅현상이 일어나는 제어는?

① 비례제어	② 비례미분제어

③ 비례적분제어	④ 온·오프제어

96. 방사고온계는 다음 중 어느 이론을 이용한 것인가?

① 제백 효과	② 펠티에 효과

③ 원-플랑크의 법칙	④ 스테판- 볼츠만 법칙

97. 열기전력이 작으며, 산화분위기에 강하나 환원분위기에는 약하고, 고온 측정에는 적당한 열전대온도계의 단자 구성으로 옳은 것은?

① 양극 : 철, 음극 : 콘스탄탄

② 양극 : 구리, 음극 : 콘스탄탄

③ 양극 : 크로멜, 음극 : 알루멜

④ 양극 : 백금-로륨, 음극 : 백금

98. 가스조정기(regulator)의 주된 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가스의 불순물을 정제 한다.

② 용기 내로의 역화를 방지한다.

③ 공기의 혼입량을 일정하게 유지해 준다.

④ 가스의 공급압력을 일정하게 유지해 준다.

99. 1kmol의 가스가 0℃, 1기압에서 22.4㎥의 부피를 갖고 있을 때 기체상수는 얼마인가?

① 1.98㎏·m/kmol·K	② 848㎏·m/kmol·K

③ 8.314㎏·m/kmol·K	④ 0.082㎏·m/kmol·K

100. 가연성가스 검출기의 형식이 아닌 것은?

① 안전등형	② 간섭계형

③ 열선형	④ 서포트형