건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2018.4.28. 2회)

2018년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	1	4	1	1	1	3	4	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	1	3	3	4	1	2	2	4
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	4	2	2	3	3	4	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	4	2	2	4	4	4	2	3
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	2	3	2	2	1	4	4	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	1	4	4	4	4	2	2	1
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	3	3	2	3	2	1	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	2	1	1	3	4	3	2	4
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	2	3	4	1	2	3	1	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	3	3	3	2	2	4	1	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 동점성계수가 각각 1.1×10⁻⁶m²/s, 1.5×10⁻⁵㎡/s인 물과 공기가 지름 l0㎝인 원형관 속을 10㎝/s의 속도로 각각 흐르고 있을 때, 물과 공기의 유동을 옳게 나타낸 것은?

① 물 : 층류, 공기 : 층류

② 물 : 층류, 공기 : 난류

③ 물 : 난류, 공기 : 층류

④ 물 : 난류, 공기 : 난류

2. 내경이 50㎜인 강철관에 공기가 흐르고 있다. 한 단면에서의 압력은 5atm, 온도는 20℃, 평균유속은 50m/s이었다. 이 관의 하류에서 내경이 75㎜인 강철관이 접속되어 있고 여기에서의 압력은 3atm, 온도는 4O℃이다. 이때 평균 유속을 구하면 약 얼마인가? (단, 공기는 이상기체라고 가정한다.)

① 40m/s	② 50m/s

③ 60m/s	④ 70m/s

3. 다음 중 동점성계수와 가장 관련이 없는 것은? (단, μ는 점성계수, P는 밀도, F는 힘의 차원, T는 시간의 차원, L은 길이의 차원을 나타낸다.)

① μ/ρ	② stokes

③ ㎠/s	④ FTL⁻²

4. 제트엔진 비행기가 400m/s로 비행하는데 30㎏/s의 공기를 소비한다. 4900N의 추진력을 만들 때 배출되는 가스의 비행기에 대한 상대 속도는 약 몇 m/s인가? (단, 연료의 소비량은 무시한다.)

① 563	② 583

③ 603	④ 623

5. 지름이 2m인 관속을 7200㎥/h로 흐르는 유체의 평균유속은 약 몇 m/s인가?

① 0.64	② 2.47

③ 4.78	④ 5.36

6. 다음 중 마하수 (mach number)를 옳게 나타낸 것은?

① 유속을 음속으로 나눈 값

② 유속을 광속으로 나눈 값

③ 유속을 기체분자의 절대속도 값으로 나눈 값

④ 유속을 전자속도로 나눈 값

7. 어떤 액체의 점도가 20g/㎝·s라면 이것은 몇 Pa·s에 해 당하는가?

① 0.02

② 0.2

③ 2

④ 20

8. 동일한 펌프로 동력을 변화시킬 때 상사조건이 되려면 동력은 회전수와 어떤 관계가 성립하여야 하는가?

① 회전수의 1/2승에 비례

② 회전수와 1대 1로 비례

③ 회전수의 2승에 비례

④ 회전수의 3승에 비례

9. 충격파의 유동특성을 나타내는 Fanno 선도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① Fanno 선도는 에너지방정식, 연속방정식, 운동량방정식, 상태방정식으로부터 얻을 수 있다.

② 질량유량이 일정하고 정체 엔탈피가 일정한 경우에 적용된다.

③ Fanno 선도는 정상상태에서 일정단면유로를 압축성 유체가 외부와 열교환하면서 마찰 없이 흐를 때 적용된다.

④ 일정질량유량에 대하여 Mach 수를 Parameter로 하여 작도한다.

10. 비압축성 유체가 수평 원형관에서 층류로 흐를 때 평균유속과 마찰계수 또는 마찰로 인한 압력차의 관계를 옳게 설명한 것은?

① 마찰계수는 평균유속에 비례한다.

② 마찰계수는 평균유속에 반비례한다.

③ 압력차는 평균유속의 제곱에 비례한다.

④ 압력차는 평균유속의 제곱에 반비례한다.

11. 축류펌프의 특성 아닌 것은?

① 체절상태로 운전하면 양정이 일정해진다.

② 비속도가 크기 때문에 회전속도를 크게 할 수 있다.

③ 유량이 크고 양정이 낮은 경우에 적합하다.

④ 유체는 임펠러를 지나서 축방향으로 유출된다.

12. 파이프 내 점성흐름에서 길이방향으로 속도분포가 변하지 않는 흐름을 가리키는 것은?

① 플러그흐름(plug flow)

② 완전발달된 흐름 (fully developed flow)

③ 층류(laminar flow)

④ 난류 (turbulent flow)

13. 유체 유동에서 마찰로 일어난 에너지 손실은?

① 유체의 내부에너지 증가와 계로부터 열전달에 의해 제거되는 열량의 합이다.

② 유체의 내부에너지와 운동에너지의 합의 증가로 된다.

③ 포텐셜 에너지와 압축일의 합이 된다.

④ 엔탈피의 증가가 된다.

14. 항력 (drag force)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 물체가 유체 내에서 운동할 때 받는 저항력을 말한다.

② 항력은 물체의 형상에 영향을 받는다.

③ 항력은 유동에 수직방향으로 작용한다.

④ 압력항력을 형상항력이라 부르기도 한다.

15. 관 내부에서 유체가 흐를 때 흐름이 완전난류라면 수두손실은 어떻게 되겠는가?

① 대략적으로 속도의 제곱에 반비례한다.

② 대략적으로 직경의 제곱에 반비례하고 속도에 정비례한다.

③ 대략적으로 속도의 제곱에 비례한다.

④ 대략적으로 속도에 정비례 한다.

16. 축류펌프의 날개 수가 증가할 때 펌프성능은?

① 양정이 일정하고 유량이 증가

② 유량과 양정이 모두 증가

③ 양정이 감소하고 유량이 증가

④ 유량이 일정하고 양정이 증가

17. 그림과 같은 관에서 유체가 등엔트로피 유동할 때 마하수 Ma＜1이라 한다. 이때 유동방향에 따른 속도와 압력의 변화를 옳게 나타낸 것은?

① 속도-증가, 압력-감소

② 속도-증가, 압력-증가

③ 속도-감소, 압력-감소

④ 속도-감소, 압력-증가

18. 그림과 같은 사이펀을 통하여 나오는 물의 질량 유량은 약 몇 ㎏/s인가? (단, 수면은 항상 일정하다.)

① 1.21	② 2.41

③ 3.61	④ 4.83

19. 등엔트로피 과정 하에서 완전기체 중의 음속을 옳게 나타낸 것은? (단, E는 체적탄성계수, R 은 기체상수, T는 기체의 절대온도, P는 압력, k는 비열비이다.)

① [eqn: rm root PE]	② [eqn: rm root kRT]

③ [eqn: rm RT]	④ [eqn: rm PT]

20. 원관 내 유체의 흐름에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 일반적으로 층류는 레이놀즈수가 약 2100 이하인 흐름이다.

② 일반적으로 난류는 레이놀즈수가 약 4000이상인 흐름이다.

③ 일반적으로 관 중심부의 유속은 평균유속보다 빠르다.

④ 일반적으로 최대속도에 대한 평균속도의 비는 난류가 층류보다 작다.

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 이상 오토사이클의 열효율이 56.6%이라면 압축비는 약 얼마인가? (단, 유체의 비열비는 1.4로 일정하다.)

① 2	② 4

③ 6	④ 8

22. 정상 및 사고(단선, 단락, 지락 등) 시에 발생하는 전기불꽃, 아크 또는 고온부에 의하여 가연성가스가 점화되지 않는 것이 점화시험, 기타 방법에 의하여 확인된 방폭구조의 종류는?

① 본질안전방폭구조	② 내압방폭구조

③ 압력방폭구조	④ 안전증방폭구조

23. 부탄(C₄H₁₀) 2N㎥를 완전 연소시키기 위하여 약 몇 N㎥의 산소가 필요한가?

① 5.8	② 8.9

③ 10.8	④ 13.0

24. 탄화수소 (CmHn) 1mol이 완전 연소될 때 발생하는 이산화탄소의 몰(mol) 수는 얼마인가?

① [eqn: rm 1 over 2 m]	② [eqn: rm m]

③ [eqn: rm m + 1 over 4 n]	④ [eqn: rm 1 over 4 m]

25. 연소범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

① LFL(연소하한계)은 온도가 100℃ 증가할 때마다 8% 정도 감소한다.

② UFL( 연소상한계 )은 온도가 증가하여도 거의 변화가 없다.

③ 대단히 낮은 압력(＜50㎜Hg)을 제외하고 압력은 LFL(연소하한계)에 거의 영향을 주지 않는다.

④ UFL( 연소상한계)은 압력이 증가할 때 현격히 증가된다.

26. 내압방폭구조로 전기기기를 설계할 때 가장 중요하게 고려해야 할 사항은?

① 가연성가스의 연소열

② 가연성가스의 발화열

③ 가연성가스의 안전간극

④ 가연성가스의 최소점화에너지

27. 1mol의 이상기체 Cv＝3/(2R)가 40℃, 35atm으로부터 1atm까지 단열가역적으로 팽창하였다. 최종 온도는 약 몇 ℃인가?

① - 100℃	② -l85℃

③ - 200℃	④ -285℃

28. 고발열량(HHV)와 저발열량(LHV)를 바르게 나타낸 것은? (단, n는 H₂O의 생성몰수, △Hv는 물의 증발잠열이다.)

① LHV＝HHV＋△Hv	② LHV＝HHV＋n△Hv

③ HHV＝LHV＋△Hv	④ HHV＝LHV＋n△Hv

29. 기체동력 사이클 중 2개의 단열과정과 2개의 등압과정으로 이루어진 가스터빈의 이상적인 사이클은?

① 오토사이클 (Otto cycle)

② 카르노사이클 (Carnot cycle)

③ 사바테사이클 (Sabathe cycle)

④ 브레이턴사이클 (Brayton cycle)

30. 가스가 노즐로부터 일정한 압력으로 분출하는 힘을 이용하여 연소에 필요한 공기를 흡인하고, 혼합관에서 혼합한 후 화염공에서 분출시켜 예혼합연소시키는 버너는?

① 분젠식	② 전 1차 공기식

③ 블라스트식	④ 적화식

31. 분진 폭발의 발생 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 분진이 가연성이어야 한다.

② 분진 농도가 폭발범위 내에서는 폭발하지 않는다.

③ 분진이 화염을 전파할 수 있는 크기 분포를 가져야 한다.

④ 착화원, 가연물, 산소가 있어야 발생한다,

32. 공기비가 작을 때 연소에 미치는 영향이 아닌 것은?

① 연소실내의 연소온도가 저하한다.

② 미연소에 의한 열손실이 증가한다.

③ 불완전연소가 되어 매연발생이 심해진다.

④ 미연소 가스로 인한 폭발사고가 일어나기 쉽다.

33. 이상기체에서 등온과정의 설명으로 옳은 것은?

① 열의 출입이 없다.

② 부피의 변화가 없다.

③ 엔트로피 변화가 없다.

④ 내부에너지의 변화가 없다.

34. 산소(O₂)의 기본특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 오일과 혼합하면 산화력의 증가로 강력히 연소한다.

② 자신은 스스로 연소하는 가연성이다.

③ 순산소 중에서는 철, 알루미늄 등도 연소되며 금속산화물을 만든다.

④ 가연성 물질과 반응하여 폭발할 수 있다.

35. 압력이 287kPa일 때 체적 1㎥의 기체질량이 2㎏이었다. 이때 기체의 온도는 약 몇 ℃가 되는가? (단, 기체상수는 287J/㎏·K이다.)

① 127	② 227

③ 447	④ 547

36. 다음 중 기체 연료의 연소 형태는?

① 표면연소	② 분해연소

③ 등심연소	④ 확산연소

37. 다음 [보기]는 액체연료를 미립화시키는 방법을 설명한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ⓐ 연료를 노즐에서 고압으로 분출시키는 방법

ⓑ 고압의 정전기에 의해 액체를 분열시키는 방법

ⓒ 초음파에 의해 액체연료를 촉진시키는 방법

① ⓐ	② ⓐ, ⓑ

③ ⓑ, ⓒ	④ ⓐ, ⓑ, ⓒ

38. 열역학 제1법칙에 대하여 옳게 설명한 것은?

① 열평형에 관한 법칙이다.

② 이상기체에만 적용되는 법칙이다.

③ 클라시우스의 표현으로 정의되는 법칙이다.

④ 에너지 보존법칙 중 열과 일의 관계를 설명한 것이다.

39. 오토사이클 (Otto cycle)의 선도에서 정적가열 과정은?

① 1 → 2	② 2 → 3

③ 3 → 4	④ 4 → 1

40. 고체연료에서 탄화도가 높은 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 수분이 감소한다.

② 발열량이 증가한다.

③ 착화온도가 낮아진다.

④ 연소속도가 느려진다.

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 가스용기 저장소의 충전용기는 항상 몇 ℃이하를 유지하여야 하는가?

① -10℃	② 0℃

③ 40℃	④ 60℃

42. 다음 [보기]에서 설명하는 암모니아 합성탑의 종류는?

[보기]

- 합성탑에는 철계통의 촉매를 사용한다.

- 촉매층 온도는 약 500~600℃이다.

- 합성 압력은 약 300~400atm이다.

① 파우서법	② 하버-보시법

③ 클라우드법	④ 우데법

43. 고압가스 제조 장치 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 상온 상압에서 건조 상태의 염소가스에 탄소강을 사용한다.

② 아세틸렌은 철, 니켈 등의 철족의 금속과 반응하여 금속 카르보닐을 생성한다.

③ 9% 니켈강은 액화 천연가스에 대하여 저온취성에 강하다.

④ 상온 상압에서 수중기가 포함된 탄산가스 배관에 18-8 스테인리스강을 사용한다.

44. 부취제의 구비조건으로 틀린 것은?

① 배관을 부식하지 않을 것

② 토양에 대한 투과성이 클 것

③ 연소 후에도 냄새가 있을 것

④ 낮은 농도에서도 알 수 있을 것

45. 가스미터의 성능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사용공차의 허용치는 ±10% 범위이다.

② 막식 가스미터에서는 유량에 맥동성이 있으므로 선편(先偏)이 발생하기 쉽다.

③ 감도유량은 가스미터가 작동하는 최대유량을 말한다.

④ 공차는 기기공차와 사용공차가 있으며 클수록 좋다.

46. 용기용 밸브는 가스 충전구의 형식에 따라 A형, B형, C형의 3종류가 있다. 가스 충전구가 암나사로 되어 있는 것은?

① A형	② B형

③ A형, B형	④ C형

47. 유량계의 입구에 고정된 터빈형태의 가이드 바디(guide body)가 와류현상을 일으켜 발생한 고유의 주파수가 piezo sensor에 의해 검출 되어 유량을 적산하는 방법으로서 고점도 유량 측정에 적합한 가스미터는?

① vortex 가스미터	② Turbine 가스미터

③ Roots 가스미터	④ swirl 가스미터

48. 저압식 액화산소 분리장치에 대한 설명이 아닌 것은?

① 충동식 팽창 터빈을 채택하고 있다.

② 일정 주기가 되면 1조의 축냉기에서의 원료공기와 불순 질소류는 교체된다.

③ 순수한 산소는 축냉기 내부에 있는 사관에서 상온이 되어 채취된다.

④ 공기 중 탄산가스로 가성소다 용액(약 8%)에 흡수하여 제거된다.

49. 가스조정기(Regulator)의 역할에 해당되는 것은?

① 용기 내 노의 역화를 방지한다.

② 가스를 정제하고 유량을 조절한다.

③ 공급되는 가스의 조성을 일정하게 한다.

④ 용기 내의 가스압력과 관계없이 연소기에서 완전 연소에 필요한 최적의 압력으로 감압한다.

50. 어느 가스탱크에 10℃, 0.5MPa의 공기 10㎏이 채워져 있다. 온도가 37℃로 상승한 경우 탱크의 채적변화가 없다면 공기의 압력 증가는 약 몇 kPa인가?

① 48	② 148

③ 448	④ 548

51. 양정 20m, 송수량 3㎥/min일 때 축동력 15PS를 필요로 하는 원심펌프의 효율은 약 몇 %인가?

① 59%	② 75%

③ 89%	④ 92%

52. 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 아세틸렌은 아세톤을 함유한 다공물질에 용해시켜 저장한다.

② 아세틸렌 제조방법으로는 크게 주수식과 흡수식 2가지 방법이 있다.

③ 순수한 아세틸렌은 에테르 향기가 나지만 불순물이 섞여 있으면 악취발생의 원인이 된다.

④ 아세틸렌의 고압건조기와 충전용 교체밸브 사이의 배관, 충전용 지관에는 역화방지기를 설치한다.

53. 액화천연가스(LNG)의 유출 시 발생되는 현상으로 가장 옳은 것은?

① 메탄가스의 비중은 상온에서는 공기보다 작지만 온도가 낮으면 공기보다 크게 되어 땅위에 체류한다.

② 메탄가스의 비중은 공기보다 크므로 증발된 가스는 항상 땅위에 체류한다.

③ 메탄가스의 비중은 상온에서는 공기보다 크지만 온도가 낮게되면 공기보다 가볍게 되어 땅위에 체류하는 일이 없다.

④ 메탄가스의 비중은 공기보다 작으므로 증발된 가스는 위쪽으로 확산되어 땅위에 체류하는 일이 없다.

54. 합성천연가스(SNG) 제조 시 나프타를 원료로 하는 메탄합성공정과 관련이 적은 설비는?

① 탈황장치	② 반응기

③ 수첨 분해탑	④ CO 변성로

55. 고압가스 기화장치의 검사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 온수가열 방식의 과열방지 성능은 그 온수의 온도가 80℃이다.

② 안전장치는 최고 허용압력 이하의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

③ 기밀시험은 설계압력 이상의 압력으로 행하여 누출이 없어야 한다.

④ 내압시험은 물을 사용하여 상용압력의 2 배 이상으로 행한다.

56. 가스의 공업적 제조법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 메탄올은 일산화탄소와 수증기로부터 고압하에서 제조한다.

② 프레온 가스는 불화수소와 아세톤으로 제조한다.

③ 암모니아는 질소와 수소로부터 전기로에서 구리촉매를 사용하여 저압에서 제조한다.

④ 포스겐은 일산화탄소와 염소로부터 제조한다.

57. 구리 및 구리합금을 고압장치의 재료로 사용하기에 가장 적당한 가스는?

① 아세틸렌	② 황화수소

③ 암모니아	④ 산소

58. 가스의 호환성 측정을 위하여 사용되는 웨베지수의 계산식을 옳게 나타낸 것은? (단, WI는 웨베지수, Hg는 가스의 발열량 [kcal/㎥], d는 가스의 비중이다.)

① [eqn: rm WI = H_g over d]	② [eqn: rm WI= H_g over root d]

③ [eqn: rm WI= d over H_g]	④ [eqn: rm WI= root {d over H_g}]

59. 접촉분해 공정으로 도시가스를 제조하는 공정에서 발열반응을 일으키는 온도로서 가장 적당한 것은? (단, 반응압력은 10기압이다.)

① 350℃ 이하	② 500℃ 이하

③ 750℃ 이하	④ 850℃ 이하

60. 흡입밸브 압력이 6MPa인 3단 압축기가 있다. 각 단의 토출압력은? (단, 각 단의 압축비는 3이다.)

① 18, 54, 162MPa	② 12, 36, 108MPa

③ 4, 16, 64MPa	④ 3, 15, 63MPa

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 산업통상자원부령으로 정하는 고압가스 관련 설비가 아닌 것은?

① 안전밸브	② 세척설비

③ 기화장치	④ 독성가스배관용 밸브

62. 차량에 고정된 탱크에서 저장탱크로 가스 이송작업 시의 기준에 대한 설명이 아닌 것은?

① 탱크의 설계압력 이상으로 가스를 충전하지 아니한다.

② LPG충전소 내에서는 동시에 2대 이상의 차량에 고정된 탱크에서 저장설비로 이송작업을 하지 아니한다.

③ 플로트식 액면계로 가스의 양을 측정 시에는 액면계 바로 위에 얼굴을 내밀고 조작하지 아니한다.

④ 이송전후에 밸브의 누출여부를 점검하고 개폐는 서서히 행한다.

63. LPG 용기 저장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 용기보관실은 사무실과 구분하여 동일한 부지에 설치한다.

② 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하여야 한다.

③ 용기보관실의 저장설비는 용기집합식으로 한다.

④ 내용적 30L 미만의 용기는 2단으로 쌓을 수 있다.

64. 액화석유가스 집단공급 시설에서 배관을 차량이 통행하는 폭 10m의 도로 밑에 매설할 경우 몇 m 이상의 깊이를 유지하여야 하는가?

① 0.6m	② 1m

③ 1.2m	④ 1.5m

65. 저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 이·충전 설비 정전기 제거 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 접지저항 총합이 100 ℧ 이하의 것은 정전기제거 조치를 하지 않아도 된다.

② 피뢰설비가 설치된 것의 접지 저항값이 50℧ 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않아도 된다.

③ 접지접속선 단면적은 5.5㎟ 이상의 것을 사용한다.

④ 충전용으로 사용하는 저장탱크 및 충전설비는 반드시 접지한다.

66. 가스관련 사고의 원인으로 가장 많이 발생한 경우는? (단, 2017년 사고통계 기준이다.)

① 타공사

② 제품 노후, 고장

③ 사용자 취급부주의

④ 공급자 취급부주의

67. 가스 안전성평가기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 체크리스트기법은 설비의 오류, 결함상태, 위험상황 등을 목록화한 형태로 작성하여 경험적으로 비교함으로써 위험성을 정성적으로 파악하는 기법이다.

② 작업자실수 분석기법은 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자 실수의 조합을 연역적으로 분석하는 정량적 기법이다.

③ 사건수 분석기법은 초기사건으로 알려진 특정한 장치의 이상이나 운전자의 실수로부터 발생되는 잠재적인 사고결과를 평가하는 정량적 기법이다.

④ 위험과 운전분석기법은 공정에 존재하는 위험 요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 정성적 기법이다.

68. 가연성가스이면서 독성가스인 것은?

① 산화에틸렌

② 염소

③ 불소

④ 프로판

69. 고압가스 충전용기(비독성)의 차량운반 시 “운반책임자”가 동승해야하는 기준으로 틀린 것은?

① 압축 가연성 가스 - 용적 300㎥ 이상

② 압축 조연성 가스 - 용적 600㎥ 이상

③ 액화 가연성가스 - 질량 3000㎏ 이상

④ 액화 조연성가스 - 질량 5000㎏ 이상

70. 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설에서 저장설비, 감압설비의 외면으로부터 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 몇 m 이상을 유지해야 하는가?

① 2m	② 3m

③ 5m	④ 8m

71. 내용적이 50L 이상 125L 미만인 LPG용 용접용기의 스커트 통기 면적의 기준은?

① 100㎟ 이상	② 300㎟ 이상

③ 500㎟ 이상	④ 1000㎟ 이상

72. 액화석유가스 저장탱크라 함은 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 및 지하에 고정 설치된 탱크를 말한다. 탱크의 저장능력은 얼마 이상인가?

① 1톤	② 2톤

③ 3톤	④ 5톤

73. 신규검사 후 17년이 경과한 차량에 고정된 탱크의 법정 재검사 주기는?

① 1년 마다	② 2년 마다

③ 3년 마다	④ 5년 마다

74. 품질유지 대상인 고압가스의 종류가 아닌 것은?

① 메탄

② 프로판

③ 프레온 22

④ 연료전지용으로 사용되는 수소가스

75. 공기액화분리기에 설치된 액화 산소통 내의 액화산소 5L 중 아세틸렌의 질량이 몇 mg을 넘을 때에는 그 공기액화 분리기의 운전을 중지하고 액화산소를 방출하여야 하는가?

① 5mg	② 50mg

③ 100mg	④ 500mg

76. 포스겐의 제독제로 가장 적당한 것은?

① 물, 가성소다수용액

② 물, 탄산소다수용액

③ 가성소다수용액, 소석회

④ 가성소다수용액, 탄산소다수용액

77. 도시가스 사용시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관이 움직이지 않도록 고정 부착하는 조치로 관경이 13㎜ 미만의 것은 1m마다, 13㎜ 이상 33㎜ 미만의 것은 2m 마다, 33㎜ 이상은 3m 마다 고정 장치를 설치한다.

② 최고사용압력이 중압 이상인 노출배관은 원칙적으로 용접시공방법으로 접합한다.

③ 지상에 설치하는 배관은 배관의 부식 방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 30㎝ 이상의 거리를 유지한다.

④ 철도의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1m 이상인 깊이에 매설하고 또한 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.

78. 액화석유가스 저장시설을 지하에 설치하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크실의 벽면 두께는 30㎝ 이상의 철근콘크리트로 한다.

② 저장탱크 주위에는 손으로 만졌을 때 물이 손에서 흘러내리지 않는 상태의 모래를 채운다.

③ 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간에 0.5m 이상의 거리를 유지한다.

④ 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 60㎝ 이상으로 한다.

79. 아세틸렌의 충전 작업에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 충전 후 24시간 정치한다.

② 충전 중의 압력은 2.5MPa 이하로 한다.

③ 충전은 누출이 되기 전에 빠르게 하고, 2~3회 걸쳐서 한다.

④ 충전 후의 압력은 15℃에서 2.05MPa 이하로 한다.

80. 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전시설에서 충전기의 시설기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 배관이 캐노피 내부를 통과하는 경우에는 2개 이상의 점검구를 설치한다.

② 캐노피 내부의 배관으로서 점검이 곤란한 장소에 설치하는 배관은 플랜지접합으로 한다.

③ 충전기 주위에는 가스누출자동차단장치를 설치한다.

④ 충전기 상부에는 캐노피를 설치하고 그 면적은 공지면적의 2분의 1 이하로 한다.

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 액주형 압력계의 일반적인 특정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고장이 많다.

② 온도에 민감하다.

③ 구조가 복잡하다.

④ 액체와 유리관의 오염으로 인한 오차가 발생하지 않는다.

82. 4개의 실로 나누어진 습식가스미터의 드럼이 10회전 했을 때 통과유량이 100L 였다면 각 실의 용량은 얼마인가?

① 1L	② 2.5L

③ 10L	④ 25L

83. 편차의 크기에 단순 비례하여 조절 요소에 보내는 신호의 주기가 변하는 제어 동작은?

① on-off동작	② P동작

③ PI동작	④ PID동작

84. LPG의 정량분석에서 흡광도의 원리를 이용한 가스 분석법은?

① 저온 분류법	② 질량 분석법

③ 적외선 흡수법	④ 가스크로마토그래피법

85. 제어회로에 사용되는 기본논리가 아닌 것은?

① OR	② NOT

③ AND	④ FOR

86. 냉동용 암모니아 탱크의 연결 부위에서 암모니아의 누출 여부를 확인하려 한다. 가장 적절한 방법은?

① 리트머스시험지로 청색으로 변하는가 확인한다.

② 초산용액을 발라 청색으로 변하는가 확인한다.

③ KI-전분지로 청갈색으로 변하는가 확인한다.

④ 염화팔라듐지로 흑색으로 변하는가 확인한다.

87. 강(steel)으로 만들어진 자(rule)로 길이를 잴 때 자가 온도의 영향을 받아 팽창, 수축함으로써 발생하는 오차를 무슨 오차라 하는가?

① 우연오차

② 계통적 오차

③ 과오에 의한 오차

④ 측정자의 부주의로 생기는 오차

88. 열전대 사용상의 주의사항 중 오차의 종류는 열적 오차와 전기적인 오차로 구분할 수 있다. 다음 중 열적 오차에 해당되지 않는 것은?

① 삽입 전이의 영향

② 열복사의 영향

③ 전자 유도의 영향

④ 열 저항 증가에 의한 영향

89. 오르자트(Orsat) 가스분석기의 가스 분석 순서를 옳게 나타낸 것은?

① CO₂ → O₂ → CO

② O₂ → CO → CO₂

③ O₂ → CO₂ → CO

④ CO → CO₂ → O₂

90. 수분흡수법에 의한 습도 측정에 사용되는 흡수제가 아닌 것은?

① 염화칼슘	② 황산

③ 오산화인	④ 과망간산칼륨

91. 가스미터에 다음과 같이 표시되어 있다. 이 표시가 의미하는 내용으로 옳은 것은?

0.5[L/rev], MAX 2.5[㎥/h]

① 계량실 l주기 체적이 0.5㎥이고, 시간당 사용 최대 유량이 2.5㎥이다.

② 계량실 1주기 체적이 0.5L이고, 시간당 사용 최대 유량이 2.5㎥이다.

③ 계량실 전체 체적이 0.5㎥이고, 시간당 사용 최소 유량이 2.5㎥이다.

④ 계량실 전체 체적이 0.5L이고, 시간당 사용 최소 유량이 2.5㎥이다.

92. 가스미터를 통과하는 동일량의 프로판 가스의 온도를 겨울에 O℃, 여름에 32℃로 유지한다고 했을 때 여름철 프로판 가스의 체적은 겨울철의 얼마 정도인가? (단, 여름철 프로판 가스의 체적 : V₁, 겨울철 프로판 가스의 체적 : V₂이다.)

① V₁＝0.80 V₂	② V₁＝0.90 V₂

③ V₁＝1.12 V₂	④ V₁＝1.22 V₂

93. 온도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물의 삼중점(0.01℃)은 273.16K로 정의하였다.

② 온도는 일반적으로 온도변화에 따른 물질의 물리적 변화를 가지고 측정한다.

③ 기체온도계는 대표적인 2차 온도계이다.

④ 온도란 열 즉 에너지와는 다른 개념이다.

94. 오르자트(Orsat) 가스분석기의 특정으로 틀린 것은?

① 연속측정 이 불가능하다.

② 구조가 간단하고 취급이 용이하다.

③ 수분을 포함한 습식배기 가스의 성분 분석이 용이하다.

④ 가스의 흡수에 따른 흡수제가 정해져 있다.

95. 서미스터 등을 사용하고, 응답이 빠르고 저온도에서 중온도 범위 계측에 정도가 우수한 온도계는?

① 열전대 온도계	② 전기저항식 온도계

③ 바이메탈 온도계	④ 압력식 온도계

96. 주로 탄광 내 CH₄ 가스의 농도를 측정하는데 사용되는 방법은?

① 질량분석법	② 안전등형

③ 시험지법	④ 검지관법

97. 가스성분 중 탄화수소에 대하여 감응이 가장 좋은 검출기는?

① TCD	② ECD

③ TGA	④ FID

98. 계측기의 기차(lnstrument Error)에 대하여 가장 바르게 나타낸 것은?

① 계측기가 가지고 있는 고유의 오차

② 계측기의 측정값과 참값과의 차이

③ 계측기 검정 시 계량점에서 허용하는 최소 오차한도

④ 계측기 사용 시 계량점에서 허용하는 최대 오차한도

99. 모발습도계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 재현성이 좋다.

② 히스테리시스가 없다.

③ 구조가 간단하고 취급이 용이하다.

④ 한냉지역에서 사용하기가 편리하다.

100. 응답이 빠르고 일반 기체에 부식되지 않는 장점을 가지며 급격한 압력변화를 측정하는데 가장 적절한 압력계는?

① 피에조 전기압력계	② 아네로이드 압력계

③ 벨로우즈 압력계	④ 격막식 압력계