건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2019.3.3. 1회)

2019년 1회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	3	4	4	3	2	1	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	2	1	3	3	3	2	1	4	1
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	4	4	4	4	1	2	2	4
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	3	2	3	4	2	4	2	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	3	1	4	4	4	2	1	3
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	2	2	4	2	2	2	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	1	3	3	4	4	4	1	4
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	1	4	1	1	4	4	1	3	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	4	3	3	3	2	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 수면의 높이가 10m로 일정한 탱크의 바닥에 5㎜의 구멍이 났을 경우 이 구멍을 통한 유체의 유속은 얼마인가?

① 14m/s	② 19.6m/s

③ 98m/s	④ 196m/s

2. 레이놀즈수를 옳게 나타낸 것은?

① 점성력에 대한 관성력의 비

② 점성력에 대한 중력의 비

③ 탄성력에 대한 압력의 비

④ 표면장력에 대한 관성력의 비

3. 유체의 흐름에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 나타낸 것은?

㉮ 유관은 어떤 폐곡선을 통과하는 여러 개의 유선으로 이루어지는 것을 못한다.

㉯ 유적선은 한 유체입자가 공간을 운동할 때 그 입자의 운동궤적이다.

① ㉮	② ㉯

③ ㉮, ㉯	④ 모두 틀림

4. 이상기체 속에서의 음속을 옳게 나타낸 식은? (단, ρ＝밀도, P＝압력, k＝비열비,＝일반기체상수, M＝분자량 이다.)

① [eqn: rm root {k over rho}]	② [eqn: rm root {{d rho} over dP}]

③ [eqn: rm root {rho over kP}]	④ [eqn: rm root {{K bar R T} over M}]

5. 절대압이 2kgf/㎠이고, 40℃인 이상기체 2kg이 가역과정으로 단열압축 되어 절대압 4kgf/㎠이 되었다. 최종온도는 약 몇 ℃인가? (단, 비열비 k는 1.4이다.)

① 43	② 64

③ 85	④ 109

6. 그림과 같은 확대 유로를 통하여 a 지점에서 b 지점으로 비압축성 유체가 흐른다. 정상상태에서 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① a 지점에서의 평균속도가 b 지점에서의 평균속도보다 느리다.

② a 지점에서의 밀도가 b 지점에서 밀도보다 크다.

③ a 지점에서의 질량플럭스(mass flux)가 b 지점에서의 질량플럭스보다 크다.

④ a 지점에서의 질량유량이 b 지점에서의 질량유량보다 크다.

7. 깊이 1000m인 해저의 수압은 계기압력으로 몇 kgf/㎠인가? (단, 해수의 비중량은 1025kgf/㎥이다.)

① 100	② 102.5

③ 1000	④ 1025

8. 유체를 연속체로 가정할 수 있는 경우는?

① 유동 시스템의 특성길이가 분자평균자유행로에 비해 충분히 크고, 분자들 사이의 충돌시간은 충분히 짧은 경우

② 유동 시스템의 특성길이가 분자평균자유행로에 비해 충분히 작고, 분자들 사이의 충돌시간은 충분히 짧은 경우

③ 유동 시스템의 특성길이가 분자평균자유행로에 비해 충분히 크고, 분자들 사이의 충돌시간은 충분히 긴 경우

④ 유동 시스템의 특성길이가 분자평균자유행로에 비해 충분히 작고, 분자들 사이의 충돌시간은 충분히 긴 경우

9. 100PS는 약 몇 kW인가?

① 7.36	② 7.46

③ 73.6	④ 74.6

10. 중력에 대한 관성력의 상대적인 크기와 관련된 무차원의 수는 무엇인가?

① Reynolds수	② Froude수

③ 모세관수	④ Weber수

11. 이상기체가 초음속으로 단면적이 줄어드는 노즐로 유입되어 흐를 때 감소하는 것은? (단, 유동은 등엔트로피 유동이다.)

① 온도	② 속도

③ 밀도	④ 압력

12. 비중이 0.9인 액체가 나타내는 압력이 1.8kgf/㎠일 때 이것은 수두로 몇 m 높이에 해당하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

13. 수직으로 세워진 노즐에서 물이 10m/s의 속도로 뿜어 올려진다. 마찰손실을 포함한 모든 손실이 무시된다면 물은 약 몇 m 높이까지 올라갈 수 있는가?

① 5.1m	② 10.4m

③ 15.6m	④ 19.2m

14. 그림과 같이 60° 기울어진 4m×8m의 수문이 A지점에서 힌지(inge)로 연결되어 있을 때, 이 수문에 작용하는 물에 의한 정수력의 크기는 약 몇 kN인가?

① 2.7	② 1568

③ 2716	④ 3136

15. 다음의 펌프 종류 중에서 터보형이 아닌 것은?

① 원심식	② 축류식

③ 왕복식	④ 경사류식

16. 압력 1.4kgf/㎠abs, 온도 96℃의 공기가 속도 90m/s로 흐를 때, 정체온도(K)는 얼마인가? (단, 공기의 CP＝0.24 kcal/㎏·K이다.)

① 397	② 382

③ 373	④ 369

17. 두 개의 무한히 큰 수평 평판 사이에 유체가 채워져 있다. 아래 평판을 고정하고 위 평판을 V의 일정한 속도로 움직일 때 평판에는 τ의 전단응력이 발생한다. 평판 사이의 간격은 H이고, 평판사이의 속도분포는 선형(Couette 유동)이라고 가정하여 유체의 점성계수 μ를 구하면?

① [eqn: rm τV over H]	② [eqn: rm τH over V]

③ [eqn: rm VH over τ]	④ [eqn: rm τV over H^2]

18. 온도 27℃의 이산화탄소 3㎏이 체적 0.30㎥의 용기에 가득 차 있을 때 용기 내의 압력(kgf/㎠)은? (단, 일반기체상수는 848kgf·m/kmol·K이고, 이산화탄소의 분자량은 44이다.)

① 5.79	② 24.3

③ 100	④ 270

19. 다음 유량계 중 용적형 유량계가 아닌 것은?

① 가스미터(gas meter)

② 오벌유량계

③ 선회피스톤형 유량계

④ 로우터미터

20. 내경이 0.0526 m인 철관에 비압축성 유체가 9.085 ㎥/h로 흐를 때의 평균유속은 약 몇 m/s인가? (단, 유체의 밀도는 1200㎏/㎥이다.)

① 1.16	② 3.26

③ 4.68	④ 11.6

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 어느 온도에서 A(g)＋B(g) ⇄ C(g)＋D(g)와 같은 가역반응이 평형상태에 도달하여 D가 1/4mol 생성되었다. 이 반응의 평형상수는? (단, A와 B를 각각 1mol씩 반응시켰다.)

① 16/9	② 1/3

③ 1/9	④ 1/16

22. 다음 중 폭발범위의 하한 값이 가장 낮은 것은?

① 메탄	② 아세틸렌

③ 부탄	④ 일산화탄소

23. 가연성가스와 공기를 혼합하였을 때 폭굉범위는 일반적으로 어떻게 되는가?

① 폭발범위와 동일한 값을 가진다.

② 가연성가스의 폭발상한계값보다 큰 값을 가진다.

③ 가연성가스의 폭발하한계값보다 작은 값을 가진다.

④ 가연성가스의 폭발하한계와 상한계값 사이에 존재한다.

24. 발열량이 24000kcal/㎥인 LPG 1㎥에 공기 3㎥을 혼합하여 희석하였을 때 혼합기체 1㎥ 당 발열량은 몇 kcal인가?

① 5000	② 6000

③ 8000	④ 16000

25. 연소 속도에 영향을 주는 요인으로서 가장 거리가 먼 것은?

① 산소와의 혼합비	② 반응계의 온도

③ 발열량	④ 촉매

26. 다음은 정압연소 사이클의 대표적인 브레이톤 사이클(Brayton cycle)의 T-S선도이다. 이 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1-2의 과정은 가역단열압축 과정이다.

② 2-3의 과정은 가역정압가열 과정이다.

③ 3-4의 과정은 가역정압팽창 과정이다.

④ 4-1의 과정은 가역정압배기 과정이다.

27. 폭발범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 일반적으로 폭발범위는 고압일수록 넓다.

② 일산화탄소는 공기와 혼합 시 고압이 되면 폭발범위가 좁아진다.

③ 혼합가스의 폭발범위는 그 가스의 폭굉범위보다 좁다.

④ 상온에 비해 온도가 높을수록 폭발범위가 넓다.

28. 열역학 제2법칙을 잘못 설명한 것은?

① 열은 공노에서 저온으로 흐른다.

② 전체 우주의 엔트로피는 감소하는 법이 없다.

③ 일과 열은 전량 상호 변환할 수 있다.

④ 외부로부터 일을 받으면 저온에서 고온으로 열을 이동시킬 수 있다.

29. 운전과 위험분석(HAZOP) 기법에서 변수의 양이나 질을 표현하는 간단한 용어는?

① Parameter

② Cause

③ Consequence

④ Guide Words

30. 연료에 고정 탄소가 많이 함유되어 있을 때 발생되는 현상으로 옳은 것은?

① 매연 발생이 많다.

② 발열량이 높아진다.

③ 연소 효과가 나쁘다.

④ 열손실을 초래한다.

31. 실제기체가 완전기체(ideal gas)에 가깝게 될 조건은?

① 압력이 높고, 온도가 낮을 때

② 압력, 온도 모두 낮을 때

③ 압력이 낮고, 온도가 높을 때

④ 압력, 온도 모두 높을 때

32. 다음 중 연소의 3요소로만 옳게 나열된 것은?

① 공기비, 산소농도, 점화원

② 가연성 물질, 산소공급원, 점화원

③ 연료의 저열발열량, 공기비, 산소농도

④ 인화점, 활성화에너지, 산소농도

33. 1atm, 15℃ 공기를 0.5atm 까지 단열팽창시키면 그때 온도는 몇 ℃인가? (단, 공기의 Cp/Cv＝1.4이다.)

① -18.7℃	② -20.5℃

③ -28.5℃	④ -36.7℃

34. 소화안전장치(화염감시장치)의 종류가 아닌 것은?

① 열전대식	② 플래임 로드식

③ 자외선 광전관식	④ 방사선식

35. 어떤 과정이 가역적으로 되기 위한 조건은?

① 마찰로 인한 에너지 변화가 있다.

② 외계로부터 열을 흡수 또는 방출한다.

③ 작용 물체는 전 과정을 통하여 항상 평형이 이루어지지 않는다.

④ 외부조건에 미소한 변화가 생기면 어느 지점에서라도 역전시킬 수 있다.

36. 프로판 20v%, 부탄 80v%인 혼합가스 1L가 완전연소하는데 필요한 산소는 약 몇 L인가?

① 3.0 L	② 4.2 L

③ 5.0 L	④ 6.2 L

37. 공기의 확산에 의하여 반응하는 연소가 아닌 것은?

① 표면연소	② 분해연소

③ 증발연소	④ 확산연소

38. 프로판 가스 44㎏을 완전연소시키는데 필요한 이론공기량은 약 몇 N㎥인가?

① 460	② 530

③ 570	④ 610

39. 298.15K, 0.1MPa 상태의 일산화탄소(CO)를 같은 온도의 이론공기량으로 정상유동 과정으로 연소시킬 때 생성물의 단열화염 온도를 주어진 표를 이용하여 구하면 약 몇 K인가? (단, 이 조건에서 CO 및 CO₂의 생성엔탈피는 각각 –110529kJ/kmol, -393522kJ/kmol이다.)

온도(K)	엔탈피 차(kJ/kmol)
4800	266500
5000	279295
5200	292123

① 4835	② 5058

③ 5194	④ 5293

40. 발열량에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연료의 발열량은 연료단위량이 완전연소했을 때 발생한 열량이다.

② 발열량에는 고위발열량과 저위발열량이 있다.

③ 저위발열량은 고위발열량에서 수증기의 잠열을 뺀 발열량이다.

④ 발열량은 열량계로는 측정할 수 없어 계산식을 이용한다.

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 접촉분해(수증기개질)에서 카본 생성을 방지하는 방법으로 알맞은 것은?

① 고온, 고압, 고수증기

② 고온, 저압, 고수증기

③ 고온, 고압, 저수증기

④ 저온, 저압, 저수증기

42. 금속의 표면 결함을 탐지하는데 주로 사용되는 비파괴검사법은?

① 초음파 탐상법

② 방사선 투과시험법

③ 중성자 투과시험법

④ 침투 탐상법

43. 부탄가스 공급 또는 이송 시 가스 재액화 현상에 대한 대비가 필요한 방법(식)은?

① 공기 혼합 공급 방식

② 액송펌프를 이용한 이송법

③ 압축기를 이용한 이송법

④ 변성 가스 공급방식

44. 탄소강에 자경성을 주며 이 성분을 다량으로 첨가한 강은 공기 중에서 냉각하여도 쉽게 오스테나이트 조직으로 된다. 이 성분은?

① Ni	② Mn

③ Cr	④ Si

45. 배관이 열팽창할 경우 응력이 경감되도록 미리 늘어날 여유를 두는 것을 무엇이라 하는가?

① 루핑	② 핫 멜팅

③ 콜드 스프링	④ 팩레싱

46. 기어 펌프는 어느 형식의 펌프에 해당하는가?

① 축류펌프	② 원심펌프

③ 왕복식펌프	④ 회전펌프

47. 냉동 능력에서 1RT를 kcal/h로 환산하면?

① 1660kcal/h	② 3320kcal/h

③ 39840kcal/h	④ 79680kcal/h

48. LPG 압력조정기 중 1단 감압식 준저압 조정기의 조정압력은?

① 2.3~3.3kPa

② 2.55~3.3kPa

③ 57.0~83kPa

④ 5.0~30.0kPa 이내에서 제조자가 설정한 기준압력의 ±20%

49. 가스 중에 포화수분이 있거나 가스배관의 부식구멍 등에서 지하수가 침입 또는 공사 중에 물이 침입하는 경우를 대비해 관로의 저부에 설치하는 것은?

① 에어밸브	② 수취기

③ 콕	④ 체크밸브

50. 도시가스설비에 대한 전기방식(防蝕)의 방법이 아닌 것은?

① 희생양극법	② 외부전원법

③ 배류법	④ 압착전원법

51. 압력조정기를 설치하는 주된 목적은?

① 유량조절	② 발열량조절

③ 가스의 유속조절	④ 일정한 공급압력 유지

52. 고무호스가 노후되어 직경 1㎜의 구멍이 뚫려 280mmH₂O의 압력으로 LP가스가 대기 중으로 2시간 유출되었을 때 분출된 가스의 양은 약 몇 L인가? (단, 가스의 비중은 1.6이다.)

① 140L	② 238L

③ 348L	④ 672L

53. 공기액화사이클 중 압축기에서 압축된 가스가 엵교환기로 들어가 팽창기에서 일을 하면서 단열팽창하여 가스를 액화시키는 사이클은?

① 필립스의 액화사이클

② 캐스케이드 액화사이클

③ 클라우드의 액화사이클

④ 린데의 액화사이클

54. 터보 압축기에서 누출이 주로 색이는 부분에 해당되지 않는 것은?

① 임펠레 출구

② 다이어프램 부위

③ 밸런스 피스톤 부분

④ 축이 케이싱을 관통하는 부분

55. PE 배관의 매설 위치를 지상에서 탐지할 수 있는 로케팅와이어 전선의 굴기(㎟)로 마는 것은?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

56. 분자량이 큰 탄화수소를 원료로 10000 kcal/N㎥ 정도의 고열량 가스를 제조하는 방법은?

① 부분연소 프로세스

② 사이클링식 접촉분해 프로세스

③ 수소화분해 프로세스

④ 열분해 프로세스

57. 전기방식시설의 유지관리를 위해 배관을 따라 전위측정용 터미널을 설치할 때 얼마 이내의 간격으로 하는가?

① 50m 이내	② 100m 이내

③ 200m 이내	④ 300m 이내

58. 고압가스 용접용기에 대한 내압검사 시 전증가량이 250mL일 때 이 용기가 내압시험에 합격하려면 영구증가량은 얼마 이하가 되어야 하는가?

① 12.5mL	② 25.0mL

③ 37.5mL	④ 50.0mL

59. 용접결함 중 접합부의 일부분이 녹지 않아 간극이 생긴 현상은?

① 용입불량	② 융합불량

③ 언더컷	④ 슬러그

60. 저압배관의 관경 결정(Pole 式)시 고려할 조건이 아닌 것은?

① 유량	② 배관길이

③ 중력가속도	④ 압력손실

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 액화석유가스의 충전용기는 항상 몇 ℃ 이하로 유지하여야 하는가?

① 15℃	② 25℃

③ 30℃	④ 40℃

62. 차량에 고정된 탱크 운반차량의 운반기준 중 다음 ( )에 옳은 것은?

가연성가스(액화석유가스를 제외한다) 및 산소탱크의 내용적은 ( Ⓐ )L, 독성가스 (액화암모니아를 제외한다.)의 탱크의 내용적은 ( Ⓑ ) L를 초과하지 않을 것

① Ⓐ 20000, Ⓑ 15000	② Ⓐ 20000, Ⓑ 10000

③ Ⓐ 18000, Ⓑ 12000	④ Ⓐ 16000, Ⓑ 14000

63. 고압가스 용기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 아세틸렌용기는 황색으로 도색하여야 한다.

② 압축가스를 충전하는 용기의 최고 충전압력은 TP로 표시한다.

③ 신규검사 후 경과 연수가 20년 이상인 용접용기는 1년 마다 재검사를 하여야 한다.

④ 독성가스 용기의 그림문자는 흰색바탕에 검정색 해골모양으로 한다.

64. 아세틸렌을 용기에 충전할 때에는 미리 용기에 다공물질을 고루 채워야 하는데 이때 다공도는 몇 % 이상이어야 하는가?

① 62% 이상	② 75% 이상

③ 92% 이상	④ 95% 이상

65. 용기에 의한 액화석유가스 사용시설에서 용기집합설비의 설치기준으로 틀린 것은?

① 용기집합설비의 양단 마감 조치 시에는 캡 또는 플랜지로 마감한다.

② 용기를 3개 이상 집합하여 사용하는 경우에 용기집합장치로 설치한다.

③ 내용적 30L 미만인 용기로 LPG를 사용하는 경우 용기집합설비를 설치하지 않을 수 있다.

④ 용기와 소형저장탱크를 혼용 설치하는 경우에는 트윈호스로 마감한다.

66. 아세틸렌을 2.5MPa의 압력으로 압축할 때에는 희석제를 첨가하여야 한다. 희석제로 적당하지 않는 것은?

① 일산화탄소	② 산소

③ 메탄	④ 질소

67. 도시가스 배관용 볼밸브 제조의 시설 및 기술 기준으로 틀린 것은?

① 밸브의 오링과 패킹은 마모 등 이상이 없는 것으로 한다.

② 개폐용 핸들의 열림 방향은 시계 방향으로 한다.

③ 볼밸브는 핸들 끝에서 294.2N 이하의 힘을 가해서 90° 회전할 때 완전히 개폐하는 구조로 한다.

④ 나사식밸브 양끝의 나사축선에 대한 어긋남은 양끝면의 나사 중심을 연결하여 직선에 대하여 끝 면으로부터 300㎜ 거리에서 2.0㎜를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

68. 액화석유가스의 적절한 품질을 확보하기 위하여 정해진 품질기준에 맞도록 품질을 유지하여야 하는 자에 해당하지 않는 것은?

① 액화석유가스충전사업자

② 액화석유가스특정사용자

③ 액화석유가스판매사업자

④ 액화석유가스집단공급사업자

69. 지름이 각각 5m와 7m인 LPG지상저장탱크 사이에 유지해야 하는 최소 거리는 얼마인가? (단, 탱크사이에는 물 분무장치를 하지 않고 있다.)

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

70. 20㎏(내용적 : 47L) 용기에 프로판이 2㎏ 들어 있을 때, 액체프로판의 중량은 약 얼마인가? (단, 프로판의 온도는 15℃이며, 15℃에서 포화액체 프로판 및 포화가스 프로판의 비용적은 각각 1.976㎤/g, 62㎤/g이다.)

① 1.08㎏	② 1.28㎏

③ 1.48㎏	④ 1.68㎏

71. 저장시설로부터 차량에 고정된 탱크에 가스를 주입하는 작업을 할 경우 차량운전자는 작업기준을 준수하여 작업하여야 한다. 다음 중 틀린 것은?

① 차량이 앞뒤로 움직이지 않도록 차바퀴의 전후를 고정목 등으로 확실하게 고정시킨다.

② 「이입작업 중(충전 중) 화기엄금」의 표시판이 눈에 잘 띄는 곳에 세워져 있는가를 확인한다.

③ 정전기제거요의 접지코드를 기지(基地)의 접지탭에 접속하여야 한다.

④ 운전자는 이입자겁이 종료될 때까지 운전석에 위치하여 만일의 사태가 발생하였을 때 즉시 엔진을 정지할 수 있도록 대비하여야 한다.

72. 가스용 염화비닐 호스의 안지름 치수 규격이 옳은 것은?

① 1종 : 6.3±0.7㎜	② 2종 : 9.5±0.9㎜

③ 3종 : 12.7±1.2㎜	④ 4종 : 25.4±1.27㎜

73. 가연성가스 제조소에서 화재의 원인이 될 수 있는 착화원이 모두 바르게 나열된 것은?

Ⓐ 정전기

Ⓑ 베릴륨 합금제 공구에 의한 충격

Ⓒ 안전증 방폭구조의 전기기기

Ⓓ 촉매의 접촉작용

Ⓔ 밸브의 급격한 조작

① Ⓐ, Ⓓ, Ⓔ	② Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

③ Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ	④ Ⓑ, Ⓒ, Ⓔ

74. 산소, 아세틸렌, 수소 제조 시 품질검사의 실시 횟수로 옳은 것은?

① 매시간 마다

② 6시간에 1회 이상

③ 1일 1회 이상

④ 가스 제조 시 마다

75. 고압가스 냉동제조시설에서 냉동능력 2ton 이상의 냉동설비에 설치하는 압력계의 설치기준으로 틀린 것은?

① 압축기의 토출압력 및 흡입압력을 표시하는 압력계를 보기 쉬운 곳에 설치한다.

② 강제윤활방식인 경우에는 윤활압력을 표시하는 압력계를 설치한다.

③ 강제윤활방식인 것은 윤활유 압력에 대한 보호장치가 설치되어 있는 경우 압력계를 설치한다.

④ 발생기에는 냉매가스의 압력을 표시하는 압력계를 설치한다.

76. 고압가스일반제조의 시설에서 사업소 밖의 배관 매몰 설치 시 다른 매설물과의 최소 이격거리를 바르게 나타낸 것은?

① 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.5m 이상

② 독성가스의 배관은 수도시설로부터 100m 이상

③ 터널과는 5m 이상

④ 건축물과는 1.5m 이상

77. 1일간 저장능력이 35000㎥인 일산화탄소 저장설비의 외면과 학교와는 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?

① 17m	② 18m

③ 24m	④ 27m

78. 이동식 프로판 연소기용 용접용기에 액화석유가스를 충전하기 위한 압력 및 가스성분의 기준은? (단, 충전하는 가스의 압력은 40℃ 기준이다.)

① 1.52MPa 이하, 프로판 90mol% 이상

② 1.53MPa 이하, 프로판 90mol% 이상

③ 1.52MPa 이하, 프로판＋프로필렌 90mol% 이상

④ 1.53MPa 이하, 프로판＋프로필렌 90mol% 이상

79. 가연성 가스의 폭발범위가 적절하게 표기된 것은?

① 아세틸렌 : 2.5 ~ 81%

② 암모니아 : 16 ~ 35%

③ 메탄 : 1.8 ~ 8.4%

④ 프로판 : 2.1 ~ 11.0%

80. 충전질량 1000㎏ 이상인 LPG소형저장탱크 부근에 설치하여야 하는 분말소화기의 능력단위로 옳은 것은?

① BC용 B-10 이상	② BC용 B-12 이상

③ ABC용 B-10 이상	④ ABC용 B-12 이상

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 스프링식 저울의 경우 측정하고자 하는 물체의 무게가 작용하여 스프링의 변위가 생기고 이에 따라 바늘의 변위가 생겨 지시하는 양으로 물체의 무게를 알 수 있다. 이와 같은 측정방법은?

① 편위법	② 영위법

③ 치환법	④ 보상법

82. 경사각이 30°인 경사관식 압력계의 눈금을 읽었더니 50㎝이었다. 이때 양단의 압력 차이는 약 몇kgf/㎠인가? (단, 비중이 0.8인 기름을 사용하였다.)

① 0.02	② 0.2

③ 20	④ 200

83. 유체의 운동방정식(베르누이의 원리)을 적용하는 유량계는?

① 오벌기어식	② 로터리베인식

③ 터빈유량계	④ 오리피스식

84. 천연가스의 성분이 메탄(CH₄) 85%, 에탄(C₂H₆) 13%, 프로판(C₃H₈) 2%일 때, 이 천연가스의 총발열량은 약 몇 kcal/㎥인가? (단, 조성은 용량 백분율이며, 각 성분에 대한 총발열량은 다음과 같다.)

성분	메탄	에탄	프로판
총발열량(kcal/㎥)	9520	16850	24160

① 10766	② 12741

③ 13215	④ 14621

85. 검지가스와 누출 확인 시험지가 옳게 연결된 것은?

① 포스겐 – 하리슨씨 시약

② 할로겐 – 염화제일구리 착염

③ CO – KI 전분지

④ H₂S – 질산구리벤젠

86. 가스미터 설치장소 선정 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 진동을 받지 않는 곳이어야 한다.

② 부착 및 교환 작업이 용이하여야 한다.

③ 직사일광에 노출되지 않는 곳이어야 한다.

④ 가능한 한 통풍이 잘되지 않는 곳이어야 한다.

87. 탄광 내에서 CH₄ 가스의 발생을 검출하는데 가장 적당한 방법은?

① 시험지법

② 검지관법

③ 질량분석법

④ 안전등형 가연성가스 검출법

88. 습도에 대한 설명으로 틀리 것은?

① 절대습도는 비습도라고도 하며 %로 나타낸다.

② 상대습도는 현재의 온도 상태에서 포함할 수 있는 포화 수증기 최대량에 대한 현재 공기가 포함하고 있는 수증기의 량을 %로 표시한 것이다.

③ 이슬점은 상대습도가 100%일 때의 온도이며 노점온도라고도 한다.

④ 포화공기는 더 이상 수분을 포함할 수 없는 상태의 공기이다.

89. 크로마토그래피에서 분리도를 2배로 증가시키기 위한 컬럼의 단수(N)은?

① 단수(N)를 √2배 증가시킨다.

② 단수(N)를 2배 증가시킨다.

③ 단수(N)를 4배 증가시킨다.

④ 단수(N)를 8배 증가시킨다.

90. 2차 지연형 계측기에서 제동비를 ℇ로 나타낼 때 대수감쇠율을 구하는 식은?

① [eqn: rm 2piℇ over root {1+ℇ^2 }]	② [eqn: rm 2piℇ over root {1-ℇ^2 }]

③ [eqn: rm 2piℇ over root {1+ℇ}]	④ [eqn: rm 2piℇ over root {1-ℇ}]

91. 가스크로마토그래피의 구성 장치가 아닌 것은?

① 분광부	② 유속조절기

③ 컬럼	④ 시료주입기

92. 선팽창계수가 다른 2종의 금속을 결합시켜 온도 변화에 따라 굽히는 정도가 다른 특성을 이용한 온도계는?

① 유리제 온도계	② 바이메탈 온도계

③ 압력식 온도계	④ 전기저항식 온도계

93. 다음 중 파라듐관 연소법과 관련이 없는 것은?

① 가스뷰렛	② 봉액

③ 촉매	④ 과염소산

94. 탄화수소 성분에 대하여 감도가 좋고, 노이즈가 적고 사용이 편리한 장점이 있는 가스 검출기는?

① 접촉연소식	② 반도체식

③ 불꽃이온화식	④ 검지관식

95. 유리제 온도계 중 모세관 상부에 보조 구부를 설치하고 사용온도에 따라 수온량을 조절하여 미세한 온도차의 측정이 가능한 것은?

① 수은 온도계	② 알코올 온도계

③ 벡크만 온도계	④ 유점 온도계

96. 적분동작이 좋은 결과를 얻을 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 측정지연 및 조절지연이 작은 경우

② 제어대상이 자기평형성을 가진 경우

③ 제어대상의 속응도(速應度)가 작은 경우

④ 전달지연과 불감시간(不感時間)이 작은 경우

97. 초저온 영역에서 사용될 수 있는 온도계로 가장 적당한 것은?

① 광전관식 온도계

② 백금 측온 저항체 온도계

③ 크로멜-알루멜 열전대 온도계

④ 백금-백금·로듐 열전대 온도계

98. 막식 가스미터에서 가스가 미터를 통과하지 않는 고장은?

① 부동	② 불통

③ 기차불량	④ 감도불량

99. 가스미터의 크기 선정 시 1개의 가스기구가 가스미터의 최대 통과량의 80%를 초과한 경우의 조치로서 가장 옳은 것은?

① 1등급 큰 미터를 선정한다.

② 1등급 적은 미터를 선정한다.

③ 상기 시 가스량 이상의 통과 능력을 가진 미터 중 최대의 미터를 선정한다.

④ 상기 시 가스량 이상의 통과 능력을 가진 미터 중 최소의 미터를 선정한다.

100. 제어량이 목표값을 중심으로 일정한 폭의 상하 진동을 하게 되는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 오프셋	② 오버슈트

③ 오버잇	④ 뱅뱅