건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	1	4	2	3	1	2	4	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	2	4	1	4	3	4	1	4
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	2	1	4	2	1	4	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	1	1	4	2	4	4	4	1
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	4	2	2	4	4	3	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	1	2	2	4	2	4	2	4
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	2	3	1	4	3	4	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	4	4	1	2	2	1	4	2
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	1	2	3	1	1	4	1	2	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	4	2	2	2	1	4	1	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 기체수송에 사용되는 기계들이 줄 수 있는 압력 차를 크기 순서대로 옳게 나타낸 것은?

① 팬(fan)＜압축기＜송풍기(blower)

② 송풍기(blower)＜팬(fan)＜압축기

③ 팬(fan)＜송풍기(blower)＜압축기

④ 송풍기(blower)＜압축기＜팬(fan)

2. 진공압력이 0.10kgf/㎠이고, 온도가 20℃인 기체가 계기압력 7kgf/㎠로 등온압축되었다. 이때 압축 전 체적(V₁)에 대한 압축 후의 체적(V₂)의 비는 얼마인가? (단, 대기압은 720mmHg이다.)

① 0.11	② 0.14

③ 0.98	④ 1.41

3. 압력 P₁에서 체적 V₁을 갖는 어떤 액체가 있다. 압력을 P₂로 변화시키고 체적이 V₂가 될 때, 압력 차이(P₂ - P₁)를 구하면? (단, 액체의 체적탄성계수는 K로 일정하고, 체적변화는 아주 적다.)

① [eqn: rm -K (1 - V_2 over {V_1 - V_2})]	② [eqn: rm K (1 - V_2 over {V_1 - V_2})]

③ [eqn: rm -K (1 - V_2 over V_1 )]	④ [eqn: rm K (1 - V_2 over V_1 )]

4. 그림과 같이 비중량이 γ₁, γ₂, γ₃인 세 가지의 유체로 채워진 마노미터에서 A 위치와 B 위치의 압력 차이(Pʙ - Pᴀ)는?

① -aγ₁ - bγ₂ ＋ cγ₃

② -aγ₁ ＋ bγ₂ - cγ₃

③ aγ₁ - bγ₂ - cγ₃

④ aγ₁ - bγ₂ ＋ cγ₃

5. 왕복펌프의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 저속운전에 적합하다.

② 같은 유량을 내는 원심펌프에 비하면 일반적으로 대형이다.

③ 유량은 적어도 되지만 양정이 원심펌프로 미칠 수 없을 만큼 고압을 요구하는 경우는 왕복펌프가 적합하지 않다.

④ 왕복펌프는 양수작용에 따라 분류하면 단동식과 복동식 및 차동식으로 구분된다.

6. 비중량이 30kN/㎥인 물체가 물속에서 줄(rope)에 매달려 있다. 줄의 장력이 4kN이라고 할 때 물속에 있는 이 물체의 체적은 얼마인가?

① 0.198㎥	② 0.218㎥

③ 0.225㎥	④ 0.246㎥

7. 내경 0.05m인 강관 속으로 공기가 흐르고 있다. 한쪽 단면에서의 온도는 293K, 압력은 4atm, 평균유속은 75m/s였다. 이 관의 하부에는 내경 0.08m의 강관이 접속되어 있는데 이곳의 온도는 303K, 압력은 2atm이라고 하면 이곳에서의 평균유속은 몇 m/s인가? (단, 공기는 이상기체이고 정상유동이라 간주한다.)

① 14.2	② 60.6

③ 92.8	④ 397.4

8. 그림과 같은 덕트에서의 유동이 아음속 유동일 때 속도 및 압력의 유동방향 변화를 옳게 나타낸 것은?

① 속도감소, 압력감소	② 속도증가, 압력증가

③ 속도증가, 압력감소	④ 속도감소, 압력증가

9. 관 내 유체의 급격한 압력 강하에 따라 수중에서 기포가 분리되는 현상은?

① 공기바인딩	② 감압화

③ 에어리프트	④ 캐비테이션

10. 비중 0.9인 유체를 10ton/h의 속도로 20m 높이의 저장탱크에 수송한다. 지름이 일정한 관을 사용할 때 펌프가 유체에 가해 준 일은 몇 kgf·m/kg인가? (단, 마찰손실은 무시한다.)

① 10	② 20

③ 30	④ 40

11. 공기 속을 초음속으로 날아가는 물체의 마하각(Mach angle)이 35°일 때, 그 물체의 속도는 약 몇 m/s인가? (단, 음속은 340m/s이다.)

① 581	② 593

③ 696	④ 900

12. 다음 면적이 변하는 도관에서의 흐름에 관한 그림이다. 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① d점에서의 압력비를 임계압력비라고 한다.

② gg′ 및 hh′는 충격파를 나타낸다.

③ 선 abc 상의 다른 모든 점에서의 흐름은 아음속이다.

④ 초음속인 경우 노즐의 확산부의 단면적이 증가하면 속도는 감소한다.

13. 지름 5㎝의 관 속을 15㎝/s로 흐르던 물이 지름 10㎝로 급격히 확대되는 관 속으로 흐른다. 이때 확대에 의한 마찰손실 계수는 얼마인가?

① 0.25	② 0.56

③ 0.65	④ 0.75

14. 지름이 400㎜인 공업용 강관에 20℃의 공기를 264㎥/min로 수송할 때, 길이 200m에 대한 손실수두는 약 몇 ㎝인가? (단, Darcy-Weisbacg 식의 관마찰계수는 0.1×10-3이다.)

① 22	② 37

③ 51	④ 313

15. 다음 중 등엔트로피 과정은?

① 가역 단열 과정

② 비가역 등온 과정

③ 수축과 확대 과정

④ 마찰이 있는 가역적 과정

16. 유체의 점성과 관련된 설명 중 잘못된 것은?

① poise는 점도의 단위이다.

② 점도란 흐름에 대한 저항력의 척도이다.

③ 동점성계수는 점도/밀도와 같다.

④ 20℃에서 물의 점도는 1 poise이다.

17. 단면적이 변화하는 수평 관로에 밀도가 ρ인 이상유체가 흐르고 있다. 단면적이 A₁인 곳에서의 압력은 P₁, 단면적이 A₂인 곳에서의 압력은 P₂이다. [eqn: rm A_2 = A_1 over 2]이면 단면적이 A₂인 곳에서의 평균 유속은?

① [eqn: rm root {{4(P_1 - P_2 )} over 3rho]	② [eqn: rm root {{4(P_1 - P_2 )} over 15rho]

③ [eqn: rm root {{8(P_1 - P_2 )} over 3rho]	④ [eqn: rm root {{8(P_1 - P_2 )} over 15rho]

18. 전단응력(shear stress)과 속도구배와의 관계를 나타낸 다음 그림에서 빙햄플라스틱유체(Bingham plastic fluid)를 나타낸 것은?

① (1)	② (2)

③ (3)	④ (4)

19. 완전발달흐름(fully developed flow)에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 속도분포가 축을 따라 변하지 않는 흐름

② 천이영역의 흐름

③ 완전난류의 흐름

④ 정상상태의 유체흐름

20. 유체를 연속체로 취급할 수 있는 조건은?

① 유체가 순전히 외력에 의하여 연속적으로 운동을 한다.

② 항상 일정한 전단력을 가진다.

③ 비압축성이며 탄성계수가 적다.

④ 물체의 특성길이가 분자 간의 평균자유행로보다 훨씬 크다.

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 다음 그림은 카르노 사이클(Carmot cycle)의 과정을 도식으로 나타낸 것이다. 열효율 η를 나타내는 식은?

① [eqn: rm η = {Q_1 - Q_2 } over Q_1]	② [eqn: rm η = {Q_2 - Q_1} over Q_1]

③ [eqn: rm η = {T_1 - T_2 } over T_1]	④ [eqn: rm η = {T_2 - T_1 } over T_1]

22. 발열량이 21MJ/kg인 무연탄이 7%의 수분을 포함한다면 무연탄의 발열량은 약 몇 MJ/kg인가?

① 16.43	② 17.85

③ 19.53	④ 21.12

23. 최소 점화에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 최소 점화에너지는 유속이 증가할수록 작아진다.

② 최소 점화에너지는 혼합기 온도가 상승함에 따라 작아진다.

③ 최소 점화에너지의 상승은 혼합기 온도 및 유속과는 무관하다.

④ 최소 점화에너지는 유속 20m/s 까지는 점화에너지가 증가하지 않는다.

24. 압력 엔탈피 선도에서 등엔트로피 선의 기울기는?

① 부피	② 온도

③ 밀도	④ 압력

25. 줄·톰슨 효과를 참조하여 교축과정(throttling process)에서 생기는 현상과 관계없는 것은?

① 엔탈피 불변	② 압력 강하

③ 온도 강하	④ 엔트로피 불변

26. 비중이 0.75인 휘발유(C₁H₁₈) 1L를 완전연소시키는데 필요한 이론산소량은 약 몇 L인가?

① 1510	② 1842

③ 2486	④ 2814

27. 1kmol의 일산화탄소와 2kmol의 산소로 충전된 용기가 있다. 연소 전 온도는 298K, 압력은 0.1MPa이고 연소 후 생성물은 냉각되어 1300K로 되었다. 정상상태에서 완전연소가 일어났다고 가정했을 때 열전달량은 약 몇 kJ인가? (단, 반응물 및 생성물의 총엔탈피는 각각 –110529kJ, -293338kJ이다.)

① -202397	② -230323

③ -340238	④ -403867

28. 기체가 168kJ의 열을 흡수하면서 동시에 외부로부터 20kJ의 일을 받으면 내부에너지의 변화는 약 몇 kJ인가?

① 20	② 148

③ 168	④ 188

29. 열화학반응 시 온도변화와 열전도 범위에 비해 속도변화의 전도 범위가 크다는 것을 나타내는 무차원수는?

① 루이스 수(Lewis number)

② 러셀 수(Nesselt number)

③ 프란틀 수(Prandtl number)

④ 그라쇼프 수(Grashof number)

30. 산소의 기체상수(R) 값은 약 얼마인가?

① 260J/kg·K	② 650J/kg·K

③ 910J/kg·K	④ 1074J/kg·K

31. 가연성 가스의 폭발범위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 압력이 높을수록 폭발범위가 넓어진다.

② 가연성 혼합가스의 폭발범위는 고압에서는 상압에 비해 훨씬 넓어진다.

③ 프로판과 공기의 혼합가스에 불연성가스를 첨가하는 경우 폭발범위는 넓어진다.

④ 수소와 공기의 혼합가스는 고온에 있어서는 폭발범위가 상온에 비해 훨씬 넓어진다.

32. 압력이 1기압이고 과열도가 10℃인 수증기의 엔탈피는 약 몇 kcal/kg인가? (단, 100℃의 물의 증발 잠열이 539 kcal/kg이고, 물의 비열은 1 kcal/kg·℃, 수증기의 비열은 0.45kcal/kg·℃, 기준 상태는 0℃와 1atm으로 한다.)

① 539	② 639

③ 643.5	④ 653.5

33. 가스의 비열비(k＝Cp/Cv)의 값은?

① 항상 1 보다 크다.

② 항상 0 보다 작다.

③ 항상 0이다.

④ 항상 1 보다 작다.

34. 어떤 고체연료의 조성은 탄소 71%, 산소 10%, 수소 3.8%, 황 3%, 수분 3%, 기타 성분 9.2%로 되어 있다. 이 연료의 고위발열량(kcal/kg)은 얼마인가?

① 6698	② 6782

③ 7103	④ 7398

35. 다음 중 대기오염 방지기기로 이용되는 것은?

① 링겔만	② 플레임로드

③ 레드우드	④ 스크러버

36. 가스 혼합물을 분석한 결과 N₂ 70%, CO₂ 15%, O₂ 11%, CO 4%의 체적비를 얻었다. 이 혼합물은 10 kPa, 20℃, 0.2㎥인 초기상태로부터 0.1㎥으로 실린더 내에서 가역단열 압축할 때 최종 상태의 온도는 약 몇 K인가? (단, 이 혼합가스의 정적비열은 0.7157kJ/kg·K이다.)

① 300	② 380

③ 460	④ 540

37. 종합적 안전관리 대상자가 실시하는 가스 안전성평가의 기준에서 정량적 위험성 평가기법에 해당하지 않는 것은?

① FTA(Fault Tree Analyis)

② ETA(Event Tree Analyis)

③ CCA(Cause Consequence Analyis)

④ HAZOP(Hazard and Operability Studies)

38. 수소(H₂)의 기본특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 가벼워서 확산하기 쉬우며 작은 틈새로 잘 발산한다.

② 고온, 고압에서 강재 등의 금속을 투과한다.

③ 산소 또는 공기와 혼합하여 격렬하게 폭발한다.

④ 생물체의 호흡에 필수적이며 연료의 연소에 필요하다.

39. 다음 보기에서 설명하는 연소 형태로 가장 적절한 것은?

- 연소실부하율을 높게 얻을 수 있다.

- 연소실의 체적이나 길이가 짧아도 된다.

- 화염면이 자력으로 전파되어 간다.

- 버너에서 상류의 혼합기로 역화를 일으킬 염려가 있다.

① 증발연소	② 등심연소

③ 확산연소	④ 예혼합연소

40. 탄소 1kg을 이론공기량으로 완전 연소시켰을 때 발생되는 연소가스양은 약 몇 N㎥인가?

① 8.9	② 10.8

③ 11.2	④ 22.4

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 냉동용 특정설비제조시설에서 발생기란 흡수식 냉동설비에 사용하는 발생기에 관계되는 설계온도가 몇 ℃를 넘는 열교환기 및 이들과 유사한 것을 말하는가?

① 105℃	② 150℃

③ 200℃	④ 250℃

42. 아세틸렌에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 반응성이 대단히 크고 분해 시 발열 반응을 한다.

② 탄화칼슘에 물을 가하여 만든다.

③ 액체 아세틸렌보다 고체 아세틸렌에 안정하다.

④ 폭발범위가 넓은 가연성 기체이다.

43. 스프링 작동식과 비교한 파일럿식 정압기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 오프셋이 적다.

② 1차 압력변화의 영향이 적다.

③ 로크업을 적게 할 수 있다.

④ 구조 및 신호계통이 단순하다.

44. 이음매 없는 용기의 제조법 중 이음매 없는 강관을 재료로 사용하는 제조방식은?

① 웰딩식	② 만네스만식

③ 에르하르트식	④ 딥드로잉식

45. 신규 용기의 내압시험 시 전증가량이 100㎤이었다. 이 용기가 검사에 합격하려면 영구증가량은 몇 ㎤ 이하이어야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

46. 다음 금속재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강에 P(인)의 함유량이 많으면 신율, 충격치는 저하된다.

② 18% Cr, 8% Ni을 함유한 강을 18-8 스테인리스강이라 한다.

③ 금속가공 중에 생긴 잔류응력을 제거할 때에는 열처리를 한다.

④ 구리와 주석의 합금은 황동이고, 구리와 아연의 합금은 청동이다.

47. 대체천연가스(SNG) 공정에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 원료는 각종 탄화수소이다.

② 저온수증기 개질방식을 채택한다.

③ 천연가스를 대체할 수 있는 제조가스이다.

④ 메탄을 원료로 하여 공기 중에서 부분연소로 수소 및 일산화탄소의 주성분을 만드는 공정이다.

48. 부식방지 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 금속을 피복한다.

② 선택배류기를 접속시킨다.

③ 이종의 금속을 접촉시킨다.

④ 금속표면의 불균일을 없앤다.

49. 압력용기라 함은 그 내용물이 액화가스인 경우 35℃에서의 압력 또는 설계압력이 얼마 이상인 용기를 말하는가?

① 0.1MPa	② 0.2MPa

③ 1MPa	④ 2MPa

50. 냄새가 나는 물질(부취제)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① D.M.S는 토양투과성이 아주 우수하다.

② T.B.M은 충격(impact)에 가장 약하다.

③ T.B.M은 메르캅탄류 중에서 내산화성이 우수하다.

④ T.H.T의 LD₅₀은 6400mg/kg 정도로 거의 무해하다.

51. 펌프에서 송출압력과 송출유량 사이에 주기적이 변동이 일어나는 현상을 무엇이라 하는가?

① 공동 현상	② 수격 현상

③ 서징 현상	④ 캐비테이션 현상

52. 다음 중 가스 액화사이클이 아닌 것은?

① 린데 사이클	② 클라우드 사이클

③ 필립스 사이클	④ 오토 사이클

53. 35℃에서 최고 충전압력이 15MPa로 충전된 산소용기의 안전밸브가 작동하기 시작하였다면 이때 산소용기 내의 온도는 약 몇 ℃인가?

① 137℃	② 142℃

③ 150℃	④ 165℃

54. 중간매체 방식의 LNG 기화장치에서 중간 열매체로 사용되는 것은?

① 폐수	② 프로판

③ 해수	④ 온수

55. 고압가스 설비의 두께는 상용압력의 몇 배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않아야 하는가?

① 1.5배	② 2배

③ 2.5배	④ 3배

56. 다음 보기에서 설명하는 안전밸브의 종류는?

- 구조가 간단하고, 취급이 용이하다.

- 토출용량이 높아 압력상승이 급격하게 변하는 곳에 적당하다.

- 밸브시트의 누출이 없다.

- 슬러지 함유, 보식성 유체에도 사용이 가능하다.

① 가용전식	② 중추식

③ 스프링식	④ 파열판식

57. 고온 고압에서 수소가스 설비에 탄소강을 사용하면 수소취성을 일으키게 되므로 이것을 방지하기 위하여 첨가하는 금속 원소로 적당하지 않은 것은?

① 몰리브덴	② 크립톤

③ 텅스텐	④ 바나듐

58. 고압식 액화산소 분리장치의 제조과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 원료공기는 1.5 ~ 2.0MPa로 압축된다.

② 공기 중의 탄산가스는 실리카겔 등의 흡착제로 제거한다.

③ 공기압축기 내부윤활유를 광유로 하고 광유는 건조로에서 제거한다.

④ 액체질소와 액화공기는 상부 탑에 이송되나 이때 아세틸렌 흡착기에서 액체공기 중 아세틸렌과 탄화수소가 제거된다.

59. 펌프의 양수량이 2㎥/min이고, 배관에서의 전 손실수두가 5m인 펌프로 20m 위로 양수하고자 할 때 펌프의 축동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 0.87이다.)

① 7.4	② 9.4

③ 11.4	④ 13.4

60. 고압가스저장시설에서 가연성 가스설비를 수리할 때 가스설비 내를 대기압 이하까지 가스치환을 생략하여도 무방한 경우는?

① 가스설비의 내용적이 3㎥일 때

② 사람이 그 설비의 안에서 작업할 때

③ 화기를 사용하는 작업일 때

④ 가스켓의 교환 등 경미한 작업을 할 때

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 저장탱크에 의한 액화석유가스사용시설에서 배관설비 신축흡수조치 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관의 길이는 30㎝ 이상으로 한다.

② 분기관에는 90° 엘보 1개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치한다.

③ 분기관이 창문을 관통하는 부분에 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.

④ 11층 이상 20층 이하 건축물의 배관에는 1개소 이상의 곡관을 설치한다.

62. 부취제 혼합설비의 이입작업 안전기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 운반차량으로부터 저장탱크에 이입 시 보호의 및 보안경 등의 보호장비를 착용한 후 작업한다.

② 부취제가 누출될 수 있는 주변에는 방류둑을 설치한다.

③ 운반차량은 저장탱크의 외면과 3m 이상 이격거리를 유지한다.

④ 이입 작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인한다.

63. 고압가스 특정제조시설에서 플레어스택의 설치위치 및 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 몇 kcal/㎡·h 이하로 되도록 하여야 하는가?

① 2000	② 4000

③ 6000	④ 8000

64. 저장탱크에 액화석유가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 저장탱크 내용적의 몇 %를 넘지 않도록 충전하여야 하는가?

① 80%	② 85%

③ 90%	④ 95%

65. 2개 이상의 탱크를 동일 차량에 고정할 때의 기준으로 틀린 것은?

① 탱크의 주밸브는 1개만 설치한다.

② 충전관에는 긴급 탈압밸브를 설치한다.

③ 충전관에는 안전밸브, 압력계를 설치한다.

④ 탱크와 차량과의 사이를 단단하게 부착하는 조치를 한다.

66. 지하에 설치하는 액화석유가스 저장탱크실 재료의 규격으로 옳은 것은?

① 설계강도 : 25MPa 이상

② 물-결합재비 : 25% 이하

③ 슬럼프(slump) : 50~150㎜

④ 굵은 골재의 최대 치수 : 25㎜

67. 독성가스 배관을 2중관으로 하여야 하는 독성가스가 아닌 것은?

① 포스겐	② 염소

③ 브롬화메탄	④ 산화에틸렌

68. 고압가스용기의 보관장소에 용기를 보관할 경우의 준수할 사항 중 틀린 것은?

① 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓는다.

② 용기보관장소에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 아니한다.

③ 용기보관장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 아니한다.

④ 가연성가스 용기보관장소에는 비방폭형 손전등을 사용한다.

69. 다음 중 특정설비가 아닌 것은?

① 조정기	② 저장탱크

③ 안전밸브	④ 긴급차단장치

70. 압축가스의 저장탱크 및 용기 저장능력의 산정식을 옳게 나타낸 것은? (단, Q : 설비의 저장능력[㎥], P : 35℃에서의 최고충전압력[MPa], V₁ : 설비의 내용적[㎥]이다.)

① Q＝(10P-1)/V₁	② Q＝1.5 PV₁

③ Q＝(1-P)V₁	④ Q＝(10P＋1)V₁

71. 액화석유가스에 첨가하는 냄새가 나는 물질의 측정방법이 아닌 것은?

① 오더미터법	② 엣지법

③ 주사기법	④ 냄새주머니법

72. 산소, 아세틸렌 및 수소가스를 제조할 경우의 품질검사 방법으로 옳지 않은 것은?

① 검사는 1일 1회 이상 가스제조장에서 실시한다.

② 검사는 안전관리부총괄자가 실시한다.

③ 액체산소를 기화시켜 용기에 충전하는 경우에는 품질검사를 아니할 수 있다.

④ 검사 결과는 안전관리부총괄자와 안전관리책임자가 함께 확인하고 서명 날인한다.

73. 고압가스 운반차량에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 액화가스를 충전하는 탱크에는 요동을 방지하기 위한 방파판 등을 설치한다.

② 허용농도가 200ppm 이하인 독성가스는 전용차량으로 운반한다.

③ 가스운반 중 누출 등 위해 우려가 있는 경우에는 소방서 및 경찰서에 신고한다.

④ 질소를 운반하는 차량에는 소화설비를 반드시 휴대하여야 한다.

74. 동절기에 습도가 낮은 날 아세티렌 용기밸브를 급히 개방할 경우 발생할 가능성이 가장 높은 것은?

① 아세톤 증발	② 역화방지기 고장

③ 중합에 의한 폭발	④ 정전기에 의한 착화 위험

75. 일반도시가스사업자 시설의 정압기에 설치되는 안전밸브 분출부의 크기 기준으로 옳은 것은?

① 정압기 입구측 압력이 0.5MPa 이상인 것은 50A 이상

② 정압기 입구 압력에 관계없이 80A 이상

③ 정압기 입구측 압력이 0.5MPa 미만인 것으로서 설계유량이 1000N㎥/h 이상인 것으로 32A 이상

④ 정압기 입구측 압력이 0.5MPa 미만인 것으로서 설계유량이 1000N㎥/h 미만인 것으로 32A 이상

76. 가연성 가스를 운반하는 차량의 고정된 탱크에 적재하여 운반하는 경우 비치하여야 하는 분말 소화제는?

① BC용, B-3 이상	② BC용, B-10 이상

③ ABC용, B-3 이상	④ ABC용, B-10 이상

77. 장치 운전 중 고압반응기의 플랜지부에서 가연성 가스가 누출되기 시작했을 때 취해야 할 일반적인 대책으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 화기 사용 금지

② 일상 점검 및 운전

③ 가스 공급의 즉시 정지

④ 장치 내를 불활성 가스로 치환

78. 다음 중 1종 보호시설이 아닌 것은?

① 주택

② 수용능력 300인 이상의 극장

③ 국보 제1호인 남대문

④ 호텔

79. 폭발에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 폭발은 급격한 압력의 발생 등으로 심한 음을 내며, 팽창하는 현상으로 화학적인 원인으로만 발생한다.

② 발화에는 전기불꽃, 마찰, 정전기 등의 외부 발화원이 반드시 필요하다.

③ 최소 발화에너지가 큰 혼합가스는 안전간격이 작다.

④ 아세틸렌, 산화에틸렌, 수소는 산소 중에서 폭굉을 발생하기 쉽다.

80. 내용적 40L의 고압용기에 0℃, 100기압의 산소가 충전되어 있다. 이 가스 4kg을 사용하였다면 전압력은 약 몇 기압(atm)이 되겠는가?

① 20	② 30

③ 40	④ 50

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 가스크로마토그램 분석결과 노르말헵탄의 피크높이가 12.0㎝, 반높이선 나비가 0.48㎝이고 벤젠의 피크높이가 9.0㎝, 반높이선 나비가 0.62㎝였다면 노르말헵탄의 농도는 얼마인가?

① 49.20%	② 50.79%

③ 56.47%	④ 77.42%

82. 온도 25℃ 습공기의 노점온도가 19℃일 때 공기의 상대습도는? (단, 포화 증기압 및 수증기 분압은 각각 23.76mmHg, 16.47mmHg이다.)

① 69%	② 79%

③ 83%	④ 89%

83. 헴펠식 분석법에서 흡수, 분리되는 성분이 아닌 것은?

① CO₂	② H₂

③ CmHn	④ O₂

84. 가스미터의 필요 구비조건이 아닌 것은?

① 감도가 예민할 것

② 구조가 간단할 것

③ 소형이고 용량이 작을 것

④ 정확하게 계량할 수 있을 것

85. 피스톤형 압력계 중 분동식 압력계에 사용되는 다음 액체 중 약 3000kg/㎠ 이상의 고압측정에 사용되는 것은?

① 모빌유	② 스핀들유

③ 피자마유	④ 경유

86. 연소식 O₂ 계에서 산소측정용 촉매로 주로 사용되는 것은?

① 팔라듐	② 탄소

③ 구리	④ 니켈

87. 가스미터의 종류별 특징을 연결한 것 중 옳지 않은 것은?

① 습식 가스미터 – 유량 측정이 정확하다.

② 막식 가스미터 – 소용량의 계량에 적합하고 가격이 저렴하다.

③ 루트미터 – 대용량의 가스측정에 쓰인다.

④ 오리피스 미터 – 유량 측정이 정확하고 압력 손실도 거의 없고 내구성이 좋다.

88. 가스의 폭발 등 급속한 압력변화를 측정하거나 엔진의 지시계로 사용하는 압력계는?

① 피에즈 전기압력계

② 경사관식 압력계

③ 침종식 압력계

④ 벨로우즈식 압력계

89. 다음 중 기본단위는?

① 에너지	② 물질량

③ 압력	④ 주파수

90. 가스의 화학반응을 이용한 분석계는?

① 세라믹 O₂계

② 가스크로마토그래피

③ 오르자트 가스분석계

④ 용액전도율식 분석계

91. 가스크로마토그램에서 A, B 두 성분의 보유시간은 각각 1분 50초와 2분 20초이고, 피이크 폭은 다 같이 30초였다. 이 경우 분리도는 얼마인가?

① 0.5	② 1.0

③ 1.5	④ 2.0

92. 막식 가스미터의 선정 시 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 사용 최대유량	② 감도유량

③ 사용가스의 종류	④ 설치 높이

93. 오프셋(잔류편차)이 있는 제어는?

① I 제어	② P 제어

③ D 제어	④ PID 제어

94. 고온, 고압의 액체나 고점도의 부식성액체 저장탱크에 가장 적합한 간접식 액면계는?

① 유리관식	② 방사선식

③ 플로트식	④ 검척식

95. 실온 22℃, 습도 45%, 기압 765mmHg인 공기의 증기 분압(Pw)은 약 몇 mmHg인가? (단, 공기의 가스 상수는 29.27㎏·m/kg·K, 22℃에서 포화 압력(Ps)은 18.66mmHg이다.)

① 4.1	② 8.4

③ 14.3	④ 16.7

96. 응답이 목표값에 처음오로 도달하는데 걸리는 시간을 나타내는 것은?

① 상승시간	② 응답시간

③ 시간지연	④ 오버슈트

97. 일반적인 열전대 온도계의 종류가 아닌 것은?

① 백금 - 백금·로듐	② 크로멜 - 알루멜

③ 철 - 콘스탄탄	④ 백금 – 알루멜

98. 열전대 온도계의 작동 원리는?

① 열기전력	② 전기저항

③ 방사에너지	④ 압력팽창

99. 제어계의 과도응답에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 입력신호에 대한 출력신호의 시간적 변화이다.

② 입력신호에 대한 출력신호가 목표치보다 크게 나타나는 것이다.

③ 입력신호에 대한 출력신호가 목표치보다 작게 나타나는 것이다.

④ 입력신호에 대한 출력신호가 과도하게 지연되어 나타나는 것이다.

100. 적외선 가스분석기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 선택성이 우수하다.

② 연속분석이 가능하다.

③ 측정농도 범위가 넓다.

④ 대칭 2원자 분자의 분석에 적합하다.