건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2019.8.4. 3회)

2019년 3회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	2	4	1	4	2	4	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	3	4	2	3	1	2	4	2
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	2	2	1	2	4	3	2	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	1	4	3	4	1	1	2	1	1
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	2	1	3	4	2	4	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	1	3	3	2	2	2	1	2
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	3	3	3	2	1	4	1	2	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	4	1	4	1	1	2	2	4	4
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	3	2	1	2	4	3	4	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	2	2	4	1	3	1	4	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 이상기체의 등온, 정압, 정적과정과 무관한 것은?

① P₁V₁＝P₂V₂

② P₁/T₁＝P₂/T₂

③ V₁/T₁＝V₂/T₂

④ P₁V₁/T₁＝P₂(V₁＋V₂)/T₁

2. 유체의 흐름상태에서 표면장력에 대한 관성력의 상대적인 크기를 나타내는 무차원의 수는?

① Reynolds 수

② Feoude 수

③ Euler 수

④ Weber 수

3. 캐비테이션 발생에 따른 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

① 소음과 진동 발생

② 양정곡선의 상승

③ 효율곡선의 저하

④ 깃의 침식

4. 안지름이 10㎝인 원관을 통해 1시간에 10㎥의 물을 수송하려고 한다. 이때 물의 평균유속은 약 몇 m/s 이어야 하는가?

① 0.0027	② 0.0354

③ 0.277	④ 0.354

5. 양정 25m, 송출량 0.15 ㎥/min로 물을 송출하는 펌프가 있다. 효율 65%일 때 펌프의 축 동력은 몇 kW인가?

① 0.94	② 0.83

③ 0.74	④ 0.68

6. 30℃인 공기 중에서의 음속은 몇 m/s인가? (단, 비열비는 1.4이고, 기체상수는 287J/kg·K이다.)

① 216	② 241

③ 307	④ 349

7. 어떤 매끄러운 수평 원관에 유체가 흐를 때 완전 난류유동(완전히 거친 난류유동) 영역이었고, 이때 손실수두가 10m이었다. 속도가 2배가 되면 손실수두는?

① 20m	② 40m

③ 80m	④ 160m

8. 개수로 유동(open channel flow)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수력구배선은 자유표면과 일치한다.

② 에너지 선은 수면 위로 속도 수두만큼 위에 있다.

③ 에너지 선의 높이가 유동방향으로 하강하는 것은 손실 때문이다.

④ 개수로에서 바닥면의 압력은 항상 일정하다.

9. 유체가 반지름 150㎜, 길이가 500m인 주철관을 통하여 유속 2.5m/s로 흐를 때 마찰에 의한 손실 수두는 몇 m인가? (단, 관마찰계수 f＝0.03이다.)

① 5.47	② 13.6

③ 15.9	④ 31.9

10. 그림과 같이 물을 사용하여 기체압력을 측정하는 경사마노메타에서 압력차(P₁ - P₂)는 몇 cmH₂O인가? (단, θ＝30°, 면적 A₁ 》 면적 A₂이고, R＝30㎝이다.)

① 15	② 30

③ 45	④ 90

11. 일반적인 원관 내 유동에서 하임계 레이놀즈수에 가장 가까운 값은?

① 2100	② 4000

③ 21000	④ 40000

12. 온도 20℃, 절대압력이 5kgf/㎠인 산소의 비체적은 몇 ㎥/kg인가? (단, 산소의 분자량은 32이고, 일반기체상수는 848kgf·m/kmol·K이다.)

① 0.551	② 0.155

③ 0.515	④ 0.605

13. 매끈한 직원관 속의 액체 흐름이 층류이고 관내에서 최대속도가 4.2m/s로 흐를 때 평균속도는 약 몇 m/s인가?

① 4.2	② 3.5

③ 2.1	④ 1.75

14. 유체에 잠겨 있는 곡면에 작용하는 정수력의 수평분력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 연직면에 투영한 투영면의 압력중심의 압력과 투영면을 곱한 값과 같다.

② 연직면에 투영한 투영면의 도심의 압력과 곡면의 면적을 곱한 값과 같다.

③ 수평면에 투영한 투영면에 작용하는 정수력과 같다.

④ 연직면에 투영한 투영면의 도심의 압력과 투영면의 면적을 곱한 값과 같다.

15. 압축성유체에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

① 가역과정동안 마찰로 인한 손실이 일어난다.

② 이상기체의 음속은 온도의 함수이다.

③ 유체의 유속이 아음속(subsonic)일 때, Mack 수는 1보다 크다.

④ 온도가 일정할 때 이상기체의 압력은 밀도에 반비례한다.

16. 물체 주위의 유동과 관련하여 다음 중 옳은 내용을 모두 나타낸 것은?

㉮ 속도가 빠를수록 경계층 두께는 얇아진다.

㉯ 경계층 내부유동은 비점성유동으로 취급할 수 있다.

㉰ 동점성계수가 커질수록 경계층 두께는 두꺼워진다.

① ㉮	② ㉮, ㉯

③ ㉮, ㉰	④ ㉯, ㉰

17. 20℃ 공기 속을 1000m/s로 비행하는 비행기의 주위 유동에서 정체 온도는 몇 ℃인가? (단, K＝1.4, R＝287N·m/kg·K이며 등엔트로피 유동이다.)

① 518	② 545

③ 574	④ 598

18. 유체의 점성계수와 동점성계수에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, M, L, T는 각각 질량, 길이, 시간을 나타낸다.)

① 상온에서의 공기의 점성계수는 물의 점성계수보다 크다.

② 점성계수의 차원은 ML-1T-1이다.

③ 동점성계수의 차원은 L2T-2이다.

④ 동점성계수의 단위에는 poise가 있다.

19. 원심펌프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 액체를 비교적 균일한 압력으로 수송할 수 있다.

② 토출 유동의 맥동이 적다.

③ 원심펌프 중 볼류트 펌프는 안내깃을 갖지 않는다.

④ 양정거리가 크고 수송량이 적을 때 사용된다.

20. 이상기체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 포화상태에 있는 포화 증기를 뜻한다.

② 이상기체의 상태 방정식을 만족시키는 기체이다.

③ 체적 탄성계수가 100인 기체이다.

④ 높은 압력하의 기체를 뜻한다.

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 액체 연료의 연소 형태가 아닌 것은?

① 등심연소(wick combustion)

② 증발연소(vaporizing combustion)

③ 분무연소(spray combustion)

④ 확산연소(diffusive combustion)

22. 50℃, 30℃, 15℃인 3종류의 액체 A, B, C가 있다. A와 B를 같은 질량으로 혼합하였더니 40℃가 되었고, A와 C를 같은 질량으로 혼합하였더니 20℃가 되었다고 하면 B와 C를 같은 질량으로 혼합하면 온도는 약 몇 ℃가 되겠는가?

① 17.1	② 19.5

③ 20.5	④ 21.1

23. 파열물의 가열에 사용된 유효열량이 7000kcal/kg, 전입열량이 12000kcal/kg일 때 열효율은 약 얼마인가?

① 49.2%	② 58.3%

③ 67.4%	④ 76.5%

24. 가스 화재 시 밸브 및 콕크를 잠그는 경우 어떤 소화효과를 기대할 수 있는가?

① 질식소화	② 제거소화

③ 냉각소화	④ 억제소화

25. 엔트로피의 증가에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합은 일정하고, 엔트로피의 총합은 증가한다.

② 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합과 엔트로피의 총합이 함께 증가한다.

③ 비가역 과정의 경우 물체의 엔트로피와 열원의 엔트로피의 합은 불변이다.

④ 비가역 과정의 경우 계와 외계의 에너지의 총합과 엔트로피의 총합은 불변이다.

26. 저발열량이 41860kJ/kg인 연료를 3㎏ 연소시켰을 때 연소가스의 열용량이 62.8kJ/℃였다면 이때의 이론연소 온도는 약 몇 ℃인가?

① 1000℃	② 2000℃

③ 3000℃	④ 4000℃

27. 연소 반응 시 불꽃의 상태가 환원염으로 나타났다. 이때 환원염은 어떤 상태인가?

① 수소가 파란불꽃을 내며 연소하는 화염

② 공기가 충분하여 완전 연소상태의 화염

③ 과잉의 산소를 내포하여 연소가스 중 산소를 포함한 상태의 화염

④ 산소의 부족으로 일산화탄소와 같은 미연분을 포함한 상태의 화염

28. 연료의 발화점(착화점)이 낮아지는 경우가 아닌 것은?

① 산소 농도가 높을수록

② 발열량이 높을수록

③ 분자구조가 단순할수록

④ 압력이 높을수록

29. 오토(otto)사이클의 효율을 η₁, 디젤(disel)사이클의 효율을 η₂, 사바테(Sabathe)사이클의 효율을 η₃ 이라 할 때 공급열량과 압축비가 같을 경우 효율의 크기는?

① η₁ ＞ η₂ ＞ η₃	② η₁ ＞ η₃ ＞ η₂

③ η₂ ＞ η₁ ＞ η₃	④ η₂ ＞ η₃ ＞ η₁

30. CH₄, CO₂, H₂O의 생성열이 각각 75kJ/kmol, 394kJ/kmol, 242kJ/kmol일 때 CH₄의 완전연소 발열량은 약 몇 kJ인가?

① 803	② 786

③ 711	④ 636

31. 열역학 제 0 법칙에 대하여 설명한 것은?

① 저온체에서 고온체로 아무 일도 없이 열을 전달할 수 없다.

② 절대온도 0에서 모든 완전 결정체의 절대 엔트로피의 값은 0이다.

③ 기계가 일을 하기 위해서는 반드시 다른 에너지를 소비해야 하고 어떤 에너지도 소비하지 않고 계속 일을 하는 기계는 존재하지 않는다.

④ 온도가 서로 다른 물체를 접촉시키면 높은 온도를 지닌 물체의 온도는 내려가고, 낮은 온도를 지닌 물체의 온도는 올라가서 두 물체의 온도 차이는 없어진다.

32. 유독물질의 대기확산에 영향을 주게 되는 매개변수로서 가장 거리가 먼 것은?

① 토양의 종류	② 바람의 속도

③ 대기안정도	④ 누출지점의 높이

33. 연료가 완전연소할 때 이론상 필요한 공기량을 Mo(㎥), 실제로 사용한 공기량을 M(㎥)라 하면 과잉공기 백분율로 바르게 표시한 식은?

① [eqn: rm M over M_o times 100]	② [eqn: rm M_o over M times 100]

③ [eqn: rm {M - M_o} over M times 100]	④ [eqn: rm {M - M_o} over M_o times 100]

34. 체적 2㎥의 용기 내에서 압력 0.4MPa, 온도 50℃인 혼합기체의 체적분율이 메탄(CH₄) 35%, 수소(H₂) 40%, 질소(N₂) 25%이다. 이 혼합기체의 질량은 약 몇 kg인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

35. 폭발범위의 하한 값이 가장 큰 가스는?

① C₂H₄	② C₂H₂

③ C₂H₄O	④ H₂

36. 전실화재(Flashover)와 역화(Back Draft)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Flashover는 급격한 가연성가스의 착화로서 폭풍과 충격파를 동반한다.

② Flashover는 화재성장기(제1단계)에서 발생한다.

③ Back Draft는 최성기(제2단계)에서 발생한다.

④ Flashover는 열의 공급이 요인이다.

37. 어떤 계에 42kJ을 공급했다. 만약 이 계가 외부에 대하여 17000N·m의 일을 하였다면 내부에너지의 증가량은 약 몇 kJ인가?

① 25	② 50

③ 100	④ 200

38. 수증기와 CO의 몰 혼합물을 반응시켰을 때 1000℃, 기압에서의 평형조성이 CO, H₂O 가 각각 28mol%, H₂, CO₂가 각각 22mol% 라 하면, 정압 평형정수(Kp)는 약 얼마인가?

① 0.2	② 0.6

③ 0.9	④ 1.3

39. 다음 중 등엔트로피의 과정은?

① 가역 단열과정	② 비가역 단열과정

③ Polytropic 과정	④ Joule-Thomson 과정

40. 도시가스의 조성을 조사해보니 부피조성으로 H₂ 30%, CO 14%, CH₄ 49%, CO₂ 5%, O₂ 2%를 얻었다. 이 도시가스를 연소시키기 위한 이론산소량(N㎥)은?

① 1.18	② 2.18

③ 3.18	④ 4.18

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 정압기에 관한 특성 중 변동에 대한 응답속도 및 안정성의 관계를 나타내는 것은?

① 동특성	② 정특성

③ 작동 최대차압	④ 사용 최대차압

42. 석유정제공정의 상압증류 및 가솔린 생산을 위한 접촉개질 처리 등에서와 석유화학의 나프타 분해공정 중 에틸렌, 벤젠 등을 제조하는 공정에서 주로 생산되는 가스는?

① OFF 가스	② Cracking 가스

③ Reforming 가스	④ Topping 가스

43. 도시가스 원료 중에 함유되어 있는 황을 제거하기 위한 건식탈황법의 탈황제로서 일반적으로 사용되는 것은?

① 탄산나트륨	② 산화철

③ 암모니아 수용액	④ 염화암모늄

44. 연소 시 발생할 수 있는 여러 문제 중 리프팅(lifting) 현상의 주된 원인은?

① 노즐의 축소	② 가스 압력의 감소

③ 1차 공기의 과소	④ 배기 불충분

45. 도시가스 공급시설에 설치하는 공기보다 무거운 가스를 사용하는 지역정압기실 개구부와 RTU(Remote Terminal Unit)박스는 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 2 m	② 3 m

③ 4.5 m	④ 5.5 m

46. 배관에서 지름이 다른 강관을 연결하는 목적으로 주로 사용하는 것은?

① 티	② 플랜지

③ 엘보	④ 리듀서

47. 발열량이 13000kcal/㎥이고, 비중이 1.3, 공급압력이 200mmH₂O인 가스의 웨베지수는?

① 10000	② 11402

③ 13000	④ 16900

48. 1000 rpm으로 회전하는 펌프를 2000rpm으로 변경하였다. 이 경우 펌프의 양정과 소요동력은 각각 얼마씩 변화하는가?

① 양정 : 2배, 소요동력 : 2배

② 양정 : 4배, 소요동력 : 2배

③ 양정 : 8배, 소요동력 : 4배

④ 양정 : 4배, 소요동력 : 8배

49. 회전펌프에 해당하는 것은?

① 플랜지 펌프	② 피스톤 펌프

③ 기어 펌프	④ 다이어프램 펌프

50. 산소가 없어도 자기분해 폭발을 일으킬 수 있는 가스가 아닌 것은?

① C₂H₂	② N₂H₄

③ H₂	④ C₂H₄O

51. 실린더 안지름 20㎝, 피스톤행정 15㎝, 매분회전수 300, 효율이 90%인 수평 1단 단동압축기가 있다. 지시평균 유효 압력을 0.2MPa로 하면 압축기에 필요한 전동기의 마력은 약 몇 PS인가? (단, 1MPa은 10kgf/㎠로 한다.)

① 6	② 7

③ 8	④ 9

52. 도시가스 저압 배관의 설계 시 관경을 결정하고자 할 때 사용되는 식은?

① Fan 식	② Oliphant 식

③ Coxe 식	④ Pole 식

53. 가스보일러 물탱크의 수위를 다이어프램에 의해 압력 변화로 검출하여 전기접점에 의해 가스회로를 차단하는 안전장치는?

① 헛불방지장치	② 동결방지장치

③ 소화안전장치	④ 과열방지장치

54. 가스온수기에 반드시 부착하여야 할 안전장치가 아닌 것은?

① 소화안전장치	② 역풍방지장치

③ 전도안전장치	④ 정전안전장치

55. 나프타를 접촉분해법에서 개질온도를 705℃로 유지하고 개질압력을 1기압에서 10기압으로 점진적으로 가압할 때 가스의 조성변화는?

① H₂와 CO₂가 감소하고 CH₄와 CO가 증가한다.

② H₂와 CO₂가 증가하고 CH₄와 CO가 감소한다.

③ H₂와 CO가 감소하고 CH₄와 CO₂가 증가한다.

④ H₂와 CO가 증가하고 CH₄와 CO₂가 감소한다.

56. LPG를 사용하는 식당에서 연소기의 최대가스소비량이 3.56㎏/h이었다. 자동절체식 조정기를 사용하는 경우 20㎏ 용기를 최소 몇 개를 설치하여야 자연기화 방식으로 원활하게 사용할 수 있겠는가? (단, 20㎏ 용기 1개의 가스발생능력은 1.8㎏/h이다.)

① 2개	② 4개

③ 6개	④ 8개

57. 찜질방의 가열로실의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가열로의 배기통은 금속 이외의 불연성재료로 단열조치를 한다.

② 가열로실과 찜질실 사이의 출입문은 유리재로 설치한다.

③ 가열로의 배기통 재료는 스테인리스를 사용한다.

④ 가열로의 배기통에는 댐퍼를 설치하지 아니한다.

58. LNG 저장탱크에서 사용되는 잠액식 펌프의 윤활 및 냉각을 위해 주로 사용되는 것은?

① 물	② LNG

③ 그리스	④ 황산

59. 차단성능이 좋고 유량조정이 용이하나 압력손실이 커서 고압의 대구경 밸브에는 부적당한 밸브는?

① 글로우브 밸브	② 플러그 밸브

③ 게이트 밸브	④ 버터플라이 밸브

60. 다기능 가스안전계량기(마이콤 메타)의 작동성능이 아닌 것은?

① 유량 차단성능	② 과열방지 차단성능

③ 압력저하 차단성능	④ 연속사용시간 차단성능

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 아세틸렌의 임계압력으로 가장 가까운 것은?

① 3.5MPa	② 5.0MPa

③ 6.2MPa	④ 7.3MPa

62. LPG 용기 보관실의 바닥 면적이 40㎡이라면 환기구의 최소 통풍가능 면적은?

① 10000㎠	② 11000㎠

③ 12000㎠	④ 13000㎠

63. 고압가스 제조장치의 내부에 작업원이 들어가 수리를 하고자 한다. 이때 가스 치환 작업으로 가장 부적합한 경우는?

① 질소 제조장치에서 공기로 치환한 후 즉시 작업을 하였다.

② 아황산가스인 경우 불활성가스로 치환한 후 다시 공기로 치환하여 작업을 하였다.

③ 수소제조 장치에서 불활성가스로 치환한 후 즉시 작업을 하였다.

④ 암모니아인 경우 불활성가스로 치환하고 다시 공기로 치환한 후 작업을 하였다.

64. 의료용 산소용기의 도색 및 표시가 바르게 된 것은?

① 백색으로 도색 후 흑색 글씨로 산소라고 표시한다.

② 녹색으로 도색 후 백색 글씨로 산소라고 표시한다.

③ 백색으로 도색 후 녹색 글씨로 산소라고 표시한다.

④ 녹색으로 도색 후 흑색 글씨로 산소라고 표시한다.

65. 고압가스 저장시설에서 가연성가스 용기보관실과 독성가스의 용기보관실은 어떻게 설치하여야 하는가?

① 기준이 없다.

② 각각 구분하여 설치한다.

③ 하나의 저장실에 혼합 저장한다.

④ 저장실은 하나로 하되 용기는 구분 저장한다.

66. 액화석유가스를 차량에 고정된 내용적 V(L)인 탱크에 충전할 때 충전량 산정식은? (단, W : 저장능력(kg), P : 최고충전압력(MPa), d : 비중(kg/L), C : 가스의 종류에 따른 정수이다.)

① W＝V / C	② W＝C(V＋1)

③ W＝0.9 d V	④ W＝(10P＋1)V

67. 이동식 부탄연소기(220 g 납붙임용기 삽입형)를 사용하는 음식점에서 부탄연소기의 본체보다 큰 주물불판을 사용하여 오랜 시간 조리를 하다가 폭발 사고가 일어났다. 사고의 원인으로 추정되는 것은?

① 가스 누출

② 납붙임 용기의 불량

③ 납붙임 용기의 오장착

④ 용기 내부의 압력 급상승

68. 냉동설비와 1일 냉동능력 1톤의 산정기준에 대한 연결이 바르게 된 것은?

① 원심식압축기 사용 냉동설비 - 압축기의 원동기 정격출력 1.2kW

② 원심식압축기 사용 냉동설비 - 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3320kcal

③ 흡수식냉동설비 - 압축기의 원동기 정격출력 2.4kW

④ 흡수식냉동설비 - 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 7740kcal

69. 고압가스용 납붙임 또는 접합용기의 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 몇 ㎜ 이상으로 하여야 하는가?

① 0.115	② 0.125

③ 0.215	④ 0.225

70. 용기의 제조등록을 한 자가 수리할 수 있는 용기의 수리범위에 해당되는 것으로만 모두 짝지어진 것은?

㉠ 용기몸체의 용접

㉡ 용기부속품의 부품 교체

㉢ 초저온 용기의 단열재 교체

① ㉠	② ㉠, ㉡

③ ㉡, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉢

71. 아세틸렌용 용접용기를 제조하고자 하는 자가 갖추어야 할 시설기준의 설비가 아닌 것은?

① 성형설비	② 세척설비

③ 필라멘트와인딩설비	④ 자동부식방지도장설비

72. 가연성가스 설비 내부에서 수리 또는 청소작업을 할 때에는 설비내부의 가스농도가 폭발하한계의 몇 % 이하가 될 때까지 치환하여야 하는가?

① 1	② 5

③ 10	④ 25

73. 초저온용기에 대한 정의를 가장 바르게 나타낸 것은?

① 섭씨 영하 50℃ 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재를 씌우거나 냉동설비로 냉각시키는 등의 방법으로 용기 내의 가스온도가 사용온도를 초과하지 않도록 한 용기

② 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재로 피복하여 용기 내의 가스온도가 상용온도를 초과하지 않도록 한 용기

③ 대기압에서 비점이 0℃ 이하인 가스를 상용압력이 0.1MPa 이하의 액체 상태로 저장하기 위한 용기로서 단열재로 피복하여 가스온도가 상용온도를 초과하지 않도록 한 용기

④ 액화가스를 냉동설비로 냉각하여 용기 내의 가스의 온다가 섭씨 영하 70℃ 이하로 유지하도록 한 용기

74. 아세텔렌가스를 2.5MPa의 압력으로 압축할 때 첨가하는 희석제가 아닌 것은?

① 질소	② 메탄

③ 일산화탄소	④ 아세톤

75. 고압가스용 용접용기의 내압시험방법 중 팽창측정시험의 경우 용기가 완전히 팽창한 후 적어도 얼마 이상의 시간을 유지하여야 하는가?

① 30초	② 1분

③ 3분	④ 5분

76. 차량에 고정된 탱크로 가연성가스를 적재하여 운반할 때 휴대하여야 할 소화설비의 기준으로 옳은 것은?

① BC용, B-10 이상 분말소화제를 2개 이상 비치

② BC용, B-8 이상 분말소화제를 2개 이상 비치

③ ABC용, B-10 이상 포말소화제를 1개 이상 비치

④ ABC용, B-8 이상 포말소화제를 1개 이상 비치

77. 가스 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폭발한계는 일반적으로 폭발성 분위기 중 폭발성가스의 용적비로 표시된다.

② 발화온도는 폭발성가스와 공기 중 혼합가스의 온도를 높였을 때에 폭발을 일으킬 수 있는 최고의 온도이다.

③ 폭발한계는 가스의 종류에 따라 달라진다.

④ 폭발성 분위기란 폭발성 가스가 공기와 혼합하여 폭발한계 내에 있는 상태의 분위기를 뜻한다.

78. 가스난로를 사용하다가 부주의로 점화되지 않은 상태에서 콕을 전부 열었다. 이때 노즐로부터 분출되는 생 가스의 양은 약 몇 ㎥/h인가? (단, 유량계수 : 0.8, 노즐지름 : 2.5㎜, 가스압력 : 200mmH₂O, 가스비중 : 0.5로 한다.)

① 0.5㎥/h	② 1.1㎥/h

③ 1.5㎥/h	④ 2.1㎥/h

79. 초저온가스용 용기제조 기술기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 10% 이하로 한다.

② “최고충전압력”은 상용압력 중 최고압력을 말한다.

③ 용기의 외조에 외조를 보호할 수 있는 플러그 또는 파열판 등의 압력방출장치를 설치한다.

④ 초저온용기는 오스테나이트계 스테인리스강 또는 티타늄합금으로 제조한다.

80. 증기가 전기 스파크나 화염에 의해 분해폭발을 일으키는 가스는?

① 수소	② 프로판

③ LNG	④ 산화에틸렌

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 가스크로마토그래피로 가스를 분석할 때 사용하는 캐리어 가스로서 가장 부적당한 것은?

① H₂	② CO₂

③ N₂	④ Ar

82. 램버트-비어의 법칙을 이용한 것으로 미량 분석에 유용한 화학 분석법은?

① 중화적정법	② 중량법

③ 분광광도법	④ 요오도적정법

83. 내경 10㎝인 관속으로 유체가 흐를 때 피토관의 마노미터 수자가 40㎝이었다면 이때의 유량은 약 몇 ㎥/s인가?

① 2.2×10-3	② 2.2×10-2

③ 0.22	④ 2.2

84. 22℃의 1기압 공기(밀도 1.21㎏/㎥)가 덕트를 흐르고 있다. 피토관을 덕트 중심부에 설치하고 물을 봉액으로 한 U 자관 마노미터의 눈금이 4.0㎝이었다. 이 덕트 중심부의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 25.5	② 30.8

③ 56.9	④ 97.4

85. 습식가스미터는 어떤 형태에 해당하는가?

① 오벌형

② 드럼형

③ 다이어프램형

④ 로터리 피스톤형

86. 가스크로마토그래피에서 일반적으로 사용되지 않는 검출기(detector)는?

① TCD	② FID

③ ECD	④ RID

87. 가스크로마토그래피(Gas Chromatography)에서 캐리어가스 유량이 5mL/s이고 기록지 속도가 3㎜/s일 때 어떤 시료가스를 주입하니 지속용량이 250 mL이었다. 이때 주입점에서 성분의 피크까지 거리는 약 몇 ㎜인가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

88. 측정제어라고도 하며, 2개의 제어계를 조합하여 1차 제어장치가 제어량을 측정하여 제어 명령을 내리고, 2차 제어장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 제어를 무엇이라 하는가?

① 정치(正値)제어

② 추종(追從)제어

③ 비율(比率)제어

④ 캐스케이드(CAscade)제어

89. 배기가스 중 이산화탄소를 정량분석 하고자 할 때 가장 적합한 방법은?

① 적정법	② 완만연소법

③ 중량법	④ 오르자트법

90. 10-12은 계량단위의 접두어로 무엇인가?

① 아토(atto)	② 젭토(zepto)

③ 펨토(femto)	④ 피코(pico)

91. 가스미터의 구비 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 기계오차의 조정이 쉬울 것

② 소형이며 계량 용량이 클 것

③ 감도는 적으나 정밀성이 높을 것

④ 사용가스량을 정확하게 지시할 수 있을 것

92. 고속, 고압 및 레이놀즈수가 높은 경우에 사용하기 가장 적정한 유량계는?

① 벤투리미터	② 플로노즐

③ 오리피스미터	④ 피토관

93. 액면측정 장치가 아닌 것은?

① 유리관식 액면계	② 임펠러식 액면계

③ 부자식 액면계	④ 퍼지식 액면계

94. 연소기기에 대한 배기가스 분석의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 연소상태를 파악하기 위하여

② 배기가스 조성을 알기 위해서

③ 열정산의 자료를 얻기 위하여

④ 시료가스 채취장치의 작동상태를 파악하기 위해

95. 전력, 전류, 전압, 주파수 등을 제어량으로 하며 이것을 일정하게 유지하는 것을 목적으로 하는 제어방식은?

① 자동조정	② 서보기구

③ 추치제어	④ 정치제어

96. 전자유량계는 어떤 유체의 측정에 유용한가?

① 순수한 물	② 과열된 증기

③ 도전성 유체	④ 비전도성 유체

97. 습식가스미터의 수면이 너무 낮을 때 발생하는 현상은?

① 가스가 그냥 지나친다.

② 밸브의 마모가 심해진다.

③ 가스가 유입되지 않는다.

④ 드럼의 회전이 원활하지 못하다.

98. 열전대 온도계에서 열전대의 구비 조건이 아닌 것은?

① 재생도가 높고 가공이 용이할 것

② 열기전력이 크고 온도상승에 따라 연속적으로 상승할 것

③ 내열성이 크고 고온가스에 대한 내식성이 좋을 것

④ 전기저항 및 온도계수, 열전도율이 클 것

99. 다음의 특징을 가지는 액면계는?

- 설치, 보수가 용이하다.

- 온도, 압력 등의 사용범위가 넓다.

- 액체 및 분체에 사용이 가능하다.

- 대상 물질의 유전율 변화에 따라 오차가 발생한다.

① 압력식	② 플로트식

③ 정전용량식	④ 부력식

100. 오연오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 원인 규명이 명확하다.

② 완전한 제거가 가능하다.

③ 산포에 의해 일어나는 오차를 말한다.

④ 정, 부의 오차가 다른 분포상태를 가진다.