건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2020.9.26. 4회)

2020년 4회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	3	1	1	2	3	2	2	3
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	1	1	3	2	2	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	2	3	3	3	3	1	4	3
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	2	4	1	1	2	3	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	4	4	3	2	1	3	2	3
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	1	2	3	2	3	1	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	2	3	3	2	2	4	3	2
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	1	3	1	4	3	4	4	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	1	1	4	4	1	4	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2020년 가스기사 자격검정은 당초 한국산업인력공단 시행 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격 정기검정 4회차 중 1, 2, 3회 시험으로 예정 공고되었지만, 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 1회와 2회 시험이 통합 시행된 관계로 당초 예정되지 않았던 4회 시험에 추가되어 시행되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 레이놀즈구사 106이고, 상대조도가 0.005인 원관의 마찰계수 f는 0.03이다. 이 원관에 부차손실계수가 6.6인 글로브 밸브를 설치하였을 때, 이 밸브의 등가길이(또는 상당길이)는 관 지름의 몇 배인가?

① 25	② 55

③ 220	④ 440

2. 압축성 유체의 기계적 에너지 수지식에서 고려하지 않는 것은?

① 내부에너지	② 위치에너지

③ 엔트로피	④ 엔탈피

3. 압축성 이상기체(compressible ideal)의 운동을 지배하는 기본 방정식이 아닌 것은?

① 에너지방정식	② 연속방정식

③ 차원방정식	④ 운동량방정식

4. LPG 이송 시 탱크로리 상부를 가압하여 액을 저장탱크로 이송시킬 때 사용되는 동력장치는 무엇인가?

① 원심펌프	② 압축기

③ 기어펌프	④ 송풍기

5. 마하수는 어느 힘의 비를 사용하여 정의되는가?

① 점성력과 관성력	② 관성력과 압축성 힘

③ 중력과 압축성 힘	④ 관성력과 압력

6. 수은－물 마노메타로 압력차를 측정하였더니 50㎝Hg였다. 이 압력차를 mH₂O로 표시하면 약 얼마인가?

① 0.5	② 5.0

③ 6.8	④ 7.3

7. 산소와 질소의 채적비가 1：4인 조성의 공기가 있다. 표준상태(0℃, 1기압)에서의 밀도는 약 몇 ㎏/㎥인가?

① 0.54	② 0.96

③ 1.29	④ 1.51

8. 다음 단위 간의 관계가 옳은 것은?

① 1N＝9.8㎏·m/s²	② 1J＝9.8㎏·m/s²

③ 1W＝1㎏·m/s²	④ 1Pa＝105㎏·m/s²

9. 송풍기의 공기 유량이 3㎥/s일 때, 흡입 쪽의 전압이 110kPa, 출구 쪽의 정압이 115kPa이고 속도가 30m/s이다. 송풍기에 공급하여야 하는 축동력은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2㎏/㎥이고, 송풍기의 전효율은 0.8이다.)

① 10.45㎾	② 13.99㎾

③ 16.62㎾	④ 20.787㎾

10. 평판에서 발생하는 층류 경계층의 두께는 평판선단으로부터의 거리 x와 어떤 관계가 있는가?

① x에 반비례한다.

② x1/2에 반비례한다.

③ x1/2에 비례한다.

④ x1/3에 비례한다.

11. 관 내의 압축성 유체의 경우 단면적 A와 마하수 M, 속도 V 사이에 다음과 같은 관계가 성립한다고 한다. 마하수가 2일 때 속도를 0.2% 감소시키기 위해서는 단면적을 몇 % 변화시켜야 하는가?

dA/A＝(M²－1)×dV/V

① 0.6% 증가	② 0.6% 감소

③ 0.4% 증가	④ 0.4% 감소

12. 정체온도 Ts, 임계온도 Tc, 비열비를 k라 할 때 이들의 관계를 옳게 나타낸 것은?

① [eqn: rm T_c over T_s = ( 2 over k+1 )^k-1]	② [eqn: rm T_c over T_s = ( 2 over k-1 )^k-1]

③ [eqn: rm T_c over T_s = ( 2 over k+1 )]	④ [eqn: rm T_c over T_s = ( 2 over k-1 )]

13. 유체 속에 잠긴 경사면에 작용하는 정수력의 작용점은?

① 면의 도심보다 위에 있다.

② 면의 도심에 있다.

③ 면의 도심보다 아래에 있다.

④ 면의 도심과 상관없다.

14. 관 속을 충만하게 흐르고 있는 액체의 속도를 급격히 변화시키면 어떤 현상이 일어나는가?

① 수격현상

② 서어징 현상

③ 캐비테이션 현상

④ 펌프효율 향상 현상

15. 점성력에 대한 관성력의 상태적인 비를 나타내는 무차원의 수는?

① Reynolds수	② Froude수

③ 모세관수	④ Weber수

16. 직각좌표계에 적용되는 가장 일반적인 연속방정식은 [eqn: rm ∂rho over ∂t + ∂(rhou) over ∂x + ∂(rhov) over ∂y + ∂(rhow) over ∂z = 0]으로 주어진다. 다음 중 정상상태(steady state)의 유동에 적용되는 연속방정식은?

① [eqn: rm ∂rho over ∂t + ∂(rhou) over ∂x + ∂(rhov) over ∂y + ∂(rhow) over ∂z = 0]

② [eqn: rm ∂(rhou) over ∂x + ∂(rhov) over ∂y + ∂(rhow) over ∂z = 0]

③ [eqn: rm ∂u over ∂x + ∂v over ∂y + ∂w over ∂z = 0]

④ [eqn: rm ∂rho over ∂t + rho ∂u over ∂x + rho ∂v over ∂y + rho ∂w over ∂z = 0]

17. 수압기에서 피스톤의 지름이 각각 20㎝와 10㎝이다. 작은 피스톤에 1kgf의 하중을 가하면 큰 피스톤에는 몇 kgf의 하중이 가해지는가?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

18. 축동력을 L, 기계의 손실 동력을 Lm이라고 할 때 기계효율 ηm을 옳게 나타낸 것은?

① [eqn: rm η_m = {L-L_m} over L_m]	② [eqn: rm η_m = {L-L_m} over L]

③ [eqn: rm η_m = {L_m - L} over L]	④ [eqn: rm η_m = {L_m - L} over L_m]

19. 뉴턴의 점성법칙과 관련 있는 변수가 아닌 것은?

① 전단응력	② 압력

③ 점성계수	④ 속도기울기

20. 다음 중 에너지의 단위는?

① dyn(dyne)	② N(nrwton)

③ J(joule)	④ W(watt)

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 15℃, 50atm인 산소 실린더의 밸브를 순간적으로 열어 내부압력을 25atm까지 단열팽창시키고 닫았다면 나중 온도는 약 몇 ℃가 되는가? (단, 산소의 비영비는 1.4이다.)

① -28.5℃	② -36.8℃

③ -78.1℃	④ -157.5℃

22. 폭발억제 장치의 구성이 아닌 것은?

① 폭발검출기구	② 활성제

③ 살포기구	④ 제어기구

23. 초기사건으로 알려진 측정한 장치의 이상이나 운전자의 실수로부터 발생되는 잠재적인 사고결과를 평가하는 정량적 안전성 평가 기법은?

① 사건수 분석(ETA)

② 결함수 분석(FTA)

③ 원인결과 분석(CCA)

④ 위험과 운전 분석(HAZOP)

24. 발열량 10500kcal/㎏인 어떤 연료 2㎏을 2분 동안 완전 연소시켰을 때 발생한 열량을 모두 동력으로 변환시키면 약 몇 ㎾인가?

① 735	② 935

③ 1103	④ 1303

25. 프로판과 부탄이 혼합된 경우로서 부탄의 함유량이 많아지면 발열량은?

① 커진다.

② 줄어든다.

③ 일정하다.

④ 커지디가 줄어든다.

26. 가연물의 구비조건이 아닌 것은?

① 반응열이 클 것

② 표면적이 클 것

③ 열전도도가 클 것

④ 산소와 친화력이 클 것

27. 액체연료의 연소용 공기 공급방식에서 2차 공기란 어떤 공기를 말하는가?

① 연료를 분사시키기 위해 필요한 공기

② 완전연소에 필요한 부족한 공기를 보충하는 공기

③ 연료를 안개처럼 만들어 연소를 돕는 공기

④ 연소된 가스를 굴뚝으로 보내기 위해 고압, 송풍하는 공기

28. TNT당량은 어떤 물질이 폭발할 때 방출하는 에너지와 동일한 에너지를 방출하는 TNT의 질량을 말한다. LPG 1톤이 폭발할 때 방출하는 에너지는 TNT당량으로 약 몇 ㎏인가? (단, 폭발한 LPG의 발열량은 15000kcal/㎏이며, LPG의 폭발계수는 0.1, TNT가 폭발 시 방출하는 당량에너지는 1125kcal٠㎏이다.)

① 133	② 1333

③ 2333	④ 4333

29. 질소 10㎏이 일정 압력상태에서 체적이 1.5㎥에서 0.3㎥으로 감소될 때까지 냉각되었을 때 질서의 엔트로피 변화량의 크기는 약 몇 kJ/K인가? (단, Cp는 14kJ/Kg·K로 한다.)

① 25	② 125

③ 225	④ 325

30. Van der waals식 [eqn: rm (P+ an^2 over V^2 )(V-nb) = nRT]에 대한 설명으로 틀린 것은?

① a의 단위는 atm·L²/mol²이다.

② b의 단위는 L/mol이다.

③ a의 값은 기체분자가 서로 어떻게 강하게 끌어당기는가를 나타낸 값이다.

④ a는 부피에 대한 보정항의 비례상수이다.

31. 연료와 공기 혼합물에서 최대 연소속도가 되기 위한 조건은?

① 연료와 양론혼합물이 같은 양일 때

② 연료가 양론혼합물보다 약간 적을 때

③ 연료가 양론혼합물보다 약간 많을 때

④ 연료가 양론혼합물보다 아주 많을 때

32. 다음은 간단한 수증기사이클을 나타낸 그림이다. 여기서 랭킨(Rankine)사이클의 경로를 옳게 나타낸 것은?

① 1 → 2 → 3 → 9 → 10 → 1

② 1 → 2 → 3 → 4 → 5 →9 → 10 → 1

③ 1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 5 → 9 → 10 → 1

④ 1 → 2 → 3 → 8 → 7 → 5 → 9 → 10 → 1

33. 충격파가 반응 매질 속으로 음속보다 느린 속도로 이동할 때를 무엇이라 하는가?

① 폭굉	② 폭연

③ 폭음	④ 정상연소

34. 방폭에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 분진 폭발은 연소시간이 길고 발생에너지가 크기 때문에 파괴력과 연소정도가 크다는 특징이 있다.

② 분해 폭발을 일으키는 가스에 비활성기체를 혼합하는 이유는 화염온도를 낮추고 화염전파능력을 소멸시키기 위함이다.

③ 방폭 대책은 크게 예방, 긴급대책으로 나누어진다.

④ 분진을 다루는 압력을 대기압보다 낮게 하는 것도 분진 대책 중 하나이다

35. 프로판가스 1S㎥을 완전연소시켰을 때의 건조연소가스량은 약 몇 S㎥인가? (단, 공기 중의 산소는 21v%이다.)

① 10	② 16

③ 22	④ 30

36. 공기가 산소 20v%, 질소 80v%의 혼합기체라고 가정할 때 표준상태(0℃, 101.325kPa)에서 공기의 기체상수는 약 몇 kJ/㎏·K인가?

① 0.269	② 0.279

③ 0.289	④ 0.299

37. 열역학 특성식으로 P₁V₁n＝P₂V₂n이 있다. 이때 n 값에 따른 상태변화를 옳게 나타낸 것은? (단, k는 비열비이다.)

① n＝0 : 등온	② n＝1 : 단열

③ n＝±∞ : 정적	④ n＝k : 등압

38. 표준상태에서 고발열량과 저발열량의 차는 얼마인가?

① 9700cal/gmol	② 539cal/gmol

③ 619cal/g	④ 80cal/g

39. 기체연료의 확산연소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연료와 공기가 혼합하면서 연소한다.

② 일반적으로 확산과정은 확산에 의한 혼합속도가 연소속도를 지배한다.

③ 혼합에 시간이 걸리며 화염이 길게 늘어난다.

④ 연소기 내부에서 연료와 공기의 혼합비가 변하지 않고 연소된다.

40. 연료의 구비조건이 아닌 것은?

① 저장 및 운반이 편리할 것

② 점화 및 연소가 용이할 것

③ 연소가스 발생량이 많을 것

④ 단위 용적당 발열량이 높을 것

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 터보(turbo)압축기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고속 회전이 가능하다.

② 작은 설치 면적에 비해 유량이 크다.

③ 케이싱 내부를 급유해야 하므로 기름의 혼입에 주의해야 한다.

④ 용량조정 범위가 비교적 좁다.

42. 호칭지름이 동일한 외경이 강관에 있어서 스케줄 번호가 다음과 같을 때 두께가 가장 두꺼운 것은?

① XXS	② XS

③ Sch 20	④ Sch 40

43. 과류차단 안전기구가 부착된 것으로서 가스유로를 볼로 개폐하고 배관과 호스 또는 배관과 커플러를 연결하는 구조의 콕은?

① 호스콕	② 퓨즈콕

③ 상자콕	④ 노즐콕

44. 저온장치에 사용되는 진공단열법의 종류가 아닌 것은?

① 고진공단열법	② 다층진공단열법

③ 분말진공단열법	④ 다공단층진공단열법

45. 교반형 오토클레이브의 장점에 해당되지 않는 것은?

① 가스누출의 우려가 없다.

② 기액반응으로 기체를 계속 유통시킬 수 있다.

③ 교반효과는 진탕형에 비하여 더 좋다.

④ 특수 라이닝을 하지 않아도 된다.

46. 원심펌프의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저양정에 적합하다.

② 펌프에 충분히 액을 채워야 한다.

③ 원심력에 의하여 액체를 이송한다.

④ 용량에 비하여 설치면적이 작고 소형이다.

47. 가스폭발 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 아세틸렌은 공기가 공존하지 않아도 폭발 위험성이 있다.

② 일산화탄소는 공기가 공존하여도 폭발 위험성이 있다.

③ 액화석유가스가 누출되면 낮은 곳으로 모여 폭발 위험성이 있다.

④ 가연성이 고체 미분이 공기 중에 부유 시 분진폭발의 위험성이 있다.

48. LPG 공급방식에서 강제기화방식의 특징이 아닌 것은?

① 기화량을 가감할 수 있다.

② 설치 면적이 작아도 된다.

③ 한냉 시에는 연속적인 가스공급이 어렵다.

④ 공급 가스의 조성을 일정하게 유지 할 수 있다.

49. 최대지름이 10m인 가연성가스 저장탱크 2기가 상호 인접하여 있을 때 탱크 간에 유지하여야 할 거리는?

① 1m	② 2m

③ 5m	④ 10m

50. 탄소강에서 생기는 취성(메짐)의 종류가 아닌 것은?

① 적열취성	② 풀림취성

③ 청열취성	④ 상온취성

51. LPG와 나프타를 원료로 한 대체천연가스(SNG) 프로세서의 공정에 속하지 않는 것은?

① 수소화탈황공정

② 저온수증기개질공정

③ 열분해공정

④ 메탄합성공정

52. LP가스 1단 감압식 저압조정기의 입구 압력은?

① 0.025MPa ~ 0.35MPa

② 0.025MPa ~ 1.56MPa

③ 0.07MPa ~ 0.35MPa

④ 0.07MPa ~ 1.56MPa

53. 토양의 금속부식을 확인하기 위해 시험편을 이용하여 실험하였다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전기저항이 낮은 토양 중의 부식속도는 빠르다.

② 배수가 불량한 점토 중의 부식속도는 빠르다.

③ 염기성 세균이 번식하는 토양 중의 부식속도는 빠르다.

④ 통기성이 좋은 토양에서 부식속도는 점차 빨라진다.

54. 가스 배관의 접합시공방법 중 원칙적으로 규정된 접합시공방법은?

① 기계적 적합	② 나사 적합

③ 플랜지 적합	④ 용접 적합

55. 탱크로리에서 저장탱크로 LP가스를 압축기에 의한 이송하는 방법의 특징으로 틀린 것은?

① 펌프에 비해 이송시간이 짧다.

② 잔가스 회수가 용이하다.

③ 균압관을 설치해야 한다.

④ 저온에서 부탄이 재액화될 우려가 있다.

56. 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 동과 직접 접촉하여 폭발성의 아세틸라이드를 만든다.

② 비점과 융점이 비슷하여 고체 아세틸렌은 융해한다.

③ 아세틸렌가스의 충전제로 규조토, 목탄 등의 다공성 물질을 사용한다.

④ 흡열 화합물이므로 압축하면 분해폭발 할 수 있다.

57. LPG 기화장치 중 열교환기에 LPG를 송입하여 여기에서 기화된 가스를 LPG용 조정기에 의하여 감압하는 방식은?

① 가온 감압방식	② 자연기화 방식

③ 감압 가온방식	④ 대기온 이온방식

58. 수소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 압축가스로 취급된다.

② 충전구의 나사는 왼나사이다.

③ 용접용기에 충전하여 사용한다.

④ 용기의 도색은 주황색이다.

59. 기포펌프로서 유량이 0.5㎥/min인 물을 흡수면보다 50m 높은 곳으로 양수하고자 한다. 축동력이 15PS 소요되었다고 할 때 펌프의 효율은 약 몇 %인가?

① 32	② 37

③ 42	④ 47

60. 어떤 연소기구에 접속된 고무관이 노후화되어 0.6mm이 구멍이 뚫려 280mmH₂O의 압력으로 LP가스가 5시간 누출되었을 경우 가스 분출량은 약 몇 L인가? (단, LP가스의 비중은 1.7이다.)

① 52	② 104

③ 208	④ 416

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 가스사고를 원인별로 분류했을 때 가장 많은 비율을 차지하는 사고 원인은?

① 제품 노후(고장)	② 시설 미비

③ 고의 사고	④ 사용자 취급 부주의

62. 산업재해 발생 및 그 위험요인에 대하여 짝지어진 것 중 틀린 것은?

① 화재, 폭발 - 가연성, 폭발성 물질

② 중독 - 독성가스, 유독물질

③ 난청 - 누전, 배선불량

④ 화상, 동상 - 고온, 저온물질

63. 고압가스용 안전밸브 중 공칭 밸브의 크기가 80A일 때 최소 내압시험 유지시간은?

① 60초	② 180초

③ 300초	④ 540초

64. 고압가스용 저장탱크 및 압력용기(설계압력 20.6MPa 이하)제조에 대한 내압시험압력 계산식{}에서 계수 μ의 값은?

① 설계압력의 1.25배	② 설계압력의 1.3배

③ 설계압력의 1.5배	④ 설계압력의 2.0배

65. 차량에 고정된 탱크의 안전운행기준으로 운행을 완료하고 점검하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 밸브의 이완상태

② 부품속 등의 볼트 연결 상태

③ 자동차 운행등록허가증 확인

④ 경계표지 및 휴대품 등의 손상유무

66. 고압가스를 차량에 적재·운반할 때 몇 ㎞ 이상의 거리를 운행하는 경우에 중간에 충분한 휴식을 취한 후 운행하여야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

67. 다음 [보기]에서 임계온도가 0℃에서 40℃ 사이인 것으로만 나열된 것은?

㉠ 산소	㉡ 이산화탄소

㉢ 프로판	㉣ 에틸렌

① ㉠, ㉡	② ㉡, ㉢

③ ㉡, ㉣	④ ㉢, ㉣

68. 독성가스 냉매를 사용하는 압축기 설치장소에는 냉매누출 시 체류하지 않도록 환기구를 설치하여야 한다. 냉동능력 1ton당 환기구 설치면적 기준은?

① 0.05㎡ 이상	② 0.1㎡ 이상

③ 0.15㎡ 이상	④ 0.2㎡ 이상

69. 시안화수소의 안전성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 순도 98% 이상으로서 착색된 것은 60일을 경과할 수 있다.

② 안정제로는 아황산, 황산 등을 사용한다.

③ 맹독성가스이므로 흡수장치나 재해방지장치를 설치한다.

④ 1일 1회 이상 질산구리벤젠지로 누출을 점지한다.

70. 고압가스 제조설비의 기밀시험이나 시운전 시 가압용 고압가스로 부적당한 것은?

① 질소	② 아르곤

③ 공기	④ 수소

71. 도시가스 사용시설에 설치되는 정압기의 분해점검 주기는?

① 6개월 1회 이상

② 1년에 1회 이상

③ 2년 1회 이상

④ 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상

72. 차량에 고정된 후부취출식 저장탱크에 의하여 고압가스를 이송하려 한다. 저장탱크 주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리가 몇 ㎝ 이상 떨어지도록 차량에 고정시켜야 하는가?

① 20	② 30

③ 40	④ 60

73. 일반도시가스사업제조소에서 도시가스 지하매설 배관에 사용되는 폴리에틸렌관의 최고사용압력은?

① 0.1MPa 이하	② 0.4MPa 이하

③ 1MPa 이하	④ 4MPa 이하

74. 아세틸렌을 용기에 충전한 후 압력이 몇 ℃ 에서 몇 MPa 이하가 되도록 정치하여야 하는가?

① 15℃에서 2.5MPa	② 35℃에서 2.5MPa

③ 15℃에서 1.5MPa	④ 35℃에서 1.5MPa

75. 다음 특정설비 중 재검사 대상에 해당하는 것은?

① 평저형 저온저장탱크

② 대기식 기화장치

③ 저장탱크에 부착된 안전밸브

④ 고압가스용 실린더 캐비닛

76. 가스 저장탱크 상호 간에 유지하여야 하는 최소한의 거리는?

① 60㎝	② 1m

③ 2m	④ 3m

77. 도시가스시설에서 가스사고가 발생한 경우 사고의 종류별 통보방법과 통보기한의 기준으로 틀린 것은?

① 사람이 사망한 사고 : 속보(즉시), 상보(사고방생 후 20일 이내)

② 사람이 부상당하거나 중독된 사고 : 속보(즉시), 상보(사고발생 후 15일 이내)

③ 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고(사람이 사망·부상 중독된 사고 제외) : 속보(즉시)

④ LNG 인수기지의 LNG 저장탱크에서 가스사 누출된 사고(사람이 사망·부상·중독되거나 폭발·화재 사고 등 제외) : 속보(즉시)

78. 지상에 설치하는 저장탱크 주위에 방류둑을 설치하지 않아도 되는 경우는?

① 저장능력 10톤의 염소탱크

② 저장능력 2000톤의 액화산소탱크

③ 저장능력 1000톤의 부탄탱크

④ 저장능력 5000톤의 액화질소탱크

79. 가스누출경보기 및 자동차단장치의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 독성가스의 경보농도는 TLV-TWA 기준농도 이하로 한다.

② 경보농도 설정치는 독성가스용에서는 ±30% 이하로 한다.

③ 가연성가스경보기는 모든 가스에 감응하는 구조로 한다.

④ 검지에서 발신까지 걸리는 시간은 경보농도의 1.6배 농도에서 보통 30초 이내로 한다.

80. 가스안전성 평가기준에서 정한 정량적인 위험성 평가기법이 아닌 것은?

① 결함수 분석	② 위험과 운전분석

③ 작업자 실수 분석	④ 원인－결과 분석

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 1차 지연형 계측지의 스텝응답에서 전변화의 80%까지 변화하는데 걸리는 시간은 시정수의 얼마인가?

① 0.8배	② 1.6배

③ 2.0배	④ 2.8배

82. 가스미터의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 막식 가스미터는 비교적 값이 싸고 용량에 비하여 설치면적이 적은 장점이 있다.

② 루트미터는 대유량의 가스측정에 적합하고 설치면적이 작고, 대수용가에 사용한다.

③ 습식가스미터는 사용 중에 기차의 변동이 큰 단점이 있다.

④ 습식가스미터는 계량이 정확하고 설치면적이 작은 장점이 있다.

83. 오프셋을 제거하고, 리셋시간도 단축되는 제어방식으로서 쓸모없는 시간이나 전달느림이 있는 경우에도 사이클링을 일으키지 않아 넓은 범위의 특성프로세스에 적용할 수 있는 제어는?

① 비례적분미분 제어기

② 비례미분 제어기

③ 비례적분 제어기

④ 비례 제어기

84. 제어량의 응답에 계단변화가 도입된 후에 얻게 될 궁극적인 값을 얼마나 초과하게 되는가를 나타내는 척도를 무엇이라 하는가?

① 상승시간(rise time)

② 응답시간(response time)

③ 오버슈트(over shoot)

④ 진동주기(period of oscillation)

85. 막식가스미터의 부동현상에 대한 설명을 가장 옳은 것은?

① 가스가 미터를 통과하지만 지침이 움직이지 않는 고장

② 가스가 미터를 통과하지 못하는 고장

③ 가스가 누출되고 있는 고장

④ 가스가 통과될 때 미터가 이상음을 내는 고장

86. 다음 열전대 중 사용온도 범위가 가장 좁은 것은?

① PR	② CA

③ IC	④ CC

87. 캐리어가스의 유량이 60mL/min이고, 기록지의 속도가 3㎝/min일 때 어떤 성분시료를 주입하였더니 주입점에서 성분피크까지의 길이가 15㎝이었다. 지속용량은 약 몇 mL인가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

88. 전기저항식 습도계와 저항 온도계식 건습구 습도계의 공통적인 특징으로 가장 옳은 것은?

① 정도가 좋다.

② 물이 필요하다.

③ 고습도에서 장기간 방치가 가능하다.

④ 연속기록, 원격측정, 자동제어에 이용된다.

89. 적외선 분광분석법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 적외선을 흡수하기 위해서는 쌍극자모멘트의 알짜변화를 일으켜야 한다.

② 고체, 액체, 기체상의 시료를 모두 측정할 수 있다.

③ 열 검출기와 광자 검출기가 주로 사용된다.

④ 적외선분광기기로 사용되는 물질은 적외선에 잘 흡수되는 석영을 주로 사용한다.

90. 연료 가스의 헴펠식(Hempel)분석 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 중탄화수소, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소 등의 성분을 분석한다.

② 흡수법과 연소법을 조합한 분석 방법이다.

③ 흡수순서는 일산화탄소, 이산화탄소, 중탄화수소, 산소의 순이다.

④ 질소성분은 흡수되지 않은 나머지로 각 성분의 용량 %의 합을 100에서 뺀 값이다.

91. 액주형 압력계 사용 시 유의해야 할 사항이 아닌 것은?

① 액체의 점도가 클 것

② 경계면이 명확한 액체일 것

③ 온도에 따른 액체의 밀도 변화가 적을 것

④ 모세관 현상에 의한 액주의 변화가 없을 것

92. 습식 가스미터의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 계량이 정확하다.

② 설치공간이 크게 요구된다.

③ 사용 중에 기차의 변동이 크다.

④ 사용 중에 수위조정 등의 관리가 필요하다.

93. 마이크로파식 레벨측정기의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 초음파식보다 정도가 낮다.

② 진공용기에서의 측정이 가능하다.

③ 측정면에 비접촉으로 측정할 수 있다.

④ 고온, 고압의 환경에서도 사용이 가능하다.

94. 채취된 가스를 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하는 가스분석 방법은?

① 오르자트 분석법

② 적외선 흡수법

③ 불꽃이온화 분석법

④ 화학발광 분석법

95. 독성가스나 가연성가스 저장소에서 가스누출로 인한 폭발 및 가스중독을 방지하기 위하여 현장에서 누출여부를 확인하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 검지관법

② 시험지법

③ 가연성가스검출기법

④ 기체 크로마토그래피법

96. 다음 중 간접계측 방법에 해당되는 것은?

① 압력을 분동식 압력계로 측정

② 질량을 천칭으로 측정

③ 길이를 줄자로 측정

④ 압력을 부르동관 압력계로 측정

97. 기체 크로마토그래피의 주된 측정 원리는?

① 흡착	② 증류

③ 추출	④ 결정화

98. 다음 압력계 중 압력측정범위가 가장 큰 것은?

① U자형 압력계	② 링밸런스식 압력계

③ 부르동관 압력계	④ 분동식 압력계

99. 다음 중 1차 압력계는?

① 부르동관 압력계	② U자 마노미터

③ 전기저항 압력계	④ 벨로우즈 압력계

100. 차압식 유량계로 유량을 측정하였더니 오리피스 전·후의 차압이 1936㎟H₂O일 때 유량은 22㎥/h이었다. 차압이 1024㎟H₂O이면 유량은 약 몇 ㎥/h이 되는가?

① 6	② 12

③ 16	④ 18