건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2021.3.7. 1회)

2021년 1회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	③	④	③	②	①	③	②	②	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	③	②	③	①	③	④	①	②	④
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	③	①	④	①	④	①	②	②	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	①	②	③	③	④	④	④	①	③
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	②	②	③	④	①	③	②	③	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	②	④	②	④	①	②	④	①	②
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	③	①	④	④	③	①	②	④	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	③	②	③	③	①	④	②	③	③
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	①	③	②	④	④	③	④	④	③	①
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	③	④	④	①	②	④	①	①	③	②
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 2㎏f은 몇 N인가?

① 2	② 4.9

③ 9.8	④ 19.6

2. 2차원 직각좌표계(x, y)상에서 속도 포텐셜(ø, velocity potential)이 ø＝Ux로 주어지는 유동장이 있다. 이 유동장의 흐름함수(ψ, stream function)에 대한 표현식으로 옳은 것은? (단, U는 상수이다.)

① U(x＋y)	② U(-x＋y)

③ Uy	④ 2Ux

3. 펌프작용이 단속적이라서 맥동이 일어나기 쉬우므로 이를 완화하기 위하여 공기실을 필요로 하는 펌프는?

① 원심펌프	② 기어펌프

③ 수격펌프	④ 왕복펌프

4. 매끄러운 원관에서 유량 Q, 관의 길이 L, 직경 D, 동점성계수 ν가 주어졌을 때 손실수두 hf를 구하는 순서로 옳은 것은? (단, f는 마찰계수, Re는 Reynolds 수, V는 속도이다.)

① Moody 선도에서 f를 가정한 후 Re를 계산하고 hf를 구한다.

② hf를 가정하고 f를 구해 확인한 후 Moody 선도에서 Re로 검증한다.

③ Re를 계산하고 Moody 선도에서 f를 구한 후 hf를 구한다.

④ Re를 가정하고 V를 계산하고 Moody 선도에서 f를 구한 후 hf를 계산한다.

5. 내경이 300㎜, 길이가 30m인 관을 통하여 평균유속 3m/s로 흐를 때 압력손실수두는 몇 m인가? (단, Darcy-Weisbach 식에서의 관마찰계수는 0.03이다.)

① 12.6	② 13.8

③ 14.9	④ 15.6

6. 압력이 0.1MPa, 온도 20℃에서 공기의 밀도는 몇 ㎏/㎥인가? (단, 공기의 기체상수는 287J/㎏·K이다.)

① 1.189	② 1.314

③ 0.1288	④ 0.6756

7. 동점도의 단위로 옳은 것은?

① m/s²	② m/s

③ ㎡/s	④ ㎡/㎏·s²

8. 공기를 이상기체로 가정하였을 때 25℃에서 공기의 음속은 몇 m/s인가? (단, 비열비 k＝1.4, 기체상수 R＝29.27㎏f·m/㎏·K이다.)

① 342	② 346

③ 425	④ 456

9. 지름 8㎝인 원관 속을 동점성계수가 1.5×10-6㎡/s인 물이 0.002㎥/s의 유량을 흐르고 있다. 이때 레이놀즈수는 약 얼마인가?

① 20000	② 21221

③ 21731	④ 22333

10. 20℃ 1.03㎏f/㎠abs의 공기가 단열가역 압축되어 50%의 체적 감소가 생겼다. 압축 후의 온도는? (단, 기체상수 R은 29.27㎏f·m/㎏·K이며, [eqn: rm rm C_P over C_V]＝1.4이다.)

① 42℃	② 68℃

③ 83℃	④ 114℃

11. 마찰계수와 마찰저항에 대한 설명을 옳지 않은 것은?

① 관 마찰계수는 레이놀즈수와 상대조도의 함수로 나타낸다.

② 평판상의 층류흐름에서 점성에 의한 마찰계수는 레이놀즈수의 제곱근에 비례한다.

③ 원관에서의 층류운동에서 마찰 저항은 유체의 점성계수에 비례한다.

④ 원관에서의 완전 난류운동에서 마찰저항은 평균유속의 제곱에 비례한다.

12. 그림과 같이 윗변과 아랫변이 각각 a, b이고 높이가 H인 사다리꼴형 평면 수문인 수로에 수직으로 설치되어 있다. 비중량 γ인 물의 압력에 의해 수문이 받는 전체 힘은?

① [eqn: rm {gamma`` H^2 `(a-2b)} over 6]

② [eqn: rm {gamma`` H^2 `(a-2b)} over 3]

③ [eqn: rm {gamma`` H^2 `(a+2b)} over 6]

④ [eqn: rm {gamma`` H^2 `(a+2b)} over 3]

13. 내경이 10㎝인 원관 속을 비중 0.85인 액체가 10㎝/s의 속도로 흐른다. 액체의 점도가 5cP라면 이 유동의 레이놀즈수는?

① 1400	② 1700

③ 2100	④ 2300

14. 압축성 유체의 1차언 유동에서 수직충격파 구간을 지나는 기체 성질의 변화로 옳은 것은?

① 속도, 압력, 밀도가 증가한다.

② 속도, 온도, 밀도가 증가한다.

③ 압력, 밀도, 온도가 증가한다.

④ 압력, 밀도, 운동량 플럭스가 증가한다.

15. 대기의 온도가 일정하다고 가정할 때 공중에 높이 떠 있는 고무풍선이 차지하는 부피(a)와 그 풍선이 땅에 내렸을 때의 부피(b)를 옳게 비교한 것은?

① a는 b보다 크다.

② a와 b는 같다.

③ a는 b보다 작다.

④ 비교할 수 없다.

16. 안지름 20㎝의 원관 속을 비중이 0.83인 유체가 층류(Laminar flow)로 흐를 때 관중심에서의 유속이 48㎝/s이라면 관벽에서 7㎝ 떨어진 지점에서의 유체의 속도(㎝/s)는?

① 25.52	② 34.68

③ 43.68	④ 46.92

17. 베르누이 방정식에 관한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

① 같은 유선상이 아니더라도 언제나 임의의 점에 대하여 적용된다.

② 주로 비정상류 상태의 흐름에 대하여 적용된다.

③ 유체의 마찰 효과를 고려한 식이다.

④ 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합은 유선을 따라 일정하다.

18. 다음 중 원심 송풍기가 아닌 것은?

① 프로펠러 송풍기

② 다익 송풍기

③ 레이디얼 송풍기

④ 익형(airfoil) 송풍기

19. 일반적으로 원관 내부 유동에서 층류만이 일어날 수 있는 레이놀즈수(Reynolds number)의 영역은?

① 2100 이상	② 2100 이하

③ 21000 이상	④ 21000 이하

20. 수평 원관 내에서의 유체흐름을 설명하는 Hagen-Poiseuille 식을 얻기 위해 필요한 가정이 아닌 것은?

① 완전히 발달된 흐름

② 정상상태 흐름

③ 층류

④ 포텐셜 흐름

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 연료의 일반적인 연소형태가 아닌 것은?

① 예혼합연소	② 확산연소

③ 잠열연소	④ 증발연소

22. 연소에서 공기비가 적을 때의 현상이 아닌 것은?

① 매연의 발생이 심해진다.

② 미연소에 의한 열손실이 증가한다.

③ 배출가스 중의 NO₂의 발생이 증가한다.

④ 미연소 가스에 의한 역화의 위험성이 증가한다.

23. 이상기체 10㎏을 240K 만큼 온도를 상승시키는데 필요한 열량이 정압인 경우와 정적인 경우에 그 차가 415kJ이었다. 이 기체의 가스상수는 약 몇 kJ/㎏·K인가?

① 0.173	② 0.287

③ 0.381	④ 0.423

24. 다음과 같은 조성을 갖는 혼합가스의 분자량은? (단, 혼합가스의 체적비는 CO₂(13.1%), O₂(7.7%), N2(79.2%)이다.)

① 27.81	② 28.94

③ 29.67	④ 30.41

25. 다음은 Air-standard otto cycle의 P-V diagram이다. 이 cycle의 효율(η)을 옳게 나타낸 것은? (단, 정젹열용량은 일정하다.)

① [eqn: rm eta = 1 - ({T_B - T_C} over {T_A - T_D})]

② [eqn: rm eta = 1 - ({T_D - T_C} over {T_A - T_B})]

③ [eqn: rm eta = 1 - ({T_A - T_D} over {T_B - T_C})]

④ [eqn: rm eta = 1 - ({T_A - T_B} over {T_D - T_C})]

26. 가스 폭발의 용어 중 DID의 정의에 대하여 가장 올바르게 나타낸 것은?

① 격렬한 폭발이 완만한 연소로 넘어갈 때까지의 시간

② 어느 온도에서 가열하기 시작하여 발화에 이르기까지의 시간

③ 폭발 등급을 나타내는 것으로서 가연성 물질의 위험성의 척도

④ 최초의 완만한 연소로부터 격렬한 폭굉으로 발전할 때까지의 거리

27. 1㎾h의 열당량은?

① 860kcal	② 632kcal

③ 427kcal	④ 376kcal

28. 위험장소 분류 중 상용의 상태에서 가연성가스가 체류해 위험하게 될 우려가 있는 장소, 정비·보수 또는 누출 등으로 인하여 종종 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소는?

① 제0종 위험장소	② 제1종 위험장소

③ 제2종 위험장소	④ 제3종 위험장소

29. 공기와 연료의 혼합기체의 표시에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 공기비(excess air ratio)는 연공비의 역수와 같다.

② 당량비(equivalence ratio)는 실제의 연공비와 이론 연공비의 비로 정의된다.

③ 연공비(fuel ratio)라 함은 가연 혼합기 중의 공기와 연료의 질량비로 정의된다.

④ 공연비(air fuel ratio)라 함은 가연 혼합기 중의 연료와 공기의 질량비로 정의된다.

30. 메탄가스 1N㎥를 완전 연소시키는데 필요한 이론공기량은 약 몇 N㎥인가?

① 2.0N㎥	② 4.0N㎥

③ 4.76N㎥	④ 9.5N㎥

31. 전실 화재(Flash Over)의 방지대책으로 가장 거리가 먼 것은?

① 천장의 불연화	② 폭발력의 억제

③ 가연물량의 제한	④ 화원의 억제

32. 이상기체의 구비조건이 아닌 것은?

① 내부에너지는 온도와 무관하여 체적에 의해서만 결정된다.

② 아보가드로의 법칙을 따른다.

③ 분자의 충돌은 완전탄성체로 이루어진다.

④ 비열비는 온도에 관계없이 일정하다.

33. 상온, 상압하에서 가연성가스의 폭발에 대한 일반적인 설명 중 틀린 것은?

① 폭발범위가 클수록 위험하다.

② 인화점이 높을수록 위험하다.

③ 연소속도가 클수록 위험하다.

④ 착화점이 높을수록 안전하다.

34. 옥탄(g)의 연소 엔탈피는 반응물 중의 수증기가 응축되어 물이 되었을 때 25℃에서 -48220kJ/㎏이다. 이 상태에서 옥탄(g)의 저위발열량은 약 몇 kJ/㎏인가? (단, 25℃ 물의 증발엔탈피[hfg]는 2441.8kJ/㎏이다.)

① 40750	② 42320

③ 44750	④ 45778

35. 다음 중 연소의 3요소를 옳게 나열한 것은?

① 가연물, 빛, 열

② 가연물, 공기, 산소

③ 가연물, 산소, 점화원

④ 가연물, 질소, 단열압축

36. 열역학 및 연소에서 사용되는 상수와 그 값이 틀린 것은?

① 열의 일상당량 : 4186J/kcal

② 일반 기체상수 : 8314J/kmol·K

③ 공기의 기체상수 : 287J/㎏·K

④ 0℃에서의 물의 증발잠열 : 539kJ/㎏

37. 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.516kJ/㎏·K이라고 가정할 때 이 가스의 비열비 k는 약 얼마인가?

① 1.0	② 1.4

③ 1.8	④ 2.2

38. 다음 확산화염의 여러 가지 형태 중 대향분류(對向噴流) 확산화염에 해당하는 것은?

①

②

③

④

39. 다음 반응 중 폭굉(detonation) 속도가 가장 빠른 것은?

① 2H₂＋O₂

② CH₄＋2O₂

③ C₃H₈＋3O₂

④ C₃₈＋6O₂

40. 액체 프로판이 298K, 0.1MPa에서 이론공기를 이용하여 연소하고 있을 때 고발열량은 약 몇 MJ/㎏인가? (단, 연료의 증발엔탈피는 370kJ/㎏이고, 기체상태의 생성엔탈피는 각각 C₃H₈ -103909kJ/kmol, CO₂ -393757kJ/kmol 액체 및 기체상태 H₂O는 각각 -286010kJ/kmol, -241971kJ/kmol이다.)

① 44	② 46

③ 50	④ 2205

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 다음 그림에서 보여주는 관이음재의 명칭은?

① 소켓	② 니플

③ 부싱	④ 캡

42. 결정 조직이 거칠은 것을 미세화하여 조직을 균일하게 하고 조직의 변형을 제거하기 위하여 균일하게 가열한 후 공기 중에서 냉각하는 열처리 방법은?

① 퀀칭

② 노말라이징

③ 어닐링

④ 템퍼링

43. 고압가스 제조 장치의 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 상온, 건조 상태의 염소가스에는 보통강을 사용한다.

② 암모니아, 아세틸렌의 배관 재료에는 구리를 사용한다.

③ 저온에서 사용되는 비철금속 재료는 동, 니켈 강을 사용한다.

④ 암모니아 합성탑 내부의 재료에는 18-8 스테인리스강을 사용한다.

44. 가스 액화분리장치의 구성기기 중 왕복동식 팽창기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고압식 액체산소분리장치, 수소액화장치, 헬륨액화기 등에 사용된다.

② 흡입압력은 저압에서 고압(20MPa)까지 범위가 넓다.

③ 팽창기의 효율은 85~90%로 높다.

④ 처리 가스량이 1000㎥/h 이상의 대량이면 다기통이 된다.

45. 자동정체식 조정기를 사용할 때의 장점에 해당하지 않는 것은?

① 잔류액이 거의 없어질 때까지 가스를 소비할 수 있다.

② 전체 용기의 개수가 수동절체식보다 적게 소요된다.

③ 용기교환 주기를 길게 할 수 있다.

④ 일체형을 사용하면 다단 감압식보다 배관의 압력손실을 크게 해도 된다.

46. 피스톤 행정용량 0.00248㎥, 회전수 175rpm의 압축기로 1시간에 토출구로 92㎏/h의 가스가 통과하고 있을 때 가스의 토출효율은 약 몇 %인가? (단, 토출가스 1㎏을 흡입한 상태로 환산한 체적은 0.189㎥이다.)

① 66.8	② 70.2

③ 76.8	④ 82.2

47. 도시가스사업법에서 정의한 가스를 제조하여 배관을 통하여 공급하는 도시가스가 아닌 것은?

① 석유가스

② 나프타부생가스

③ 석탄가스

④ 바이오가스

48. 수소화염 또는 산소·아세틸렌화염을 사용하는 시설 중 분기되는 각각의 배관에 반드시 설치해야 하는 장치는?

① 역류방지장치	② 역화방지장치

③ 긴급이송장치	④ 긴급차단장치

49. 가스 액화 사이클의 종류가 아닌 것은?

① 클라우드식	② 필립스식

③ 크라시우스식	④ 린데식

50. 왕복식 압축기의 연속적인 용량제어 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 바이패스 밸브에 의한 조정

② 회전수를 변경하는 방법

③ 흡입 주밸브를 폐쇄하는 방법

④ 베인 컨트롤에 의한 방법

51. 적화식 버너의 특징으로 틀린 것은?

① 불완전연소가 되기 쉽다.

② 고온을 얻기 힘들다.

③ 넓은 연소실이 필요하다.

④ 1차 공기를 취할 때 역화 우려가 있다.

52. 도시가스 배관에서 가스 공급이 불량하게 되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 배관의 파손

② Terminal Box의 불량

③ 정압기의 고장 또는 능력 부족

④ 배관 내의 물의 고임, 녹으로 인한 폐쇄

53. 고압가스의 분출 시 정전기가 가장 발생하기 쉬운 경우는?

① 다성분의 혼합가스인 경우

② 가스의 분자량이 작은 경우

③ 가스가 건조해 있을 경우

④ 가스 중에 액체나 고체의 미립자가 썩어 있는 경우

54. 1호당 1일 평균 가스 소비량이 1.44㎏/day이고 소비자 호수가 50호라면 피크시의 평균가스 소비량은? (단, 피크 시의 평균 가스 소비율은 17%이다.)

① 10.18㎏/h	② 12.24㎏/h

③ 13.42㎏/h	④ 14.36㎏/h

55. 전기방식법 중 외부전원법의 특징이 아닌 것은?

① 전압, 전류의 조정이 용이하다.

② 전식에 대해서도 방식이 가능하다.

③ 효과범위가 넓다.

④ 다른 매설 금속체의 장해가 없다.

56. 고압가스 탱크의 수리를 위하여 내부가스를 배출하고 불활성가스로 치환하여 다시 공기로 치환하였다. 내부의 가스를 분석한 결과 탱크 안에서 용접작업을 해도 되는 경우는?

① 산소 20%	② 질소 85%

③ 수소 5%	④ 일산화탄소 4000ppm

57. 성능계수가 3.2인 냉동기가 10ton의 냉동을 위하여 공급하여야 할 동력은 약 몇 ㎾인가?

① 8	② 12

③ 16	④ 20

58. LPG를 이용한 가스 공급방식이 아닌 것은?

① 변성혼입방식	② 공기혼합방식

③ 직접혼입방식	④ 가압혼입방식

59. 가스의 연소기구가 아닌 것은?

① 피셔식 버너	② 적화식 버너

③ 분젠식 버너	④ 전1차 공기식 버너

60. 용기내장형 액화석유가스 난방기용 용접용기에서 최고 충전압력이란 몇 MPa를 말하는가?

① 1.25MPa	② 1.5MPa

③ 2MPa	④ 2.6MPa

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 고압가스 충전용기를 차량에 적재 운반할 때의 기준으로 틀린 것은?

① 충돌을 예방하기 위하여 고무링을 씌운다.

② 모든 충전용기는 적재함에 넣어 세워서 적재한다.

③ 충격을 방지하기 위하여 완충판 등을 갖추고 사용한다.

④ 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일 차량 적재함에 운반하지 않는다.

62. 아세틸렌을 용기에 충전할 때에는 미리 용기에 다공질물을 고루 채워야 하는데, 이때 다공질물의 다공도 상한 값은?

① 72% 미만	② 85% 미만

③ 92% 미만	④ 98% 미만

63. 액화산소 저장탱크 저장능력이 2000㎥일 때 방류둑의 용량은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 1200㎥	② 1800㎥

③ 2000㎥	④ 2200㎥

64. 초저온 용기의 신규 검사 시 다른 용접용기 검사 항목과 달리 특별히 시험하여야 하는 검사 항목은?

① 압궤시험	② 인장시험

③ 굽힘시험	④ 단열성능시험

65. 압력을 가하거나 온도를 낮추면 가장 쉽게 액화하는 가스는?

① 산소	② 천연가스

③ 질소	④ 프로판

66. 액화석유가스용 소형저장탱크의 설치장소의 기준으로 틀린 것은?

① 지상설치식으로 한다.

② 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋은 장소에 설치한다.

③ 전용탱크실로 하여 옥외에 설치한다.

④ 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다.

67. 염소와 동일 차량에 적재하여 운반하여도 무방한 것은?

① 산소	② 아세틸렌

③ 암모니아	④ 수소

68. 폭발 상한값은 수소 폭발 하한값은 암모니아와 가장 유사한 가스는?

① 에탄

② 일산화탄소

③ 산화프로필렌

④ 메틸아민

69. 도시가스사업법에서 요구하는 전문교육 대상자가 아닌 것은?

① 도시가스사업자의 안전관리책임자

② 특정가스사용시설의 안전관리책임자

③ 도시가스사업자의 안전점검원

④ 도시가스사업자의 사용시설점검원

70. 독성가스 배관용 밸브 제조의 기준 중 고압가스안전관리법의 적용대상 밸브 종류가 아닌 것은?

① 니들밸브	② 게이트밸브

③ 체크밸브	④ 볼밸브

71. 용기에 의한 액화석유가스저장소에서 액화석유가스의 충전용기 보관실에 설치하는 환기구의 통풍 가능 면적의 합계는 바닥면적 1㎡마다 몇 ㎠ 이상이어야 하는가?

① 250㎠	② 300㎠

③ 400㎠	④ 650㎠

72. 저장탱크에 가스를 충전할 때 저장탱크 내용적의 90%를 넘지 않도록 충전해야 하는 이유는?

① 액의 요동을 방지하기 위하여

② 충격을 흡수하기 위하여

③ 온도에 따른 액 팽창이 현저히 커지므로 안전공간을 유지하기 위하여

④ 추가로 충전할 때를 대비하기 위하여

73. 독성가스를 차량으로 운반할 때에는 보호장비를 비치하여야 한다. 압축가스의 용적이 몇 ㎥ 이상일 때 공기호흡기를 갖추어야 하는가?

① 50㎥	② 100㎥

③ 500㎥	④ 1000㎥

74. 가스안전 위험성 평가기법 중 정량적 평가에 해당되는 것은?

① 체크리스트기법

② 위험과 운전분석기법

③ 작업자실수 분석기법

④ 사고예상질문 분석기법

75. 고압가스 특정제조시설에서 에어졸 제조의 기준으로 틀린 것은?

① 에어졸 제조는 그 성분 배합비 및 1일에 제조하는 최대수량을 정하고 이를 준수한다.

② 금속제의 용기는 그 두께가 0.125㎜ 이상이고 내용물로 인한 부식을 방지할 수 있는 조치를 한다.

③ 용기는 40℃에서 용기 안의 가스압력의 1.2배의 압력을 가할 때 파열되지 않는 것으로 한다.

④ 내용적이 100㎤을 초과하는 용기는 그 용기의 제조자의 명칭 또는 기호가 표시되어 있는 것으로 한다.

76. 일반도시가스공급시설에 설치된 압력조정기는 매 6개월에 1회 이상 안전점검을 실시한다. 압력조정기의 점검기준으로 틀린 것은?

① 입구압력을 측정하고 입구압력이 명판에 표시된 입구압력 범위 이내인지 여부

② 격납상자 내부에 설치된 압력조정기는 격납상자의 견고한 고정 여부

③ 조정기의 몸체와 연결부의 가스누출 유무

④ 필터 또는 스트레이너의 청소 및 손상 유무

77. 용기에 의한 액화석유가스 저장소의 저장설비 설치기준으로 틀린 것은?

① 용기보관실 설치 시 저장설비는 용기집합식으로 하지 아니한다.

② 용기보관실은 사무실과 구분하여 동일한 부지에 설치한다.

③ 실외저장소 설치 시 충전용기와 잔가스 용기의 보관장소는 1.5m 이상의 거리를 두어 구분하여 보관한다.

④ 실외저장소 설치 시 바닥으로부터 2m 이내의 배수시설이 있을 경우에는 방수재료로 이중으로 덮는다.

78. 불화수소(HF) 가스를 물에 흡수시킨 물질을 저장하는 용기로 사용하기에 가장 부적절한 것은?

① 납용기	② 유리용기

③ 강용기	④ 스테인리스용기

79. 고압가스용 용접용기의 반타원체형 경판의 두께 계산식은 다음과 같다. m을 올바르게 설명한 것은?

[eqn: rm t = PDV over {2Sη - 0.2P} + C]에서 V는 [eqn: rm {2+m^2} over 6]이다.

① 동체의 내경과 외경비

② 강판 중앙단곡부의 내경과 경판 둘레의 단곡부 내경비

③ 반타원체형 내면의 장축부와 단축부의 길이의 비

④ 경판 내경과 경판 장축부의 길이의 비

80. 일반 용기의 도색이 잘못 연결된 것은?

① 액화염소 - 갈색

② 아세틸렌 - 황색

③ 액화탄산가스 - 회색

④ 액화암모니아 - 백색

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 다음 중 측온 저항체의 종류가 아닌 것은?

① Hg	② Ni

③ Cu	④ Pt

82. 기체크로마토그래피법의 검출기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 불꽃이온화 검출기는 감도가 낮다.

② 전자포획 검출기는 선형 감응 범위가 아주 우수하다.

③ 열전도도 검출기는 유기 및 무기화학종에 모두 감응하고 용질이 파괴되지 않는다.

④ 불꽃광도 검출기는 모든 물질에 적용된다.

83. 다음 [보기]에서 설명하는 가스미터는?

[보기]

- 설치공간을 적게 차지한다.

- 대용량의 가스측정에 적당하다.

- 설치 후의 유지관리가 필요하다.

- 가스의 압력이 높아도 사용이 가능하다.

① 막식가스미터	② 루트미터

③ 습식가스미터	④ 오리피스미터

84. 내경 70㎜의 배관으로 어떤 양의 물을 보냈더니 배관 내 유속이 3m/s이었다. 같은 양의 물을 내경 50㎜의 배관으로 보내면 배관 내 유속은 약 몇 m/s가 되는가?

① 2.56	② 3.67

③ 4.20	④ 5.88

85. 용량범위가 1.5~200㎥/h 일반 수용가에 널리 사용되는 가스미터는?

① 루트미터	② 습식가스미터

③ 델터미터	④ 막식가스미터

86. 다음 [보기]에서 설명하는 열전대 온도계(Thermo electric thermometer)의 종류는?

[보기]

- 기전력 특성이 우수하다.

- 환원성 분위기에 강하나 수분을 포함한 산화성 분위기에는 약하다.

- 값이 비교적 저렴하다.

- 수소와 일산화탄소 등에 사용이 가능하다.

① 백금 - 백금·로듐	② 크로멜 - 알루멜

③ 철 - 콘스탄탄	④ 구리 - 콘스탄탄

87. 진동이 일어나는 장치의 진동을 억제하는데 가장 효과적인 제어동작은?

① 뱅뱅동작	② 비례동작

③ 적분동작	④ 미분동작

88. 변화되는 목표치를 측정하면서 제어량을 목표치에 맞추는 자동제어 방식이 아닌 것은?

① 추종 제어

② 비율 제어

③ 프로그램 제어

④ 정치 제어

89. 스프링식 저울에 물체의 무게가 작용되어 스프링의 변위가 생기고 이에 따라 바늘의 변위가 생겨 물체의 무게를 지시하는 눈금으로 무게를 측정하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 영위법	② 치환법

③ 편위법	④ 보상법

90. 막식가스미터에서 발생할 수 있는 고장의 형태 중 가스미터에 감도 유량을 흘렸을 때, 미터 지침의 시도(示度)에 변화가 나타나지 않는 고장을 의미하는 것은?

① 감도불량	② 부동

③ 불통	④ 기차불량

91. 화학분석법 중 요오드(I)적정법은 주로 어떤 가스를 정량하는데 사용되는가?

① 일산화탄소	② 아황산가스

③ 황화수소	④ 메탄

92. 측정치가 일정하지 않고 분포 현상을 일으키는 흩어짐(dispersion)이 원인이 되는 오차는?

① 개인오차	② 환경오차

③ 이론오차	④ 우연오차

93. 부르동(Bourdon)관 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 높은 압력은 측정할 수 있지만 정도는 좋지 않다.

② 고압용 부르동관의 재질은 니켈강이 사용된다.

③ 탄성을 이용하는 압력계이다.

④ 부르동관의 선단은 압력이 상승하면 수축되고, 낮아지면 팽창한다.

94. 수소의 품질검사에 이용되는 분석방법은?

① 오르자트법	② 산화 연소법

③ 인화법	④ 파라듐블랙에 의한 흡수법

95. 상대습도가 30%이고, 압력과 온도가 각각 1.1bar, 75℃인 습공기가 100㎥/h로 공정에 유입될 때 물습도(mol H₂O/mol Dry Air)는? (단, 75℃에서 포화수증기압은 289㎜Hg이다.)

① 0.017	② 0.117

③ 0.129	④ 0.317

96. 다음 중 액면 측정 방법이 아닌 것은?

① 플로트식	② 압력식

③ 정전용량식	④ 박막식

97. 다음 가스분석 방법 중 성질이 다른 하나는?

① 자동화학식	② 열전도율법

③ 밀도법	④ 기체크로마토그래피법

98. 제백(seebeck)효과의 원리를 이용한 온도계는?

① 열전대 온도계	② 서미스터 온도계

③ 팽창식 온도계	④ 광전관 온도계

99. 머무른 시간 407초, 길이 12.2m인 컬럼에서의 띠너비를 바닥에서 측정하였을 때 13초이었다. 이때 단높이는 몇 ㎜인가?

① 0.58	② 0.68

③ 0.78	④ 0.88

100. 헴펠식 가스분석법에서 흡수·분리되지 않는 성분은?

① 이산화탄소	② 수소

③ 중탄화수소	④ 산소