건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2022.3.5. 1회)

2022년 1회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	①	③	④	④	④	②	③	③	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	③	②	②	④	②	①	②	③	①
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	③	③	①	②	③	③	②	④	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①③	②	①	③	①	④	②	①	③	④
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	④	④	③	②	②	①	②	②	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	①	①	③	④	②	①	②	①	④
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	②	④	③	②	③	④	③	②	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	④	①	④	①	③	④	③	③	④
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	③	②	④	②	②	③	③	②	①	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	①	②	①	③	④	③	④	④	③	①
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
31번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 ①을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 ①과 ③으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 관 내부에서 유체가 흐를 때 흐름이 완전난류라면 수두손실은 어떻게 되겠는가?

① 대략적으로 속도의 제곱에 반비례한다.

② 대략적으로 직경의 제곱에 반비례하고 속도에 정비례한다.

③ 대략적으로 속도의 제곱에 비례한다.

④ 대략적으로 속도에 정비례한다.

2. 다음 중 정상유동과 관계있는 식은? (단, V＝속도벡터, s＝임의방향좌표, t＝시간이다.)

① [eqn: rm aV over at = 0]	② [eqn: rm aV over as ≠ 0]

③ [eqn: rm aV over at ≠0]	④ [eqn: rm aV over as = 0]

3. 물이 23m/s의 속도로 노즐에서 수직상방으로 분사될 때 손실을 무시하면 약 몇 m까지 물이 상승하는가?

① 13	② 20

③ 27	④ 54

4. 기체가 0.1㎏/s로 직경 40㎝인 관내부를 등온으로 흐를 때 압력이 30㎏f/㎡abs, R＝20㎏f·m/㎏·K, T＝27℃라면 평균속도는 몇 m/s인가?

① 5.6	② 67.2

③ 98.7	④ 159.2

5. 내경 0.0526m인 철관 내를 점도가 0.01㎏/m·s이고 밀도가 1200㎏/㎥인 액체가 1.16m/s의 평균속도로 흐를 때 Reynolds 수는 약 얼마인가?

① 36.61	② 3661

③ 732.2	④ 7322

6. 어떤 유체의 비중량이 20kN/㎥이고 점성계수가 0.1N·s/㎡이다. 동점성계수는 ㎡/s 단위로 얼마인가?

① 2.0×10-2	② 4.9×10-2

③ 2.0×10-5	④ 4.9×10-5

7. 성능이 동일한 n대의 펌프를 서로 병렬로 연결하고 원래와 같은 양정에서 작동시킬 때 유체의 토출량은?

① [eqn: rm 1 over n]로 감소한다.	② n배로 증가한다.

③ 원래와 동일하다.	④ [eqn: rm 1 over 2n]로 감소한다.

8. 직각좌표계 상에서 Euler 기술법으로 유동을 기술할 때, F＝▽ㆍ[eqn: rm vec {V}], F＝▽ㆍ(ρ [eqn: rm vec {V}])로 정의되는 두 함수에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, [eqn: rm vec {V}]는 유체의 속도, ρ는 유체의 밀도를 나타낸다.)

① 밀도가 일정한 유체의 정상유동(steady flow)에서는 F＝0이다.

② 압축성(compressible)유체의 정상유동(steady flow)에서는 G＝0이다.

③ 밀도가 일정한 유체의 비정상유동(unsteady flow)에서는 F≠0이다.

④ 압축성(compressible) 유체의 비정상유동(unsteady flow)에서는 G≠0이다.

9. 하수 슬러리(slurry)와 같이 일정한 온도와 압력 조건에서 임계 전단응력 이상이 되어야만 흐르는 유체는?

① 뉴턴유체(Newtonian fluid)

② 팽창유체(Dilatant fluid)

③ 빙햄가소성유체(Bingham plastics fluid)

④ 의가소성유체(Pseudoplastic fluid)

10. 1차원 유동에서 수직충격파가 발생하게 되면 어떻게 되는가?

① 속도, 압력, 밀도가 증가한다.

② 압력, 밀도, 온도가 증가한다.

③ 속도, 온도, 밀도가 증가한다.

④ 압력은 감소하고 엔트로피가 일정하게 된다.

11. 유체 수송장치의 캐비테이션 방지 대책으로 옳은 것은?

① 펌프의 설치 위치를 높인다.

② 펌프의 회전수를 크게 한다.

③ 흡입관 지름을 크게 한다.

④ 양 흡입을 단 흡입으로 바꾼다.

12. 내경 5㎝ 파이프 내에서 비압축성 유체의 평균유속이 5m/s이면 내경을 2.5㎝로 축소하였을 때의 평균유속은?

① 5m/s	② 10m/s

③ 20m/s	④ 50m/s

13. 잠겨있는 물체에 작용하는 부력은 물체가 밀어낸 액체의 무게와 같다고 하는 원리(법칙)와 관련 있는 것은?

① 뉴턴의 점성법칙

② 아르키메데스 원리

③ 하겐-포와젤 원리

④ 맥레오드 원리

14. 온도 To＝300K, Mach 수 M＝0.8인 1차원 공기 유동의 정체온도(stahnation temperature)는 약 몇 K인가? (단, 공기는 이상기체이며, 등엔트로피 유동이고 비열비 k는 1.4이다.)

① 324	② 338

③ 346	④ 364

15. 질량보존의 법칙을 유체유동에 적용한 방정식은?

① 오일러 방정식

② 달시 방정식

③ 운동량 방정식

④ 연속 방정식

16. 100kPa, 25℃에 있는 이상기체를 등엔트로피 과정으로 135kPa까지 압축하였다. 압축 후의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 이 기체의 정압비열 Cp는 1.213kJ/㎏·K이고 정적비열은 Cv는 0.821kJ/㎏·K이다.)

① 45.5	② 55.5

③ 65.5	④ 75.5

17. 이상기체에서 정압비열을 Cp, 정적비열을 Cv로 표시할 때 비엔탈피의 변화 dh는 어떻게 표시되는가?

① dh＝CpdT	② dh＝CvdT

③ dh＝[eqn: rm C_P over C_V]dT	④ dh＝(Cp－Cv)dT

18. 지름이 0.1m인 관에 유체가 흐르고 있다. 임계 레이놀즈가 2100이고, 이에 대응하는 임계유속이 0.25m/s이다. 이 유체의 동점성계수는 약 몇 ㎠/s인가?

① 0.095	② 0.119

③ 0.354	④ 0.454

19. 그림에서와 같이 파이프 내로 비압축성 유체가 층류로 흐르고 있다. A점에서의 유속이 1m/s라면 R점에서의 유속은 몇 m/s인가? (단, 관의 직경은 10㎝이다.)

① 0.36	② 0.60

③ 0.84	④ 1.00

20. 공기 중의 음속 C는 [eqn: rm C^2 = LEFT ( ∂P over ∂ρ RIGHT )]로 주어진다. 이때 음속과 온도의 관계는? (단, T는 주위 공기의 절대온도이다.)

① [eqn: rm C∝ root T]	② [eqn: rm C∝ T^2]

③ [eqn: rm C∝ T^3]	④ [eqn: rm C∝ 1 over T]

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 위험장소의 등급분류 중 2종 장소에 해당하지 않는 것은?

① 밀폐된 설비 안에 밀봉된 가연성가스나 그 설비의 사고로 인하여 파손되거나 오조작의 경우에만 누출할 위험이 있는 장소

② 확실한 기계적 환기조치에 따라 가연성가스가 체류하지 아니하도록 되어 있으나 환기장치에 이상이나 사고가 발생한 경우에는 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소

③ 상용상태에서 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소, 정비보수 또는 누출 등으로 인하여 종종 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소

④ 인접한 실내에서 위험한 농도의 가연성가스가 종종 침입할 우려가 있는 장소

22. 연소에 의한 고온체의 색깔이 가장 고온인 것은?

① 휘적색	② 황적색

③ 휘백색	④ 백적색

23. 교축과정에서 변하지 않은 열역학 특성치는?

① 압력

② 내부에너지

③ 엔탈피

④ 엔트로피

24. 연소반응이 완료되지 않아 연소가스 중에 반응의 중간생성물이 들어있는 현상을 무엇이라 하는가?

① 열해리	② 순반응

③ 역화반응	④ 연쇄분자반응

25. 도시가스의 조성을 조사해보니 부피조성으로 H₂ 35%, CO 24%, CH₄ 13%, N₂ 20%, O₂ 8%이었다. 이 도시가스 1S㎥를 완전연소시키기 위하여 필요한 이론공기량은 약 몇 S㎥인가?

① 1.3	② 2.3

③ 3.3	④ 4.3

26. 프로판가스에 대한 최소산소농도값(MOC)를 추산하면 얼마인가? (단, C₃H₈의 폭발하한치는 2.1v%이다.)

① 8.5%	② 9.5%

③ 10.5%	④ 11.5%

27. 125℃, 10atm에서 압축계수(Z)가 0.98일 때 NH₃(g) 34㎏의 부피는 약 몇 S㎥인가? (단, N의 원자량 14, H의 원자량은 1이다.)

① 2.8	② 4.3

③ 6.4	④ 8.5

28. 2개의 단열과정과 2개의 정압과정으로 이루어진 가스 터빈의 이상 사이클은?

① 에릭슨 사이클	② 브레이튼 사이클

③ 스털링 사이클	④ 아트킨슨 사이클

29. 착화온도에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압력이 높을수록 낮아진다.

② 발열량이 클수록 낮아진다.

③ 산소량이 증가할수록 낮아진다.

④ 반응활성도가 클수록 높아진다.

30. 고발열량(高發熱量)과 저발열량(底發熱量)의 값이 가장 가까운 연료는?

① LPG	② 가솔린

③ 메탄	④ 목탄

31. 다음 중 BLEVE와 관련이 없는 것은?

① Bomb	② Liquid

③ Expending	④ Vapor

32. 메탄가스 1㎥를 완전 연소시키는 데 필요한 공기량은 약 몇 S㎥인가? (단, 공기 중 산소는 20% 함유되어 있다.)

① 5	② 10

③ 15	④ 20

33. 기체상수 R의 단위가 J/mol·K일 때의 값은?

① 8.314	② 1.987

③ 848	④ 0.082

34. 정적비열이 0.682kcal/kmol·℃인 어떤 가스의 정압비열은 약 몇 kcal/kmol·℃인가?

① 1.3	② 1.4

③ 2.7	④ 2.9

35. 가스가 노즐로부터 일정한 압력으로 분출하는 힘을 이용하여 연소에 필요한 공기를 흡인하고, 혼합관에서 혼합한 후 화염공에서 분출시켜 예혼합연소시키는 버너는?

① 분젠식	② 전 1차 공기식

③ 블라스트식	④ 적화식

36. 최소점화에너지(MIE)의 값이 수소와 가장 가까운 가연성 기체는?

① 메탄	② 부탄

③ 암모니아	④ 이황화탄소

37. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기체의 분자력과 크기가 무시된다.

② 저온으로 하면 액화된다.

③ 절대온도 0도에서 기체로서의 부피는 0으로 된다.

④ 보일-샤를의 법칙이나 이상기체상태방정식을 만족한다.

38. 실제기체가 이상기체 상태방정식을 만족할 수 있는 조건이 아닌 것은?

① 압력이 높을수록	② 분자량이 작을수록

③ 온도가 높을수록	④ 비체적이 클수록

39. 공기 1㎏을 일정한 압력 하에서 20℃에서 200℃까지 가열할 때 엔트로피 변화는 약 몇 kJ/K인가? (단, CP는 1kJ/㎏·K이다.)

① 0.28	② 0.38

③ 0.48	④ 0.62

40. 프로판을 연소할 때 이론단열 불꽃온도가 가장 높을 때는?

① 20%의 과잉공기로 연소하였을 때

② 100%의 과잉공기로 연소하였을 때

③ 이론량의 공기로 연소하였을 때

④ 이론량의 순수산소로 연소하였을 때

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 저온장치에 사용되는 팽창기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 왕복동식은 팽창비가 40 정도로 커서 팽창기의 효율이 우수하다.

② 고압식 액체산소 분리장치, 헬륨 액화기 등에 사용된다.

③ 처리가스량이 1000㎥/h 이상이 되면 다기통이 된다.

④ 기통 내의 윤활에 오일이 사용되므로 오일제거에 유의하여야 한다.

42. LP가스 설비 중 강제기화기 사용 시의 장점에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 설치장소가 적게 소요된다.

② 한냉 시에도 충분히 기화된다.

③ 공급가스 조성이 일정하다.

④ 용기압력을 가감, 조절할 수 있다.

43. 수소의 공업적 제법이 아닌 것은?

① 수성가스법

② 석유 분해법

③ 천연가스 분해법

④ 공기액화 분리법

44. 액화가스의 기화기 중 액화가스와 해수 및 하천수 등을 열교환시켜 기화하는 형식은?

① Air Fin식

② 직화가열식

③ Open Rack식

④ Submerged Combustion식

45. 원심압축기의 특징이 아닌 것은?

① 설치면적이 적다.

② 압축이 단속적이다.

③ 용량조정이 어렵다.

④ 윤활유가 불필요하다.

46. 가스시설의 전기방식 공사 시 매설배관 주위에 기준전극을 매설하는 경우 기준전극은 배관으로부터 얼마 이내에 설치하여야 하는가?

① 30㎝	② 50㎝

③ 60㎝	④ 100㎝

47. 다음 보기에서 설명하는 가스는?

- 자극성 냄새를 가진 무색의 기체로서 물에 잘 녹는다.

- 가압, 냉각에 의해 액화가 용이하다.

- 공업적 제법으로는 클라우드법, 카자레법이 있다.

① 암모니아	② 염소

③ 일산화탄소	④ 황화수소

48. 독성가스 배관용 밸브의 압력구분을 호칭하기 위한 표시가 아닌 것은?

① Class	② S

③ PN	④ K

49. 송출 유량(Q)이 0.3㎥/min, 양정(H)이 16m, 비교회전도(Ns)가 110일 때 펌프의 회전속도(N)은 약 몇 rpm인가?

① 1507	② 1607

③ 1707	④ 1807

50. 고압가스저장설비에서 수소와 산소가 동일한 조건에서 대기 중에 누출되었다면 확산속도는 어떻게 되겠는가?

① 수소가 산소보다 2배 빠르다.

② 수소가 산소보다 4배 빠르다.

③ 수소가 산소보다 8배 빠르다.

④ 수소가 산소보다 16배 빠르다.

51. 압축기에 사용되는 윤활유의 구비조건으로 옳은 것은?

① 인화점과 응고점이 높을 것

② 정제도가 낮아 잔류탄소가 증발해서 줄어드는 양이 많을 것

③ 점도가 적당하고 항유화성이 적을 것

④ 열안정성이 좋아 쉽게 열분해하지 않을 것

52. 액화석유가스용 용기잔류가스 회수장치의 구성이 아닌 것은?

① 열교환기	② 압축기

③ 연소설비	④ 질소퍼지장치

53. 어느 용기에 액체를 넣어 밀폐하고 압력을 가해주면 액체의 비등점은 어떻게 되는가?

① 상승한다.

② 저하한다.

③ 변하지 않는다.

④ 이 조건으로 알 수 없다.

54. 흡입밸브 압력이 0.8MPa·g인 3단 압축기의 최종단의 토출압력은 약 몇 MPa·g인가? (단, 압축비는 3이며, 1MPa은 10㎏/㎠로 한다.)

① 16.1	② 21.6

③ 24.2	④ 28.7

55. 가스홀더의 기능에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 가스수요의 시간적 변동에 대하여 제조가스량을 안정되게 공급하고 남는 가스를 저장한다.

② 정전, 배관공사 등의 공사로 가스공급의 일시 중단 시 공급량을 계속 확보한다.

③ 조성이 다른 제조가스를 저장, 혼합하여 성분, 열량 등을 일정하게 한다.

④ 소비지역에서 먼 곳에 설치하여 사용 피크 시 배관의 수송량을 증대한다.

56. LP가스 고압장치가 상용압력이 2.5MPa일 경우, 안전밸브의 최고작동압력은?

① 2.5MPa	② 3.0MPa

③ 3.75MPa	④ 5.0MPa

57. 지하에 매설하는 배관의 이음방법으로 가장 부적합한 것은?

① 링조인트 접합	② 용접 접합

③ 전기융착 접합	④ 열융착 접합

58. 압축기에 사용하는 윤활유와 사용가스의 연결로 부적당한 것은?

① 수소 : 순광물성 기름

② 산소 : 디젤엔진유

③ 아세틸렌 : 양질의 광유

④ LPG : 식물성유

59. 배관의 전기방식 중 희생양극법의 장점이 아닌 것은?

① 전류조절이 쉽다.

② 과장식의 우려가 없다.

③ 단거리의 파이프라인에는 저렴하다.

④ 다른 매설금속체로의 장애(간섭)가 거의 없다.

60. 안전밸브의 선정절차에서 가장 먼저 검토하여야 하는 것은?

① 기타 밸브구동기 선정

② 해당 메이커의 자료 확인

③ 밸브 용량계수 값 확인

④ 통과 유체 확인

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 액화가연성가스 접합용기를 차량에 적재하여 운반할 때 몇 ㎏ 이상일 때 운반책임자를 동승시켜야 하는가?

① 1000㎏	② 2000㎏

③ 3000㎏	④ 6000㎏

62. 고압가스 특정제조시설의 긴급용 벤트스택 방출구는 작업원이 항시 통행하는 장소로부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하는가?

① 5m	② 10m

③ 15m	④ 20m

63. 산화에틸렌에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관으로 수송할 경우에는 2중관으로 한다.

② 제독제로서 다량의 물을 비치한다.

③ 저장탱크에는 45℃에서 그 내부가스의 압력이 0.4MPa 이상이 되도록 탄산가스를 충전한다.

④ 용기에 충전하는 때에는 미리 그 내부가스를 아황산 등의 산으로 치환하여 안정화시킨다.

64. 공기보다 무거워 누출 시 체류하기 쉬운 가스가 아닌 것은?

① 산소	② 염소

③ 암모니아	④ 프로판

65. 방폭전기기기 설치에 사용되는 정션 박스(junction box), 풀 박스(pull box)는 어떤 방폭구조로 하여야 하는가?

① 압력방폭구조(p)

② 내압방폭구조(d)

③ 유압방폭구조(o)

④ 특수방폭구조(s)

66. 불소가스에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 무색의 가스이다.

② 냄새가 없다.

③ 강산화제이다.

④ 물과 반응하지 않는다.

67. 냉동기의 제품성능의 기준으로 틀린 것은?

① 주름관을 사용한 방진조치

② 냉매설비 중 돌출부위에 대한 적절한 방호조치

③ 냉매가스가 누출될 우려가 있는 부분에 대한 부식 방지 조치

④ 냉매설비 중 냉매가스가 누출될 우려가 있는 곳에 차단밸브 설치

68. 액화석유가스자동차에 고정된 탱크 충전시설 중 저장설비는 그 외면으로부터 사업소 경계와의 거리 이상을 유지하여야 한다. 저장능력과 사업소 경계와의 거리의 기준이 바르게 연결한 것은?

① 10톤 이하 - 20m

② 10톤 초과 20톤 이하 - 22m

③ 20톤 초과 30톤 이하 - 30m

④ 30톤 초과 40톤 이하 - 32m

69. 고압가스 일반제조시설에서 긴급차단장치를 반드시 설치하지 않아도 되는 설비는?

① 염소가스 정체량이 40톤인 고압가스 설비

② 연소열량이 5×107인 고압가스 설비

③ 특수 반응설비

④ 산소가스 정체량이 150톤인 고압가스 설비

70. 탱크주밸브, 긴급차단장치에 속하는 밸브 그 밖의 중요한 부속품이 돌출된 저장탱크는 그 부속품을 차량의 좌측면이 아닌 곳에 설치한 단단한 조작상자 내에 설치한다. 이 경우 조작상자와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 얼마 이상 이격하여야 하는가?

① 20㎝	② 30㎝

③ 40㎝	④ 50㎝

71. 긴급이송설비에 부속된 처리설비는 이송되는 설비 내의 내용물을 안전하게 처리하여야 한다. 처리 방법으로 옳은 것은?

① 플레어스택에서 배출시킨다.

② 안전한 장소에 설치되어 있는 저장탱크에 임시 이송한다.

③ 벤트스택에서 연소시킨다.

④ 독성가스는 제독 후 사용한다.

72. 고압가스 냉동기 제조의 시설에서 냉매가스가 통하는 부분의 설계압력 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 보통의 운전상태에서 응축온도가 65℃를 초과하는 냉동설비는 그 응축온도에 대한 포화증기 압력을 그 냉동설비의 고압부 설계압력으로 한다.

② 냉매설비의 저압부가 항상 저온으로 유지되고 또한 냉매가스의 압력이 0.4MPa 이하인 경우에는 그 저압부의 설계압력을 0.8MPa로 할 수 있다.

③ 보통의 상태에서 내부가 대기압 이하로 되는 부분에는 압력이 0.1MPa을 외압으로 하여 걸리는 설계압력으로 한다.

④ 냉매설비의 주위온도가 항상 40℃를 초과하는 냉매설비 등의 저압부 설계압력은 그 주위온도의 최고온도에서의 냉매가스의 평균압력 이상으로 한다.

73. 충전용기 적재에 관한 기준으로 옳은 것은?

① 충전용기를 적재한 차량은 제1종 보호시설과 15m 이상 떨어진 곳에 주차하여야 한다.

② 충전량이 15㎏ 이하이고 적재수가 2개를 초과하지 아니한 LPG는 이륜차에 적재하여 운반할 수 있다.

③ 용량 15㎏의 LPG 충전용기는 2단으로 적재하여 운반할 수 있다.

④ 운반차량 뒷면에는 두께가 3㎜ 이상, 폭 50㎜ 이상의 범퍼를 설치한다.

74. 가스보일러에 의한 가스 사고를 예방하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 가스보일러는 전용보일러실에 설치한다.

② 가스보일러의 배기통은 한국가스안전공사의 성능인증을 받은 것을 사용한다.

③ 가스보일러는 가스보일러 시공자가 설치한다.

④ 가스보일러의 배기톱은 풍압대 내에 설치한다.

75. 고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전시설에 설치하는 제독설비의 기준으로 틀린 것은?

① 가압식, 동력식 등에 따라 작동하는 수도직결식의 제독제 살포장치 또는 살수장치를 설치한다.

② 물(중화제)인 중화조를 주위온도가 4℃ 미만인 동결 우려가 있는 장소에 설치 시 동결방지장치를 설치한다.

③ 물(중화제) 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.

④ 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우에 대비하여 수동 바이패스 배관을 추가로 설치한다.

76. 액화가스 충전용기의 내용적을 V(L), 저장능력을 W(㎏), 가스의 종류에 따르는 정수를 C로 했을 때 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 프로판의 C값은 2.35이다.

② 액화가스와 압축가스가 섞여 있을 경우에는 액화가스 10㎏을 1㎥ 으로 본다.

③ 용기의 어깨에 C값이 각인되어 있다.

④ 열대지방과 한 대지방의 C값은 다를 수 있다.

77. 일반도시가스사업 예비 정압기에 설치되는 긴급차단장치의 설정압력은?

① 3.2kPa 이하	② 3.6kPa 이하

③ 4.0kPa 이하	④ 4.4kPa 이하

78. 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설에서 벌크로리 측의 호스어셈블리에 의한 충전 시 충전작업자는 길이 몇 m 이상의 충전호스를 사용하여 충전하는 경우에 별도의 충전보조원에게 충전작업 중 충전호스를 감시하게 하여야 하는가?

① 5m	② 8m

③ 10m	④ 20m

79. 가스 제조 시 첨가하는 냄새가 나는 물질(부취제)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 독성이 없을 것

② 극히 낮은 농도에서도 냄새가 확인될 수 있을 것

③ 가스관이나 Gas meter에 흡착될 수 있을 것

④ 배관 내의 상용온도에서 응축하지 않고 배관을 부식시키지 않을 것

80. 다음 보기에서 가스용 퀵카플러에 대한 설명으로 옳은 것으로 모두 나열된 것은?

㉠ 퀵카플러는 사용 형태에 따라 호스 접속형과 호스앤드 접속형으로 구분한다.

㉡ 4.2kPa 이상의 압력으로 기밀시험을 하였을 때 가스누출이 없어야 한다.

㉢ 탈착조작은 분당 10~20회의 속도로 6000회 실시한 후 작동시험에서 이상이 없어야 한다.

① ㉠	② ㉠, ㉡

③ ㉡, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉢

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 대기압이 750㎜Hg일 때 탱크 내의 기체압력이 게이지압으로 1.98㎏/㎠이었다. 탱크 내 기체의 절대압력은 약 몇 ㎏/㎠인가? (단, 1기압은 1.0336㎏/㎠이다.)

① 1	② 2

③ 3	④ 4

82. 질소용 mass flow controller에 헬륨을 사용하였다. 예측 가능한 결과는?

① 질량유량에는 변화가 있으나 부피 유량에는 변화가 없다.

② 지시계는 변화가 없으나 부피유량은 증가한다.

③ 입구압력을 약간 낮춰주면 동일한 유량을 얻을 수 있다.

④ 변화를 예측할 수 없다.

83. 측정 방법에 따른 액면계의 분류 중 간접법이 아닌 것은?

① 음향을 이용하는 방법

② 방사선을 이용하는 방법

③ 압력계, 차압계를 이용하는 방법

④ 플로트에 의한 방법

84. 가스시료 분석에 널리 사용되는 기체 크로마토그래피(Gas Chromatography)의 원리는?

① 이온화	② 흡착 치환

③ 확산 유출	④ 열전도

85. 60°F에서 100°F까지 온도를 제어하는데 비례제어기가 사용된다. 측정온도가 71°F에서 75°F로 변할 때 출력압력이 3psi에서 5psi까지 도달하도록 조정된다. 비례대(%)는?

① 5%	② 10%

③ 15%	④ 20%

86. 계량의 기준이 되는 기본단위가 아닌 것은?

① 길이	② 온도

③ 면적	④ 광도

87. 기체 크로마토그래피의 구성이 아닌 것은?

① 캐리어 가스	② 검출기

③ 분광기	④ 컬럼

88. 적외선 가스분석계로 분석하기가 가장 어려운 가스는?

① H₂O	② N₂

③ HF	④ CO

89. 용적식 유량계에 해당되지 않는 것은?

① 로터미터

② Oval식 유량계

③ 루트 유량계

④ 로터리 피스톤식 유량계

90. 시정수(time constant)가 5초인 1차 지연형 계측기의 스텝 응답(step response)에서 전변화의 95%까지 변화하는데 걸리는 시간은?

① 10초	② 15초

③ 20초	④ 30초

91. 가연성 검출기로 주로 사용되지 않는 것은?

① 중화적정형	② 안전등형

③ 간섭계형	④ 열선형

92. 다음 보기에서 설명하는 가스미터는?

- 계량이 정확하고 사용 중 기차(器差)의 변동이 거의 없다.

- 설치 공간이 크고 수위 조절 등의 관리가 필요하다.

① 막식가스미터	② 습식가스미터

③ 루트(Roots)미터	④ 벤투리미터

93. 열전대 온도계 중 측정범위가 가장 넓은 것은?

① 백금-백금·로듐	② 구리-콘스탄탄

③ 철-콘스탄탄	④ 크로멜-알루멜

94. 연소가스 중 CO와 H₂의 분석에 사용되는 가스분석계는?

① 탄산가스계	② 질소가스계

③ 미연소가스계	④ 수소가스계

95. 최대 유량이 10㎥/h 이하인 가스미터의 검정·재검정 유효기간으로 옳은 것은?

① 3년, 3년	② 3년, 5년

③ 5년, 3년	④ 5년, 5년

96. 방사선식 액면계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 방사선원은 코발트 60(60Co)이 사용된다.

② 종류로는 조사식, 투과식, 가반식이 있다.

③ 방사선 선원을 탱크 상부에 설치한다.

④ 고온, 고압 또는 내부에 측정자를 넣을 수 없는 경우에 사용된다.

97. 저압용의 부르동관 압력계 재질로 옳은 것은?

① 니켈강	② 특수강

③ 인발강관	④ 황동

98. 게겔법에서 C₃H₆를 분석하기 위한 흡수액으로 사용되는 것은?

① 33% KOH 용액

② 알칼리성 피로갈롤 용액

③ 암모니아성 염화 제1구리 용액

④ 87% H₂SO₄

99. 제어동작에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비례동작은 제어오차가 변화하는 속도에 비례하는 동작이다.

② 미분동작은 편차에 비례한다.

③ 적분동작은 오프셋을 제거할 수 있다.

④ 미분동작은 오버슈트가 많고 응답이 느리다.

100. 루트식 가스미터는 적은 유량 시 작동하지 않을 우려가 있는데 보통 얼마 이하일 때 이러한 현상이 나타나는가?

① 0.5㎥/h	② 2㎥/h

③ 5㎥/h	④ 10㎥/h