건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2022.4.24. 2회)

2022년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	②	④	①	③	②	③	①	①	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	①	③	①	④	②	②	③	③	③
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	①	④	②	②	④	②	①	④	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	①	④	②	②	③	④	①	③	④
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	③	②	③	①	②	③	③	①	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	④	①	③	②	②	②	①	④	③
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	③	④	③	③	④	①	③	①	②	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	④	③	③	②	②	①	②	④	③
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	④	③	②	②	④	①	③	②	①	①
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	④	③	②	①	④	③	②	④	④	④
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2022년 3회 시험부터 기존 시험 방식인 PBT(Paper-Based Testing)가 CBT(Computer-Based Testing)로 변경되며, 응시자별 다른 문제가 출제되는 관계로 기출문제는 공개되지 않습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 관로의 유동에서 여러 가지 손실수두를 나타낸 것으로 틀린 것은? (단, f : 마찰계수, d : 관의 지름, [eqn: rm left ( V^2 over 2g right)] : 속도 수두, [eqn: rm left ( {V_1 ^2} over 2g right)] : 입구관 속도 수두, [eqn: rm left ( {V_2 ^2} over 2g right)] : 출구관 속도 수두, Rh : 수력반지름, L : 관의 길이, A : 관의 단면적, Cc : 단면적 축소계수이다.)

① 원형관 속의 손실수두 : [eqn: rm h_L = f L over d `{V^2} over 2g]

② 비원형관 속의 손실수두 : [eqn: rm h_L = f {4R_h} over L `{V^2} over 2g]

③ 돌연 확대관 손실수두 : [eqn: rm h_L = left ( 1 - A_1 over A_2 right)^2 ``{V_1 ^2} over 2g]

④ 돌연 축소관 손실수두 : [eqn: rm h_L = left ( 1 over C_c -1 right)^2 ``{V_2 ^2} over 2g]

2. 980cSt의 동점도(kinematic viscosity)는 몇 ㎡/s인가?

① 10-4	② 9.8×10-4

③ 1	④ 9.8

3. 다음 중 실제유체와 이상유체에 모두 적용되는 것은?

① 뉴턴의 점성법칙

② 압축성

③ 점착조건(no slip conditon)

④ 에너지 보존의 법칙

4. 진공압력이 0.10㎏f/㎠이고, 온도가 20℃인 기체가 계기압력 7㎏f/㎠로 등온압축되었다. 이때 압축 전 체적(V₁)에 대한 압축 후의 체적(V₂)의 비는 얼마인가? (단, 대기압은 720㎜Hg이다.)

① 0.11	② 0.14

③ 0.98	④ 1.41

5. 안지름 100㎜인 관속을 압력 5㎏f/㎠, 온도 15℃인 공기가 2㎏/s로 흐를 때 평균 유속은? (단, 공기의 기체상수는 29.27㎏f·m/㎏·K이다.)

① 4.28m/s	② 5.81m/s

③ 42.9m/s	④ 55.8m/s

6. 표면장력계수의 차원을 옳게 나타낸 것은? (단, M은 질량, L은 길이, T는 시간의 차원이다.)

① MLT-2	② MT-2

③ LT-1	④ ML-1T-2

7. 초음속 흐름이 갑자기 아음속 흐름으로 변할 때 얇은 불연속면의 충격파가 생긴다. 이 불연속면에서의 변화로 옳은 것은?

① 압력은 감소하고 밀도는 증가한다.

② 압력은 증가하고 밀도는 감소한다.

③ 온도와 엔트로피가 증가한다.

④ 온도와 엔트로피가 감소한다.

8. 비중이 0.887인 원유가 관의 단면적이 0.0022㎡인 관에서 체적 유량이 10.0㎥/h일 때 관의 단위 면적당 질량유량(㎏/㎡·s)은?

① 1120	② 1220

③ 1320	④ 1420

9. 온도 27℃의 이산화탄소 3㎏이 체적 0.30㎥의 용기에 가득 차 있을 때 용기 내의 압력(㎏f/㎠)은? (단, 일반기체상수는 848㎏f·m/kmol·K이고, 이산화탄소의 분자량은 44이다.)

① 5.79	② 24.3

③ 100	④ 270

10. 물이나 다른 액체를 넣은 타원형 용기를 회전하고 그 용적변화를 이용하여 기체를 수송하는 장치로 유독성 가스를 수송하는 데 적합한 것은?

① 로베(lobe) 펌프	② 터보(turbo) 압축기

③ 내쉬(nash) 펌프	④ 팬(fan)

11. 내경이 0.0526m인 철관에 비압축성 유체가 9.085㎥/h로 흐를 때의 평균유속은 약 몇 m/s인가? (단, 유체의 밀도는 1200㎏/㎥이다.)

① 1.16	② 3.26

③ 4.68	④ 11.6

12. 어떤 유체의 액면 아래 10m인 지점의 계기압력이 2.16㎏f/㎠일 때 이 액체의 비중량은 몇 ㎏f/㎥인가?

① 2160	② 216

③ 21.6	④ 0.216

13. 뉴턴 유체(Newtonian fluid)가 원관 내를 완전발달한 층류 흐름으로 흐르고 있다. 관내의 평균속도 V와 최대속도 Umax의 비 [eqn: rm V over U_max]는?

① 2	② 1

③ 0.5	④ 0.1

14. 수직 충격파(normal shock wave)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 수직 충격파는 아음속 유동에서 초음속 유동으로 바뀌어 갈 때 발생한다.

② 충격파를 가로지르는 유동은 등엔트로피 과정이 아니다.

③ 수직 충격파 발생 직후의 유동조건은 h-s 선도로 나타낼 수 있다.

④ 1차원 유동에서 일어날 수 있는 충격파는 수직 충격파 뿐이다.

15. 지름 4㎝인 매끈한 관에 동점성계수가 1.57×10-5㎡/s인 공기가 0.7m/s의 속도로 흐르고, 관의 길이가 70m이다. 이에 대한 손실수두는 몇 m인가?

① 1.27	② 1.37

③ 1.47	④ 1.57

16. 도플러효과(doppler effect)를 이용한 유량계는?

① 에뉴바 유량계	② 초음파 유량계

③ 오벌 유량계	④ 열선 유량계

17. 압축성 유체의 유속 계산에 사용되는 Mach 수의 표현으로 옳은 것은?

① 음속/유체의 속도	② 유체의 속도/음속

③ (음속)2	④ 유체의 속도×음속

18. 지름이 3m 원형 기름 탱크의 지붕이 평평하고 수평이다. 대기압이 1atm일 때 대기가 지붕에 미치는 힘은 몇 ㎏f인가?

① 7.3×102	② 7.3×103

③ 7.3×104	④ 7.3×105

19. 온도 20℃, 압력 5㎏f/㎠인 이상기체 10㎤를 등온 조건에서 5㎤까지 압축하면 압력은 약 몇 ㎏f/㎠인가?

① 2.5	② 5

③ 10	④ 20

20. 기계효율은 ηm, 수력효율을 ηh, 체적효율을 ηv라 할 때 펌프의 총효율은?

① [eqn: rm {η_m × η_h} over η_v]	② [eqn: rm {η_m × η_v} over η_h]

③ [eqn: rm η_m × η_h × η_v]	④ [eqn: rm {η_v × η_h} over η_m]

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 카르노 사이클에서 열효율과 열량, 온도와의 관계가 옳은 것은? (단, Q₁＞Q₂, T₁＞T₂)

① [eqn: rm η= {Q_1 - Q_2} over {Q_1} = {T_1 - T_2} over {T_1}]

② [eqn: rm η= {Q_1 - Q_2} over {Q_2} = {T_1 - T_2} over {T_2}]

③ [eqn: rm η= {Q_1} over {Q_1 - Q_2} = {T_2} over {T_1 - T_2}]

④ [eqn: rm η= {Q_2} over {Q_1 - Q_2} = {T_1} over {T_1 - T_2}]

22. 기체 연소 시 소염현상이 원인이 아닌 것은?

① 산소농도가 증가할 경우

② 가연성 기체, 산화제가 화염 반응대에서 공급이 불충분할 경우

③ 가연성가스가 연소범위를 벗어날 경우

④ 가연성가스에 불활성기체가 포함될 경우

23. 층류 예혼합화염과 비교한 난류 예혼합화염의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소속도가 빨라진다.

② 화염의 두께가 두꺼워진다.

③ 휘도가 높아진다.

④ 화염의 배후에 미연소분이 남지 않는다.

24. 과잉공기가 너무 많은 경우의 현상이 아닌 것은?

① 열효율을 감소시킨다.

② 연소온도가 증가한다.

③ 배기가스의 열손실을 증대시킨다.

④ 연소가스량이 증가하여 통풍을 저해한다.

25. 수소(H₂, 폭발범위 : 4.0~75v%)의 위험도는?

① 0.95	② 17.75

③ 18.75	④ 71

26. 확산연소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 확산연소 과정은 연료와 산화제의 혼합속도에 의존한다.

② 연료와 산화제의 경계면이 생겨 서로 반대측 면에서 경계면으로 연료와 산화제가 확산해 온다.

③ 가스라이터의 연소는 전형적인 기체연료의 확산화염이다.

④ 연료와 산화제가 적당 비율로 혼합되어 가연혼합기를 통과할 때 확산화염이 나타난다.

27. -5℃ 얼음 10g을 16℃의 물로 만드는데 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 얼음의 비열은 2.1J/g·K, 융해열은 335J/g·K, 물의 비열은 4.2J/g·K이다.)

① 3.4	② 4.2

③ 5.2	④ 6.4

28. 이산화탄소의 기체상수(R) 값과 가장 가까운 기체는?

① 프로판	② 수소

③ 산소	④ 질소

29. 증기의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 증기의 압력이 높아지면 엔탈피가 커진다.

② 증기의 압력이 높아지면 현열이 커진다.

③ 증기의 압력이 높아지면 포화 온도가 높아진다.

④ 증기의 압력이 높아지면 증발열이 커진다.

30. 산화염과 환원염에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 산화염은 이론공기량으로 완전연소시켰을 때의 화염을 말한다.

② 산화염은 공기비를 아주 크게 하여 연소가스 중 산소가 포함된 화염을 말한다.

③ 환원염은 이론공기량으로 완전연소시켰을 때의 화염을 말한다.

④ 환원염은 공기비를 아주 크게 하여 연소가스 중 산소가 포함된 화염을 말한다.

31. 본질안전 방폭구조의 정의로 옳은 것은?

① 가연성가스에 점화를 방지할 수 있다는 것이 시험 그 밖의 방법으로 확인된 구조

② 정상 시 및 사고 시에 발생하는 전기불꽃, 고온부로 인하여 가연성가스가 점화되지 않는 것이 점화시험 그 밖의 방법에 의해 확인된 구조

③ 정상 운전 중에 전기불꽃 및 고온이 생겨서는 안 되는 부분에 점화가 생기는 것을 방지하도록 구조상 및 온도상승에 대비하여 특별히 안전성을 높이는 구조

④ 용기 내부에서 가연성가스의 폭발이 일어났을 때 용기가 압력에 본질적으로 견디고 외부의 폭발성가스에 인화할 우려가 없도록 한 구조

32. 천연가스의 비중측정 방법은?

① 분젠실링법

② Soap bubble 법

③ 라이트법

④ 윤켈스법

33. 비열에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정압비열은 정적비열보다 항상 크다.

② 물질의 비열은 물질의 종류와 온도에 따라 달라진다.

③ 비열비가 큰 물질일수록 압축 후의 온도가 더 높다.

④ 물은 비열이 작아 공기보다 온도를 증가시키기 어렵고 열용량도 적다.

34. 고발열량과 저발열량의 값이 다르게 되는 것은 다음 중 주로 어떤 성분 때문인가?

① C	② H

③ O	④ S

35. 폭굉(detonation)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 가연성 기체와 공기가 혼합하는 경우에 넓은 공간에서 주로 발생한다.

② 화재로의 파급효과가 적다.

③ 에너지 방출속도는 물질전달속도의 영향을 받는다.

④ 연소파를 수반하고 난류확산의 영향을 받는다.

36. 불활성화 방법 중 용기의 한 개구부로 불활성가스를 주입하고 다른 개구부로부터 대기 또는 스크레버로 혼합가스를 방출하는 퍼지 방법은?

① 진공퍼지	② 압력퍼지

③ 스위프퍼지	④ 사이폰퍼지

37. 이상기체와 실제기체에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 이상기체는 기체 분자 간 인력이나 반발력이 작용하지 않는다고 가정한 가상적인 기체이다.

② 실제기체는 실제로 존재하는 모든 기체로 이상기체상태방정식이 그대로 적용되지 않는다.

③ 이상기체는 저장용기의 벽에 충돌하여도 탄성을 잃지 않는다.

④ 이상기체상태방정식은 실제기체에서는 높은 온도, 높은 압력에서 잘 적용된다.

38. 고체연료의 고정층을 만들고 공기를 통하여 연소시키는 방법은?

① 화격자 연소	② 유동층 연소

③ 미분탄 연소	④ 훈연 연소

39. 연소범위는 다음 중 무엇에 의해 주로 결정되는가?

① 온도, 부피	② 부피, 비중

③ 온도, 압력	④ 압력, 비중

40. 부탄(C₄H₁₀) 2S㎥를 완전 연소시키기 위하여 약 몇 S㎥의 산소가 필요한가?

① 5.8	② 8.9

③ 10.8	④ 13.0

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 브롬화메틸 30톤(T＝110℃), 펩탄 50톤(T＝120℃), 시안화수소 20톤(T＝100℃)이 저장되어있는 고압가스 특정제조시설의 안전구역 내 고압가스 설비의 연소열량은 약 몇 kcal인가? (단, T는 상용온도를 말한다.)

＜상용온도에 따른 K의 수치＞
상용온도 (℃)	40 이상 70 미만	70 이상 100 미만	100 이상 130 미만	130 이상 160 미만
브롬화 메틸	12000	23000	32000	42000
펩탄	84000	240000	401000	550000
시안화 수소	59000	124000	178000	255000

① 6.2×107	② 5.2×107

③ 4.9×106	④ 2.5×106

42. 왕복식 압축기에서 체적효율에 영향을 주는 요소로서 가장 거리가 먼 것은?

① 클리어런스	② 냉각

③ 토출밸브	④ 가스 누설

43. 온도 T₂ 저온체에서 흡수한 열량을 q₂, 온도 T₁인 고온체에서 버린 열량을 q₁이라할 때 냉동기의 성능계수는?

① [eqn: rm {q_1 - q_2} over q_1]	② [eqn: rm q_2 over {q_1 - q_2}]

③ [eqn: rm {T_1 - T_2} over T_1]	④ [eqn: rm T_1 over {T_1 - T_2}]

44. 액화석유가스충전사업자는 액화석유가스를 자동차에 고정된 용기에 충전하는 경우에 허용오차를 벗어나 정량을 미달되게 공급해서는 아니 된다. 이때, 허용오차의 기준은?

① 0.5%	② 1%

③ 1.5%	④ 2%

45. 매몰 용접형 가스용 볼밸브 중 퍼지관을 부착하지 아니한 구조의 볼밸브는?

① 짧은 몸통형

② 일체형 긴 몸통형

③ 용접형 긴 몸통형

④ 소코렛(Sokolet)식 긴 몸통형

46. 아세틸렌 제조설비에서 제조공정 순서로서 옳은 것은?

① 가스청정기 → 수분제거기 → 유분제거기 → 저장탱크 → 충전장치

② 가스발생로 → 쿨러 → 가스청정기 → 압축기 → 충전장치

③ 가스반응로 → 압축기 → 가스청정기 → 역화방지기 → 충전장치

④ 가스발생로 → 압축기 → 쿨러 → 건조기 → 역화방지기 → 충전장치

47. 차량에 고정된 탱크의 저장능력을 구하는 식은? (단, V : 내용적, P : 최고 충전압력, C : 가스종류에 따른 정수, d : 상용온도에서의 액비중이다.)

① 10PV	② (10P＋1)V

③ V/C	④ 0.9dV

48. 수소를 공업적으로 제조하는 방법이 아닌 것은?

① 수전해법	② 수성가스법

③ LPG분해법	④ 석유 분해법

49. 펌프의 특성 곡선상 체절운전(체절양정)이란 무엇인가?

① 유량이 0일 때의 양정

② 유량이 최대일 때의 양정

③ 유량이 이론값일 때의 양정

④ 유량이 평균값일 때의 양정

50. 고압으로 수송하기 위해 압송기가 필요한 프로세스는?

① 사이클링식 접촉분해 프로세스

② 수소화 분해 프로세스

③ 대체천연가스 프로세스

④ 저온 수증기개질 프로세스

51. 부식방지 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 금속을 피복한다.

② 선택배류기를 접속시킨다.

③ 이종의 금속을 접촉시킨다.

④ 금속표면의 불균일을 없앤다.

52. 가스렌지의 열효율을 측정하기 위하여 주전자에 순수 1000g을 넣고 10분간 가열하였더니 처음 15℃인 물의 온도가 70℃가 되었다. 이 가스렌지의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 물의 비열은 1kcal/㎏·℃, 가스 사용량은 0.008㎥, 가스 발열량은 13000kcal/㎥이며, 온도 및 압력에 대한 보정치는 고려하지 않는다.)

① 38	② 43

③ 48	④ 53

53. 도시가스에 냄새가 나는 부취제를 첨가하는데, 공기 중 혼합비율의 용량으로 얼마의 상태에서 감지할 수 있도록 첨가하고 있는가?

① 1/1000	② 1/2000

③ 1/3000	④ 1/5000

54. 다음 보기에서 설명하는 합금원소는?

- 담금질 깊이를 깊게 한다.

- 크리프 저항과 내식성을 증가시킨다.

- 뜨임 메짐을 방지한다.

① Cr	② Si

③ Mo	④ Ni

55. 피셔(Fisher)식 정압기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 파일롯 로딩형 정압기와 작동원리가 같다.

② 사용량이 증가하면 2차 압력이 상승하고 구동 압력은 저하한다.

③ 정특성 및 동특성이 양호하고 비교적 간단하다.

④ 닫힘 방향의 응답성을 향상시킨 것이다.

56. 다기능 가스안전계량기(마이콤 메타)의 작동성능이 아닌 것은?

① 유량 차단성능	② 과열 차단성능

③ 압력저하 차단성능	④ 연속사용시간 차단성능

57. 수소 압축가스 설비란 압축기로부터 압축된 수소가스를 저장하기 위한 것으로서 설계압력이 얼마를 초과하는 압력용기를 말하는가?

① 9.8MPa	② 41MPa

③ 49MPa	④ 98MPa

58. 시동하기 전에 프라이밍이 필요한 펌프는?

① 터빈펌프	② 기어펌프

③ 플린저펌프	④ 피스톤펌프

59. 다음 금속재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강에 P(인)의 함유량이 많으면 신율, 충격치는 저하된다.

② 18% Cr, 8% Ni을 함유한 강을 18-8스테인리스강이라 한다.

③ 금속가공 중에 생긴 잔류응력을 제거할 때에는 열처리를 한다.

④ 구리와 주석의 합금은 황동이고, 구리와 아연의 합금은 청동이다.

60. 염화수소(HCl)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폐가스는 대량의 물로 처리한다.

② 누출된 가스는 암모니아수로 알 수 있다.

③ 황색의 자극성 냄새를 갖는 가연성 기체이다.

④ 건조 상태에서는 금속을 거의 부식시키지 않는다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 가스의 종류와 용기 도색의 구분이 잘못된 것은?

① 액화암모니아 : 백색	② 액화염소 : 갈색

③ 헬륨(의료용) : 자색	④ 질소(의료용) : 흑색

62. 가스시설과 관련하여 사람이 사망한 사고 발생 시 규정상 도시가스사업자는 한국가스안전공사에 사고발생 후 얼마 이내에 서면으로 통보하여야 하는가?

① 즉시	② 7일 이내

③ 10일 이내	④ 20일 이내

63. 독성가스 운반차량의 뒷면에 완충장치로 설치하는 범퍼의 설치 기준은?

① 두께 3㎜ 이상, 폭 100㎜ 이상

② 두께 3㎜ 이상, 폭 200㎜ 이상

③ 두께 5㎜ 이상, 폭 100㎜ 이상

④ 두께 5㎜ 이상, 폭 200㎜ 이상

64. 특수고압가스가 아닌 것은?

① 디실란	② 삼불화인

③ 포스겐	④ 액화알진

65. 저장탱크에 의한 LPG 저장소에서 액화석유가스 저장탱크의 저장능력은 몇 ℃에서의 액 비중을 기준으로 계산하는가?

① 0℃	② 4℃

③ 15℃	④ 40℃

66. 안전관리 수준평가의 분야별 평가항목이 아닌 것은?

① 안전사고

② 비상사태 대비

③ 안전교육 훈련 및 홍보

④ 안전관리 리더십 및 조직

67. 산소 제조 및 충전의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공기액화분리장치기에 설치된 액화산소통 안의 액화산소 5L 중 탄화수소의 탄소질량이 500㎎ 이상이면 액화산소를 방출한다.

② 용기와 밸브 사이에는 가연성 패킹을 사용하지 않는다.

③ 피로갈롤 시약을 사용한 오르자트법 시험결과 순도가 99% 이상이어야 한다.

④ 밀폐형의 수전해조에는 액면계와 자동급수장치를 설치한다.

68. 에틸렌에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 3중 결합을 가지므로 첨가반응을 일으킨다.

② 물에는 거의 용해되지 않지만 알코올, 에테르에는 용해된다.

③ 방향을 가지는 무색의 가연성 가스이다.

④ 가장 간단한 올레핀계 탄화수소이다.

69. 액화석유가스를 용기에 의하여 가스소비자에게 공급할 때의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 공급설비를 가스공급자의 부담으로 설치한 경우 최초의 안전공급 계약기간은 주택은 2년 이상으로 한다.

② 다른 가스공급자와 안전공급계약이 체결된 가스소비자에게는 액화석유가스를 공급할 수 없다.

③ 안전공급계약을 체결한 가스공급자는 가스소비자에게 지체 없이 소비설비 안전점검표를 발급하여야 한다.

④ 동일 건축물 내 여러 가스소비자에게 하나의 공급설비로 액화석유가스를 공급하는 가스공급자는 그 가스 소비자의 대표자와 안전공급계약을 체결할 수 있다.

70. 가스안전사고 원인을 정확히 분석하여야 하는 가장 주된 이유는?

① 산재보험금 처리

② 사고의 책임소재 명확화

③ 부당한 보상금의 지급 방지

④ 사고에 대한 정확한 예방대책 수립

71. 지상에 설치하는 액화석유가스의 저장탱크 안전밸브에 가스방출관을 설치하고자 한다. 저장탱크의 정상부가 지상에서 8m일 경우 방출구의 높이는 지면에서 몇 m 이상이어야 하는가?

① 8	② 10

③ 12	④ 14

72. 독성가스 충전용기 운반 시 설치하는 경계표시는 차량구조상 정사각형으로 표시할 경우 그 면적을 몇 ㎠ 이상으로 하여야 하는가?

① 300	② 400

③ 500	④ 600

73. 고압가스 저장시설에서 사업소 밖의 지역에 고압의 독성가스 배관을 노출하여 설치하는 경우 학교와 안전 확보를 위하여 필요한 유지거리의 기준은?

① 40m	② 45m

③ 72m	④ 100m

74. 납붙임 용기 또는 접합 용기에 고압가스를 충전하여 차량에 적재할 때에는 용기의 이탈을 막을 수 있도록 어떠한 조치를 취하여야 하는가?

① 용기에 고무링을 씌운다.

② 목재 칸막이를 한다.

③ 보호망을 적재함 위에 씌운다.

④ 용기 사이에 패킹을 한다.

75. 액화석유가스 용기용 밸브의 기밀시험에 사용되는 기체로서 가장 부적당한 것은?

① 헬륨	② 암모니아

③ 질소	④ 공기

76. 내용적이 50L인 아세틸렌 용기의 다공도가 75% 이상, 80% 미만일 때 디메틸포름아미드의 최대 충전량은?

① 36.3% 이하	② 37.8% 이하

③ 38.7% 이하	④ 40.3% 이하

77. 액화석유가스 저장탱크를 지상에 설치하는 경우 저장능력이 몇 톤 이상일 때 방류둑을 설치해야 하는가?

① 1000	② 2000

③ 3000	④ 5000

78. 고압가스 제조시설에서 초고압이란?

① 압력을 받는 금속부의 온도가 –50℃ 이상 350℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력 19.6MPa를 말한다.

② 압력을 받는 금속부의 온도가 –50℃ 이상 350℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력 98MPa를 말한다.

③ 압력을 받는 금속부의 온도가 –50℃ 이상 450℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력 19.6MPa를 말한다.

④ 압력을 받는 금속부의 온도가 –50℃ 이상 450℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력 98MPa를 말한다.

79. 고압가스 충전시설에서 2개 이상의 저장탱크에 설치하는 집합 방류둑의 용량이 보기와 같을 때 칸막이로 분리된 방류둑의 용량(㎥)은?

- 집합 방류둑의 총용량 : 1000㎥

- 각 저장탱크별 저장탱크 상당용적 : 300㎥

- 집합 방류둑 안에 설치된 저장탱크의 저장능력 상당능력 총합 : 800㎥

① 300	② 325

③ 350	④ 375

80. 액화석유가스 사용시설에 설치되는 조정압력 3.3kPa 이하인 조정기의 안전장치 작동정지 압력의 기준은?

① 7kPa	② 5.6kPa~8.4kPa

③ 5.04kPa~8.4kPa	④ 9.9kPa

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 물이 흐르고 있는 관 속에 피토관(pitot tube)을 수인이 든 U자 관에 연결하여 전압과 정압을 측정하였더니 75㎜의 액면 차이가 생겼다. 피토관 위치에서의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 3.1	② 3.5

③ 3.9	④ 4.3

82. 램버트-비어의 법칙을 이용한 것으로 미량분석에 유용한 화학분석법은?

① 적정법	② GC법

③ 분광광도법	④ ICP법

83. 오르자트 가스분석 장치로 가스를 측정할 때의 순서로 옳은 것은?

① 산소 → 일산화탄소 → 이산화탄소

② 이산화탄소 → 산소 → 일산화탄소

③ 이산화탄소 → 일산화탄소 → 산소

④ 일산화탄소 → 산소 → 이산화탄소

84. 가스계량기의 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가스계량기는 화기와 1m 이상의 우회거리를 유지한다.

② 설치높이는 바닥으로부터 계량기 지시장치의 중심까지 1.6m 이상 2.0m 이내에 수직·수평으로 설치한다.

③ 보호상자 내에 설치할 경우 바닥으로부터 1.6m 이상 2.0m 이내에 수직·수평으로 설치한다.

④ 사람이 거처하는 곳에 설치할 경우에는 격납상자에 설치한다.

85. 연소기기에 대한 배기가스 분석의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 연소상태를 파악하기 위하여

② 배기가스 조성을 얻기 위하여

③ 열정산의 자료를 얻기 위하여

④ 시료가스 채취장치의 작동상태를 파악하기 위해

86. 액체의 정압과 공기 압력을 비교하여 액면의 높이를 측정하는 액면계는?

① 기포관식 액면계

② 차동변압식 액면계

③ 정전용량식 액면계

④ 공진식 액면계

87. 압력 계측기기 중 직접 압력을 측정하는 1차 압력계에 해당하는 것은?

① 부르동관 압력계

② 벨로우즈 압력계

③ 액주식 압력계

④ 전기저항 압력계

88. 루트(Roots) 가스미터의 특징에 해당되지 않는 것은?

① 여과기 설치가 필요하다.

② 설치면적이 크다.

③ 대유량 가스측정에 적합하다.

④ 중압가스의 계량이 가능하다.

89. 가스미터의 구비조건으로 거리가 먼 것은?

① 소형으로 용량이 작을 것

② 기차의 변화가 없을 것

③ 감도가 예민할 것

④ 구조가 간단할 것

90. 온도가 21℃에서 상대습도 60%의 공기를 압력은 변화하지 않고 온도를 22.5℃로 할 때, 공기의 상대습도는 약 얼마인가?

온도(℃)	물의 포화증기압(㎜Hg)
20	16.54
21	17.23
22	19.12
23	20.41

① 52.30%	② 53.63%

③ 54.13%	④ 55.95%

91. 잔류편차(off-set)가 없고 응답상태가 빠른 조절 동작을 위하여 사용하는 제어방식은?

① 비례(P)동작	② 비례적분(PI)동작

③ 비례미분(PD)동작	④ 비례적분미분(PID)동작

92. NOx를 분석하기 위한 화학발광검지기는 Carrier 가스가 고온으로 유지된 반응관 내에 시료를 주입시키면, 시료 중의 질소화합물은 열분해된 후 O₂가스에 의해 산화되어 NO 상태로 된다. 생성된 NO Gas를 무슨 가스와 반응시켜 화학발광을 일으키는가?

① H₂	② O₂

③ O₃	④ N₂

93. 액체산소, 액체질소 등과 같이 초저온 저장탱크에 주로 사용되는 액면계는?

① 마그네틱 액면계

② 햄프슨식 액면계

③ 벨루우즈식 액면계

④ 슬립튜브식 액면계

94. 1차 제어장치가 제어량을 측정하고 2차 조절계의 목표값을 설정하는 것으로서 외란의 영향이나 낭비시간 지연이 큰 프로세서에 적용되는 제어방식은?

① 캐스케이드제어	② 정치제어

③ 추치제어	④ 비율제어

95. 광고온계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비접촉식으로는 아주 정확하다.

② 약 3000℃까지 측정이 가능하다.

③ 방사온도계에 비해 방사율에 의한 보정량이 적다.

④ 측정 시 사람의 손이 필요 없어 개인오차가 적다.

96. 0℃에서 저항이 120Ω이고 저항온도계수가 0.0025인 저항온도계를 어떤 로 안에 삽입하였을 때 저항이 216Ω이 되었다면 로 안의 온도는 약 몇 ℃인가?

① 125	② 200

③ 320	④ 534

97. 기체 크로마토그래피에서 사용되는 캐리어가스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 헬륨, 질소가 주로 사용된다.

② 시료분자의 확산을 가능한 크게 하여 분리도가 높게 한다.

③ 시료에 대하여 불활성이어야 한다.

④ 사용하는 검출기에 적합하여야 한다.

98. 기체 크로마토그래피에서 사용되는 모세관 컬럼 중 모세관 내부를 규조토와 같은 고체 지지체 물질로 얇은 막으로 입히고 그 위에 액체 정지상이 흡착되어 있는 것은?

① FSOT	② 충전컬럼

③ WCOT	④ SCOT

99. 벤젠, 톨루엔, 메탄의 혼합물을 기체 크로마토그래피에 주입하였다. 머무름이 없는 메탄은 42초에 뾰족한 피크를 보이고 벤젠은 251초, 톨루엔은 335초에 용리하였다. 두 용질의 상대 머무름은 약 얼마인가?

① 1.1	② 1.2

③ 1.3	④ 1.4

100. 1015를 의미하는 계량단위 접두어는?

① 요타	② 제타

③ 엑사	④ 페타