건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2010.7.25. 3회)

2010년 3회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	나	라	다	나	가	다	나	나	다
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	나	나	나	다	나	라	라	가	다
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	다	나	라	라	라	다	라	라	가	나
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	다	가	다	라	라	나	라	나	가	가
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	라	가	나	라	가	다	라	나	라	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	라	나	라	다	가	나	나	가	라
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	라	라	라	가	나	나	나	나	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	다	다	나	나	다	나	라	나	나
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	라	라	나	라	다	나	나	다	가	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	다	나	나	가	가	다	가	가	나
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 길이 1m, 단면적 15[㎠]인 무단 솔레노이드에 0.01[Wb]의 자속을 통하는데 필요한 기자력은? (단, 철심의 비투자율을 1000이라 한다.)

가. [eqn: rm 10^8 over 6π][AT]	나. [eqn: rm 10^7 over 6π][AT]

다. [eqn: rm 10^6 over 6π][AT]	라. [eqn: rm 10^5 over 6π][AT]

2. 정현파 자속의 주파수를 2배로 높이면 유기 기전력은?

가. 변하지 않는다.	나. 2배로 증가한다.

다. 4배로 증가한다.	라. 1/2이 된다.

3. 내도체의 반지름이 1/(4πε)[㎝], 외도체의 반지름이 1/(πε)[㎝]인 동심구 사이를 유전율이 ε[F/m]인 매질로 채웠을 때 도체 사이의 정전 용량은?

가. 1/2[F]	나. 10⁻²[F]

다. 3/4[F]	라. (4/3)×10⁻²[F]

4. 반지름 a[m]인 2개의 원형 선조 루프가 ±Z축 상에 그림과 같이 놓여진 경우 I[A]의 전류가 흐를 때, 원형 전류 중심축상의 자계 Hz [A/m]는? (단, az, a∅는 단위벡터이다.)

가. [eqn: rm H_z = {a^2 I a_z } over {(a^2 +z^2 )^{3over2}}]	나. [eqn: rm H_z = {a^2 I a_∅ } over {(z^2 + a_z )^{3over2}}]

다. [eqn: rm H_z = {a^2 I a_z } over {2(a^2 +z^2 )^{3over2}}]	라. [eqn: rm H_z = {a^2 I a_∅ } over {2(z^2 + a_z )^{3over2}}]

5. 지구 중심 방향으로 향하는 300[V/m]의 전계가 지표면에 있다면 그 표면의 전하 밀도는? (단, 지구는 도체로 본다.)

가. 2.66×10⁻⁹[c/㎡]	나. -2.66×10⁻⁹[c/㎡]

다. 1.33×10⁻⁹[c/㎡]	라. -1.33×10⁻⁹[c/㎡]

6. 서로 같은 두개의 구 도체에 동일양의 전하를 대전 시킨 후 20[㎝] 떨어뜨린 결과 구 도체에 서로 6×10⁻⁴[N]의 반발력이 작용한다. 구 도체에 주어진 전하는?

가. 약 5.2×10⁻⁸[C]	나. 약 6.2×10⁻⁸[C]

다. 약 7.2×10⁻⁸[C]	라. 약 8.2×10⁻⁸[C]

7. 자유 공간을 진행하는 전자기파의 전계와 자계의 위상차는?

가. 전계가 π/2빠르다.	나. 자계가 π/2빠르다.

다. 위상이 같다.	라. 전계가 π빠르다.

8. 자성체 내에서 임의의 방향으로 배열되었던 자구가 외부 자장의 힘이 일정치 이상이 되면 순간적으로 회전하여 자장의 방향으로 배열되기 때문에 자속 밀도가 증가하는 현상은?

가. 자기여효(magnetic aftereffect)

나. 바크하우젠(Bark hausen) 효과

다. 자기왜현상(magneto-striction effect)

라. 핀치효과(Pinch effect)

9. 순수한 물(ℇs=80, μs=1) 중에 있어서의 고유 임피던스는?

가. 약 38.2[Ω]	나. 약 42.2[Ω]

다. 약 46.2[Ω]	라. 약 50.2[Ω]

10. 평균길이 1[m], 권수 1000회의 솔레노이드 코일에 비투자율 1000의 철심을 넣고 자속밀도 1[Wb/㎡]를 얻기 위해 코일에 흘려야 할 전류는?

가. 0.4[A]	나. 0.6[A]

다. 0.8[A]	라. 1.0[A]

11. z방향으로 진행하는 평면파에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. z성분이 0이다.

나. x의 미분 계수가 0이다.

다. y의 미분 계수가 0이다.

라. z의 미분 계수가 0이다.

12. 길이 8m의 도선으로 정사각형을 만들고 직류 π[A]를 흘렸을 때, 그 중심에서의 자계의 세기는?

가. [eqn: rm root 2 over 2][A/m]	나. [eqn: rm root 2][A/m]

다. 2[eqn: rm root 2][A/m]	라. 4[eqn: rm root 2][A/m]

13. 진공 중에 선간거리 1[m]의 평행왕복 도선이 있다. 두 선간에 작용하는 힘이 4×10⁻⁷[N/m]이었다면 전선에 흐르는 전류는?

가. 1[A]	나. [eqn: rm root 2][A]

다. [eqn: rm root 3][A]	라. 2[A]

14. 자기회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 전기회로의 정전용량에 해당되는 것은 없다.

나. 자기 저항에는 전기저항의 줄손실에 해당되는 손실이 있다

다. 기자력과 자속은 변화가 비직선성을 갖고 있다.

라. 누설자속은 전기회로의 누설전류에 비하여 대체로 많다.

15. 최대 정전용량 C₀[F]인 그림과 같은 콘덴서의 정전용량이 각도에 비례하여 변화한다고 한다. 이 콘덴서를 전압 V[V]로 충전했을 때, 회전자에 작용하는 토크는?

가. [eqn: rm {C_0 V^2}over2 [N·m]]	나. [eqn: rm {C_0 `^2` V}over2pi [N·m]]

다. [eqn: rm {C_0 V^2}over2pi [N·m]]	라. [eqn: rm {C_0 `^2` V}overpi [N·m]]

16. 두 유전체의 경계면에서 정전계가 만족하는 것은?

가. 전속은 유전율이 작은 유전체로 모인다.

나. 두 경계면에서의 전위는 서로 같다.

다. 전속밀도는 접선성분이 서로 같다.

라. 전계는 법선성분이 같다.

17. 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 저항률의 역수는 전도율이다.

나. 도체의 저항률은 온도가 올라가면 그 값이 증가한다.

다. 저항의 역수는 컨덕턴스이고, 그 단위는 지멘스[S]를 사용한다.

라. 도체의 저항은 단면적에 비례한다.

18. 다음 중 비투자율이 가장 큰 것은?

가. 금	나. 은

다. 구리	라. 니켈

19. 극판의 면적이 4[㎠], 정전 용량이 10[㎠]인 종이 콘덴서를 만들려고 한다. 비유전율 2.5, 두께 0.01㎜의 종이를 사용하면 약 몇 장을 겹쳐야 되겠는가?

가. 89장	나. 100장

다. 885장	라. 8850장

20. 저항 20[Ω]인 동선과 저항 90[Ω]인 망간선을 직렬로 접속한 경우 회로의 합성 온도 계수는? (단, 동선의 온도계수 α₁=0.00427이고, 망간선의 온도계수 α₂≒0이다.)

가. 약 5×10⁻⁴[1/℃]	나. 약 6×10⁻⁴[1/℃]

다. 약 8×10⁻⁴[1/℃]	라. 약 9×10⁻⁴[1/℃]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 송전선로에서 역섬락을 방지하는데 가장 유효한 방법은?

가. 가공지선을 설치한다.

나. 소호각을 설치한다.

다. 탑각 접지저항을 작게 한다.

라. 피뢰기를 설치한다.

22. 전력계통에서 인터록(inter lock)의 설명으로 알맞은 것은?

가. 부하통전 시 단로기를 열 수 있다.

나. 차단기가 열려 있어야 단로기를 열 수 있다.

다. 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.

라. 차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다.

23. 다음 중 보호 계전 방식이 그 역할을 다하기 위하여 요구 되어지는 구비 조건과 거리가 먼 것은?

가. 고장 회선 내지 고장 구간의 차단을 신속 정확하게 할 수 있을 것

나. 과도 안정도를 유지하는데 필요한 한도 내의 작동 시한을 가질 것

다. 적절한 후비 보호 능력이 있을 것

라. 고장 파급 범위를 최대로 하기 위한 재폐로를 실시할 것

24. 정격 전압 154[kV], 1선의 유도 리액턴스가 20[Ω]인 3상 3선식 송전선로에서 154[kV], 100[MVA]기준으로 환산한 이 선로의 % 리액턴스는?

가. 약 1.4[%]	나. 약 2.2[%]

다. 약 4.2[%]	라. 약 8.4[%]

25. 다음 송전선로의 전기 방식 중 전선의 중량(전선비용)이 가장 적게 소요되는 방식은? (단, 송전전압, 송전거리, 송전전력 및 선로 손실은 같다.)

가. 단상 2선식	나. 단상 3선식

다. 3상 3선식	라. 3상 4선식

26. 전력 퓨즈에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 차단용량이 크다.	나. 보수가 간단하다.

다. 정전 용량이 크다.	라. 가격이 저렴하다.

27. 화력발전소에서 열사이클의 효율 향상을 기하기 위한 방법이 아닌 것은?

가. 고압, 고온증기의 채용과 과열기의 설치

나. 절탄기, 공기예열기의 설치

다. 재생, 재열사이클의 채용

라. 조속기의 설치

28. 전력계통에서 전력용 콘덴서와 직렬로 연결하는 리액터로 제거되는 고조파는?

가. 제2고조파	나. 제3고조파

다. 제4고조파	라. 제5고조파

29. 원자력 발전소에서 원자로의 냉각재가 갖추어야 할 조건으로 잘못된 것은?

가. 중성자의 흡수 단면적이 클 것

나. 유도 방사능이 적을 것

다. 비열이 클 것

라. 열전도율이 클 것

30. 저압 뱅킹배전방식에서 캐스케이딩 현상이란?

가. 변압기의 부하 배분이 불균일한 현상

나. 저압선의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상

다. 전압 동요가 적은 현상

라. 저압선이나 변압기에 고장이 생기면 자동적으로 고장이 제거되는 현상

31. 전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

가. 선로 개폐기(LS)	나. 단로기(DS)

다. 차단기(CB)	라. 유입개폐기(OS)

32. 최근 송전 계통에 단권변압기가 사용되고 있다. 그 특성과 관계가 없는 것은?

가. 누설 임피던스가 커 단락 전류가 작다.

나. 1차측 이상전압이 2차측에 영향을 미친다.

다. 충량이 가볍다.

라. 전압 변동률이 작다.

33. 저압 배전선의 배전 방식 중 배전 설비가 단순하고, 공급 능력이 최대인 경제적 배분 방식이며, 국내에서 220/380[V] 승압 방식으로 채택된 방식은?

가. 단상 2선식	나. 단상 3선식

다. 3상 4선식	라. 3상 3선식

34. 154[kV], 60[Hz], 길이 50[km]인 3상 송전선로에서 Cs=0.004[μF/㎞], Cm=0.0012[μF/㎞]일 때, 1선에 흐르는 충전전류 [A]는?

가. 약 0.25	나. 약 8.71

다. 약 9.66	라. 약 12.73

35. 수압관 안의 한 점에서 흐르는 물의 압력을 측정한 결과 9[㎏/㎠]이고, 유속을 측정한 결과 49[m/s]이었다. 그 점에서의 압력 수두는?

가. 30[m]	나. 50[m]

다. 70[m]	라. 90[m]

36. 그림과 같은 배전선이 있다. 급전점 O의 전압을 110V라 하면 C점의 전압은? (단, OA, AB, BC간의 저항은 각각 0.2[Ω]이며, 부하 역률은 100%이다.)

가. 92[V]	나. 97[V]

다. 99[V]	라. 104[V]

37. 유효접지 계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

가. 선로 애자련의 충격 섬락 전압

나. 내부 이상전압 중 과도이상전압의 크기

다. 유도뢰의 전압의 크기

라. 1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위 즉, 지속성 이상전압

38. 직류 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 직류 방식은 선로 전압이 교류 전압의 최곳값보다 낮아 절연 계급이 낮아진다.

나. 직류 방식은 교류 방식의 표피효과가 없어 송전 효율은 떨어진다.

다. 직류 방식은 리액턴스나 위상각을 고려할 필요가 없어서 안정도가 좋다.

라. 장거리 송전의 경우에는 교류방식보다 직류 방식이 유리하다.

39. 변압기의 내부 고장 보호용으로 사용되는 계전기는?

가. 비율차동 계전기

나. 방향 계전기

다. 과전압 계전기

라. 거리 계전기

40. 다음 중 송전선의 코로나손과 가장 관계가 깊은 것은?

가. 상대공기 밀도

나. 송전선의 정전용량

다. 송전거리

라. 송전선의 전압 변동률

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 병렬 운전을 하고 있는 동기 발전기에서 난조를 일으키는 원인이 아닌 것은?

가. 부하가 갑자기 크게 변하는 경우

나. 원동기의 토크에 고조파 토크를 포함하는 경우

다. 원동기의 조속기 감도가 지나치게 민감한 경우

라. 전기자 회로의 저항이 상당히 작은 값인 경우

42. 3상 직권 정류자 전동기에서 중간 변압기를 사용하는 주된 이유가 아닌 것은?

가. 고정자 권선과 병렬로 접속해서 사용하며 동기속도 이상에서 역률을 100[%]로 할 수 있다.

나. 전원전압의 크기에 관계없이 회전자 전압을 정류작용에 알맞은 값으로 선정할 수 있다.

다. 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있다.

라. 중간 변압기의 철심을 포화하면 경부하시 속도 상승을 억제할 수 있다.

43. 변압기의 임피던스 전압은?

가. 정격 전류가 흐를 때 2차측 전압

나. 정격 전류가 흐를 때 변압기 내의 전압강하

다. 여자 전류가 흐를 때의 2차측 전압

라. 여자 전류가 흐를 때의 1차측 전압

44. 20[HP],4극, 60[Hz]의 3상 유도전동기가 있다. 전부하 슬립이 4[%]일 때 전부하시의 토크는?

가. 약 11.41[㎏·m]	나. 약 10.41[㎏·m]

다. 약 9.41[㎏·m]	라. 약 8.41[㎏·m]

45. 1[MVA], 3300[V], 동기 임피던스 6[Ω] 2대의 3상 교류발전기를 병렬운전 중 한 발전기의 계자를 강화해서 두 유도기전력(상전압) 사이에 210[V]의 전압차가 생기게 했을 때 두 발전기 사이에 흐르는 무효횡류[A]는?

가. 17.5	나. 20

다. 15.5	라. 14

46. 변압기 내부의 백분율 저항강하와 백분율 리액턴스강하는 각각 3%, 4%이다. 부하의 역률이 지상 60%일 때 변압기의 전압변동율은?

가. 2.8%	나. 4%

다. 5%	라. 7.4%

47. 두 개의 동기 발전기가 병렬운전하고 있다. 그림과 같이 동기 검정기가 접속되었을 때, 상회전 방향이 일치되어 있다면?

가. L₁, L₂, L₃ 모두 어둡다.

나. L₁, L₂, L₃ 모두 밝다.

다. L₁, L₂, L₃ 순서대로 점멸한다.

라. L₁, L₂, L₃ 모두 점등되지 않는다.

48. 권선형 유도 전동기 저항 제어법의 단점 중 틀린 것은?

가. 운전 효율이 낮다.

나. 부하에 대한 속도 변동률이 작다.

다. 제어용 저항기는 가격이 비싸다.

라. 부하가 적을 때는 광범위한 속도 조정이 곤란하다.

49. 직류기의 권선을 단중 파권으로 감으면?

가. 내부 병렬회로수가 극수만큼 생긴다.

나. 균압환을 연결해야 한다.

다. 저압 대전류용 권선이다.

라. 전기자 병렬 회로수가 극수에 관계없이 언제나 2이다.

50. 10[HP], 4극, 60[hz] 3상 유도전동기의 전전압 기동토크가 전부하 토크의 [eqn: rm 1 over 3]일 때, 탭 전압이 [eqn: rm 1 over root 3]인 기동 보상기로 기동하면 그 기동토크는 저부하 토크의 몇 배가 되겠는가?

가. [eqn: root 3]	나. [eqn: rm 1 over 2]

다. [eqn: rm 1 over 9]	라. 2

51. 단상 전파 정류회로에서 저항 부하시 맥동률은 약 얼마인가?

가. 17[%]	나. 48[%]

다. 52[%]	라. 83[%]

52. 분권 직류전동기에서 부하의 변동이 심할 때, 광범위하고 안정되게 속도를 제어하는 가장 적당한 방식은?

가. 계자제어 방식	나. 저항제어 방식

다. 워드 레오너드 방식	라. 일그너 방식

53. 극수가 24일 때, 전기각 180º에 해당되는 기계각은?

가. 7.5º	나. 15º

다. 22.5º	라. 30º

54. 단상 유도전동기에서 2전 동기설(two motor theory)에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 시계방향 회전자계와 반시계방향 회전자계가 두개 있다.

나. 1차 권선에는 교번자계가 발생한다.

다. 2차 권선 중에는 sf₁과 (2-s)f₁ 주파수가 존재한다.

라. 기동 시 토크는 정격토크의 1/2이 된다.

55. 200[V], 60[Hz], 4극, 20[kW]의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1728[rpm]이면 2차 효율[%]은?

가. 45	나. 56

다. 96	라. 100

56. 유입 변압기에 기름을 사용하는 목적이 아닌 것은?

가. 효율을 좋게 하기 위하여

나. 절연을 좋게 하기 위하여

다. 냉각을 좋게 하기 위하여

라. 열방산을 좋게 하기 위하여

57. 동기발전기에서 무부하 정격 전압일 때의 여자전류를 If0, 정격부하 정격전압일 때의 여자전류를 If1, 3상 단락 정격 전류에 대한 여자 전류를 Ifs라 하면 정격 속도에서의 단락비는?

가. Ifs/If0	나. If0/Ifs

다. Ifs/If1	라. If1/Ifs

58. 그림과 같은 환류다이오드를 사용하여 전파정류 할 때 출력 전압의 평균값은? (단, α는 점호각이다.)

가. [eqn: rm {2 root 2 V} over pi cos alpha]	나. [eqn: rm {root 2 V} over pi (cos alpha+1)]

다. [eqn: rm {2 root 2 V} over pi (1+cos alpha)]	라. [eqn: rm {2 root 2 V} over pi sin alpha]

59. 60[Hz]의 변압기에 50[Hz]의 동일 전압을 가했을 때의 자속밀도는 60[Hz]일 때의 몇 배인가?

가. 6/5	나. 5/6

다. (5/6)1.6	라. (5/6)2

60. 외분권 차동 복권발전기의 단자전압 V는? (∅s : 직권 계자 권선에 의한 자속, ∅f : 분권 계자의 자속, Ra : 전기자의 저항, Rs : 직권 계자저항, Ia : 전기자의 전류, I[A] :부하전류, n[rps] : 속도, k=PZ/a이며, 자기회로의 포화현상과 전기자 반작용은 무시한다.)

가. V=K(∅f＋∅s)n－IaRa－IRs[V]

나. V=K(∅f－∅s)n－IaRa－IRs[V]

다. V=K(∅f＋∅s)n－Ia(Ra＋Rs)[V]

라. V=K(∅f－∅s)n－Ia(Ra＋Rs)[V]

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음 회로를 신호흐름선도로 나타낸 것은?

가.	나.

다.	라.

62. 특성 방정식 Ks³＋s²－2s＋5=0인 제어계의 안정상태는?

가. K＞0이면 불안정하다.

나. K←2/5이면 안정하다.

다. K＞2/5이면 안정하다.

라. K의 값에 관계없이 불안정하다.

63. 제어계 중에서 물체의 위치(속도, 가속도), 각도(자세, 방향)등의 기계적인 출력을 목적으로 하는 제어는?

가. 프로세스 제어	나. 프로그램 제어

다. 자동 조정제어	라. 서보제어

64. 그림과 같은 제어계에서 단위 계단 입력 D가 인가될 때 외란 D에 의한 정상편차는?

가. 20	나. 21

다. 1/10	라. 1/21

65. Laplace 변환된 함수 X(s)=1/(s(s＋1))에 대한 z변환은?

가. [eqn: rm {z(1-e^-t )} over {(z-1) (z-e^-t )}]	나. [eqn: rm {z(1-e^-t )} over {(z+1) (z+e^-t )}]

다. [eqn: rm {z(1-e ^{-t} )} over {(z-1)(z-e ^{-t} )}]	라. [eqn: rm {z(1+e^-t )} over {(z+1) (z-e^-t )}]

66. 시스템의 특성이 G(s)=C(s)/U(s)=1/s²과 같을 때 천이행렬은?

가. [eqn: rm bmatrix { 1&``0 # 0&``1 }]	나. [eqn: rm bmatrix { 1&``t # 0&``1 }]

다. [eqn: rm bmatrix { 1& -t # 0&``````1 }]	라. [eqn: rm {bmatrix{-1&``0#```````0&``1}}]

67. 논리식 [eqn: rm L=barx · bary + barx · y + x ·y]를 간략화한 것은?

가. [eqn: rm x+y]	나. [eqn: rm bar x + y]

다. [eqn: rm x + bar y]	라. [eqn: rm bar x + bar y]

68. 나이퀴스트(Nyquist)의 안정론에서는 벡터 궤적과 점(X, Y)의 상대적 관계로 안정판별이 결정되는데 이때, X, Y의 값으로 옳은 것은?

가. (1, j0)	나. (-1, j0)

다. (0, j0)	라. (∞, j0)

69. 개루프 전달함수 G(s)H(s)=(K(S＋1))/(S(S＋1))일 경우, 실수축상의 근 궤적의 범위는?

가. 원점과 (-2)사이

나. 원점에서 점 (-1) 사이와 (-2)에서 (-∞)사이

다. (-2)와 (＋∞)사이

라. 원점에서 (＋2)사이

70. 다음 중 t=0에서 상태 천이행렬 ∅(t)=eAt의 값은?

가. e	나. e⁻¹

다. I	라. 0

71. 다음 그림과 같이 2개의 전력계에 의한 3상 전력 측정 시전 3상 전력 [W]는?

가. [eqn: rm root 3 (|W₁|＋|W₂|)]	나. [eqn: rm 3 (|W₁|＋|W₂|)]

다. [eqn: rm |W₁|＋|W₂|]	라. [eqn: rm root {W_1`^2 + W_2` ^2}]

72. 내부에 기전력이 있는 회로가 있다. 이 회로의 한 쌍의 단자 전압을 측정하였을 때 70[V]이고, 또 이 단자에서 본 이 회로의 임피던스가 60[Ω]이라 한다. 지금 이 단자에 40[Ω]의 저항을 접속하면 이 저항에 흐르는 전류는?

가. 0.5[A]	나. 0.6[A]

다. 0.7[A]	라. 0.8[A]

73. 각상의 임피던스가 6＋j8[Ω]인 평형 Y부하에 선간전압 220[V]인 대칭 3상 전압을 가하였을 때 선전류는?

가. 10.7[A]	나. 11.7[A]

다. 12.7[A]	라. 13.7[A]

74. 어떤 정현파 전압의 평균값이 150[V]이면 최대값은 약 얼마인가?

가. 300[V]	나. 236[V]

다. 115[V]	라. 175[V]

75. f(t)=sint＋2cost를 라플라스 변환하면?

가. [eqn: rm 2S over {S^2 + 1}]	나. [eqn: rm 2S+1 over {S^2 + 1}]

다. [eqn: rm 2S+1 over (S+1)^2]	라. [eqn: rm 2S over (S+1)^2]

76. 어떤 회로망의 4단자 정수 중에서 A=s, B=j2이면 이 회로망의 D=3＋j2는?

가. 24＋j14	나. 3-j4

다. 8-j11.5	라. 4＋j6

77. 어떤 회로에 100＋j20[V]인 전압을 가했을 때, 8＋j6[A]인 전류가 흘렀다면 이 회로의 소비전력[W]은?

가. 800	나. 920

다. 1200	라. 1400

78. 1상의 임피던스 Z=4＋j3[Ω]인 평형 Y 부하에 평형 3상 전압 208[V]가 인가되었다면 소비전력[W]은?

가. 약 4500	나. 약 5300

다. 약 5180	라. 약 6910

79. 다음과 같은 회로가 정저항 회로가 되기 위한 R값은? (단, L=4[mH], C=0.1[μF]이다.)

가. 40000[Ω]	나. 200[Ω]

다. 2.5×10⁻⁴[Ω]	라. 2×10⁻⁵[Ω]

80. 다음의 회로에서 저항 20[Ω]에 흐르는 전류는?

가. 0.4[A]	나. 1.8[A]

다. 3.6[A]	라. 5.4[A]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 지중 전선로 시설 규정 중 옳은 것은?

가. 지중 전선로는 전선으로 케이블을 사용할 수 없다.

나. 지중 전선로는 암거식에 의해 시설할 수 없다.

다. 지중 전선로를 직접 매설하는 경우에는 차량에 의해 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 60㎝ 이상 매설한다.

라. 방호장치의 금속제 부분, 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체는 제 3종 접지 공사를 하여야 한다.

82. 저압 옥측전선로를 시설하는 경우 옳지 않은 공사는? (단, 전개된 장소로서 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우)

가. 애자사용 공사	나. 합성 수지관 공사

다. 케이블 공사	라. 금속 몰드 공사

83. 유도장해의 방지를 위한 규정으로 사용전압 60[kV] 이하인 가공 전선로의 유도 전류는 전화선로의 길이 12[km] 마다 몇 [μA]를 넘지 않도록 하여야 하는가?

가. 1μA	나. 2μA

다. 3μA	라. 4μA

84. 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 저압 가공전선과 고압 가공전선 이격거리는 몇 [㎝] 이상이어야 하는가?

가. 10	나. 20

다. 40	라. 50

85. 사용 전압이 400[V]미만인 저압 가공 전선으로 절연전선을 사용하는 경우, 지름 몇 [㎜] 이상의 경동선을 사용하여야 하는가?

가. 2.0	나. 2.6

다. 3.2	라. 3.8

86. 전로에 시설하는 기계기구 중에서 외함 접지공사를 생략할 수 없는 경우는?

가. 사용전압이 직류 300[V] 또는 교류 대지 전압이 150[V] 이하인 기계기구를 건조한 장소에 시설하는 경우

나. 정격 감도 전류 40[mA], 동작시간이 0.5초인 전류 동작형의 인체 감전 보호용 누전 차단기를 시설하는 경우

다. 외함이 없는 계기용변성기가 고무, 합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우

라. 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우

87. 강색 차선과 대지 사이의 절연 저항은 사용전압에 대한 누설전류가 궤도의 연장 1[km]마다 몇 [mA]를 넘지 않도록 하여야 하는가?

가. 5	나. 10

다. 30	라. 50

88. 제1종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 [㎟] 이상의 연동선이어야 하는가?

가. 2.5	나. 4.0

다. 6.0	라. 8.0

89. 애자사용 공사에 의한 고압 옥내배선 공사를 할 때, 전선의 지지점간의 거리는 몇 [m] 이하로 하여야 하는가? (단, 전선은 조영재 면을 따라 붙였다고 한다.)

가. 2	나. 3

다. 4	라. 5

90. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

가. 지선은 안전율은 1.2 이상이고, 허용인장하중의 최저는 4.31kN으로 한다.

나. 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용한다.

다. 소선은 지름 1.2[㎜] 이상인 금속선을 사용한다.

라. 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 6.0m 이상이다.

91. 고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 경우)

가. 1.0	나. 1.2

다. 1.5	라. 2.0

92. 발전소에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기 장치는 수압을 연속하여 10분간 가하여 시험하였을 때 최고 사용 압력 및 몇 배의 수압에 견디고 새지 않아야 하는가?

가. 1.1배	나. 1.25배

다. 1.5배	라. 2배

93. 최대사용전압이 7[kV]를 넘는 회전기의 절연내력 시험은 최대 사용 전압 몇 배의 전압에서 10분간 견디어야 하는가?

가. 0.92	나. 1.25

다. 1.5	라. 2

94. 사용전압이 154[kV]인 가공 전선로를 제 1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 [㎟] 이상 이어야 하는가?

가. 55	나. 100

다. 150	라. 200

95. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?

가. 옥외용 비닐 절연전선을 사용하였다.

나. 전선으로 연선을 사용하였다.

다. 콘크리트에 매설하는 관은 두께 1.2[㎜]용을 사용하였다.

라. 사용전압 400[V] 이상이고 사람의 접촉 우려가 없어 제3종 접지공사를 하였다.

96. 특고압의 기계기구 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 시설하는 울타리, 담 등의 높이는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

가. 2	나. 2.2

다. 2.5	라. 3

97. 저압 옥내 배선 공사 중 인입용 비닐 절연전선을 사용할 수 없는 공사는?

가. 합성 수지관 공사	나. 금속 몰드 공사

다. 애자 사용 공사	라. 가요 전선관 공사

98. 풀용 수중 조명등에 전기를 공급하기 위한 절연 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 30[V] 이하이다. 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제의 혼촉 방지판을 설치한 경우 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

가. 제 1종 접지공사

나. 제 2종 접지공사

다. 제 2종 또는 특별 제 3종 접지공사

라. 제 3종 또는 특별 제 3종 접지공사

99. 전력 보안 가공 통신선을 횡단보도교 위에 설치하고자 할 때, 노면상의 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

가. 3	나. 3.5

다. 5	라. 6.5

100. 발전소에는 운전 보안상 각종의 계측 장치를 시설하여야 한다. 다음 중 계측 대상이 아닌 것은?

가. 발전기의 고정자 온도

나. 주요 변압기의 역률

다. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

라. 특고압용 변압기의 온도