건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2011.6.12. 2회)

2011년 2회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	나	라	다	다	가	라	다	나	가	라
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	다	가	나	나	나	다	가	나	나
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	가	나	다	라	라	다	다	다	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	라	나	다	다	나	나	라	다	가
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	라	다	나	나	나	나	가	라	다	나
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	나	나	가	다	나	라	나	다	나
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	가	나	나	나	다	가	가	나	나
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	나	라	가	다	라	나	라	나	다
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	다	가	나	가	다	다	나	가	가	다
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	가	나	다	나	다	나	가	라	가
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 간격에 비해서 충분히 넓은 평행판 콘덴서의 판 사이에 비유전율 ℇs인 유전체를 채우고 외부에서 판에 수직방향으로 전계 E₀를 가할 때 분극전하에 의한 전계의 세기는 몇 [V/m]인가?

가. [eqn: rm {ε_s + 1} over ε_s ×E_0]	나. [eqn: rm {ε_s - 1} over ε_s ×E_0]

다. [eqn: rm ε_s over {ε_s + 1} × E_0]	라. [eqn: rm ε_s over {ε_s - 1} × E_0]

2. 진공 중에서 반지름이 4㎝인 도체구 A와 내외 반지름이 5㎝ 및 10㎝인 도체구 B를 동심으로 놓고 도체구 A에 QA=4×10⁻¹⁰[C]의 전하를 대전시키고 도체구 B의 전하를 0으로 했을 때 도체구 A의 전위는 약 몇 [V]인가?

가. 15	나. 30

다. 46	라. 54

3. 유전율 ε, 전계의 세기 E인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는 얼마인가?

가. [eqn: rm E over 2ε]	나. [eqn: rm εE over 2]

다. [eqn: rm εE^2 over 2]	라. [eqn: rm {ε^2 E^2} over 2]

4. 간격이 1.5m이고 평행한 무한히 긴 단상 송전선로가 가설 되었다. 여기에 6600[V], 3[A]를 송전하면, 단위 길이당 작용하는 힘은?

가. 1.2×10⁻³[N], 흡입력	나. 5.89×10⁻⁵[N], 흡입력

다. 1.2×10⁻⁶[N], 반발력	라. 6.28×10⁻⁷[N], 반발력

5. 자성체에서 자기 감자력은?

가. 자화의 세기(J)에 비례한다.

나. 감자율(N)에 반비례한다.

다. 자계(H)에 반비례한다.

라. 투자율(μ)에 비례한다.

6. 전계 E[V/m], H[A/m]의 전자계가 평면파를 이루고 자유공간으로 전파될 때, 단위 시간당 전력밀도는 몇 [W/㎡]인가?

가. [eqn: rm 1 over 2]EH	나. [eqn: rm 1 over 2]E²H

다. E²H	라. EH

7. 공기 콘덴서의 극판 사이에 비유전율 5인 유전체를 넣었을 때 동일 전위차에 대한 극판의 전하량은 어떻게 되는가?

가. 5ε0배로 증가한다.	나. 불변이다.

다. 5배로 증가한다.	라. [eqn: rm 1 over 5]배로 감소한다.

8. 한 변이 L[m] 되는 정방형의 도선 회로에 전류 I[A]가 흐르고 있을 때, 회로 중심에서의 자속밀도는 몇 [Wb/㎡]인가?

가. [eqn: rm {2root2} over pi I over L]	나. [eqn: rm {{2 root 2} over pi} mu_0 I over L]

다. [eqn: {2root2} over pi L over I]	라. [eqn: {{2 root 2} over pi} mu_0 L over I]

9. N회 감긴 원통 코일의 단면적이 S[㎡]이고 길이가 ℓ[m] 이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스는 일정하게 유지하려면 어떻게 하면 되는가?

가. 길이를 1/4로 한다.

나. 단면적을 2배로 한다.

다. 전류의 세기를 2배로 한다.

라. 전류의 세기를 4배로 한다.

10. 그림과 같이 반지름 a[m]의 한번 감긴 원형 코일이 균일 한 자속밀도 B[Wb/㎡] 인 자계에 놓여있다. 지금 코일 면을 자계와 나란하게 전류 I[A]를 흘리면 원형 코일이 자계로부터 받는 회전 모멘트는 몇 [Nm/rad]인가?

가. 2πaBI	나. πaBI

다. 2πa²BI	라. πa²BI

11. 진공 중에서 빛의 속도와 일치하는 전자파의 전파속도를 얻기 위한 조건은?

가. εs=μs=0	나. εs=0, μs=1

다. εs=μs=1	라. εs와 μs는 관계가 없다.

12. 점전하 Q[C]에 의한 무한 평면도체의 영상전하는?

가. -Q[C] 보다 작다.	나. Q[C] 보다 크다.

다. -Q[C] 와 같다.	라. Q[C] 와 같다.

13. 자기 인덕턴스가 20[mH]인 코일에 0.2[s]동안 전류가 100[A]로 변할 때 코일에 유기되는 기전력[V]은?

가. 10	나. 20

다. 30	라. 40

14. 도체 표면에서 전계 [eqn: E=E_z a_x + E_y d_y + E_z a_z [V/m]]이고, 도체면과 법선방향인 미소길이 [eqn: dL = dxa_x + dya_y + dza_z [m]]일 때 성립되는 식은?

가. [eqn: E_x dx = E_y dy]	나. [eqn: E_y dz = E_z dy]

다. [eqn: E_x dy = E_y dz]	라. [eqn: E_y dy = E_z dz]

15. 환상 솔레노이드 내의 철심 내부의 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가? (단, N은 코일 권선수, R은 환성 철심의 평균 반지름, I는 코일에 흐르는 전류이다. )

가. [eqn: rm N I]	나. [eqn: rm {N I}over 2piR]

다. [eqn: rm {N I}over 2R]	라. [eqn: rm {N I}over 4piR]

16. 다음 중 기자력(Magnetomotive Force)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전기 회로의 기전력에 대응한다.

나. 코일에 전류를 흘렸을 때 전류 밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.

다. 자기회로의 자기 저항과 자속의 곱과 동일하다.

라. SI 단위는 암페어[A]이다.

17. 철심이 있는 평균 반지름 15㎝인 환상 솔레노이드 코일에 5A가 흐를 때 내부 자계의 세기가 1500AT/m가 되려면 코일의 권수는 약 몇 회 정도인가?

가. 150	나. 180

다. 300	라. 360

18. 아래의 그림과 같은 자기 회로에서 A부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기 저항과 B부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항 [AT/Wb]을 각각 구하면 어떻게 되는가? (단, 자기저항 R1=1, R2=0.5, R3=0.5이다.)

가. Rᴀ=1.25, Rʙ=0.83	나. Rᴀ=1.25, Rʙ=1.25

다. Rᴀ=0.83, Rʙ=0.83	라. Rᴀ=0.83, Rʙ=1.25

19. 자석의 세기 0.2[Wb], 길이 10㎝인 막대자석의 중심에 서 60도의 각을 가지며 40㎝만큼 떨어진 점 A의 자위는 몇 [A]인가?

가. 1.97×10³	나. 3.96×10³

다. 7.92×10³	라. 9.58×10³

20. 내반경 a[m], 외반경 b[m]인 동축케이블에서 극간 매질의 도전율이 σ[S/m]일 때 단위 길이당 이 동축 케이블의 컨덕턴스 [S/m]는?

가. [eqn: rm {4pi sigma} over {1_n b over a}]	나. [eqn: rm {2pi sigma} over {1_n b over a}]

다. [eqn: rm {pi sigma} over {1_n b over a}]	라. [eqn: rm {6pi sigma} over {1_n b over a}]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 3상 전원에 접속된 Δ결선의 콘덴서를 Y결선으로 바꾸면 진상 용량은 어떻게 되는가?

가. [eqn: rm root 3]배로 된다.	나. [eqn: rm 1 over 3]로 된다.

다. 3배로 된다.	라. [eqn: rm 1 over root 3]로 된다.

22. 다음 중 수차의 특유속도를 나타내는 식은? (단, N : 정격 회전수[rpm], H : 유효낙차[m]), P : 유효낙차 H[m]에서의 최대출력[kW]이다.)

가. [eqn: rm N× root P over H^{5over4}]	나. [eqn: rm N TIMES {root {3} of {P}} over {H ^{{1} over {4}}}]

다. [eqn: rm N× P over H^{3over2}]	라. [eqn: rm N× P over H^{1over4}]

23. 한류 리액터의 사용 목적은?

가. 누설 전류의 제한	나. 단락 전류의 제한

다. 접지 전류의 제한	라. 이상 전압의 발생의 방지

24. 전선 지지점의 고저차가 없을 경우 경간 300[m]에서 이도 9[m]인 송전 선로가 있다. 지금 이 이도를 11[m]로 증가 시키고자 할 경우 경간에 더 늘려야 할 전선의 길이는 약 몇 ㎝인가?

가. 25	나. 30

다. 35	라. 40

25. 송전선 보호범위 내의 모든 사고에 대하여 고장점의 위치에 관계없이 선로 양단을 쉽고 확실하게 동시에 고속으로 차단하기 위한 계전 방식은?

가. 회로선택 계전방식	나. 과전류 계전방식

다. 방향거리 계전방식	라. 표시선 계전방식

26. 수력발전소에서 사용되는 수차 중 15m 이하의 저낙차에 적합하여 조력 발전용으로 알맞은 수차는?

가. 카플란 수차	나. 펠튼 수차

다. 프란시스 수차	라. 튜블러 수차

27. 가공송전선로에서 선간거리를 도체 반지름으로 나눈 값(D/r)이 클수록 인덕턴스와 정전용량은 어떻게 되는가?

가. 인덕턴스와 정전용량이 모두 작아진다.

나. 인덕턴스와 정전용량이 모두 커진다.

다. 인덕턴스는 커지나, 정전용량은 작아진다.

라. 인덕턴스는 작아지나, 정전용량은 커진다.

28. 수변전설비에서 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느 것에 의하여 정하는가?

가. 변압기 용량	나. 수전계약 용량

다. 공급측 단락 용량	라. 부하 설비 용량

29. 직접 접지방식에서 변압기에 단절연이 가능한 이유는?

가. 고장 전류가 크므로

나. 지락 전류가 저역률이므로

다. 중성점 전위가 낮으므로

라. 보호 계전기 동작이 확실하므로

30. 불평형 부하에서 역률은?

가. [eqn: rm 유효전력 over {각`상의`피상전력의`산술합}]

나. [eqn: rm 무효전력 over {각`상의`피상전력의`산술합}]

다. [eqn: rm 무효전력 over {각`상의`피상전력의`벡터합}]

라. [eqn: rm 유효전력 over {각`상의`피상전력의`벡터합}]

31. 탑각의 접지와 관련이다. 접지봉으로써 희망하는 접지저항치까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

가. 가공지선	나. 매설지선

다. 크로스 본드선	라. 차폐선

32. 30000kW의 전력을 50km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은 약 몇 [kV]정도인가? (단, 스틸의 식에 의하여 산정한다.)

가. 22	나. 33

다. 66	라. 100

33. 송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우는?

가. 기압이 낮아지는 경우

나. 전선의 지름이 큰 경우

다. 온도가 높아지는 경우

라. 상대 공기밀도가 작은 경우

34. 다음 중 영상 변류기를 사용하는 계전기는?

가. 과전류 계전기	나. 저전압 계전기

다. 지락 과전류 계전기	라. 과전압 계전기

35. 수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임피던스가 300[Ω]이고, 수전단을 개방한 경우 송전단에서 본 어드미턴스가 1.875×10⁻³℧] 일 때 송전선의 특성임피던스는 약 몇 [Ω]인가?

가. 200	나. 300

다. 400	라. 500

36. 애자가 갖추어야 할 구비조건으로 옳은 것은?

가. 온도의 급변에 잘 견디고 습기도 잘 흡수해야 한다.

나. 지지물에 전선을 지기할 수 있는 충분한 기계적 강도를 갖추어야 한다.

다. 비, 누, 안개 등에 대해서도 충분한 절연내력을 가지며, 누선 전류가 많아야 한다.

라. 선로 전압에는 충분한 절연 내력을 가지며, 이상 전압에는 절연 내력이 매우 작아야 한다.

37. 다음 중 고압 배전선로의 구성 순서로 알맞은 것은?

가. 배전변전소 ⇒ 간선 ⇒ 분기선 ⇒ 급전선

나. 배전변전소 ⇒ 급전선 ⇒ 간선 ⇒ 분기선

다. 배전변전소 ⇒ 간선 ⇒ 급전선 ⇒ 분기선

라. 배전변전소 ⇒ 급전선 ⇒ 분기선 ⇒ 간선

38. 다음 중 켈빈의 법칙이 적용되는 경우는?

가. 전력 손실량을 축소시키고자 하는 경우

나. 전압 강하를 감소시키고자 하는 경우

다. 부하 배분의 균형을 얻고자 하는 경우

라. 경제적인 전선의 굵기를 선정하고자 하는 경우

39. 다음 중 전동기 등 기계 기구류 내의 전로의 절연 불량으로 인한 감전사고를 방지하기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?

가. 외함 접지	나. 저전압 사용

다. 퓨즈 설치	라. 누전 차단기 설치

40. 송전선로의 건설비와 전압과의 관계를 나타낸 것은?

가.	나.

다.	라.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 변압기에서 철손을 알 수 있는 시험은?

가. 유도 시험	나. 단락 시험

다. 부하 시험	라. 무부하 시험

42. 보통 농형에 비하여 2중 농형 전동기의 특징인 것은?

가. 최대 토크가 크다.	나. 손실이 적다.

다. 기동 토크가 크다.	라. 슬립이 크다.

43. 동기기에서 동기 리액턴스가 커지면 동작 특성이 어떻게 되는가?

가. 전압 변동률이 커지고 병렬 운전 시 동기화력이 커진다.

나. 전압 변동률이 커지고 병렬 운전 시 동기화력이 작아진다.

다. 전압 변동률이 적어지고 지속단락 전류도 감소한다.

라. 전압 변동률이 적어지고 지속 단락 전류는 증가한다.

44. 3상 직권 정류자 전동기에 중간(직렬)변압기가 쓰이고 있는 이유가 아닌 것은?

가. 정류자 전압의 조정

나. 회전자 상수의 감소

다. 경부하 때 속도의 이상 상승 방지

라. 실효 권수비 선정 조정

45. 병렬 운전 중의 A, B두 동기 발전기 중에서 A발전기의 여자를 B기보다 강하게 하면 A발전기는?

가. 90도 앞선 전류가 흐른다.

나. 90도 뒤진 전류가 흐른다.

다. 동기화 전류가 흐른다.

라. 부하 전류가 증가한다.

46. 유도 전동기의 제동법 중 유도전동기를 전원에 접속한 상태에서 동기속도 이상의 속도로 운전하여 유도 발전기로 동작시킴으로써 그 발생 전력을 전원으로 반환하면서 제동하는 방법은?

가. 발전제동	나. 회생제동

다. 역상제동	라. 단상제동

47. 단권변압기에서 W2 권선에 흐르는 전류의 크기[A]는?

가. 5	나. 10

다. 15	라. 20

48. 4극 3상 유도 전동기가 있다. 총 슬롯수는 48이고 매극 매상 슬롯에 분포하고 코일 간격은 극간격의 75[%]의 단절권으로 하면 권선 계수는 얼마인가?

가. 약 0.986	나. 약 0.927

다. 약 0.895	라. 약 0.887

49. 자여식 인버터의 출력 전압의 제어법에 주로 사용되는 방식은?

가. 펄스폭 방식	나. 펄스 주파수 변조 방식

다. 펄스폭 변조 방식	라. 혼합 변조 방식

50. 4극, 중권, 총도체수 500, 1극의 자속수가 0.01[Wb]인 직류 발전기가 100[V]의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 [rpm]인가?

가. 1000	나. 1200

다. 1600	라. 2000

51. 변압기의 기름 중 아크 방전에 의하여 가장 많이 발생하는 가스는?

가. 수소	나. 일산화탄소

다. 아세틸렌	라. 산소

52. 다음 DC 서보모터의 기계적 시정수를 나타낸 것은? (단, R은 권선의 저항 J는 관성 모멘트 Ke는 서보 유기 전압정수, Kf는 서보 모터의 도체 정수이다.)

가. [eqn: rm {K_e K_f} over {JR}]	나. [eqn: rm JR over {K_e K_f}]

다. [eqn: rm {K_e R} over {JK_f}]	라. [eqn: rm {JK_f} over {K_e R}]

53. 정격 6600[V]인 3상 동기 발전기가 정격출력 (역률=1)으로 운전할 때 전압 변동률이 12[%]였다. 여자와 회전수를 조정하지 않은 상태로 무부하 운전하는 경우 단자전압은[V]?

가. 7842	나. 7392

다. 6943	라. 6433

54. 1차 전압 100[V], 2차 전압 200[V], 선로 출력 50[kVA]인 단권변압기의 자기 용량은 몇 [kVA]인가?

가. 25	나. 50

다. 250	라. 500

55. 다음 전력용 반도체 중에서 가장 높은 전압용으로 개발되어 사용되고 있는 반도체 소자는?

가. LASCR	나. IGBT

다. GTO	라. BJT

56. 인가전압과 여자가 일정한 동기 전동기에서 전기자 저항과 동기 리액턴스가 같으면 최대 출력을 내는 부하각은 몇 도인가?

가. 30°	나. 45°

다. 60°	라. 90°

57. 유도 전동기의 여자 전류는 극수가 많아지면 정격전류에 대한 비율이 어떻게 되는가?

가. 적어진다.

나. 원칙적으로 변화하지 않는다.

다. 거의 변화하지 않는다.

라. 커진다.

58. 전부하시에 전류가 0.88[A], 역률 89[%], 속도 7000[rpm], 60[Hz], 115[V]인 2극 단상 직권 전동기가 있다. 회전자와 직권계자 권선의 실효저항의 합은 58[Ω]이다. 이 전동기의 기계손을 10[W]라고 하면 전부하시에 부하에 전달되는 토크는 약 얼마인가? (단, 여기서 계자의 자속은 정현파 변화를 한다고 하고 브러시는 중성축에 놓여 있다.)

가. 49[g·m]	나. 4.9 [g·m]

다. 48[N·m]	라. 4.8 [N·m]

59. 5[kVA]의 단상 변압기 3대를 Δ결선하여 급전하고 있는 경우 1대가 소손되어 나머지 2대로 급전하게 되었다. 2대의 변압기로 과부하를 10[%]까지 견딜 수 있다고 하면 2대가 분담할 수 있는 최대 부하는 약 몇 [kVA]인가?

가. 5	나. 8.6

다. 9.5	라. 15

60. 직류 분권 전동기가 있다. 그 출력이 9[kW]일 때, 단자 전압은 220[V], 입력전류는 51.5[A], 계자 전류는 1.5[A], 회전속도는 1500[rpm]이었다. 이때의 발생 토크[kg·m]와 효율[%]은? (단, 전기자 저항은 0.1[Ω]이다. )

가. 5.85, 94.8	나. 6.98, 79.4

다. 36.74, 79.4	라. 57.33, 94.8

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. [eqn: {dx(t)} over {dt} =Ax(t) + Bu(t)`,``A= {bmatrix{```````0&``1#-3&``4}} `,`` B={bmatrix{1#1}}]인 상태방정식에 대한 특성방정식을 구하면?

가. s²-4s-3=0	나. s²-4s＋3=0

다. s²＋4s＋3=0	라. s²＋4s-3=0

62. 다음의 신호흐름 선도에서 C/R는?

가. [eqn: rm {G_1 + G_2} over {1-G_1 H_1}]	나. [eqn: rm {G_1 G_2} over {1-G_1 H_1}]

다. [eqn: rm {G_1 + G_2} over {1+G_1 H_1}]	라. [eqn: rm {G_1 G_2} over {1+G_1 H_1}]

63. 특성방정식 s²＋Ks＋2K-1=0 제어계가 안정될 K의 범위는?

가. K＞0	나. k＞1/2

다. K＜1/2	라. 0＜K＜1/2

64. 논리식 [eqn: rm bar A + bar B `bar C]와 같은 논리식은?

가. [eqn: rm barA+BC]	나. [eqn: rm bar A(B+C)]

다. [eqn: rm bar A·B+C]	라. [eqn: rm bar A·B + C]

65. 기준 입력과 주궤환량의 차로서, 제어계의 동작을 일으키는 원인이 되는 신호는?

가. 조작신호	나. 동작신호

다. 주궤환 신호	라. 기준 입력 신호

66. 제어계 전달함수의 극값(pole)이 그림과 같을 때 이 계의 고유 각주파수 ωn는?

가. [eqn: rm 1 over root 2]	나. [eqn: rm 1 over 2]

다. [eqn: rm root 2]	라. [eqn: rm root 3]

67. 그림과 같은 보드 위상선도를 갖는 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가?

가. 진상 보상기	나. 지상 보상기

다. 지상 진상 보상기	라. 지상 지상 보상기

68. [eqn: rm R(z) = {(1-e^{-aT}) _z} over {(z-1)(z-e^aT )}]의 역변환은?

가. 1-e-akT	나. 1＋e-akT

다. te-aT	라. teaT

69. 근궤적 [eqn: rm G(S)G(H) = {K(S-2)(S-3)} over {S^2 (S+1)(S+2)(S+4)}]에서 점근선의 교차점은?

가. -6	나. -4

다. 6	라. 4

70. ω가 0에서 ∞까지 변화하였을 때 G(jω)의 크기와 위상각을 극좌표에 그린 것으로 이 궤적을 표시하는 선도는?

가. 근궤적도	나. 나이퀴스트 선도

다. 니콜스 선도	라. 보드 선도

71. 평형 3상 회로에서 그림과 같이 변류기를 접속하고 전류계를 연결하였을 때, A2에 흐르는 전류는 약 몇 [A]인가?

가. 0	나. 5

다. 8.66	라. 10

72. 어떤 콘덴서를 300[V]로 충전하는데 9[J]의 에너지가 필요하였다. 이 콘덴서의 정전용량은 몇 [μF]인가?

가. 100	나. 200

다. 300	라. 400

73. 분포 정수회로에서 선로정수가 R, L, C, G이고 무왜형 조건이 RC=LG과 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스Z₀는? (단, 선로의 단위 길이당 저항을 R, 인덕턴스를 L, 정전용량을 C, 누설 컨덕턴스를 G라 한다.)

가. [eqn: rm Z_0 root CL]	나. [eqn: rm Z_0 1 over root CL]

다. [eqn: rm Z_0 = root RG]	라. [eqn: rm Z_0 = root {L over C}]

74. 다음 그림은 전압이 10[V]인 전원장치에 가변저항과 전열기를 연결한 회로이다. 가변저항이 5[Ω]일 때, 회로에 흐르는 전류는 1[A]이다. 가변저항을 15[Ω]으로 바꾸고 전열기를 4초 동안 사용 할 경우 전열기에서 소비되는 전력[W]은 얼마인가? (단, 전원장치의 전압과 전열기의 저항은 일정하다)

가. 1.25	나. 1.5

다. 1.88	라. 2.0

75. 대칭 5상 교류 성형결선에서 선간전압과 상전압 간의 위상차는 몇 도인가?

가. 27	나. 36

다. 54	라. 72

76. 그림과 같은 파형의 라플라스 변환은?

가. [eqn: rm 1 - 2e^-s + e^-2s]

나. [eqn: rm s(1 - 2e^-s + e^-2s )]

다. [eqn: rm 1over s (1 - 2e^-s + e^-2s )]

라. [eqn: rm 1over s^2 ( {1 - 2e^-s + e^-2s})]

77. 그림과 같은 회로의 전달함수 [eqn: rm {E_o (s)} over {E_i (s)}]는?

가. [eqn: rm S over {LCs^2 + RCs + 1}]	나. [eqn: rm 1 over {LCs^2 + RCs + 1}]

다. [eqn: rm Ls over {LCs^2 + RCs + 1}]	라. [eqn: rm Rs over {LCs^2 + RCs + 1}]

78. 직류를 공급하는 R-C직렬회로에서 회로의 시정수 값은?

가. [eqn: rm R over C]	나. [eqn: rm C over R]

다. [eqn: rm 1 over RC]	라. RC

79. 전류원의 내부저항에 관하여 맞는 것은?

가. 전류 공급을 받는 회로의 구동점 임피던스와 같아야 한다.

나. 클수록 이상적이다.

다. 경우에 따라 다르다.

라. 작을수록 이상적이다.

80. 임피던스Z(s)가 [eqn: rm Z(s)= s+20 over {s^2 +5RLs + 1}]으로 주어지는 2단자 회로에 직류 전류원 10[A]를 가할 때 이 회로의 단자전압[V]은?

가. 20	나. 40

다. 200	라. 400

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 전기 울타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

가. 수목과의 이격거리는 30㎝ 이상일 것

나. 전선은 지름이 2㎜ 이상의 경동선일 것

다. 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2㎝ 이상 일 것

라. 전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용 전압은 250V 이하일 것

82. 전기욕기의 시설에서 전기욕기용 전원장치로부터 욕탕 안의 전극까지의 전선 상호 간 및 전선과 대지 사이의 절연저항 값은 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

가. 0.1	나. 0.2

다. 0.3	라. 0.4

83. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준에 대한 설명 중 알맞은 것은?

가. 지선의 안전율은 3.0이상이어야 한다.

나. 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상이어야 한다.

다. 지중의 부분 및 지표상 20㎝까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.

라. 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.

84. 저압 전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 자동 차단기의 정격감도 전류를 100[mA]로 하여 설치하고자 하는데, 이 때 제 3종 접지공사의 저항값은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소이다.)

가. 150	나. 200

다. 300	라. 500

85. 저압 옥측전선로의 시설로 잘못된 것은?

가. 철골주 조영물의 버스덕트 공사로 시설

나. 합성 수지관 공사로 시설

다. 목조 조영물에 금속관 공사로 시설

라. 전개된 장소에 애자사용 공사로 시설

86. 사용전압 66[kVA] 가공전선과 6[kV] 고공 전선을 동일지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 ㎟ 인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?

가. 22	나. 38

다. 55	라. 100

87. 직류식 전기철도에서 배류선은 상승부분 중 지표상 몇 m 미만의 부분에 대하여는 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고, 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하여야 하는가?

가. 2.0	나. 2.5

다. 3.0	라. 3.5

88. 합성수지관공사에 의한 저압 옥내배선 시설방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 관의 지지점 간의 거리는 1.2m 이하로 할 것

나. 박스 기타의 부속품을 습기가 많은 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치로 할 것

다. 사용 전선은 절연전선일 것

라. 합성 수지관 안에는 전선의 접속점이 없도록 할 것

89. 특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

가. 내장형 철탑	나. 인류형 철탑

다. 보강형 철탑	라. 각도형 철탑

90. 인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선에 적용하는 풍압하중에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 갑종 풍압하중의 1.5배를 적용시켜야 한다.

나. 을종 풍압하중의 2배를 적용시켜야 한다.

다. 병종 풍압하중을 적용시킬 수 있다.

라. 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것만 적용시킨다.

91. 태양 전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈 시설에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것

나. 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 그 접속점에 멀리하여 개폐기를 시설할 것

다. 전선은 공칭 단면적 2.5㎟ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 세기 및 굵기일 것

라. 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 전로를 보호하는 과전류 차단기 등을 시설할 것

92. 뱅크 용량이 10000[kVA]이상인 특고압 변압기의 내부고장이 발생하면 어떤 보호장치를 설치하여야 하는가?

가. 자동차단장치

나. 경보 장치

다. 표시 장치

라. 경보 및 자동차단장치

93. 특고압 가공전선로의 전선으로 케이블을 사용하는 경우의 시설로 옳지 않은 방법은?

가. 케이블은 조가용선에 행거에 의하여 시설한다.

나. 케이블은 조가용선에 접촉시키고 비닐테이브 등을 30㎝ 이상의 간격으로 감아 붙인다.

다. 조가용선은 단면적 22㎟ 이상의 아연도강연선 또는 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선을 사용한다.

라. 조가용선 및 케이블의 피복에 사용한 금속체에는 제3종 접지 공사를 한다.

94. 특고압 가공전선로의 전로와 저압 전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우의 제 2종 접지공사에 사용하는 연동 접지선 굵기는 최소 몇 ㎟ 이상인가?

가. 0.75	나. 2.5

다. 6	라. 8

95. 사용전압 22.9kVA 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선이 저고압 가공전선과 제1차 접근상태일 경우이다.)

가. 1.2	나. 2

다. 2.5	라. 3

96. 엘리베이터 등의 승강로 내에 시설되는 저압 옥내배선에 사용되는 전압의 최대한도는?

가. 250V 미만	나. 300V 미만

다. 400V 미만	라. 600V 미만

97. 2차측 개방전압이 7kV 이하인 절연변압기를 사용하고 절연 변압기의 1차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 시설한 경우의 전격 살충기는 전격 격자가 지표상 또는 마루 위 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

가. 1.5	나. 1.8

다. 2.5	라. 3.5

98. 전력보안 가공 통신선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

가. 3	나. 3.5

다. 4	라. 4.5

99. 과전류 차단기로서 저압 전로에 사용하는 400[A] 퓨즈를 수평으로 붙여서 시험할 때 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통하는 경우 각각 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

가. 60분, 4분	나. 120분, 6분

다. 120분, 8분	라. 180분, 10분

100. 제3종 접지 공사 및 특별 제 3종 접지 공사의 접지선에 다심 코드 또는 다심 캡타이어 케이블의 일심을 사용하는 경우의 접지선의 최소 굵기는 몇 [㎟]인가?

가. 0.75	나. 1.25

다. 6	라. 8