건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2014.5.25. 2회)

2014년 2회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	4	1	4	3	1	3	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	3	3	1	3	2	4	4	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	4	3	1	2	1	3	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	4	2	1	2	4	2	4	4
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	2	4	3	2	1	4	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	1	4	2	2	1	3	1	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	3	1	3	4	3	3	1	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	2	4	2	4	4	3	1	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	4	3	4	4	1	3	2	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	2	3	1	2	4	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 반지름이 0.01m인 구도체를 접지시키고 중심으로부터 0.1m의 거리에 10μC 의 점전하를 놓았다. 구도체에 유도된 총 전하량은 몇 μC인가?

① ０	② -１

③ -10	④ 10

2. 그림과 같은 손실 유전체에서 전원의 양극 사이에 채워진 동축 케이블의 전력 손실은 몇 W인가? (단, 모든 단위는 MKS 유리화 단위이며, σ는 매질의 도전율 S/m이라 한다.)

① [eqn: rm {pi sigma V^2 L} over {2ln b over a}]	② [eqn: rm {pi sigma V^2 L} over {ln b over a}]

③ [eqn: rm {2pi sigma V^2 L} over {ln b over a}]	④ [eqn: rm {4pi sigma V^2 L} over {ln b over a}]

3. 어떤 공간의 비유전율은 2이고, 전위 V(x, y)=1/x＋2xy²이라고 할 때 점 (1/2, 2)에서의 전하밀도 p는 약 몇 pC/㎥인가?

① -20	② -40

③ -160	④ -320

4. 자기인덕턴스 L[H]인 코일에 I[A]의 전류를 흘렸을 때 코일에 축적되는 에너지 W[J]와 전류 I[A] 사이의 관계를 그래프로 표시하면 어떤 모양이 되는가?

① 포물선	② 직선

③ 원	④ 타원

5. 전기력선의 성질로서 틀린 것은?

① 전하가 없는 곳에서 전기력선은 발생, 소멸이 없다.

② 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선이 되는 일은 없다.

③ 전기력선은 등전위면과 수직이다.

④ 전기력선은 도체내부에 존재한다.

6. 구도체에 50μC의 전하가 있다. 이때의 전위가 10V 이면, 도체의 정전용량은 몇 μF인가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

7. 내부장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 것은?

① 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질

② 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질

③ 비투자율이 1보다 작은 역자성체

④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질

8. 정전용량 0.06μF의 평행판 공기콘덴서가 있다. 전극판 간격의 1/2 두께의 유리판을 전극에 평행하게 넣으면 공기 부분의 정전용량과 유리판 부분의 정전용량을 직렬로 접속한 콘덴서가 된다. 유리의 비유전율을 Ɛs=5라 할 때 새로운 콘덴서의 정전용량은 몇 μF인가?

① 0.01μF	② 0.05μF

③ 0.1μF	④ 0.5μF

9. 무한장 솔레노이드의 외부 자계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 솔레노이드 내부의 자계와 같은 자계가 존재한다.

② [eqn: rm 1 over 2π]의 배수가 되는 자계가 존재한다.

③ 솔레노이드 외부에는 자계가 존재하지 않는다.

④ 권회수에 비례하는 자계가 존재한다.

10. 공기콘덴서의 고정 전극판 A와 가동 전극판 B 간의 간격이 d=1㎜이고 전계는 극면 간에서만 균등하다고 하면 정전용량은 몇 μF인가? (단, 전극판의 상대되는 부분의 면적은S[㎡]라 한다.)

① [eqn: rm S over 9pi]	② [eqn: rm S over 18pi]

③ [eqn: rm S over 36pi]	④ [eqn: rm S over 72pi]

11. 단면적 4㎠의 철심에 6×10⁻⁴Wb의 자속을 통하게 하려면 2800AT/m의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은?

① 43	② 75

③ 324	④ 426

12. 자속밀도 10Wb/㎡ 자계 중에 10㎝ 도체를 30°의 각도로 30m/s로 움직일 때, 도체에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

① 15[V]	② 15[eqn: rm root 3][V]

③ 1500[V]	④ 1500[eqn: rm root 3][V]

13. 진공 중에서 e(C)의 전하가 B[Wb/㎡]의 자계 안에서 자계와 수직 방향으로 v[m/s]의 속도로 움직일 때 받는 힘 [N]은?

① [eqn: rm evB over mu_0]	② [eqn: rm mu_0 ev B]

③ [eqn: rm evB]	④ [eqn: rm eB over v]

14. 두 유전체의 경계면에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 두 유전체의 경계면에 전계가 수직으로 입사하면 두 유전체내의 전계의 세기는 같다.

② 유전율이 작은 쪽에서 큰 쪽으로 전계가 입사할 때 입사각은 굴절각보다 크다.

③ 경계면에서 정전력은 전계가 경계면에 수직으로 입사할 때 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용한다.

④ 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 전계가 경계면에 수직으로 입사할 때 유전율이 작은 쪽의 전계의 세기가 작아진다.

15. 규소강판과 같은 자심재료의 히스테리시스 곡선의 특징은?

① 히스테리시스 곡선의 면적이 적은 것이 좋다.

② 보자력이 큰 것이 좋다.

③ 보자력과 잔류자기가 모두 큰 것이 좋다.

④ 히스테리시스 곡선의 면적이 큰 것이 좋다.

16. 전자계에 대한 맥스웰의 기본 이론이 아닌 것은?

① 전하에서 전속선이 발산된다.

② 고립된 자극은 존재하지 않는다.

③ 변위전류는 자계를 발생하지 않는다.

④ 자계의 시간적인 변화에 따라 전계의 회전이 생긴다.

17. 맥스웰의 방정식과 연관이 없는 것은?

① 패러데이 법칙	② 쿨롱의 법칙

③ 스토크의 법칙	④ 가우스 정리

18. 전자파가 유전율과 투자율이 각각 Ɛ₁, μ₁인 매질에서 Ɛ₂, μ₂인 매질에 수직으로 입사할 경우 입사전계 E₁과 입사자계 H₁에 비하여 투과전계 E₂와 투과 자계 H₂의 크기는 각각 어떻게 되는가? (단, [eqn: rm root {mu_1 over Ɛ_1} > root {mu_2 over Ɛ_2}]이다)

① E₂, H₂ 모두 E₁, H₁에 비하여 크다.

② E₂, H₂ 모두 E₁, H₁에 비하여 적다.

③ E₂ 는 E₁에 비하여 크고, H₂는 H₁에 비하여 적다.

④ E₂ 는 E₁에 비하여 적고, H₂는 H₁에 비하여 크다.

19. 자유공간에서 정육각형의 꼭짓점에 동량, 동질의 점전하 Q가 각각 놓여 있을 때 정육각형 한 변의 길이가 a라 하면 정육각형 중심의 전계의 세기는?

① [eqn: rm Q over {4piƐ_0 a^2}]	② [eqn: rm 3Q over {2piƐ_0 a^2}]

③ [eqn: rm 6Q]	④ [eqn: rm 0]

20. 전류 I[A]가 흐르고 있는 무한 직선 도체로부터 r[m]만큼 떨어진 점의 자계의 크기는 2r[m] 만큼 떨어진 점의 자계의 크기의 몇 배인가?

① 0.5	② 1

③ 2	④ 4

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 3상용 차단기의 용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단 전류와의 곱을 몇 배한 것인가?

① [eqn: rm 1 over root 2]	② [eqn: rm 1 over root 3]

③ [eqn: root 2]	④ [eqn: root 3]

22. ACSR은 동일한 길이에서 동일한 전기저항을 갖는 경동연선에 비하여 어떠한가?

① 바깥지름은 크고 중량은 작다.

② 바깥지름은 작고 중량은 크다.

③ 바깥지름과 중량이 모두 크다.

④ 바깥지름과 중량이 모두 작다.

23. 화력 발전소에서 재열기로 가열하는 것은?

① 석탄	② 급수

③ 공기	④ 증기

24. 보일러에서 절탄기의 용도는?

① 증기를 과열한다.

② 공기를 예열한다.

③ 보일러 급수를 데운다.

④ 석탄을 건조한다.

25. 변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 정격전압은 상용주파 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.

② 피뢰기의 직렬갭은 일반적으로 저항으로 되어있다.

③ 방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.

④ 속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.

26. 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하여, 각 선 사이의 상호 임피던스를 각각 Z12, Z1s, Z2s라 하고 차폐선 자기 임피던스를 Zs라 할 때, 차폐선을 설치함으로서 유도 전압이 줄게 됨을 나타내는 차폐선의 차폐계수는? (단, Z12는 전력선과 통신선과의 상호 임피던스, Z1s는 전력선과 차폐선과의 상호 임피던스, Z2s는 통신선과 차폐선과의 상호 임피던스이다.)

① [eqn: rm dmatrix {1- {Z_s Z_12} over {Z_1s Z_2s}}]	② [eqn: rm dmatrix {1- {Z_1s Z_2s} over {Z_s Z_12}}]

③ [eqn: rm dmatrix {1- {Z_1s Z_12} over {Z_s Z_2s}}]	④ [eqn: rm dmatrix {1- {Z_1s Z_2s} over {Z_12 Z_1s}}]

27. 그림과 같은 66kV 선로의 송전전력이 20000kW, 역률이 0.8(lag)일 때, a상에 완전 지락사고가 발생하였다. 지락 계전기 DG에 흐르는 전류는 약 몇 A인가? (단, 부하의 정상, 역상 임피던스 및 기타 정수는 무시한다.)

① 2.1A	② 2.9A

③ 3.7A	④ 5.5A

28. 전력설비의 수용률을 나타낸 것으로 옳은 것은?

① 수용률=(평균전력/부하설비용량)×100[%]

② 수용률=(부하설비용량/평균전력량)×100[%]

③ 수용률=최대수용전력/부하설비용량)×100[%]

④ 수용률=(부하설비용량/최대수용전력)×100[%]

29. 직류 송전 방식에 관한 설명 중 잘못된 것은?

① 교류보다 실효값이 적어 절연 계급을 낮출 수 있다.

② 교류 방식보다는 안정도가 떨어진다.

③ 직류 계통과 연계 시 교류계통의 차단용량이 작아진다.

④ 교류방식처럼 송전손실이 없어 송전효율이 좋아진다.

30. 정격전압 6600V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100A로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항값은 약 몇 Ω인가?

① 44	② 41

③ 38	④ 35

31. 변전소에서 지락사고의 경우 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하기 위하여 설치하는 것은?

① PT	② ZCT

③ GPT	④ CT

32. 송배전 계통에서의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 병렬 회선 수 증가	② 병렬 콘덴서 설치

③ 속응여자방식 채용	④ 기기의 리액턴스 감소

33. 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측 (1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

① 저압측의 단락사고를 검출하기 위하여

② 저압측의 지락사고를 검출하기 위하여

③ 주상변압기의 중성선측 부싱을 생략하기 위하여

④ 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승 전압을 억제하기 위하여

34. 전력용 콘덴서의 비교할 때 동기 조상기의 특징에 해당되는 것은?

① 전력 손실이 적다.

② 진상전류 이외에 지상 전류도 취할 수 있다.

③ 단락 고장이 발생하여도 고장 전류를 공급하지 않는다.

④ 필요에 따라 용량을 계단적으로 변경할 수 있다.

35. 파동 임피던스가 300Ω인 가공 송전선 1km 당의 인덕턴스[mH/km]는? (단, 저항과 누설 컨덕턴스는 무시한다.)

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 1.8

36. 전력계통 설비인 차단기와 단로기는 전기적 및 기계적으로 인터록을 설치하여 연계하여 운전하고 있다. 인터록의 설명으로 알맞은 것은?

① 부하 통전시 단로기를 열 수 있다.

② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.

④ 부하 투입 시에는 차단기를 우선 투입한 후 단로기를 투입한다.

37. 가공전선로에 사용되는 전선의 구비조건으로 틀린 것은?

① 도전율이 높아야 한다.

② 기계적 강도가 커야 한다.

③ 전압 강하가 적어야 한다.

④ 허용전류가 적어야 한다.

38. 지락 고장 시 문제가 되는 유도장해로서 전력선과 통신선의 상호 인덕턴스에 의해 발생하는 장해 현상은?

① 정전유도	② 전자유도

③ 고조파유도	④ 전파유도

39. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

① 충전전류의 제한

② 접지전류의 제한

③ 누설전류의 제한

④ 단락전류의 제한

40. 그림과 같이 각 도체와 연피간의 정전용량이 C₀, 각 도체간의 정전용량이 Cm인 3심 케이블의 도체 1조당의 작용 정전용량은?

① C₀＋Cm	② 3₀＋3m

③ 3₀＋Cm	④ C₀＋3Cm

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 그림과 같은 단상 브리지 정류회로(혼합 브리지)에서 직류 평균 전압[V]은? (단, E는 교류측 실효치 전압, α는 점호 제어각이다.)

① [eqn: rm {2 sqrt {2} E} over {pi } ({1+cos PROPTO} over 2 )]

② [eqn: rm {sqrt {2} E} over {pi } ({1+cos PROPTO} over 2 )]

③ [eqn: rm {2 sqrt {2} E} over {pi } ({1-cos PROPTO} over 2 )]

④ [eqn: rm {sqrt {2} E} over {pi } ({1-cos PROPTO} over 2 )]

42. 정격출력 5[kW], 정격 전압 100[V]의 직류 분권 전동기를 전기 동력계로 사용하여 시험하였더니 전기 동력계의 저울이 5[kg]을 나타내었다. 이때 전동기의 출력[kW]은 약 얼마인가? (단, 동력계의 암(arm) 길이는 0.6[m], 전동기의 회전수는 1500[rpm]으로 한다.)

① 3.69	② 3.81

③ 4.62	④ 4.87

43. 1차 전압 6000[V], 권수비 20인 단상 변압기로 전등부하에 10[A]를 공급할 때의 입력[kW]은? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

① 2[kW]	② 3[kW]

③ 4[kW]	④ 5[kW]

44. 직류 직권전동기가 있다. 공급 전압이 100[V], 전기자 전류가 4[A]일 때, 회전속도는 1500[rpm]이다. 여기서 공급 전압을 80[V]로 낮추었을 때 같은 전기자 전류에 대하여 회전속도는 얼마로 되는가? (단, 전기자 권선 및 계자 권선의 전저항은 0.5[Ω]이다.)

① 986	② 1042

③ 1125	④ 1194

45. 부하의 역률이 0.6일 때 전압 변동률이 최대로 되는 변압기가 있다. 역률 1일 때의 전압 변동률이 3[%]라고 하면 역률 0.8에서의 전압 변동률은 몇 [%]인가?

① 4.4%	② 4.6%

③ 4.8%	④ 5.0%

46. 1차 전압 V₁, 2차 전압 V₂인 단권 변압기를 Y결선했을 때, 등가용량과 부하용량의 비는? (단, V₁＞V₂이다.)

① [eqn: rm {V_1 - V_2} over {root3 V_1}]	② [eqn: rm {V_1 - V_2} over {V_1}]

③ [eqn: rm {root 3 (V_1 - V_2 )} over {2 V_1}]	④ [eqn: rm {V_1 ^2 - V_2 ^2} over {root3 V_1 V_2}]

47. 병렬운전 중의 A, B 두 동기 발전기 중에서 A발전기의 여자를 B발전기보다 강하게 하였을 경우 B발전기는?

① 90도 앞선 전류가 흐른다.

② 90도 뒤진 전류가 흐른다.

③ 동기화 전류가 흐른다.

④ 부하 전류가 증가한다.

48. 단상 직권 정류자 전동기에서 주자속의 최대치를 ∅m, 자극수를 P, 전기자 병렬 회로수를 a, 전기자 전 도체수를 Z, 전기자의 속도를 N[rpm]이라 하면 속도 기전력의 실효값 Er[V]은? (단, 주자속은 정현파이다.)

① [eqn: rm E_r = root 2 P over a Z N over 60 ∅_m]

② [eqn: rm E_r = 1 over root 2 P over a Z ∅_m N]

③ [eqn: rm E_r = P over a Z N over 60 ∅_m]

④ [eqn: rm E_r = 1 over root 2 P over a Z N over 60 ∅_m]

49. 수백[Hz]~20000[Hz] 정도의 고주파 발전기에 쓰이는 회전자형은?

① 농형	② 유도자형

③ 회전 전기자형	④ 회전 계자형

50. 동기 전동기의 위상특성곡선(V곡선)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공급전압 V와 부하가 일정할 때 계자 전류의 변화에 대한 전기자 전류의 변화를 나타낸 곡선

② 출력을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자 전류의 관계

③ 계자 전류를 일정하게 유지할 때 전기자 전류와 출력 사이의 관계

④ 역률을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자 전류의 관계

51. 직류기의 정류작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 리액턴스 전압을 상쇄시키기 위해 보극을 둔다.

② 정류작용은 직선 정류가 되도록 한다.

③ 보상권선은 정류작용에 큰 도움이 된다.

④ 보상권선이 있으면 보극은 필요 없다.

52. 어느 변압기의 무유도 전부하의 효율이 96[%], 그 전압 변동률은 3[%]이다. 이 변압기의 최대효율[%]은?

① 약 96.3	② 약 97.1

③ 약 98.4	④ 약 99.2

53. 동기 전동기의 위상 특성곡선을 나타낸 것은? (단, P를 출력,If를 계자전류, Ia를 전기자전류, cosθ를 역률로 한다.)

① If – Ia 곡선, P는 일정

② P – Ia 곡선, If는 일정

③ P – If 곡선, Ia는 일정

④ If – Ia 곡선, cosθ 는 일정

54. 단상 유도전압조정기의 2차 전압이 100± 30[V]이고, 직렬 권선의 전류가 6[A]인 경우 정격용량은 몇 [VA]인가?

① 780	② 420

③ 312	④ 180

55. 유도전동기에 게르게스현상이 생기는 슬립은 대략 얼마인가?

① 0.25	② 0.50

③ 0.70	④ 0.80

56. 교류 타코미터(AC tachometer)의 제어 권선전압 e(t)와 회전각 θ의 관계는?

① [eqn: rm θ ∝ e(t)]	② [eqn: rm dθ over dt ∝ e(t)]

③ [eqn: rm θ BULLET e(t) = 일정]	④ [eqn: rm dθ over dt BULLET e(t) = 일정]

57. 3상 유도전동기에서 회전자가 슬립 s로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E2S 및 2차 주파수 f2S와 s와의 관계는? (단, E2는 회전자가 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f1은 1차 주파수이다.)

① [eqn: rm E_2s = sE_2`, ```f_2s = sf_1]

② [eqn: rm E_2s = sE_2`, ```f_2s = f_1 over s]

③ [eqn: rm E_2s = E_2 over s`, ```f_2s = f_1 over s]

④ [eqn: rm E_2s = (1-s)E_2`, ```f_2s = (1-s)f_1]

58. 600[rpm]으로 회전하는 타여자 발전기가 있다. 이 때 유기기전력은 150[V], 여자전류는 5[A]이다. 이 발전기를 800[rpm]으로 회전하여 180[V]의 유기기전력을 얻으려면 여자전류는 몇 [A]로 하여야 하는가? (단, 자기회로의 포화현상은 무시한다.)

① 3.2[A]	② 3.7[A]

③ 4.5[A]	④ 5.2[A]

59. 유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙

② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙

③ 정전유도와 플레밍의 왼손 법칙

④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

60. 변압기의 결선 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Δ-Δ 결선에서 1상분의 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다.

② Y-Y 결선에서 1차, 2차 모두 중성점을 접지할 수 있으며, 고압의 경우 이상전압을 감소시킬 수 있다.

③ Y-Y 결선에서 중성점을 접지하면 제 5고조파 전류가 흘러 통신선에 유도장해를 일으킨다.

④ Y-Δ 결선에서 1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능해 진다.

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 근궤적이 s평면의 jw축과 교차할 때 폐루프 제어계는?

① 안정하다.	② 불안정하다.

③ 임계상태이다.	④ 알 수 없다.

62. [eqn: rm G(s)H(s)=K over {s(s+1)(s+4)}]의 K≥0에서의 분지점(break away point)은?

① -2.867	② 2.867

③ -0.467	④ 0.467

63. 그림의 회로와 동일한 논리소자는?

①	②

③	④

64. 그림과 같은 RLC 회로에서 입력전압 ei(t), 출력 전류가 i(t) 인 경우 이 회로의 전달함수 I(s)/Ei(s) 는? (단, 모든 초기조건은 0이다.)

① [eqn: rm Cs over {RCs^2 + LCs + 1}]

② [eqn: rm 1 over {RCs^2 + LCs + 1}]

③ [eqn: rm Cs over {LCs^2 + RCs + 1}]

④ [eqn: rm 1 over {LCs^2 + RCs + 1}]

65. 아래의 신호흐름선도의 이득 Y6/Y1의 분자에 해당되는 값은?

① G1G2G3G4＋G4G5

② G1G2G3G4＋G4G5＋G2H1

③ G1G2G3G4H3＋G2H1＋G4H2

④ G1G2G3G4＋G4G5＋G2G4G5H1

66. 2차 제어계에서 공진주파수(wm)와 고유주파수(wn), 감쇠비(α)사이의 관계로 옳은 것은?

① [eqn: rm w_m = w_n root {1-∝^2}]

② [eqn: rm w_m = w_n root {1+∝^2}]

③ [eqn: rm w_m = w_n root {1-2∝^2}]

④ [eqn: rm w_m = w_n root {1+2∝^2}]

67. 다음 제어량 중에서 추종제어와 관계없는 것은?

① 위치	② 방위

③ 유량	④ 자세

68. 보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (단, gm은 이득여유, øm은 위상여유)

① gm＞0, øm＞0	② gm＜0, øm＜0

③ gm＜0, øm＞0	④ gm＞0, øm＜0

69. 다음의 미분방정식으로 표시되는 시스템의 계수 행렬 A는 어떻게 표시되는가?

[eqn: rm bold {{d^2 c(t)} over dt^2 + 5 dc(t) overdt + 3c(t) = r(t)}]

① [eqn: rm bmatrix { -5& -3 # ```````0& ```````1}]	② [eqn: rm bmatrix { -3& -5 # ```````0& ```````1}]

③ [eqn: rm bmatrix { ```````0& ```````1 # -3& -5}]	④ [eqn: rm bmatrix { ```````0& ```````1 # -5& -3}]

70. 그림과 같은 RC 회로에서 RC≪인 경우 어떤 요소의 회로인가?

① 비례요소	② 미분요소

③ 적분요소	④ 2차 지연 요소

71. 4단자 정수 A, B, C, D로 출력측을 개방시켰을 때 입력측에서 본 구동점 임피던스 [eqn: rm Z_11 = V_1 over I_1 ``|`` I_2 = 0]를 표시한 것 중 옳은 것은?

① Z11=A/C	② Z11=B/D

③ Z11=A/B	④ Z11=B/C

72. 직렬로 유도 결합된 회로이다. 단자 a-b에서 본 등가 임피던스 Zab를 나타낸 식은?

① R₁＋R₂＋R₃＋jw(L₁＋L₂-2M)

② R₁＋R₂＋jw(L₁＋L₂＋2M)

③ R₁＋R₂＋R₃＋jw(L₁＋L₂＋2M)

④ R₁＋R₂＋R₃＋jw(L₁＋L₂＋L₃-2M)

73. RC 저역 여파기 회로의 전달함수 G(jw)에서 w=1/(RC)인 경우 |G(jw)| 의 값은?

① 1	② [eqn: rm 1 over root 2]

③ [eqn: rm 1 over root 3]	④ [eqn: rm 1 over 2]

74. 분포정수회로에 직류를 흘릴 때 특성 임피던스는? (단, 단위 길이당의 직렬 임피던스 Z=R＋jwL[Ω], 병렬 어드미턴스 Y=G＋jwC[℧]이다.)

① [eqn: rm root {L over C}]	② [eqn: rm root {L over R}]

③ [eqn: rm root {G over C}]	④ [eqn: rm root {R over G}]

75. 다음 회로에서 전압 V를 가하니 20A의 전류가 흘렀다고 한다. 이 회로의 역률은?

① 0.8	② 0.6

③ 1.0	④ 0.9

76. 대칭 좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

① [eqn: rm E_0 = 1 over3 (E_a + E_b + E_c )]

② [eqn: rm E_1 = 1 over3 (E_a + aE_b + a^2 E_c )]

③ [eqn: rm E_2 = 1 over3 (E_a + a^2 E_b + E_c )]

④ [eqn: rm E_3 = 1 over3 (E_a ^2 + E_b ^2 + E_c ^2 )]

77. 그림과 같은 □형 4단자 회로의 어드미턴스 파라미터 중 Y₂₂는?

① Y₂₂=Yᴀ＋Yᴄ	② Y₂₂=Yʙ

③ Y₂₂=Yᴀ	④ Y₂₂=Yʙ＋Yᴄ

78. [eqn: rm {d^2 x(t)} over dt^2 + 2 dx(t) over dt + x(t) = 1]에서 x(t)는 얼마인가? (단, x(0)=x'(0)=0이다.)

① te⁻ᵗ－eᵗ	② t⁻ᵗ＋e⁻ᵗ

③ 1－te⁻ᵗ－e⁻ᵗ	④ 1＋te⁻ᵗ＋e⁻ᵗ

79. cost·sint의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm {1 over 2 } · 2 over {s^2 + 2^2}]	② [eqn: rm 1 over 8s - 1 over 8 · 4s over {s^2 + 16}]

③ [eqn: rm 1 over 4s - 1 over 4 · s over {s^2 + 4}]	④ [eqn: rm 1 over 4s - 1 over s · 4s over {s^2 +4}]

80. 왜형파 전류 i(t)=30sinωt＋10cos3ωt＋5sin5ωt[A]의 왜형률은 약 얼마인가?

① 0.46	② 0.26

③ 0.53	④ 0.37

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 특고압 가공전선로에 사용하는 철탑 중에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

① 각도형	② 인류형

③ 보강형	④ 내장형

82. 합성수지 몰드 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설방법으로 옳지 않은 것은?

① 합성수지 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 3.5㎝ 이하의 것이어야 한다.

② 전선은 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선이어야 한다.

③ 합성수지 몰드 상호간 및 합성수지몰드와 박스 기타의 부속품과는 전선이 노출되지 않도록 접속한다.

④ 합성수지 몰드 안에는 접속점을 1개소까지 허용한다.

83. 전력보안 통신용 전화설비의 시설장소로 틀린 것은?

① 동일 수계에 속하고 보안상 긴급연락의 필요가 있는 수력발전소 상호간

② 동일 전력계통에 속하고 보안상 긴급연락의 필요가 있는 발전소 및 개폐소 상호간

③ 2 이상의 급전소 상호간과 이들을 총합 운용하는 급전소간

④ 원격감시제어가 되지 않는 발전소와 변전소간

84. 교량위에 시설하는 조명용 저압 가공 전선로에 사용되는 경동선의 최소 굵기는 몇 ㎜인가?

① 1.6㎜	② 2.0㎜

③ 2.6㎜	④ 3.2㎜

85. 다음 중 국내의 전압 종별이 아닌 것은?

① 저압	② 고압

③ 특고압	④ 초고압

86. 의료장소의 안전을 위한 의료용 절연 변압기에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 2차측 정격전압은 교류 300V 이하이다.

② 2차측 정격전압은 직류 250V 이하이다.

③ 정격출력은 5kVA 이하이다.

④ 정격출력은 10kVA 이하이다.

87. 제 1종 접지공사의 접지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

② 연동선만을 사용하여야 한다.

③ 피뢰기의 접지선으로는 캡타이어 케이블을 사용한다.

④ 접지선의 단면적은 16㎟ 이상이어야 한다.

88. 사용전압이 35000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 특고압 가공 전선로의 보안공사로 적합한 것은?

① 고압 보안 공사

② 제 1종 특고압 보안공사

③ 제 2종 특고압 보안공사

④ 제 3종 특고압 보안공사

89. 특고압 가공전선로의 전선으로 케이블을 사용하는 경우의 시설로서 옳지 않은 것은?

① 케이블은 조가용선에 행거에 의하여 시설한다.

② 케이블은 조가용선에 접촉시키고 비닐 테이프 등을 30㎝ 이상의 간격으로 감아 붙인다.

③ 조가용선은 단면적 22㎟의 아연도강연선 또는 인장강도 13.93kN 이상의 연선을 사용한다.

④ 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 한다.

90. 고압 옥내배선을 할 수 있는 공사 방법은?

① 합성 수지관 공사	② 금속관 공사

③ 금속 몰드 공사	④ 케이블 공사

91. 가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상시 상정하중은 무관)

① 1.5	② 2.0

③ 2.5	④ 3.0

92. 금속체 외함을 갖는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉되어 위험의 우려가 있는 곳에 시설하는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 한다. 사용전압은 몇 V인가?

① 30V	② 60V

③ 100V	④ 150V

93. 전극식 온천용 승온기 시설에서 적합하지 않은 것은?

① 승온기의 사용전압은 400V 미만일 것

② 전동기 전원공급용 변압기는 300V 미만의 절연변압기를 사용할 것

③ 절연변압기 외함에는 제 3종 접지공사를 할 것

④ 승온기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것

94. 전기부식방지 시설에서 전원장치를 사용하는 경우 적합한 것은?

① 전기부식방지 회로의 사용전압은 60V 이하일 것

② 지중에 매설하는 양극(＋)의 매설깊이는 50㎝ 이상일 것

③ 수중에 시설하는 양극(＋)과 그 주위 1m 이내의 전위차는 10V를 넘지 말 것

④ 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점간의 전위차는 7V를 넘지 말 것

95. 사용 전압이 400V 미만이고 옥내 배선을 시공한 후 점검 할 수 없는 은폐 장소이며, 건조된 장소일 때 공사방법으로 가장 옳은 것은?

① 플로어 덕트 공사	② 버스 덕트 공사

③ 합성수지 몰드 공사	④ 금속 덕트 공사

96. “발전기, 변압기, 조상기, 모선 또는 이를 지지하는 애자는 ( )에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것이어야 한다.” ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① 정격전류	② 단락전류

③ 과부하 전류	④ 최대 사용 전류

97. 발전소, 변전소를 산지에 시설할 경우 절토면 최하단부에서 발전 및 변전설비까지 최소 이격거리는 보안 울타리, 외곽도로, 수림대를 포함하여 몇 m 이상 되어야 하는가?

① 3m	② 4m

③ 5m	④ 6m

98. 345kV 가공전선과 154kV 가공전선과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 4.4m	② 5m

③ 5.48m	④ 6m

99. 일반 주택의 저압 옥내배선을 점검한 결과 시공이 잘못된 것은?

① 욕실의 전등으로 방습형 형광등이 시설되어 있다.

② 단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있다.

③ 합성수지관의 지지점간의 거리가 2m로 되어 있다.

④ 금속관 공사로 시공된 곳에는 HIV 전선이 사용되었다.

100. 22900/220V, 30kVA 변압기로 단상 2선식으로 공급되는 옥내배선에서 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는?

① 약 75mA	② 약 68mA

③ 약 35mA	④ 약 136mA