건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2014.8.17. 3회)

2014년 3회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	2	1	3	3	4	2	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	2	2	1	3	2	1	4	1
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	4	1	2	3	2	1	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	2	2	3	2	4	1	3	1	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	3	2	1	2	3	4	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	4	2	2	1	4	4	4	2
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	4	4	4	3	2	2	2	4	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	4	2	1	3	1	1	4	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	3	3	2	2	3	3	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	2	2	3	4	3	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 정전용량이 C0μF인 평행판 공기 콘덴서 판의 면적 [eqn: rm 2 over 3 S]에 비유전율 Ɛs인 에보나이트 판을 삽입하면 콘덴서의 정전용량은 몇 μF인가?

① [eqn: rm 1 over 2 Ɛs C_0]	② [eqn: rm 3 over 1+2Ɛs C_0]

③ [eqn: rm 1+Ɛs over 3 C_0]	④ [eqn: rm 1+2Ɛs over 3 C_0]

2. 내압이 1kV이고 용량이 각각 0.01μF, 0.02μF, 0.04μF인 콘덴서를 직렬로 연결했을 때 전체 콘덴서의 내압은 몇 V인가?

① 1750V	② 2000V

③ 3500V	④ 4000V

3. 자기 인덕턴스 L₁, L₂와 상호 인덕턴스 M일 때, 일반적인 자기 결합 상태에서 결합계수 k는?

① k＜0	② 0＜k＜1

③ k＞1	④ k = 0

4. 두 개의 소자석 A, B의 세기가 서로 같고 길이의 비는 1:2이다. 그림과 같이 두 자석을 일직선상에 놓고 그 사이에 A, B의 중심으로부터 r₁, r₂ 거리에 있는 점 P에 작은 자침을 놓았을 때 자침이 자석의 영향을 받지 않았다고 한다. r₁:r₂는 얼마인가?

① 1 : ³[eqn: root 2]	② ³[eqn: root 2] : 1

③ 1 : ³[eqn: root 4]	④ ³[eqn: root 4] : 1

5. 한 변의 길이가 ɭ[m]인 정육각형 회로에 I[A]가 흐르고 있을 때 그 정육각형 중심의 자계의 세기는 몇 [A/m]인가?

① [eqn: rm I over 2pil]	② [eqn: rm {2 root 2 I} over {pi l}]

③ [eqn: rm {root 3 I} over pil]	④ [eqn: rm {root 2 I} over 2pil]

6. 단면적 S, 평균 반지름 r, 권선수 N인 환상 솔레노이드에 누설자속이 없는 경우, 자기 인덕턴스의 크기는?

① 권선수의 제곱에 비례하고 단면적에 반비례한다.

② 권선수 및 단면적에 비례한다.

③ 권선수의 제곱 및 단면적에 비례한다.

④ 권선수의 제곱 및 평균 반지름에 비례한다.

7. 공기 중 방사성 원소 플루토늄(Pu)에서 나오는 한 개의 α입자가 정지하기까지 1.5×105쌍의 정부 이온을 만든다. 전리상자에 매초 4×1010개의 α선이 들어올 때, 이 전리상자에 흐르는 포화전류의 크기는 몇 A인가? (단, 이온 한 개의 전하는 1.6×10-19이다.)

① 4.8×10⁻³	② 4.8×10⁻⁴

③ 9.6×10⁻³	④ 9.6×10⁻⁴

8. 대전된 도체의 표면 전하밀도는 도체 표면의 모양에 따라 어떻게 되는가?

① 곡률 반지름이 크면 커진다.

② 곡률 반지름이 크면 작아진다.

③ 표면 모양에 관계없다.

④ 평면일 때 가장 크다.

9. 정전계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전계 에너지가 항상 ∞인 전기장을 의미한다.

② 전계 에너지가 항상 0인 전기장을 의미한다.

③ 전계 에너지가 최소로 되는 전하 분포의 전계를 의미한다.

④ 전계 에너지가 최대로 되는 전하 분포의 전계를 의미한다.

10. 와전류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 도체 내부를 통하는 자속이 없으면 와전류가 생기지 않는다.

② 도체 내부를 통하는 자속이 변화하지 않아도 전류의 회전이 발생하여 전류 밀도가 균일하지 않다.

③ 패러데이의 전자유도 법칙에 의해 철심이 교번 자속을 통할 때 줄열 손실이 크다.

④ 교류기기는 와전류가 매우 크기 때문에 저감대책으로 얇은 철판(규소강판)을 겹쳐서 사용한다.

11. 전속밀도 D, 전계의 세기 E, 분극의 세기 P 사이의 관계식은?

① P=D＋Ɛ₀E	② P=D－Ɛ₀E

③ P=D(1－Ɛ₀)E	④ P=Ɛ₀(D－E)

12. 반지름 a[m]인 원통 도체에 전류 I[A]가 균일하게 분포되어 흐르고 있을 때의 도체 내부의 자계의 세기는 몇 A/m인가? (단, 중심으로부터의 거리는 r[m]라 한다.)

① [eqn: rm Ir over pia^2]	② [eqn: rm Ir over 2pia]

③ [eqn: rm Ir over 2pia^2]	④ [eqn: rm Ir over 4pia^2]

13. 전자파에서 전계 E와 자계 H의 비(E/H)는? (단, μs, εs는 각각 공간의 비투자율, 비유전율이다.)

① [eqn: rm 377 root {Ɛ_S over mu_S}]	② [eqn: rm 377 root {mu_S over Ɛ_S}]

③ [eqn: rm 1 over 377 root {Ɛ_S over mu_S}]	④ [eqn: rm 1 over 377 root {mu_S over Ɛ_S}]

14. 비투자율 μs는 역자성체에서 다음 중 어느 값을 갖는가?

① μs=1	② μs＜1

③ μs＞1	④ μs=0

15. 히스테리시스 곡선의 기울기는 다음의 어떤 값에 해당하는가?

① 투자율	② 유전율

③ 자화율	④ 감자율

16. 유전체 내의 전속밀도를 정하는 원천은?

① 유전체의 유전율이다.

② 분극 전하만이다.

③ 진전하만이다.

④ 진전하와 분극전하이다.

17. 체적 전하밀도 ρ[C/㎥]로 V[㎥]의 체적에 걸쳐서 분포되어 있는 전하 분포에 의한 전위를 구하는 식은? (단, r은 중심으로부터의 거리이다.)

① [eqn: rm 1 over 4piƐ_0 tint _V rho over r^2 dv[V]]

② [eqn: rm 1 over 4piƐ_0 tint _V rho over r dv[V]]

③ [eqn: rm 1 over 2piƐ_0 tint _V rho over r^2 dv[V]]

④ [eqn: rm 1 over 2piƐ_0 tint _V rho over r dv[V]]

18. 진공 중에서 점(0,1)m 되는 곳에 -2×10⁻⁹C 점전하가 있을 때 점(2,0)에 있는 1C에 작용하는 힘[N]은?

① [eqn: - 36 over {5 root 5} a_x + 18 over {5 root 5} a_y]

② [eqn: - 18 over {5 root 5} a_x + 36 over {5 root 5} a_y]

③ [eqn: - 36 over {3 root 5} a_z + 18 over {5 root 5} a_y]

④ [eqn: - 36 over {5 root 5} a_z + 18 over {5 root 5} a_y]

19. 유전율 ε, 투자율 μ인 매질 내에서 전자파의 속도[m/s]는?

① [eqn: rm root {mu over ε}]	② [eqn: rm root muε]

③ [eqn: rm root {ε over mu}]	④ [eqn: rm {3 times 10^8} over root{ ε_s mu_s}]

20. 반지름 a[m]의 반구형 도체를 대지표면에 그림과 같이 묻었을 때 접지저항 r[Ω]은? (단, p[Ω·m]는 대지의 고유저항이다.)

① [eqn: rm rho over 2pia]	② [eqn: rm rho over 4pia]

③ [eqn: rm 2pia rho]	④ [eqn: rm 4pia rho]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 발전기나 주변압기의 내부고장에 대한 보호용으로 가장 적합한 것은?

① 온도 계전기	② 과전류 계전기

③ 비율차동 계전기	④ 과전압 계전기

22. 수조에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수로 내의 수위의 이상 상승을 방지한다.

② 수로식 발전소의 수로 처음 부분과 수압관 아래 부분에 설치한다.

③ 수로에서 유입하는 물속의 토사를 침전시켜서 배사문으로 배사하고 부유물을 제거한다.

④ 상수조는 최대사용수량의 1~2분 정도의 조정용량을 가질 필요가 있다.

23. 송전계통의 안정도 증진방법으로 틀린 것은?

① 직렬 리액턴스를 작게 한다.

② 중간 조상방식을 채용한다.

③ 계통을 연계한다.

④ 원동기의 조속기 작동을 느리게 한다.

24. 차단기에서 고속도 재폐로의 목적은?

① 안정도 향상	② 발전기 보호

③ 변압기 보호	④ 고장전류 억제

25. 저압 단상 3선식 배전 방식의 가장 큰 단점은?

① 절연이 곤란하다.

② 전압의 불평형이 생기기 쉽다.

③ 설비 이용률이 나쁘다.

④ 2종류의 전압을 얻을 수 있다.

26. 송전선로의 송전특성이 아닌 것은?

① 단거리 송전선로에서는 누설 컨덕턴스, 정전용량을 무시해도 된다.

② 중거리 송전선로는 T회로, π회로 해석을 사용한다.

③ 100km가 넘는 송전선로는 근사 계산식을 사용한다.

④ 장거리 송전선로의 해석은 특성임피던스와 전파정수를 사용한다.

27. 전선의 지지점의 높이가 15m, 이도가 2.7m 경간이 300m일 때 전선의 지표상으로부터의 평균높이[m]는?

① 14.2	② 13.2

③ 12.2	④ 11.2

28. 저압 네트워크 배전방식의 장점이 아닌 것은?

① 인축의 접지사고가 적어진다.

② 부하 증가 시 적응성이 양호하다.

③ 무정전 공급이 가능하다.

④ 전압 변동이 적다.

29. 송전선로에서 지락 보호 계전기의 동작이 가장 확실한 접지방식은?

① 직접 접지식	② 저항 접지식

③ 소호 리액터 접지식	④ 리액터 접지식

30. 3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 필요한 용량[kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

① 100	② 120

③ 160	④ 200

31. 중거리 송전선로의 T형 회로에서 송전단 전류 Is는? (단, Z, Y는 선로의 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스이고, Er은 수전단 전압, Ir은 수전단 전류이다.)

① [eqn: rm I_r (1+ ZY over 2 ) +E_r Y]

② [eqn: rm I_r (1+ ZY over 2 ) +ZI_r (1+ ZY over 4 )]

③ [eqn: rm I_r (1+ ZY over 2 ) + ZI_r]

④ [eqn: rm I_r (1+ ZY over 2 ) + E_r Y (1+ ZY over 4 )]

32. 부하설비용량 600kW, 부등률 1.2 수용률 60%일 때의 합성최대 수용 전력은 몇 kW인가?

① 240	② 300

③ 432	④ 833

33. 가공전선로의 경간 200m, 전선의 자체 무게 2kg/m, 인장하중 5000kg, 안전율 2인 경우, 전선의 이도는 몇 m인가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

34. 1대의 주상 변압기에 부하 1과 부하 2가 병렬로 접속되어 있을 경우 주상변압기에 걸리는 피상전력[kVA]은? (단, [부하1] 유효전력 P₁, 역률(늦음) cosθ₁ [부하2] 유효전력 P₂, 역률(늦음) cosθ₂)

① [eqn: rm P_1 over cosθ_1 + P_2 over cosθ_2]

② [eqn: rm root {( P_1 over cosθ_1 )^2 + ( P_2 over cosθ_2 )^2}]

③ [eqn: rm root {(P_1 + P_2 )^2 +(P_1 tan θ_1 + P_2 tan_2 )^2]

④ [eqn: rm root {( P_1 over sinsθ_1 ) + ( P_2 over sinθ_2 )}]

35. 3상 3선식 송전선로에서 각 선의 대지정전용량이 0.5096 μF이고 선간 정전용량이 0.1295μF일 때, 1선의 작용정전 용량은 약 몇 μF인가?

① 0.6	② 0.9

③ 1.2	④ 1.8

36. 유도장해를 경감시키기 위한 전력선측의 대책으로 틀린 것은?

① 고저항 접지방식을 채용한다.

② 송전선과 통신선 사이에 차폐선을 설치한다.

③ 고속도 차단방식을 채택한다.

④ 중성점 전압을 상승시킨다.

37. 화력발전소에서 매일 최대출력 100000kW, 부하율 90%로 60일간 연속 운전할 때 필요한 석탄량은 약 몇 t인가? (단, 사이클 효율은 40%, 보일러 효율은 85%, 발전기 효율은 98%로 하고 석탄의 발열량은 5500kcal/kg이라 한다.)

① 60820	② 61820

③ 62820	④ 63820

38. 송전선에 뇌격에 대한 차폐 등으로 가선하는 가공지선에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 차폐각은 보통 15~30도 정도로 하고 있다.

② 차폐각이 클수록 벼락에 대한 차폐효과가 크다.

③ 가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 적어진다.

④ 가공지선으로는 연동선을 주로 사용한다.

39. 단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다.

② 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.

③ 배전용 단로기는 보통 디스컨넥팅바로 개폐한다.

④ 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.

40. 송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

① 코로나 발생을 감소시키기 위하여

② 인덕턴스를 증가시키기 위하여

③ 정전용량을 감소시키기 위하여

④ 전선 표면의 전위경도를 증가시키기 위하여

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 동기 발전기의 병렬 운전에 필요한 조건이 아닌 것은?

① 기전력의 크기가 같을 것

② 기전력의 위상이 같을 것

③ 기전력의 주파수가 같을 것

④ 기전력의 용량이 같을 것

42. 고주파 발전기의 특징이 아닌 것은?

① 상용전원보다 낮은 주파수의 회전 발전기이다.

② 극수가 많은 동기 발전기를 고속으로 회전시켜서 고주파 전압을 얻는 구조이다.

③ 유도자형은 회전자 구조가 견고하여 고속에서도 견딘다.

④ 상용 주파수보다 높은 주파수의 전력을 발생하는 동기 발전기이다.

43. 변압기 온도상승 시험을 하는데 가장 좋은 방법은?

① 충격전압 시험	② 단락 시험

③ 반환부하법	④ 무부하 시험

44. SCR에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 게이트 전류로 통전 전압을 가변시킨다.

② 주전류를 차단하려면 게이트 전압을 (0)또는 (-)로 해야 한다.

③ 게이트 전류의 위상각으로 통전 전류의 평균값을 제어 시킬 수 있다.

④ 대전류 제어 정류용으로 이용된다.

45. 슬립 6%인 유도전동기의 2차측 효율(%)은?

① 94%	② 84%

③ 90%	④ 88%

46. 2kVA, 3000/100V의 단상변압기의 철손이 200W이면, 1차에 환산한 여자 컨덕턴스[℧]는?

① 66.6×10⁻³	② 22.2×1⁻⁶

③ 66.6×10⁻²	④ 66.6×10⁻⁶

47. 정류자형 주파수 변환기의 특성이 아닌 것은?

① 유도 전동기의 2차 여자용 교류 여자기로 사용된다.

② 회전자는 정류자와 3개의 슬립링으로 구성되어 있다.

③ 정류자 위에는 한 개의 자극마다 전기각 π/3 간격으로 3조의 브러시로 구성되어 있다.

④ 회전자는 3상 회전 변류기의 전기자와 거의 같은 구조이다.

48. 부하에 관계없이 변압기에 흐르는 전류로서 자속만을 만드는 전류는?

① 1차 전류	② 철손 전류

③ 여자 전류	④ 자화 전류

49. 회전 계자형 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전기자 권선은 전압이 높고 결선이 복잡하다.

② 대용량의 경우에도 전류는 작다.

③ 계자회로는 직류의 저압회로이며 소요 전력도 적다.

④ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.

50. 단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

① 반발 기동형	② 분상 기동형

③ 세이딩 코일형	④ 콘덴서 분상 기동형

51. 제어 정류기 중 특정 고조파를 제거할 수 있는 방법은?

① 대칭각 제어기법

② 소호각 제어기법

③ 대칭 소호각 제어기법

④ 펄스폭 변조 제어기법

52. 4극, 중권 직류 전동기의 전기자 전 도체수 160, 1극당 자속수 0.01Wb, 부하전류 100A일 때 발생토크[Nm]는?

① 36.2	② 34.8

③ 25.5	④ 23.4

53. 직류 발전기의 특성곡선 중 상화 관계가 옳지 않은 것은?

① 무부하 포화 곡선 : 계자 전류와 단자전압

② 외부 특성 곡선 : 부하전류와 단자전압

③ 부하 특성 곡선 : 계자전류와 단자전압

④ 내부 특성 곡선 : 부하전류와 단자전압

54. 전력용 변압기에서 1차에 정현파 전압을 인가하였을 때, 2차에 정현파 전압이 유기되기 위해서는 1차에 흘러들어가는 여자전류는 기본파 전류 외에 주로 몇 고조파 전류가 포함되는가?

① 제2고조파	② 제3고조파

③ 제4고조파	④ 제5고조파

55. 변압기 보호에 사용되지 않는 것은?

① 비율차동 계전기	② 임피던스 계전기

③ 과전류 계전기	④ 온도 계전기

56. 50Hz, 6극, 200V, 10kW의 3상 유도 전동기가 960rpm으로 회전하고 있을 때의 2차 주파수[Hz]는?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

57. 풍력 발전기로 이용되는 유도 발전기의 단점이 아닌 것은?

① 병렬로 접속되는 동기기에서 여자전류를 취해야 한다.

② 공극의 치수가 작기 때문에 운전 시 주의해야 한다.

③ 효율이 낮다.

④ 역률이 높다.

58. 10kVA, 2000/100V 변압기 1차 환산등가 임피던스가 6.2＋j7[Ω]일 때 %임피던스 강하[%]는?

① 약 9.4	② 약 8.35

③ 약 6.75	④ 약 2.3

59. 30kVA, 3300/200V, 60Hz의 3상 변압기 2차측에 3상 단락이 생겼을 경우 단락 전류는 약 몇 A인가? (단, %임피던스 전압은 3%이다.)

① 2250	② 2620

③ 2730	④ 2886

60. 직류 발전기의 단자전압을 조정하려면 어느 것을 조정하여야 하는가?

① 기동 저항	② 계자 저항

③ 방전 저항	④ 전기자 저항

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. [eqn: rm {d^2 x} over dt^2 + dx over dt + 2x =2u]의 상태 변수를 [eqn: rm x_1 = X, ```x_2 = dx over dt]라 할 때, 시스템 매트릭스(system matrix)는?

① [eqn: pmatrix { 0& 1# 1& 1}]	② [eqn: pmatrix { 0& 1# 2& 1}]

③ [eqn: pmatrix { ```````0& ```````1# -2& -1}]	④ [eqn: pmatrix {0#1}]

62. 단위 계단 함수의 라플라스 변환과 z변환 함수는?

① [eqn: rm 1 over s`, ``` 1 over z-1]	② [eqn: rm s`, `` z over z-1]

③ [eqn: rm 1 over s`, `` z-1 over z]	④ [eqn: rm 1 over s`, `` z over z-1]

63. 다음과 같은 블록선도의 등가합성 전달함수는?

① [eqn: rm G over 1+H]	② [eqn: rm G over 1+GH]

③ [eqn: rm G over 1-GH]	④ [eqn: rm G over 1-H]

64. 나이퀴스트 선도로부터 결정된 이득여유는 4~12[dB], 위상 여유가 30~40도 일 때, 이 제어계는?

① 불안정

② 임계안정

③ 인디셜 응답시간이 지날수록 진동은 확대

④ 안정

65. 다음과 같은 시스템의 전달함수를 미분 방정식의 형태로 나타낸 것은?

[eqn: rm bold {G(s) = Y(s) over X(s) = 3 over {(s+1)(s+2)}}]

① [eqn: rm d^2 over dt^2 x(t) + d over dt x(t) - 2x(t) = 3y(t)]

② [eqn: rm d^2 over dt^2 y(t) + d over dt y(t) - 2y(t) = 3x(t)]

③ [eqn: rm d^2 over dt^2 y(t) - d over dt y(t) - 2y(t) = 3x(t)]

④ [eqn: rm d^2 over dt^2 y(t) + d over dt y(t) + 2y(t) = 3x(t)]

66. 단위 피드백 제어계에서 개루프 전달함수 G(s)가 다음과 같이 주어지는 계의 단위계단 입력에 대한 정상 편차는?

[eqn: rm bold {G(s)= 6 over (s+1)(s+3)}]

① 1/2	② 1/3

③ 1/4	④ 1/6

67. 자동제어계의 2차계 과도 응답에서 응답이 최초로 정상값의 50[%]에 도달하는데 요하는 시간은 무엇인가?

① 상승 시간	② 지연 시간

③ 응답 시간	④ 정정 시간

68. 다음 진리표의 논리소자는?

입력		출력
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

① OR	② NOR

③ NOT	④ NAND

69. 다음과 같은 특성 방정식의 근궤적 가지 수는?

[eqn: rm bold{s(s+1)(s+2)+K(s+3)=0}]

① 6	② 5

③ 4	④ 3

70. 계통 방정식이 로 표시되는 시스템의 시정수는? (단, J는 관성 모멘트, f는 마찰 제동 계수, ω는 각속도, r는 회전력이다.)

① [eqn: rm f over J]	② [eqn: rm J over f]

③ [eqn: rm - J over f]	④ [eqn: rm - `fㆍJ]

71. R=30[Ω], L=79.6[mH]의 RL직렬 회로에 60Hz의 교류를 가할 때 과도현상이 발생하지 않으려면 전압은 어떤 위상에서 가해야 하는가?

① 23°	② 30°

③ 45°	④ 60°

72. 계단함수의 주파수 연속 스펙트럼은?

① [eqn: rm AT_P ``| rm { rm cos(wT_P / 2)} over {wT_P / 2} |]

② [eqn: rm AT_P ``|rm sin(wT_P / 2)|]

③ [eqn: rm AT_P ``| rm { rm sin(wT_P / 2)} over {wT_P / 2} |]

④ [eqn: rm | rm { rm sin(wT_P / 2)} over {wT_P / 2} |]

73. f(t)와 df/dt는 라플라스 변환이 가능하며 ℒ[f(t)]를 F(s)라고 할 때 최종값 정리는?

① [eqn: rm lim _{ S->0} {```F(s)}]	② [eqn: rm lim _{ S->∞} {```sF(s)}]

③ [eqn: rm lim _{ S->∞} {```F(s)}]	④ [eqn: rm lim _{ S->0} {```sF(s)}]

74. 무한장 평행 2선 선로에 주파수 4MHz의 전압을 가하였을 때 전압의 위상정수는 약 몇 rad/m인가? (단, 여기에서 전파속도는 3×108sec로 한다.)

① 0.0734	② 0.0838

③ 0.0934	④ 0.0634

75. 평형 3상 Δ결선 부하의 각 상의 임피던스가 Z=8＋j6[Ω]인 회로에 대칭 3상 전원 전압 100V를 가할 때 무효율과 무효전력[Var]은?

① 무효율 : 0.6, 무효전력 : 1800

② 무효율 : 0.6, 무효전력 : 2400

③ 무효율 : 0.8, 무효전력 : 1800

④ 무효율 : 0.8, 무효전력 : 2400

76. 2개의 교류전압 v₁=141sin(120πt-30°)[V] 와 v₂=150cos(sinπt-30°([V]의 위상차를 시간으로 표시하면 몇 초인가?

① [eqn: rm 1 over 60]	② [eqn: rm 1 over 120]

③ [eqn: rm 1 over 240]	④ [eqn: rm 1 over 360]

77. 회로에서 스위치 S를 닫을 때, 이 회로의 시정수는?

① [eqn: rm L over {R_1 + R_2}]	② [eqn: rm -L over {R_1 + R_2}]

③ [eqn: rm {R_1 + R_2} over L]	④ [eqn: rm -{R_1 + R_2} over L]

78. 공간적으로 서로 2π/n[rad]의 각도를 두고 배치한 n개의 코일에 대칭 n상 교류를 흘리면 그 중심에 생기는 회전자계의 모양은?

① 원형 회전자계	② 타원형 회전자계

③ 원통형 회전자계	④ 원추형 회전자계

79. 다음 왜형파 전압과 전류에 의한 전력은 몇 W인가? (단, 전압의 단위는 V, 전류의 단위는 A이다.)

v＝100sin(wt＋30°)-50sin(3wt＋60°)＋25sin5wt

i＝20sin(wt-30°)＋15sin(3wt＋30°)＋10cos(5wt－60°)

① 933.0W	② 566.9W

③ 420.0W	④ 283.5W

80. 구동점 임피던스(driving impedance) 함수에 있어서 극점(pole)은?

① 단락회로 상태를 의미한다.

② 개방회로 상태를 의미한다.

③ 아무런 상태도 아니다.

④ 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 다음 설명의 ( ) 안에 알맞은 내용은?

고압 가공전선이 다른 고압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에 고압 가공 전선 상호 간의 이격거리는 (   ) 이상, 하나의 고압 가공전선과 다른 고압 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 (   ) 이상일 것

① 80㎝, 50㎝	② 80㎝, 60㎝

③ 60㎝, 30㎝	④ 40㎝, 30㎝

82. 옥내에 시설하는 전동기가 소손되는 것을 방지하기 위한 과부하 보호장치를 하지 않아도 되는 것은?

① 정격출력이 4kW이며 취급자가 감시할 수 없는 경우

② 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우

③ 전동기가 소손할 수 있는 과전류가 생길 우려가 있는 경우

④ 정격 출력이 10kW 이상인 경우

83. 다음의 옥내배선에서 나전선을 사용할 수 없는 곳은?

① 접촉 전선의 시설

② 라이팅 덕트 공사에 의한 시설

③ 합성 수지관 공사에 의한 시설

④ 버스 덕터 공사에 의한 시설

84. 최대 사용전압이 66kV인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 유도전압 조정기의 절연내력 시험 전압은 몇 V인가?

① 47520V	② 72600V

③ 82500V	④ 99000V

85. 주택의 전로 인입구에 누전차단기를 시설하지 않는 경우 옥내 전로의 대지전압은 최대 몇 V까지 가능한가?

① 100V	② 150V

③ 250V	④ 300V

86. 25kV 이하인 특고압 가공전선로가 상호 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?

① 0.25m 이상	② 0.5m 이상

③ 0.75m 이상	④ 1.0m 이상

87. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 600V 이하일 것

② 용접 변압기의 1차측 전로에는 리액터를 시설할 것

③ 용접 변압기는 절연 변압기 일 것

④ 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대, 정반 등의 금속체에는 제 2종 접지 공사를 할 것

88. 발전소, 변전소, 개폐소 이에 준하는 곳, 전기 사용 장소 상호간의 전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물을 무엇이라 하는가?

① 급전소	② 송전선로

③ 전선로	④ 개폐소

89. 저압 또는 고압의 지중전선이 지중약전류 전선 등과 교차하는 경우 몇 ㎝ 이하일 때에 내화성의 격벽을 설치하여야 하는가?

① 90㎝	② 60㎝

③ 30㎝	④ 10㎝

90. 22kV의 특고압 가공전선로의 전선을 특고압 절연전선으로 시가지에 시설할 경우, 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상인가?

① 8m 이상	② 10m 이상

③ 12m 이상	④ 14m 이상

91. 지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

① 폭발 우려가 있고 크기가 1㎥ 이상인 것에는 밀폐 하도록 것

② 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것

③ 지중함 내부의 고인 물을 제거할 수 있는 고조일 것

④ 견고하여 차량 기타 중량물의 압력에 견딜 수 있을 것

92. 뱅크용량이 20000kVA인 전력용 커패시터에 자동적으로 전로로부터 차단하는 보호장치를 하려고 한다. 반드시 시설하여야 할 보호장치가 아닌 것은?

① 내부에 고장에 생긴 경우에 동작하는 장치

② 절연유의 압력이 변화할 때 동작하는 장치

③ 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치

④ 과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치

93. 고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 전선의 아래쪽에 위험 표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m까지로 할 수 있는가?

① 2.5m	② 3.5m

③ 4.5m	④ 5.5m

94. 강색 철도의 전차선을 시설할 때 강색 차선이 경동선인 경우 몇 ㎜ 이상의 굵기인가?

① 4㎜ 이상	② 7㎜ 이상

③ 10㎜ 이상	④ 12㎜ 이상

95. 저압 옥내 배선의 플로어 덕트 공사 시 덕트는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종	② 제2종

③ 제3종	④ 특별 제3종

96. 수력발전소의 발전기 내부에 고장이 발생하였을 때 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 발전기 용량은 몇 kVA이상인가?

① 3000kVA	② 5000kVA

③ 8000kVA	④ 10000kVA

97. 전압을 구분하는 경우 교류에서 저압은 몇 V 이하인가?

① 380V 이하	② 440V 이하

③ 600V 이하	④ 700V 이하

98. 154kV 특고압 가공전선로를 시가지에 경동연선으로 시설 할 경우 단면적은 몇 ㎟ 이상인가?

① 100㎟ 이상	② 150㎟ 이상

③ 200㎟ 이상	④ 250㎟ 이상

99. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 m 이상인가?

① 1.0m 이상	② 1.2m 이상

③ 1.5m 이상	④ 1.8m 이상

100. 제 1종 특고압 보안공사를 필요로 하는 가공 전선로의 지지물로 사용할 수 있는 것은?

① A종 철근콘크리트주

② B종 철근콘크리트주

③ A종 철주

④ 목주