건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2015.3.8. 1회)

2015년 1회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	3	4	3	2	4	4	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	2	1	3	1	4	2	4	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	4	2	1	3	4	2	3	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	4	4	3	3	1	1	1	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	4	4	1	3	1	2	1	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	1	3	4	3	4	2	2	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	2	1	4	2	1	3	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	4	2	1	4	3	3	1	3
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	1	2	2	1	2	2	3	3	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	3	2	2	3	1	3	3	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 무한장 선로에 균일하게 전하가 분포된 경우 선로로부터 r[m] 떨어진 P점에서의 전계의 세기 E[V/m]는 얼마인가? (단, 선전하 밀도는 ρʟ[C/m]이다.)

① [eqn: rm E = rhoʟ over {4piƐ_0 r}]	② [eqn: rm E = rhoʟ over {4piƐ_0 r^2}]

③ [eqn: rm E = rhoʟ over {2piƐ_0 r}]	④ [eqn: rm E= {rho ʟ} over {2 pi Ɛ _{0} r ^{2}}]

2. 반지름이 5㎜인 구리선에 10A의 전류가 흐르고 있을 때 단위 시간당 구리선의 단면을 통과하는 전자의 개수는? (단, 전자의 전하량 e=1.602×10⁻¹⁹이다.)

① 6.24×10¹⁷	② 6.24×10¹⁹

③ 1.28×10²¹	④ 1.28×10²³

3. 자계의 벡터 포텐셜을 A라 할 때 자계의 변화에 의하여 생기는 전계의 세기 E는?

① [eqn: rm E = rot ``A]	② [eqn: rm rot``E=A]

③ [eqn: rm E = - PARTIALA over PARTIALt]	④ [eqn: rm rot ``E = - PARTIALA over PARTIALt]

4. 투자율을 μ라 하고 공기 중의 투자율 μ₀와 비투자율 μs의 관계에서 [eqn: rm mu_S = mu over mu_0 = 1 + X over mu_0]로 표현된다. 이에 대한 설명으로 알맞은 것은? (단, X 는 자화율이다.)

① X＞0인 경우 역자성체

② X＜0인 경우 상자성체

③ μs＞1인 경우 비자성체

④ μs＜1인 경우 역자성체

5. Ωㆍsec와 같은 단위는?

① F	② F/m

③ H	④ H/m

6. 0.2C의 점전하가 전계 E=5ay＋az[V/m] 및 자속밀도 B=2ay＋5az[Wb/㎡]내로 속도 v=2ax＋3ay[m/s]로 이동할 때 점전하에 작용하는 힘 F[N]은? (단, ax, ay, az는 단위 벡터이다.)

① 2ax-ay＋3az	② 3ax-ay＋az

③ ax＋ay-2az	④ 5ax＋ay-3az

7. 자계의 세기 H=xyay-xzaz일 때, 점 (2,3,5)에 서 전류밀도는 몇 A/㎡인가?

① 3ax＋5ay	② 3ay＋5az

③ 5ax＋3az	④ 5ay＋3az

8. 평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F₁, 극판 사이에 극판 간격의 2/3 두께의 유리판 (Ɛr=10)을 삽입할 때의 흡입력을 F₂라 하면 F₂/F₁는?

① 0.6	② 0.8

③ 1.5	④ 2.5

9. 진공 중에＋20μC과 -3.2μC인 2개의 점전하가 1.2m 간격으로 놓여 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘[N]과 작용력은 어떻게 되는가?

① 0.2N, 반발력	② 0.2N, 흡인력

③ 0.4N, 반발력	④ 0.4N, 흡인력

10. 내부도체의 반지름이 a[m]이고, 외부 도체의 내반지름이 b[m], 외반지름이 c[m]인 동축 케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스는 몇 H/m인가?

① [eqn: rm mu_0 over 2pi ln b over a]	② [eqn: rm mu_0 over pi ln b over a]

③ [eqn: rm 2pi over mu_0 ln b over a]	④ [eqn: rm pi over mu_0 ln b over a]

11. 진공 중에 있는 반지름 a[m]인 도체구의 정전용량 [F]은?

① 4πƐ₀a	② 2πƐ₀a

③ 8πƐ₀a	④ a

12. 회로에서 단자 a-b 간에 V의 전위차를 인가할 때 C₁의 에너지는?

① [eqn: rm {C_1 ^2 V^2} over 2 ( {C_1 + C_2} over{C_0 + C_1 + C_2})^2]

② [eqn: rm {C_1 ^2 V^2} over 2 ( {C_0} over{C_0 + C_1 + C_2})^2]

③ [eqn: rm {C_1 ^2 V^2} over 2 {C_0 (C_1 + C_2 )} over{(C_0 + C_1 + C_2 )^2}]

④ [eqn: rm {C_1 ^2 V^2} over 2 {C_0 (C_1 + C_2 )} over{C_0 + C_1 + C_2 }]

13. 무한장 직선도체가 있다. 이 도체로부터 수직으로 0.1m 떨어진 점의 자계의 세기가 180 AT/m이다. 이 도체로부터 수직으로 0.3m 떨어진 점의 자계의 세기[AT/m]는?

① 20	② 60

③ 180	④ 540

14. 공기 중에서 x 방향으로 진행하는 전자파가 있다. Ey=3×10⁻²sinω(x-vt)[V/m], Ex=4×10⁻²sinω(x-vt)[V/m]일 때 포인팅 벡터의 크기 [W/㎡]는?

① 6.63×10⁻⁶sin²ω(x－vt)	② 6.63×10⁻⁶cos₂ω(x－vt)

③ 6.63×10⁻⁴sinω(x－vt)	④ 6.63×10⁻⁴cosω(x－vt)

15. Qℓ=±200πε0×103[C·m]인 전기 쌍극자에서 ℓ과 r의 사이 각이 π/3이고, r=1인 점의 전위[V]는?

① 50π×10⁴	② 50×10³

③ 25×10³	④ 5π×10⁴

16. 60Hz의 교류 발전기의 회전자가 자속밀도 0.15 Wb/㎡의 자기장 내에서 회전하고 있다. 만일 코일의 면적이 2×10⁻²[㎡]일 때, 유도기전력의 최대값 Em=20[V]가 되려면 코일을 몇 번 감아야 하는가? (단, ω=2πf=377rad/sec이다)

① 195회	② 220회

③ 395회	④ 440회

17. 유전율 Ɛ₁, Ɛ₂인 두 유전체 경계면에서 전계가 경계면에 수직일 때 경계면에 작용하는 힘은 몇 [N/㎡]인가? (단, Ɛ₁＞Ɛ₂이다.)

① [eqn: rm ( 1 over Ɛ₁ + 1 over Ɛ₂ )D]	② [eqn: rm 2( 1 over Ɛ₁^2 + 1 over Ɛ₂^2 )D^2]

③ [eqn: rm 1over2 ( 1 over Ɛ₁ - 1 over Ɛ₂ )D]	④ [eqn: rm 1over2 ( 1 over Ɛ₁ - 1 over Ɛ₂ )D^2]

18. 와전류와 관련된 설명으로 틀린 것은?

① 단위 체적당 와류손의 단위는 W/㎡이다.

② 와전류는 교번자속의 주파수와 최대자속밀도에 비례한다.

③ 와전류손은 히스테리시스손과 함께 철손이다.

④ 와전류손을 감소시키기 위하여 성층철심을 사용한다.

19. 전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 전속은 스칼라량이기 때문에 전속밀도도 스칼라량이다.

② 전속밀도는 전계의 세기의 방향과 반대 방향이다.

③ 전속밀도는 유전체 내에 분극의 세기와 같다.

④ 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다.

20. 균일한 자속밀도 □ 중에 자기 모멘트 m의 자석(관성모멘트 I)이 있다. 이 자석을 미소 진동 시켰을 때의 주기는?

① [eqn: rm 1 over 2pi root {1 over mB}]	② [eqn: rm 1 over 2pi root {mB over I}]

③ [eqn: rm 2pi root {I over mB}]	④ [eqn: rm 2pi root {mB over I}]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 3상 송전선로의 각 상의 대지 정전용량을 Ca, Cb 및 Cc라 할 때, 중성점 비접지 시의 중성점과 대지 간의 전압은? (단, E는 상전압이다.)

① [eqn: rm (C_a + C_b + C_c )E]

② [eqn: rm {root {C_a C_b + C_b C_c + C_c C_a}} over{C_a + C_b + C_c} E]

③ [eqn: rm {root {C_a (C_a - C_b ) + C_b (C_b - C_c ) + C_c (C_c - C_a )}} over{C_a + C_b + C_c} E]

④ [eqn: rm {root {C_a (C_b - C_c ) + C_b (C_c - C_a ) + C_c (C_a - C_b )}} over{C_a + C_b + C_c} E]

22. 전력 계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

① 발전기의 유효전력 조정

② 부하의 유효전력 조정

③ 계통의 주파수 조정

④ 계통의 무효전력 조정

23. 폐쇄 배전반을 사용하는 주된 이유는 무엇인가?

① 보수의 편리	② 사람에 대한 안전

③ 기기의 안전	④ 사고파급 방지

24. 송전 계통의 안정도를 향상시키는 방법이 아닌 것은?

① 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

② 전압 변동을 적게 한다.

③ 중간 조상방식을 채용한다.

④ 고장 전류를 줄이고, 고장 구간을 신속히 차단한다.

25. 66kV 송전선로에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상임피던스가 자기용량 40[MVA]기준으로 20%일 경우 고장전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

① 2배	② 4배

③ 5배	④ 8배

26. 조압수조의 설치 목적은?

① 조속기의 보호	② 수차의 보호

③ 여수의 처리	④ 수압관의 보호

27. 망상(network) 배전방식의 장점이 아닌 것은?

① 전압변동이 적다.

② 인축의 접지사고가 적어진다.

③ 부하의 증가에 대한 융통성이 크다.

④ 무정전 공급이 가능하다.

28. 정전용량 0.01μF/km, 길이 173.2km, 선간전압 60kV, 주파수 60Hz인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A인가?

① 6.3	② 12.5

③ 22.6	④ 37.2

29. 원자로의 냉각재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 열용량이 적을 것

② 중성자의 흡수가 적을 것

③ 열전도율 및 열전달 계수가 클 것

④ 방사능을 띠기 어려울 것

30. 접지봉으로 탑각의 접지저항값을 희망하는 접지저항값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

① 가공지선	② 매설지선

③ 크로스 본드선	④ 차폐선

31. 임피던스 Z₁, Z₂ 및 Z₃를 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?

① [eqn: rm Z_1 = Z_2 + Z_3]	② [eqn: rm 1 over Z_3 = 1 over Z_1 + 1 over Z_2]

③ [eqn: rm 1 over Z_1 = 1 over Z_2 + 1 over Z_3]	④ [eqn: rm 1 over Z_2 = 1 over Z_1 + 1 over Z_3]

32. 선로고장 발생 시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호 장치와 직렬로 설치되어야 하는 장치는?

① 배선용 차단기	② 유입 개폐기

③ 컷아웃 스위치	④ 섹셔널라이저

33. 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

① 저압측의 단락 사고를 검출하기 위함

② 저압측의 접지 사고를 검출하기 위함

③ 주상 변압기의 중성선측 부싱을 생략하기 위함

④ 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함

34. % 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단위를 갖지 않는다.

② 절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.

③ 기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위를 갖는다.

④ 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.

35. 송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 63kV가 되었다면 전압 변동률은 몇 %가 되는가?

① 4.5	② 4.8

③ 5.0	④ 10.0

36. 피뢰기의 직렬 갭(gap)의 작용으로 가장 옳은 것은?

① 이상전압의 진행파를 증가시킨다.

② 상용주파수의 전류를 방전시킨다.

③ 이상전압이 내습하면 뇌전류를 방전하고, 상용주파수의 속류를 차단하는 역할을 한다.

④ 뇌전류 방전시의 전위상승을 억제하여 절연파괴를 방지한다.

37. 전력선에 의한 통신선로의 전자유도장해 발생 요인은 주로 무엇 때문인가??

① 지락사고 시 영상전류가 커지기 때문에

② 전력선의 전압이 통신선로보다 높기 때문에

③ 통신선에 피뢰기를 설치하였기 때문에

④ 전력선과 통신선로 사이의 상호인덕턴스가 감소하였기 때문에

38. 3000kW, 역률 75%(늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 콘덴서를 설치하여 역률을 93%로 향상시키고자 한다. 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

① 1460	② 1540

③ 1620	④ 1730

39. 배전계통에서 전력용 콘덴서를 설치하는 목적으로 가장 타당한 것은?

① 배전선의 전력손실 감소

② 전압강하 증대

③ 고장 시 영상전류 감소

④ 변압기 여유율 감소

40. 역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. Δ결선 방식과 Y결선 방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량[μF]의 크기는 어떠한가?

① Δ결선 방식과 Y결선 방식은 동일하다.

② Y결선 방식이 Δ결선 방식의 [eqn: rm 1 over 2]이다.

③ Δ결선 방식이 Y결선 방식의 [eqn: rm 1 over 3]이다.

④ Y결선 방식이 Δ결선 방식의 [eqn: rm 1 over root 3]이다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 유도 전동기의 2차 여자 시에 2차 주파수와 같은 주파수의 전압 Ec를 2차에 가한 경우 옳은 것은? (단, sE₂는 유도기의 2차 유도 기전력이다.)

① Ec를 sE₂와 반대위상으로 가하면 속도는 증가한다.

② Ec를 sE₂보다 90° 위상을 빠르게 가하면 역률은 개선된다.

③ Ec를 sE₂와 같은 위상으로 Ec＜sE₂의 크기로 가하면 속도는 증가한다.

④ Ec를 sE₂와 같은 위상으로 Ec=sE₂의 크기로 가하면 동기속도 이상으로 회전한다.

42. 정격이 10HP, 200V인 직류 분권 전동기가 있다. 전부하 전류는 46A, 전기자 저항은 0.25Ω, 계자 저항은 100Ω이며, 브러시 접촉에 의한 전압강하는 2V, 철손과 마찰손을 합쳐 380W이다. 표유부하손을 충격출력의 1%라 한다면 이 전동기의 효율[%]은? (단, 1HP=746W이다.)

① 84.5	② 82.5

③ 80.2	④ 78.5

43. 자동제어장치에 쓰이는 서보모터의 특성을 나타내는 것 중 틀린 것은?

① 빈번한 시동, 정지, 역전 등의 가혹한 상태에 견디도록 견고하고 큰 돌입 전류에 견딜 것

② 시동 토크는 크나, 회전부의 관성모멘트가 작고 전기적 시정수가 짧을 것

③ 발생 토크는 입력신호에 비례하고 그 비가 클 것

④ 직류 서보모터에 비하여 교류 서보모터의 시동 토크가 매우 클 것

44. 직류 전동기의 제동법 중 동일 제동법이 아닌 것은?

① 회전자의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환 한다.

② 전기 에너지를 저항에서 열에너지로 소비시켜 제동시킨다.

③ 복권전동기는 직권 계자 권선의 접속을 반대로 한다.

④ 전원의 극성을 바꾼다.

45. 저항 부하인 사이리스터 단상 반파 정류기로 위상 제어를 할 경우 점호각 0°에서 60°로 하면 다른 조건이 동일한 경우 출력 평균 전압은 몇 배가 되는가?

① 3/4	② 4/3

③ 3/2	④ 2/3

46. 3상 동기 발전기를 병렬운전시키는 경우 고려하지 않아도 되는 조건은?

① 기전력의 파형이 같을 것

② 기전력의 주파수가 같을 것

③ 회전수가 같을 것

④ 기전력의 크기가 같을 것

47. 병렬운전을 하고 있는 두 대의 3상 동기 발전기 사이에 무효순환전류가 흐르는 경우는?

① 여자 전류의 변화

② 부하의 증가

③ 부하의 감소

④ 원동기 출력변화

48. 단상 변압기에서 전부하의 2차 전압은 100V이고, 전압 변동률은 4%이다. 1차 단자 전압[V]은? (단, 1차와 2차 권선비는 20:1이다.)

① 1920[V]	② 2080[V]

③ 2160[V]	④ 2260[V]

49. 유도 전동기의 속도제어법 중 저항제어와 관계가 없는 것은?

① 농형 유도 전동기

② 비례추이

③ 속도 제어가 간단하고 원활함

④ 속도 조정 범위가 작음

50. 변압기 여자회로의 어드미턴스 Y₀[℧]를 구하면? (단, Ｉ₀는 여자전류, Ｉ¡는 철손전류, Ｉø는 자화전류, g₀는 콘덕턴스, V₁는 인가전압이다.)

① [eqn: rm I_0 over V_1]	② [eqn: rm {I`i} over V_1]

③ [eqn: rm Iø over V_1]	④ [eqn: rm g_0 over V_1]

51. 전부하 전류 1A, 역률 85%, 속도 7500 rpm이고 전압과 주파수가 100V, 60Hz인 2극 단상 직권 정류자 전동기가 있다. 전기자와 직권 계자 권선의 실효저항의 합이 40Ω이라 할 때 전부하시 속도기전력[V]은? (단, 계자 자속은 정현적으로 변하며 브러시는 중성축에 위치하고 철손은 무시한다.)

① 34	② 45

③ 53	④ 64

52. 10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스는 6.2＋j7Ω이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?

① 3.5	② 0.175

③ 0.35	④ 1.75

53. 농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

① 극수 제어법

② 2차 여자 제어법

③ 2차 저항 제어법

④ 종속 제어법

54. 역률이 가장 좋은 전동기는?

① 농형 유도 전동기

② 반발기동 전동기

③ 동기 전동기

④ 교류 정류자 전동기

55. 동기기의 전기자 권선이 매극 매상 당 슬롯수가 4, 상수가 3인 권선의 분포계수는 얼마인가? (단, sin7.5º=0.1305, sin15º=0.2588, sin22.5º=0.3827, sin30º=0.5)

① 0.487	② 0.844

③ 0.866	④ 0.958

56. 전압 변동률이 작은 동기 발전기는?

① 동기 리액턴스가 크다.

② 전기자 반작용이 크다.

③ 단락비가 크다.

④ 자기 여자 작용이 크다.

57. 3상 농형유도전동기를 전전압 기동할 때의 토크는 전부하시의 [eqn: rm 1 over root 2]배이다. 기동 보상기로 전전압의 [eqn: rm 1 over root 3]로 기동하면 토크는 전부하 토크의 몇 배가 되는가? (단, 주파수는 일정)

① [eqn: rm root 3 over 2]	② [eqn: rm 1 over root 3]

③ [eqn: rm 2 over root 3]	④ [eqn: rm 1 over {3 root 2}]

58. 3상 유도전동기의 2차 입력 P2, 슬립이 s일 때의 2차 동손 PC2은?

① [eqn: rm P_C2 = P_2 over s]	② [eqn: rm P_C2 = sP_2]

③ [eqn: rm P_C2 = s^2 P_2]	④ [eqn: rm P_C2 = (1-s)P_2]

59. 게이트 조작에 의해 부하전류 이상으로 유지 전류를 높일 수 있어 게이트 턴온, 턴오프가 가능한 사이리스터는?

① SCR	② GTO

③ LASCR	④ TRIAC

60. 다음 그림과 같이 단상 변압기를 단권 변압기로 사용한다면 출력단자의 전압[V]은? (단, V1n[V]를 1차 정격전압이라 하고, V2n를 2차 정격 전압이라 한다.)

① 600	② 120

③ 480	④ 720

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음 중 f(t)=e-at의 z변환은?

① [eqn: rm 1 over {z-e^-at}]	② [eqn: rm 1 over {z+e^-at}]

③ [eqn: rm z over {z-e^-at}]	④ [eqn: rm z over {z+e^-at}]

62. 다음은 시스템의 블록선도이다. 이 시스템이 안정한 시스템이 되기 위한 K의 범위는?

① -6＜K＜60	② 0＜K＜60

③ -1＜K＜3	④ 0＜K＜3

63. f(t)=sinㆍcost 를 라플라스 변환하면?

① [eqn: rm 1 over {s^2 + 1^2}]	② [eqn: rm 1 over {s^2 + 2^2}]

③ [eqn: rm 1 over (s+2)^2]	④ [eqn: rm 1 over (s+4)^2]

64. 다음의 블록선도와 같은 것은?

①	②

③	④

65. 자동제어계의 기본적 구성에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

① 비교부와 검출부	② 검출부와 조작부

③ 검출부와 조절부	④ 조절부와 조작부

66. 다음과 같은 계전기 회로는 어떤 회로인가?

① 쌍안정 회로	② 단안정 회로

③ 인터록 회로	④ 일치 회로

67. 응답이 최종값의 10%에서 90%까지 되는데 요하는 시간은?

① 상승 시간(rising time)

② 지연 시간(delay time)

③ 응답 시간(response time)

④ 정정 시간(setting time)

68. [eqn: rm G(s)H(s) = K over {s(s+4)(s+5)}]에서 근궤적의 개수는?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

69. 그림과 같은 RC 회로에서 전압 vi(t)를 입력으로 하고 전압 v₀(t)를 출력으로 할 때, 이에 맞는 신호흐름 선도는? (단, 전달함수의 초기값은 0이다.)

①

②

③

④

70. [eqn: rm G(jw)= K over jw(jw+1)]의 나이퀴스트 선도는? (단, K＞0이다.)

①	②

③	④

71. 대칭 n상에서 선전류와 상전류 사이의 위상차[rad]는?

① [eqn: rm n over 2 ( 1 - pi over 2 )]	② [eqn: rm pi over 2 ( 1 - n over 2 )]

③ [eqn: rm 2 ( 1 - n over pi )]	④ [eqn: rm pi over 2 ( 1 - 2 over n )]

72. 다음과 같은 왜형파의 실효값은?

① [eqn: rm 5 root 2]	② [eqn: rm 10 over root 6]

③ [eqn: 15]	④ [eqn: 35]

73. 어느 소자에 걸리는 전압은 v=3cos3t[V]이고, 흐르는 전류 I=-2sin(3t＋10°)[A]이다. 전압과 전류간의 위상차는?

① 10°	② 30°

③ 70°	④ 100°

74. 그림과 같은 단위 계단 함수는?

① u(t)	② u(t－a)

③ u(a－t)	④ -u(t－a)

75. 권수가 2000회이고, 저항이 12Ω인 솔레노이드에 전류 10A를 흘릴 때, 자속이 6×10-2[Wb]가 발생하였다. 이 회로의 시정수[sec]는?

① 1	② 0.1

③ 0.01	④ 0.001

76. 어떤 2단자쌍 회로망의 Y 파라미터가 그림과 같다. a-a' 단자 간에 V₁=36V, b-b' 단자 간에 V₂=24V의 정전압원을 연결하였을 때 I₁, I₂ 값은? (단, Y파라미터의 단위는 ℧이다.)

① I₁=4[A], I₂=5[A]	② I₁=5[A], I₂=4[A]

③ I₁=1[A], I₂=4[A]	④ I₁=4[A], I₂=1[A]

77. 자기 인덕턴스 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상각 0°인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값은 약 몇 A인가?

① 1.25	② 2.24

③ 2.65	④ 3.41

78. 2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 500W, 다른 한쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상 전력은 약 몇 VA인가?

① 2000	② 2310

③ 2646	④ 2771

79. 위상 정수가 π/8[rad/m]인 선로의 1MHz에 대한 전파속도는 몇 m/s인가?

① 1.6×10⁷	② 3.2×10⁷

③ 5.0×10⁷	④ 8.0×10⁷

80. 3상 불평형 전압에서 역상전압 50V, 정상전압 250V 및 영상 전압 20V이면, 전압 불평형률은 몇 %인가?

① 10%	② 15%

③ 20%	④ 25%

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 저압 옥내배선 합성 수지관 공사 시 연선이 아닌 경우 사용할 수 있는 전선의 최대 단면적은 몇 ㎟인가? (단, 알루미늄선은 제외한다.)

① 4㎟	② 6㎟

③ 10㎟	④ 16㎟

82. 특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 몇 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하는가?

① 3.5	② 2.5

③ 1.5	④ 0.5

83. 내부 고장이 발생하는 경우를 대비하여 자동차단장치 또는 경보장치를 시설하여야 하는 특고압용 변압기의 뱅크 용량의 구분으로 알맞은 것은?

① 5000kVA 미만

② 5000kVA 이상 10000kVA 미만

③ 10000kVA 이상

④ 10000kVA 이상 15000kVA 미만

84. 사용전압 60kV 이하의 특고압 가공전선로에서 유도 장해를 방지하기 위하여 전화 선로의 길이 12km마다 유도 전류가 몇 μA를 넘지 않아야 하는가?

① 1μA	② 2μA

③ 3μA	④ 5μA

85. 지지물이 A종 철근콘크리트주일 때, 고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하인가?

① 150m	② 250m

③ 400m	④ 600m

86. 태양전지 모듈에 사용하는 연동선의 최소 단면적[㎟]은?

① 1.5㎟	② 2.5㎟

③ 4.0㎟	④ 6.0㎟

87. 접지 공사의 종류가 아닌 것은?

① 특고압 계기용변성기의 2차측 전로에 제 1종 접지 공사를 하였다.

② 특고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 3종 접지 공사를 하였다.

③ 고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 2종 접지 공사를 하였다.

④ 고압 계기용변성기의 2차측 전로에 제 3종 접지공사를 하였다.

88. 교류 전차선과 식물 사이의 이격거리는 몇 m 이상인가?

① 1.0m 이상	② 1.5m 이상

③ 2.0m 이상	④ 2.5m 이상

89. 제 1종 접지공사 또는 제 2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 기준으로 틀린 것은?

① 접지극은 지하 75㎝ 이상으로 하되 동결 깊이를 감안하여 매설한다.

② 접지선은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선 제외), 캡타이어케이블 또는 케이블(통신용 케이블 제외)을 사용한다.

③ 접지선의 지하 60㎝로부터 지표상 2m까지의 부분은 합성수지관 등으로 덮어야 한다.

④ 접지선을 시설한 지지물에는 피뢰침용 지선을 시설하지 않아야 한다.

90. 고압 및 특고압 전로 중 전로에 지락이 생긴 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하지 않아도 되는 곳은?

① 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구

② 수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전 장소에서 변성하여 사용하는 경우

③ 다른 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점

④ 단권 변압기를 제외한 배전용 변압기의 시설장소

91. 사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

① 250V 이하	② 300V 이하

③ 350V 이하	④ 400V 이하

92. 전력보안 통신 설비 시설시 가공전선로로부터 가장 주의 하여야 하는 것은?

① 전선의 굵기

② 단락 전류에 의한 기계적 충격

③ 전자 유도 작용

④ 와류손

93. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

① 1.5	② 2

③ 2.5	④ 3

94. 가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

① 소선 지름 : 2.0㎜, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 2.11kN

② 소선 지름 : 2.6㎜, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 4.31kN

③ 소선 지름 : 1.6㎜, 안전율 : 2.0, 인장하중 : 4.31kN

④ 소선 지름 : 2.6㎜, 안전율 : 1.5, 인장하중 : 3.21kN

95. 22.9kV의 가공 전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다.)

① 6m 이상	② 7m 이상

③ 8m 이상	④ 10m 이상

96. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

① 3	② 5

③ 7	④ 9

97. 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선을 견고한 트라프기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

① 염화비닐 절연 케이블

② 폴리에틸렌 외장 케이블

③ 콤바인덕트 케이블

④ 알루미늄피 케이블

98. 중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 69kV인 전로의 절연내력 시험 전압은 최대 사용전압의 몇 배인가?

① 1.25	② 0.92

③ 0.72	④ 1.5

99. 옥내 저압전선으로 나전선의 사용이 기본적으로 허용되지 않는 것은?

① 애자 사용 공사의 전기로용 전선

② 유희용 전차에 전기 공급을 위한 접촉전선

③ 제분 공장의 전선

④ 애자사용 공사의 전선 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

100. 광산 기타 갱도안의 시설에서 고압 배선은 케이블을 사용하고 금속제의 전선 접속함 및 케이블 피복에 사용하는 금속제의 접지공사는 제 몇 종 접지공사인가?

① 제 1종 접지공사

② 제 2종 접지공사

③ 제 3종 접지공사

④ 특별 제 3종 접지 공사