건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2015.5.31. 2회)

2015년 2회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	3	2	1	4	2	4	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	2	3	4	2	2	4	4	1
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	4	3	3	2	4	4	2	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	4	1	2	3	3	1	1	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	4	1	4	3	4	3	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	4	4	2	1	4	3	1	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	1	3	1	2	4	3	2	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	1	2	2	2	1	1	1	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	1	4	4	4	2	3	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	4	2	3	1	3	1	2	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 유전율 ε, 전계의 세기 E인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

① [eqn: rm E over 2ɛ]	② [eqn: rm 2E over ɛ]

③ [eqn: rm ɛE^2 over 2]	④ [eqn: rm {ɛ^2 E^2} over 2]

2. 반경 a인 구도체에 -Q 의 전하를 주고 구도체의 중심 O에서 10a 되는 점 P에 10Q의 점전하를 놓았을 때, 직선 OP 위의 점 중에서 전위가 0이 되는 지점과 구도체의 중심 O와의 거리는?

① [eqn: rm a over 5]	② [eqn: rm a over 2]

③ a	④ 2a

3. 그림과 같은 동축원통의 왕복 전류회로가 있다. 도체 단면에 고르게 퍼진 일정 크기의 전류가 내부 도체로 흘러 들어가고 외부 도체로 흘러나올 때, 전류에 의해 생기는 자계에 대하여 틀린 것은?

① 외부공간(r＞c)의 자계는 영(0)이다.

② 내부 도체 내(r＜a)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 비례한다.

③ 외부 도체 내(b＜r＜c)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 관계없이 일정하다.

④ 두 도체사이(내부공간)(a＜r＜b)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 반비례한다.

4. 내구의 반지름이 a[m], 외구의 내 반지름이 b[m]인 동심 구형 콘덴서의 내구의 반지름과 외구의 내 반지름을 각각 2a, 2b로 증가시키면 이 동심구형 콘덴서의 정전용량은 몇 배로 되는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

5. 다음 중 틀린 것은?

① 도체의 전류밀도 J는 가해진 전기장 E에 비례하여 온도변화와 무관하게 항상 일정하다.

② 도전율의 변화는 원자구조, 불순도 및 온도에 의하여 설명이 가능하다.

③ 전기저항은 도체의 재질, 형상, 온도에 따라 결정되는 상수이다.

④ 고유저항의 단위는 Ω·m이다.

6. 그림과 같은 단극 유도장치에서 자속밀도 B[T]로 균일하게 반지름 a[m]인 원통형 영구자석 중심축 주위를 각속도 ω[rad/s]로 회전하고 있다. 이 때 브러시(접촉자)에서 인출되어 저항 R[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

① [eqn: rm aBω over R]	② [eqn: rm {a^2 Bω} over R]

③ [eqn: rm aBω over 2R]	④ [eqn: rm {a^2 Bω} over 2R]

7. 다음 중 식이 틀린 것은?

① 발산의 정리 : [eqn: int _{S} ^{ }{EㆍdS } ``= int _{V} ^{ } di v `E` dv }]

② Poisson의 방정식 : [eqn: TRIANGLED^2 V = ɛ over rho]

③ Gauss의 정리 : [eqn: di v `D = rho]

④ Laplace의 방정식 : [eqn: TRIANGLED ^ 2 V = 0]

8. 영구자석에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 한번 자화된 다음에는 자기를 영구적으로 보존하는 자석이다.

② 보자력이 클수록 자계가 강한 영구자석이 된다.

③ 잔류 자속밀도가 클수록 자계가 강한 영구 자석이 된다.

④ 자석 재료로 폐회로를 만들면 강한 영구자석이 된다.

9. 원점에서 점 (-2,1,2)로 향하는 단위 벡터를 a₁이라 할 때 y=0인 평면에 평행이고, a₁에 수직인 단위벡터 a₂는?

① [eqn: rm a_2 = +- ( 1 over root 2 a_x + 1 over root 2 a_z )]

② [eqn: rm a_2 = +- ( 1 over root 2 a_x - 1 over root 2 a_y )]

③ [eqn: rm a_2 = +- ( 1 over root 2 a_x + 1 over root 2 a_y )]

④ [eqn: rm a_2 = +- ( 1 over root 2 a_y - 1 over root 2 a_z )]

10. 자극의 세기가 8×10⁻⁵[Wb], 길이가 3[㎝]인 막대자석을 120[AT/m]의 평등 자계 내에 자력선과 30°의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 [Nㆍm]인가?

① 3.02×10⁻⁵	② 3.02×10⁻⁴

③ 1.44×10⁻⁵	④ 1.44×10⁻⁴

11. 수직 편파는?

① 전계가 대지에 대해서 수직면에 있는 전자파

② 전계가 대지에 대해서 수평면에 있는 전자파

③ 자계가 대지에 대해서 수직면에 있는 전자파

④ 자계가 대지에 대해서 수평면에 있는 전자파

12. 자기 쌍극자에 의한 자위 U[A]에 해당되는 것은? (단, 자기 쌍극자의 자기 모멘트 M[Wb·m], 쌍극자의 중심으로부터의 거리는 r[m], 쌍극자의 정방향과의 각도는 θ라 한다.)

① [eqn: rm 6.33 times 10^4 times {Msin theta} over r^3]

② [eqn: rm 6.33 times 10^4 times {Msin theta} over r^2]

③ [eqn: rm 6.33 times 10^4 times {M cos theta} over r^3]

④ [eqn: rm 6.33 times 10^4 times {M cos theta} over r^2]

13. 두 개의 자극판이 놓여 있을 때, 자계의 세기 H[AT/m], 자속밀도 B[Wb/㎡], 투자율 μ[H/m]인 곳의 자계의 에너지 밀도[J/㎥]는?

① [eqn: rm H^2 over 2mu]	② [eqn: rm 1 over 2 muH^2]

③ [eqn: rm muH over 2]	④ [eqn: rm 1 over 2 B^2 H]

14. 길이 l[m], 단면적의 반지름 a[m]인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J[Wb/㎡]인 경우, 원통 양단에서의 전자극의 세기 m[Wb]은?

① [eqn: rm J]	② [eqn: rm 2πJ]

③ [eqn: rm πa^2 J]	④ [eqn: rm J over πa^2]

15. 평면 전자파에서 전계의 세기가 E=5sinω(t-[eqn: rm x over v])[μV/m]인 공기 중에서의 자계의 세기는 몇 [μA/m]인가?

① [eqn: rm - 5ω over v cos ω(t- x over v )]

② [eqn: rm 5ω over v cos ω(t- x over v )]

③ [eqn: rm 4.8 times 10^2 sin ω (t - x over v )]

④ [eqn: rm 1.3 times 10^-2 sin ω (t - x over v )]

16. 비유전율이 10인 유전체를 5[V/m]인 전계 내에 놓으면 유전체의 표면 전하밀도는 몇 [C/㎡]인가? (단, 유전체의 표면과 전계는 직각이다.)

① 35Ɛ₀	② 45Ɛ₀

③ 55Ɛ₀	④ 65Ɛ₀

17. 내경의 반지름이 1㎜, 외경의 반지름이 3㎜인 동축 케이블의 단위 길이 당 인덕턴스는 약 몇 μH/m인가? (단, 이때 μr=1이며, 내부 인덕턴스는 무시한다.)

① 0.12	② 0.22

③ 0.32	④ 0.42

18. 평면 도체 표면에서 d[m] 의 거리에 점전하 Q[C]가 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일은 몇 J인가?

① [eqn: rm Q² over {4πƐ_0 d}]	② [eqn: rm Q² over {8πƐ_0 d}]

③ [eqn: rm Q²^2 over {12πƐ_0 d}]	④ [eqn: rm Q²^2 over {16πƐ_0 d}]

19. 반경 r₁, r₂인 동심구가 있다. 반경 r₁, r₂인 구 껍질에 각각＋Q₁,＋Q₂의 전하가 분포되어 있는 경우 r₁≤r≤ r₂에서의 전위는>

① [eqn: rm 1 over {4 pi ɛ_0} ( {Q_1 + Q_2} over r )]	② [eqn: rm 1 over {4 pi ɛ_0} ( Q_1 over r_1 + Q_2 over r_2 )]

③ [eqn: rm 1 over {4 pi ɛ_0} ( Q_2 over r + Q_1 over r_2 )]	④ [eqn: rm 1 over {4 pi ɛ_0} ( Q_1 over r + Q_2 over r_2 )]

20. "도체의 전기 전도는 도전율로 나타내는데 이는 도체 내의 자유전하 밀도에 ( ㉠ )하고, 자유전하의 이동도에 ( ㉡ )한다.” 괄호 안 ㉠과 ㉡에 들어갈 알맞은 내용은?

① ㉠ 비례, ㉡ 비례	② ㉠ 반비례, ㉡ 반비례

③ ㉠ 비례, ㉡ 반비례	④ ㉠ 반비례, ㉡ 비례

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중은 2kg, 풍압하중은 없는 것으로 하고 전선의 인장 하중은 4000kg, 안전율 2.2로 하면 이도는 몇 m인가?

① 4.7m	② 5.0m

③ 5.5m	④ 6.2m

22. 3상 송전선로의 전압이 66000V, 주파수가 60Hz, 길이가 10km, 1선당 정전용량이 0.3464μF/km인 무부하 충전전류는 약 몇 A인가?

① 40A	② 45A

③ 50A	④ 55A

23. 중거리 송전선로의 π형 회로에서 송전단 전류 Is는? (단, Z, Y는 선로의 직렬임피던스와 병렬 어드미턴스이고,□Er, Ir은 수전단 전압과 전류이다.)

① [eqn: rm (1+ ZY over 2 ) E_r + ZI_r]

② [eqn: rm (1+ ZY over 2 ) E_r + Z( 1 + ZY over 4 ) I_r]

③ [eqn: rm (1+ ZY over 2 ) I_r + ZE_r]

④ [eqn: rm (1+ ZY over 2 ) I_r + Z( 1 + ZY over 4 ) E_r]

24. 선택지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

① 단일 회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단

② 단일 회선에서 지락 전류의 방향 선택 차단

③ 병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단

④ 병행 2회선에서 지락 고장의 지속시간 선택 차단

25. 그림과 같은 선로의 등가선간 거리는 몇 m인가?

① [eqn: rm 5]	② [eqn: rm 5 root 2]

③ [eqn: rm 5 root {3} of {2}]	④ [eqn: rm 10 root {3} of {2}]

26. 송배전 계통에 발생하는 이상전압의 내부적 원인이 아닌 것은?

① 선로의 개폐	② 직격뢰

③ 아크 접지	④ 선로의 이상 상태

27. 수력 발전소를 건설할 때 낙차를 취하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 수로식	② 댐식

③ 유역 변경식	④ 역조정지식

28. 초고압용 차단기에서 개폐 저항기를 사용하는 이유 중 가장 타당한 것은?

① 차단 전류의 역률 개선

② 차단전류 감소

③ 차단속도 증진

④ 개폐서지 이상전압 억제

29. 이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

① 리액터

② 피뢰기

③ 아킹혼(arcing horn)

④ 아마로드

30. 보일러 급수 중의 염류 등이 굳어서 내벽에 부착되어 보일러 열전도와 물의 순환을 방해하며 내면의 수관벽을 과열시켜 파열을 일으키게 하는 원인이 되는 것은?

① 스케일	② 부식

③ 포밍	④ 캐리오버

31. 송전선로에서 고조파 제거 방법이 아닌 것은?

① 변압기를 Δ결선한다.

② 유도전압 조정장치를 설치한다.

③ 무효전력 보상장치를 설치한다.

④ 능동형 필터를 설치한다.

32. 전기 공급 시 사람의 감전, 전기 기계류의 손상을 방지하기 위한 시설물이 아닌 것은?

① 보호용 개폐기	② 축전지

③ 과전류 차단기	④ 누전 차단기

33. 선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력 손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때 보다 어떻게 되는가?

① 2배로 된다.	② 3배로 된다.

③ [eqn: rm 1 over 2]배로 된다.	④ [eqn: rm 1 over 4]배로 된다.

34. 서지파가 파동임피던스 Z₁의 선로 측에서 파동 임피던스 Z₂의 선로 측으로 진행할 때 반사계수 β는?

① [eqn: rm beta = {Z_2 - Z_1} over {Z_1 + Z_2}]	② [eqn: rm beta = {2Z_2} over {Z_1 + Z_2}]

③ [eqn: rm beta = {Z_1 - Z_2} over {Z_1 + Z_2}]	④ [eqn: rm beta = {2Z_1} over {Z_1 + Z_2}]

35. 일방적인 비접지 3상 송전선로의 1선 지락 고장 발생 시 각 상의 전압은 어떻게 되는가?

① 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 변동되지 않는다.

② 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 상승한다.

③ 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 상의 전압도 떨어진다.

④ 고장 상의 전압이 상승한다.

36. 전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬 리액터를 설치 하고자 한다. 직렬 리액터의 용량을 결정하는 식은? (단, f₀는 전원의 기본 주파수, C는 역률 개선용 콘덴서 용량 L은 직렬 리액터의 용량이다.)

① [eqn: 2pi f_0 L = 1 over {2 pi f_0 C}]

② [eqn: 2pi (3f_0 ) L = 1 over {2 pi (3f_0 ) C}]

③ [eqn: 2pi (5f_0 ) L = 1 over {2 pi (5f_0 ) C}]

④ [eqn: 2pi (7f_0 ) L = 1 over {2 pi (7f_0 ) C}]

37. Y결선된 발전기에서 3상 단락사고가 발생한 경우 전류에 관한 식 중 옳은 것은? (단,Z₀, Z₁, Z₂는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

① [eqn: rm I_a + I_b + I_c = 0]	② [eqn: rm I_a = E_a over Z_0]

③ [eqn: rm I_b = {a^2 E_a} over Z_1]	④ [eqn: rm I_c = aE_a over Z_2]

38. 같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압 강하와 배전 효율은 어떻게 되는가?

① 전압강하는 적고, 배전 효율은 높다.

② 전압강하는 크고, 배전 효율은 낮다.

③ 전압강하는 적고, 배전 효율은 낮다.

④ 전압강하는 크고, 배전 효율은 높다.

39. 발전 전력량 E[kWh], 연료 소비량 W[kg], 연료의 발열량 C[kcal/kg]인 화력 발전소의 열효율 n[%]는?

① [eqn: rm 860E over WC times 100 ``[%]]

② [eqn: rm E over WC times 100 ``[%]]

③ [eqn: rm E over 860WC times 100 ``[%]]

④ [eqn: rm 9.8E over WC times 100 ``[%]]

40. 고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?

① 순시 계전기

② 정한시 계전기

③ 반한시 계전기

④ 반한시성 정한시 계전기

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 2대의 동기 발전기가 병렬 운전하고 있을 때, 동기화 전류가 흐르는 경우는?

① 기전력의 크기에 차가 있을 때

② 기전력의 위상에 차가 있을 때

③ 기전력의 파형에 차가 있을 때

④ 부하 분담에 차가 있을 때

42. 3대의 단상 변압기를 Δ-Y로 결선하고 ₁차 단자전압 V₁, ₁차 전류 I₁이라 하면 ₂차 단자전압 V₂와 ₂차 전류 I₂의 값은? (단, 권수비는 a이고, 저항, 리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

① [eqn: rm V_2 = root 3 V_1 over a`, ```I_2 = root 3 aI_1]

② [eqn: rm V_2 = V_1 `, ```I_2 = a over root 3 I_1]

③ [eqn: rm V_2 = root 3 V_1 over a `, ```I_2 = a over root 3 I_1]

④ [eqn: rm V_2 = V_1 over a `, ```I_2 = I_1]

43. 1000kW, 500V의 직류 발전기가 있다. 회전수 246rpm, 슬롯수 192, 각 슬롯내의 도체수 6, 극수는 12이다. 전부하에서의 자속수[Wb]는? (단, 전기자 저항은 0.006Ω이고, 전기자 권선은 단중 중권이다.)

① 0.502[Wb]	② 0.305[Wb]

③ 0.2065[Wb]	④ 0.1084[Wb]

44. 유도 전동기에서 크로우링(crawling) 현상으로 맞는 것은?

① 기동 시 회전자의 슬롯수 및 권선법이 적당하지 않은 경우 정격 속도보다 낮은 속도에서 안정 운전이 되는 현상

② 기동 시 회전자의 슬롯수 및 권선법이 적당하지 않은 경우 정격 속도보다 높은 속도에서 안정 운전이 되는 현상

③ 회전자 3상 중 1상이 단선된 경우 정격속도의 50% 속도에서 안정 운전이 되는 현상

④ 회전자 3상 중 1상이 단락된 경우 정격속도 보다 높은 속도에서 안정 운전이 되는 현상

45. 직류 전동기를 교류용으로 사용하기 위한 대책이 아닌 것은?

① 자계는 성층 철심, 원통형 고정자 적용

② 계자 권선수 감소, 전기자 권선수 증대

③ 보상 권선 설치, 브러시 접촉 저항 증대

④ 정류자편 감소, 전기자 크기 감소

46. 60kW, 4극, 전기자 도체의 수 300개, 중권으로 결선된 직류 발전기가 있다. 매극당 자속은 0.05Wb이고, 회전속도는 1200rpm이다. 이 직류 발전기가 전부하에 전력을 공급할 때 직렬로 연결된 전기자 도체에 흐르는 전류[A]는?

① 32[A]	② 42[A]

③ 50[A]	④ 57[A]

47. 50Hz로 설계된 3상 유도전동기를 60Hz에 사용하는 경우 단자전압을 110%로 높일 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 철손 불변

② 여자전류 감소

③ 출력이 일정하면 유효전류 감소

④ 온도상승 증가

48. 직류 전동기의 역기전력이 220V, 분당 회전수가 1200rpm일 때, 토크가 15kg·m가 발생한다면 전기자 전류는 약 몇 A인가?

① 54A	② 67A

③ 84A	④ 96A

49. 5kVA 3300210V, 단상 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W라 하면 퍼센트 저항강하는 몇 %인가?

① 2%	② 3%

③ 4%	④ 5%

50. 주파수가 일정한 3상 유도전동기의 전원전압이 80%로 감소하였다면, 토크는? (단, 회전수는 일정하다고 가정한다.)

① 64%로 감소	② 80%로 감소

③ 89%로 감소	④ 변화 없음

51. 정류기 설계조건이 아닌 것은?

① 출력 전압 직류 평활성

② 출력 전압 최소 고조파 함유율

③ 입력 역률 1 유지

④ 전력계통 연계성

52. 2차로 환산한 임피던스가 각각 0.03＋j0.02Ω, 0.02＋0.03Ω인 단상 변압기 2대를 병렬로 운전시킬 때 분담 전류는?

① 크기는 같으나 위상이 다르다.

② 크기의 위상이 같다.

③ 크기는 다르나 위상이 같다.

④ 크기와 위상이 다르다.

53. 히스테리시스손과 관계가 없는 것은?

① 최대 자속밀도	② 철심의 재료

③ 회전수	④ 철심용 규소강판의 두께

54. 동기 전동기에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 기동 토크가 작다.

② 유도 전동기에 비해 효율이 양호하다.

③ 여자기가 필요하다.

④ 역률을 조정할 수 없다.

55. 동기 발전기의 전기자 권선은 기전력의 파형을 개선하는 방법으로 분포권과 단절권을 쓴다. 분포권 계수를 나타내는 식은? (단, q는 매극 매상당의 슬롯수, m는 상수, α는 슬롯의 간격)

① [eqn: rm {sin q∝} over {q sin ∝ over 2}]	② [eqn: rm {sin pi over 2m} over {q sin ∝ pi over 2mq}]

③ [eqn: rm {cos pi over 2mq} over {q cos ∝ pi over 2mq}]	④ [eqn: rm {cos q∝} over {q cos ∝ over 2}]

56. 유도 전동기로 동기 전동기를 기동하는 경우, 유도 전동기의 극수는 동기 전동기의 극수보다 2극 적은 것을 사용한다. 그 이유는? (단, s는 슬립, Ns는 동기속도이다.)

① 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 sNs만큼 늦으므로

② 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 (1-s)만큼 늦으므로

③ 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 s만큼 빠르므로

④ 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 (1-s)만큼 빠르므로

57. 특수전동기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 릴럭턴스 동기 전동기는 릴럭턴스 토크에 의해 동기 속도로 회전한다.

② 히스테리시스 전동기의 고정자는 유도 전동기 고정자와 동일하다.

③ 스테퍼 전동기 또는 스텝모터는 피드백 없이 정밀 위치 제어가 가능하다.

④ 선형 유도 전동기의 동기 속도는 극수에 비례한다.

58. 와류손이 200W인 3300210V, 60Hz용 단상 변압기를 50Hz, 3000V의 전원에 사용하면 이 변압기의 와류손은 약 몇 W로 되는가?

① 85.4	② 124.2

③ 165.3	④ 248.5

59. 반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

① SCS	② SCR

③ GTO	④ TRIAC

60. 전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 100%로 운전하고 있는 동기 전동기의 여자전류를 증가시키면 역률과 전기자 전류는 어떻게 되는가?

① 뒤진 역률이 되고, 전기자 전류는 증가한다.

② 뒤진 역률이 되고, 전기자 전류는 감소한다.

③ 앞선 역률이 되고, 전기자 전류는 증가한다.

④ 앞선 역률이 되고, 전기자 전류는 감소한다.

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음의 연산증폭기 회로에서 출력전압 V₀를 나타내는 식은? (단, Vi는 입력 신호이다.)

① [eqn: rm V_0 = -12 dV_i over dt]	② [eqn: rm V_0 = -8 dV_i over dt]

③ [eqn: rm V_0 = -0.5 dV_i over dt]	④ [eqn: rm V_0 = - 1 over 8 dV_i over dt]

62. 특성 방정식 중 안정될 필요조건을 갖춘 것은?

① s⁴＋3s²＋10s＋10=0	② s³＋s²－5s＋10=0

③ s³＋2s²＋4s－1=0	④ s³＋9s²＋20s＋12=0

63. 그림의 신호흐름 선도에서 C/R를 구하면?

① [eqn: rm {ab + c} over {1 - (ad + be) - cde]	② [eqn: rm {ab + c} over {1 + (ad + be) - cde]

③ [eqn: rm {ab + c} over {1 - (ad + be)]	④ [eqn: rm {ab + c} over {1 + (ad + be)]

64. z변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 1＋G(z)H(z)=0의 근의 위치는?

① z평면의 좌반면에 존재하여야 한다.

② z평면의 우반면에 존재하여야 한다.

③ |z|=1인 단위원 안쪽에 존재하여야 한다.

④ |z|=1인 단위원 바깥쪽에 존재하여야 한다.

65. [eqn: rm f(t)=Ke^-at]의 z 변환은?

① [eqn: rm Kz over {z-e^-at}]	② [eqn: rm Kz over {z+e^-at}]

③ [eqn: rm z over {z-Ke^-at}]	④ [eqn: rm z over {z+Ke^-at}]

66. 제어계의 입력이 단위계단 신호일 때 출력응답은?

① 임펄스 응답	② 인디셜 응답

③ 노멀 응답	④ 램프 응답

67. 자동 제어계의 과도 응답의 설명으로 틀린 것은?

① 지연시간은 최종값의 50%에 도달하는 시간이다.

② 정정시간은 응답의 최종값의 허용범위가 ±5%내에 안정되기 까지 요하는 시간이다.

③ 백분율 오버슈트=(최대오버슈트/최종목표값)×100

④ 상승시간은 최종값의 10%에서 100%까지 도달하는데 요하는 시간이다.

68. 주파수 전달함수 G(s)=s인 미분요소가 있을 때 이 시스템의 벡터 궤적은?

①	②

③	④

69. 2차계의 감쇠비 δ가 δ＞1이면 어떤 경우인가?

① 비제동	② 과제동

③ 부족 제동	④ 발산

70. 특성 방정식 P(s)가 다음과 같이 주어지는 계가 있다. 이 계가 안정되기 위한 K와 T의 관계로 맞는 것은? (단, K와 T는 양의 실수이다.)

P(s)=2S³＋3s²＋(1＋KT)s＋5K=0

① K＞T	② 15KT＞10K

③ 3＋15KT＞10K	④ 3-15KT＞10K

71. 반파 대칭의 왜형파에 포함되는 고조파는?

① 제2고조파	② 제4고조파

③ 제5고조파	④ 제6고조파

72. R[Ω]의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 선간전압 200V의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 10A 흐른다면, 이 3개의 저항을 Δ로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 A인가?

① 30	② 25

③ 20	④ [eqn: rm 20 over root 3]

73. RL직렬 회로에서 시정수가 0.03 sec, 저항이 14.7Ω일 때 코일의 인덕턴스[mH]는?

① 441	② 362

③ 17.6	④ 2.53

74. 전류 [eqn: root2 I rmsin(ωt＋θ)[A]]와 기전력 [eqn: root 2 V rmcos(ωt-ø)[V]] 사이의 위상차는?

① [eqn: rm π over 2 -(ø-θ)]	② [eqn: rm π over 2 -(ø+θ)]

③ [eqn: rm π over 2 + (ø+θ)]	④ [eqn: rm π over 2 +(ø-θ)]

75. 그림과 같은 회로의 전달함수는? (단, T₁=R₁C, T₂=[eqn: rm R₂ over R₁＋R₂]이다.)

① [eqn: rm 1 over {1+T_1 `s}]	② [eqn: rm {T_2 (1+T_1 `s)} over {1+ T_1 T_2 `s}]

③ [eqn: rm {1+T_1 `s} over {1+T_2 `s}]	④ [eqn: rm {T_2 (1+T_1 `s)} over {T_1 (1 + T_2 `s)}]

76. 전원측 저항 1kΩ, 부하저항 10Ω 일 때, 이것에 변압비 n:1의 이상 변압기를 사용하여 정합을 취하려 한다. n의 값으로 옳은 것은?

① 1	② 10

③ 100	④ 1000

77. 다음 파형의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm - E over Ts^2 e^-Ts]	② [eqn: rm E over Ts^2 e^-Ts]

③ [eqn: rm - E over Ts^2 e^Ts]	④ [eqn: rm E over Ts^2 e^Ts]

78. 정현파 교류 전압의 실효값에 어떠한 수를 곱하면 평균값을 얻을 수 있는가?

① [eqn: rm {2 root 2} over pi]	② [eqn: rm root 3 over 2]

③ [eqn: rm 2 over root 3]	④ [eqn: rm pi over {2 root 2}]

79. 그림 (a)와 (b)의 회로가 등가 회로가 되기 위한 전류원 I[A]와 임피던스 Z[Ω]의 값은?

① 5A, 10Ω	② 2.5A, 10Ω

③ 5A, 20Ω	④ 2.5A, 20Ω

80. [eqn: rm F(s)= 2s+15 over {s^3 + s^2 + 3s]일 때 f(t)의 최종값은?

① 15	② 5

③ 3	④ 2

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 제 2종 접지공사의 접지저항값을 으로 정하고 있는데, 이때 I 에 해당되는 것은?

① 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선 지락전류 암페어 수

② 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 단락사고 시 고장 전류의 암페어 수

③ 변압기의 1차측과 2차측의 혼촉에 의한 단락전류의 암페어 수

④ 변압기의 1차와 2차에 해당하는 전류의 합

82. 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV를 초과하는 방전등으로써 방전관에 네온 방전관을 사용한 관등회로의 배선은?

① MI 케이블 공사

② 금속관 공사

③ 합성 수지관 공사

④ 애자 사용 공사

83. 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 고압 가공전선에 케이블을 사용하면 그 케이블과 저압 가공전선의 최소 이격거리는 몇 ㎝인가?

① 30㎝	② 50㎝

③ 70㎝	④ 90㎝

84. 케이블 트레이의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 안전율은 1.5이상으로 하여야 한다.

② 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.

③ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제 3종 접지공사를 하여야 한다.

④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 제 1종 접지공사를 하여야 한다.

85. 22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?

① 16448	② 21068

③ 32796	④ 42136

86. 시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설할 수 없는 통신선은?

① 지름 4㎜의 절연전선

② 첨가 통신용 제 1종 케이블

③ 광섬유 케이블

④ CNCV 케이블

87. 특별 제 3종 접지공사를 시공한 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 설치되었다면 접지 저항값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가? (단, 물기가 있는 장소로써 자동 차단기의 정격 감도전류는 300mA이다.)

① 10Ω 이하	② 50Ω 이하

③ 150Ω 이하	④ 500Ω 이하

88. 사용전압이 400V 미만인 경우의 저압 보안 공사에 전선으로 경동선을 사용할 경우 지름은 몇 ㎜ 이상인가?

① 2.6㎜ 이상	② 6.5㎜ 이상

③ 4.0㎜ 이상	④ 5.0㎜ 이상

89. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선을 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우 설치 높이는 노면상 몇 m 이상인가?

① 1.5m 이상	② 2m 이상

③ 2.5m 이상	④ 3m 이상

90. 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 설치하는 배전반 시설에 법규상 확보할 사항이 아닌 것은?

① 방호 장치

② 통로를 시설

③ 기기 조작에 필요한 공간

④ 공기 여과 장치

91. 345kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에 사용하는 전선은 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 몇 ㎟ 이상의 경동연선 이어야 하는가?

① 100㎟ 이상	② 125㎟ 이상

③ 150㎟ 이상	④ 200㎟ 이상

92. 사용전압 22.9kV의 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 전선의 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?

① 5m 이상	② 5.5m 이상

③ 6m 이상	④ 6.5m 이상

93. 교류 전차선과 식물 사이의 이격거리는?

① 1m 이상	② 2m 이상

③ 3m 이상	④ 4m 이상

94. 전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m보다 몇 ㎝ 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려 없이 시설하여도 되는가?

① 10㎝	② 20㎝

③ 30㎝	④ 40㎝

95. KS C IEC 60364에서 전원의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출 도전성 부분을 전원 계통의 접지극과 별도로 전기적으로 독립하여 접지하는 방식은?

① TT 계통	② TN-C 계통

③ TN-S 계통	④ TN-CS 계통

96. 옥내의 저압전선으로 애자사용 공사에 의하여 전개된 곳에 나전선의 사용이 허용되지 않는 경우는?

① 전기로용 전선

② 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선

③ 제분 공장의 전선

④ 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

97. 강관으로 구성된 철탑의 갑종풍압하중은 수직 투영면적 1㎡에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa인가?

① 1255Pa	② 1340Pa

③ 1560Pa	④ 2060Pa

98. 사용전압이 25kV 이하의 특고압 가공 전선로에는 전화 선로의 길이 12km마다 유도전류가 몇 μA를 넘지 않아야 하는가?

① 1.5μA	② 2μA

③ 2.5μA	④ 3μA

99. “고압 또는 특별고압의 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 울타리, 담 등의 높이는 ( ㉠ )m 이상으로 하고, 지표면과 울타리, 담 등의 하단사이의 간격은 ( ㉡ )㎝ 이하로 하여야 한다.” ( ㉠ ), ( ㉡ )에 알맞은 것은?

① ㉠ 3m, ㉡ 15㎝	② ㉠ 2m, ㉡ 15㎝

③ ㉠ 3m, ㉡ 25㎝	④ ㉠ 2,m ㉡ 25㎝

100. 발·변전소의 주요 변압기에 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

① 역률계	② 전압계

③ 전력계	④ 전류계