건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2016.3.6. 1회)

2016년 1회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	1	2	4	3	4	2	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	1	2	3	2	1, 4	3	4	2	4
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	4	3	2	2	1	3	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	4	2	1	3	4	2	4	2	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	3	4	4	1	2	3	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	3	1	1	2, 3	3	1	1	1	2
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	4	2	2	1	3	4	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	4	4	1	1	3	4	2	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	1	1	3	2	1	1	2	2	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	2	2	3	1	3	3	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
16번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 문제 의견 수렴 후 결정한 확정답안에서 답항 1과 4를 복수 정답으로 결정한 문제입니다. 55번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 2를 발표하였지만, 문제 의견 수렴 후 결정한 확정답안에서 답항 2와 3을 복수 정답으로 결정한 문제입니다. ※ 복수 정답은 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 송전선의 전류가 0.01초 사이에 10[kA] 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도전압은 몇 [V]인가? (단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3[mH]이다.)

① 30	② 3×10²

③ 3×10³	④ 3×10⁴

2. 전류가 흐르고 있는 도체와 직각방향으로 자계를 가하게 되면 도체 측면에 정·부의 전하가 생기는 것을 무슨 효과라 하는가?

① 톰슨(Thomson) 효과

② 펠티에(Peltier) 효과

③ 제벡(Seebeck) 효과

④ 홀(Hall) 효과

3. 극판간격 d[m], 면적 S[㎡], 유전율 ɛ[F/m]이고, 정전용량이 C[F]인 평행판 콘덴서에 의 전압을 가할 때의 변위전류[A]는?

① ωCVmcosωt	② ωCVmsinωt

③ -ωCVmsinωt	④ -ωCVmcosωt

4. 인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.4

5. 한 변의 길이가 L[m]인 정삼각형 회로에 전류 I[A]가 흐르고 있을 때 삼각형 중심에서의 자계의 세기[AT/m]는?

① [eqn: rm {root 2 I} over 3πɭ]	② [eqn: rm 9I over πɭ]

③ [eqn: rm {2root 2 I} over 3πɭ]	④ [eqn: rm 9I over 2πɭ]

6. 변위전류밀도와 관계없는 것은?

① 전계의 세기	② 유전율

③ 자계의 세기	④ 전속밀도

7. 벡터 [eqn: {vec{A}} = 5e^-r `cosØ `vec {ar} `-5cosØ `vec {a_z}]가 원통좌표계로 주어졌다. 점 (2, 3π/2, 0)에서의 ∇×A를 구하였다. 방향의 [eqn: vec {a_z}]계수는?

① 2.5	② -2.5

③ 0.34	④ -0.34

8. 대지면 높이 h[m]로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하(선전하 밀도 λ[C/m])가 지면으로부터 받는 힘[N/m]은?

① h에 비례한다.

② h에 반비례한다.

③ h²에 비례한다.

④ h²에 반비례한다.

9. 비투자율 800, 원형단면적 10[c㎡], 평균자로의 길이 30[㎝]인 환상철심에 600회의 권선을 감은 코일이 있다. 여기에 1[A]의 전류가 흐를 때 코일 내에 생기는 자속은 약 몇 [Wb]인가?

① 1×10⁻³	② 1×10⁻⁴

③ 2×10⁻³	④ 2×10⁻⁴

10. 내부저항이 r[Ω]인 전지 M개를 병렬로 연결 했을 때, 전지로부터 최대전력을 공급받기 위한 부하저항[Ω]은?

① [eqn: rm r over M]	② Mr

③ r	④ M²r

11. 서로 멀리 떨어져 있는 두 도체를 각각 V₁[V], V₂[V], (V₁≻V₂)의 전위로 충전한 후 가느다란 도선으로 연결 하였을 때 그 도선에 흐르는 전하 Q[C]는? (단, C₁, C₂는 두 도체의 정전용량이다.)

① [eqn: rm {C_1 C_2 (V_1 - V_2 )} over {C_1 + C_2}]

② [eqn: rm {2C_1 C_2 (V_1 - V_2 )} over {C_1 + C_2}]

③ [eqn: rm {C_1 C_2 (V_1 - V_2 )} over {2C_1 + C_2}]

④ [eqn: rm {2(C_1 C_2 -V_1 V_2 )} over {C_1 C_2}]

12. 자속밀도가 10[Wb/㎡]인 자계 내에 길이 4[㎝]의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 1[m]씩 균일하게 이동하였을 때 발생하는 기전력은 몇 [V]인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

13. 반지름이 3[m]인 구에 공간전하밀도가 1[C/㎥]가 분포되어 있을 경우 구의 중심으로부터 1[m]인 곳의 전위는 몇 [V]인가?

① [eqn: 1 over {2Ɛ₀}]	② [eqn: 1 over {3Ɛ₀}]

③ [eqn: 1 over {4Ɛ₀}]	④ [eqn: 1 over {5Ɛ₀}]

14. 한 변의 길이가 3[m]인 정삼각형의 회로에 2[A]의 전류가 흐를 때 정삼각형 중심에서의 자계의 크기는 몇 [AT/m]인가?

① [eqn: 1 over π]	② [eqn: 2 over π]

③ [eqn: 3 over π]	④ [eqn: 4 over π]

15. 전선을 균일하게 2배의 길이로 당겨 늘였을 때 전선의 체적이 불변이라면 저항은 몇 배가 되는가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

16. 반지름 a[m]인 구대칭 전하에 의한 구내외의 전계의 세기에 해당되는 것은?

①	②

③	④

17. 무한히 넓은 평면 자성체의 앞 a[m] 거리의 경계면에 평행하게 무한히 긴 직선 전류 I[A]가 흐를 때, 단위 길이당 작용력은 몇 [N/m]인가?

① [eqn: mu_0 over 4pia LEFT ( mu+mu_0 over mu-mu_0 RIGHT) I^2]	② [eqn: mu_0 over 2pia LEFT ( mu+mu_0 over mu-mu_0 RIGHT) I^2]

③ [eqn: mu_0 over 4pia LEFT ( mu-mu_0 over mu+mu_0 RIGHT) I^2]	④ [eqn: mu_0 over 2pia LEFT ( mu-mu_0 over mu+mu_0 RIGHT) I^2]

18. 전기 쌍극자에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 전계의 세기는 거리의 세제곱에 반비례한다.

② 전계의 세기는 주위 매질에 따라 달라진다.

③ 전계의 세기는 쌍극자모멘트에 비례한다.

④ 쌍극자의 전위는 거리에 반비례한다.

19. 그림과 같이 공기 중에서 무한평면도체의 표면으로부터 2[m]인 곳에 점전하 4[C]이 있다. 전하가 받는 힘은 몇 [N]인가?

① 3×10⁹	② 9×10⁹

③ 1.2×10¹⁰	④ 3.6×10¹⁰

20. 판 간격이 d인 평행판 공기콘덴서 중에 두께 t이고, 비유전율이 ES인 유전체를 삽입하였을 경우에 공기의 절연파괴를 발생하지 않고 가할 수 있는 판 간의 전위차는? (단, 유전체가 없을 때 가할 수 있는 전압을 V라 하고 공기의 절연내력은 E₀라 한다.)

① [eqn: rm V LEFT ( 1 - t over {ɛ_s d} RIGHT )]	② [eqn: rm Vt over d LEFT ( 1 - t over {ɛ_s d} RIGHT )]

③ [eqn: rm V LEFT ( 1 + t over {ɛ_s d} RIGHT )]	④ [eqn: rm V LEFT [ 1 - t over d LEFT ( 1 - 1 over {ɛ_s} RIGHT) RIGHT]]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 150[kVA] 단상변압기 3대를 △-△ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선하여 사용하면 약 몇 [kVA] 부하까지 걸 수 있겠는가?

① 200[kVA]	② 220[kVA]

③ 240[kVA]	④ 260[kVA]

22. 송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

① 전압변동을 적게 한다.

② 제동저항기를 설치한다.

③ 직렬리액턴스를 크게 한다.

④ 중간조상기방식을 채용한다.

23. 연간 전력량이 E[kWh]이고, 연간 최대전력이 W[kW]인 연부하율은 몇 [%]인가?

① [eqn: rm E over W times 100]	② [eqn: rm {root3 W} over E times 100]

③ [eqn: rm 8760W over E times 100]	④ [eqn: rm E over 8760W times 100]

24. 차단기의 정격차단시간은?

① 고장 발생부터 소호까지의 시간

② 가동접촉자 시동부터 소호까지의 시간

③ 트립코일 여자부터 소호까지의 시간

④ 가동접촉자 개구부터 소호까지의 시간

25. 3상 결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

① 단락 계전기	② 결상 계전기

③ 지락 계전기	④ 과전압 계전기

26. 인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.

② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

27. 그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? (단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.)

① 6561	② 8560

③ 11364	④ 12684

28. 전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

① 유도성 소전류 차단 시

② 수차발전기의 부하 차단 시

③ 무부하 선로 충전전류 차단 시

④ 송전선로의 부하 차단기 투입 시

29. 화력 발전소에서 재열기의 목적은?

① 급수예열	② 석탄건조

③ 공기예열	④ 증기가열

30. 송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전용량[㎌/km]을 옳게 나타낸 것은? (단, r은 도체의 반지름[m] D는 도체의 등가선간거리[m]이다.)

① [eqn: rm 0.02413 over {log_10 D over r}]	② [eqn: rm 0.2413 over {log_10 D over r}]

③ [eqn: rm 0.02413 over {log _10 D^2 over r}]	④ [eqn: rm 0.2413 over {log_10 D^2 over r}]

31. 플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

① 공급전압을 낮춘다.

② 전용 변압기로 공급한다.

③ 단독 공급 계통을 구성한다.

④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

32. 송전선로에서 송전전력, 거리, 전력손실율과 전선의 밀도가 일정하다고 할 때, 전선 단면적A[m㎡]는 전압 V[V]와 어떤 관계에 있는가?

① V에 비례한다.	② V²에 비례한다.

③ [eqn: rm 1 over V]에 비례한다.	④ [eqn: rm 1 over V^2]에 비례한다.

33. 동기조상기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 동기전동기의 V특성을 이용하는 설비이다.

② 동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.

③ 동기전동기를 과여자로 하여 콘덴서로 사용한다.

④ 송전계통의 전압을 일정하게 유지하기 위한 설비이다.

34. 비등수형 원자로의 특색이 아닌 것은?

① 열교환기가 필요하다.

② 기포에 의한 자기 제어성이 있다.

③ 방사능 때문에 증기는 완전히 기수분리를 해야 한다.

④ 순환펌프로서는 급수펌프뿐이므로 펌프동력이 작다.

35. 그림과 같은 단거리 배전선로의 송전단 전압 6600[V], 역률은 0.9이고, 수전단 전압 6100[V], 역률 0.8 일 때 회로에 흐르는 전류I[A]는? (단, ES 및 Er은 송·수전단 대지전압이며, r=20[Ω], x[Ω]이다.)

① 20	② 35

③ 53	④ 65

36. 피뢰기의 제한전압이란?

① 충격파의 방전개시전압

② 상용주파수의 방전개시전압

③ 전류가 흐르고 있을 때의 단자전압

④ 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고값

37. 단락용량 5000[MVA]인 모선의 전압이 154[kV]라면 등가 모선임피던스는 약 몇 [Ω]인가?

① 2.54	② 4.74

③ 6.34	④ 8.24

38. 피뢰기가 그 역할을 잘 하기 위하여 구비되어야 할 조건으로 틀린 것은?

① 속류를 차단할 것

② 내구력이 높을 것

③ 충격방전 개시전압이 낮을 것

④ 제한전압은 피뢰기의 정격전압과 같게 할 것

39. 저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저압 뱅킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.

② 밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.

③ 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F2의 중간 값이다.

④ 수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.

40. 그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? (단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임)

① [eqn: rm Z₀=Z_ℓ +Z_t +Z_G]

② [eqn: rm Z₀=Z_ℓ +Z_t +Z_gf]

③ [eqn: rm Z₀=Z_ℓ +Z_t +3Z_gf]

④ [eqn: rm Z₀=Z_ℓ +Z_t +3Z_gf +G_G + Z_GN]

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면?

① 출력이 감소한다.

② 전압이 강하한다.

③ 앞선 무효전류가 증가한다.

④ 뒤진 무효전류가 증가한다.

42. 다이오드를 사용하는 정류회로에서 과대한 부하전류로 인하여 다이오드가 소손될 우려가 있을 때 가장 적절한 조치는 어느 것인가?

① 다이오드를 병렬로 추가한다.

② 다이오드를 직렬로 추가한다.

③ 다이오드 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.

④ 다이오드 양단에 적당한 값의 콘덴서를 추가한다.

43. 직류 발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

① 계자전류와 단자전압

② 계자전류와 부하전류

③ 부하전류와 단자전압

④ 부하전류와 유기기전력

44. 직류기의 전기자 반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

① 자속이 감소하므로 유기기전력이 감소한다.

② 발전기의 경우 회전방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.

③ 전동기의 경우 회전방향과 반대방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.

④ 브러시에 의해 단락된 코일에는 기전력이 발생하므로 브러시 사이의 유기기전력이 증가한다.

45. 어떤 정류기의 부하 전압이 2000[V]이고 맥동률이 3[%]이면 교류분의 진폭[V]은?

① 20	② 30

③ 50	④ 60

46. 3상 3300[V], 100[kVA]의 동기발전기의 정격전류는 약 몇 [A]인가?

① 17.5	② 25

③ 30.3	④ 33.3

47. 4극 3상 유도전동기가 있다. 전원전압 200[V]로 전부하를 걸었을 때 전류는 21.5[A]이다. 이 전동기의 출력은 약 몇 [W]인가? (단, 전부하 역률 86[%], 효율 85[%]이다.)

① 5029	② 5444

③ 5820	④ 6103

48. 변압비 3000/100[V]인 단상변압기 2대의 고압측을 그림과 같이 직렬로 3300[V] 전원에 연결하고, 저압측에 각각 5[Ω], 7[Ω]의 저항을 접속하였을 때, 고압측의 단자전압 E1은 약 몇 [V]인가?

① 471	② 660

③ 1375	④ 1925

49. 교류기에서 유기기전력의 특징 고조파분을 제거하고 또 권선을 절약하기 위하여 자주 사용되는 권선법은?

① 전절권	② 분포권

③ 집중권	④ 단절권

50. 12극의 3상 동기발전기가 있다. 기계각 15°에 대응하는 전기각은?

① 30	② 45

③ 60	④ 90

51. 4극, 60[Hz]의 유도전동기가 슬립 5[%]로 전부하 운전 하고 있을 때 2차 권선의 손실이 94.25[W]라고 하면 토크는 약 몇 [N·m]인가?

① 1.02	② 2.04

③ 10.0	④ 20.0

52. 단상 변압기에 정현파 유기기전력을 유기하기 위한 여자전류의 파형은?

① 정현파	② 삼각파

③ 왜형파	④ 구형파

53. 회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명 중 틀린 것은?

① 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.

② 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.

③ 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.

④ 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동방향을 변경한다.

54. 변압기의 전일 효율이 최대가 되는 조건은?

① 하루 중의 무부하손의 합 = 하루 중의 부하손의 합

② 하루 중의 무부하손의 합 ＜하루 중의 부하손의 합

③ 하루 중의 무부하손의 합 ＞하루 중의 부하손의 합

④ 하루 중의 무부하손의 합 = 2×하루 중의 부하손의 합

55. 유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10[%] 상승하면 다음과 같은 특성의 변화가 있다. 틀린 것은? (단, 부하는 일정 토크라고 가정한다.)

① 슬립이 작아진다.

② 효율이 떨어진다.

③ 속도가 감소한다.

④ 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.

56. 대칭 3상 권선에 평형 3상 교류가 흐르는 경우 회전자계의 설명으로 틀린 것은?

① 발생 회전 자계 방향 변경 가능

② 발전 회전 자계는 전류와 같은 주기

③ 발생 회전 자계 속도는 동기 속도보다 늦음

④ 발생 회전 자계 세기는 각 코일 최대 자계의 1.5배

57. 직류기 권선법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 단중 파권은 균압환이 필요하다.

② 단중 중권의 병렬회로 수는 극수와 같다.

③ 저전류·고전압 출력은 파권이 유리하다.

④ 단중 파권의 유기전압은 단중 중권의 P/2이다.

58. 스테핑 모터의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

① 기동·정지 특성은 나쁘다.

② 회전각은 입력펄스 수에 비례한다.

③ 회전속도는 입력펄스 주파수에 비례한다.

④ 고속 응답이 좋고, 고출력의 운전이 가능하다.

59. 철손 1.6[kW] 전부하동손 2.4[kW]인 변압기에는 약 몇 [%] 부하에서 효율이 최대로 되는가?

① 82	② 95

③ 97	④ 100

60. 동기 발전기의 제동권선의 주요 작용은?

① 제동 작용	② 난조방지작용

③ 시동권선작용	④ 자려작용(自勵作用)

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 제어오차가 검출될 때 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 조절하는 동작으로 오차가 커지는 것을 사전에 방지하는 제어 동작은?

① 미분동작제어	② 비례동작제어

③ 적분동작제어	④ 온-오프(ON-OFF)제어

62. 다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어계에 대한 설명으로 틀린 것은?

[eqn: bold {dot {x} `= bmatrix {```````0& ```````1# -2& -3}`x+ bmatrix {1& ```````1# 0& -2}}]

① 2차 제어계이다.

② x는 (2×1)의 벡터이다.

③ 특성방정식은 이다.

④ 제어계는 부족제동(under damped)된 상태에 있다.

63. 벡터 궤적이 다음과 같이 표시되는 요소는?

① 비례요소	② 1차 지연요소

③ 2차 지연요소	④ 부동작 시간요소

64. 그림과 같은 이산치계의 z변환 전달함수 C(z)/R(z)를 구하면? (단, [eqn: rm Z LEFT [ 1 over s+a RIGHT ] = z over {z-e^-at}]임)

① [eqn: rm C(z) over R(z) = 2z over {z-e^-T} - 2z over {z-e^-2T}]

② [eqn: rm C(z) over R(z) = 2z^2 over {(z-e^-T ) (z-e^-2T )}]

③ [eqn: rm C(z) over R(z) = 2z over {z-e^-2T} - 2z over {z-e^-T}]

④ [eqn: rm C(z) over R(z) = 2z over {(z-e^-T ) (z-e^-2T )}]

65. 다음의 논리 회로를 간단히 하면?

① [eqn: rm X=AB]	② [eqn: rm X=A bar B]

③ [eqn: rm X = bar A B]	④ [eqn: rm X = bar AB]

66. 그림과 같은 신호흐름 선도에서 의 값은?

① [eqn: rm ab over 1-4b-5ab]	② [eqn: rm ab over 1+4b-5ab]

③ [eqn: rm ab over 1-4b+5ab]	④ [eqn: rm ab over 1+4b+5ab]

67. 단위계단 입력에 대한 응답특성이 아래와 같이 나타나는 제어계는?

[eqn: rm bold { c(t) = 1 - e^{- 1 over T `` t}}]

① 비례제어계	② 적분제어계

③ 1차지연제어계	④ 2차지연제어계

68. [eqn: rm G(s)H(s) = K(s+1) over {S^2 (s+2)(s+3)}]에서 근궤적의 수는?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

69. 주파수 응답에 의한 위치제어계의 설계에서 계통의 안정도 척도와 관계가 적은 것은?

① 공진치	② 위상여유

③ 이득여유	④ 고유주파수

70. 나이퀴스트(Nyquist) 선도에서의 임계점 (-1, j0)에 대응하는 보드선도에서의 이득과 위상은?

① 1dB, 0°	② 0dB, -90°

③ 0dB, 90°	④ 0dB, -180°

71. 평형 3상 △결선 회로에서 선간전압(Eɩ)과 상전압(Ep)의 관계로 옳은 것은?

① [eqn: rm E_ɭ = root 3 Ep]

② [eqn: rm E_ɭ = 3Ep]

③ [eqn: rm E_ɭ = Ep]

④ [eqn: rm E_ɭ = 1 over root 3 Ep]

72. 정격전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80[%] 전압을 가할 때의 전력[W]은?

① 320	② 540

③ 640	④ 860

73. 그림에서 t=0에서 스위치 S를 닫았다. 콘덴서에 충전된 초기전압 Vc(0)가 1[V]이었다면 전류 i(t)를 변환한 값 I(s)는?

① [eqn: rm 3 over 2s+4]	② [eqn: rm 3 over s(2s+4)]

③ [eqn: rm 2 over s(s+2)]	④ [eqn: rm 1 over s+2]

74. 그림과 같은 회로에서 ix는 몇 [A]인가?

① 3.2	② 2.6

③ 2.0	④ 1.4

75. 그림과 같이 전압 V와 저항 R로 구성되는 회로 단자 A-B간에 적당한 저항 Rʟ을 접속하여 Rʟ에서 소비되는 전력을 최대로 하게 했다. 이때 Rʟ에서 소비되는 전력 P는?

①[eqn: rm V^2 over 4R]	② [eqn: rm V^2 over 2R]

③ [eqn: rm R]	④ [eqn: rm 2R]

76. 다음의 T형 4단자망 회로에서 ABCD 파라미터 사이의 성질 중 성립되는 대칭조건은?

① A=D	② A=C

③ B=C	④ B=A

77. 분포정수 회로에서 선로의 특성임피던스를 Z₀, 전파정수를 γ라 할 때 무한장 선로에 있어서 송전단에서 본 직렬임피던스는?

① [eqn: rm Z_0 over gamma]	② [eqn: rm root gammaZ_0]

③ [eqn: rm gammaZ_0]	④ [eqn: rm gamma overZ_0]

78. 그림의 RLC 직병렬회로를 등가 병렬회로로 바꿀 경우, 저항과 리액턴스는 각각 몇 [Ω]인가?

① 46.23, j87.67	② 46.23, j107.15

③ 31.25, j87.67	④ 31.25, j107.15

79. [eqn: rm F(s) = 5S+3 over S(s+1)]일 때 f(t)의 정상값은?

① 5	② 3

③ 1	④ 0

80. 선간전압이 200[V], 선전류가 10[eqn: root 3][A], 부하역률이 80[%]인 평형 3상 회로의 무효전력[Var]은?

① 3600	② 3000

③ 2400	④ 1800

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병가할 경우 일반적으로 양 전선간의 이격거리는 몇 [㎝] 이상인가?

① 50㎝	② 60㎝

③ 70㎝	④ 80㎝

82. 전압의 종별에서 교류 600[V]는 무엇으로 분류하는가?

① 저압	② 고압

③ 특고압	④ 초고압

83. 전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

84. 저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선은 절연전선을 사용한다.

② 전선은 지름 2.6㎜ 이상의 경동선을 사용한다.

③ 전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5[m]로 한다.

④ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.

85. 저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5[m] 이상이다.

② 횡당 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면상에서 3[m] 이상이다.

③ 횡단보도교 위에 시설하는 고압의 경우는 그 노면상에서 3.5[m] 이상이다.

④ 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.

86. 35[kV] 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터의 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m]인가?

① 5	② 6

③ 7	④ 8

87. 최대사용전압이 22,900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

① 21,068	② 25,229

③ 28,752	④ 32,510

88. 터널 등에 시설하는 사용전압이 220[V]인 저압의 전구선으로 편조 고무코드를 사용하는 경우 단면적은 몇 [m㎡] 이상인가?

① 0.5	② 0.75

③ 1.0	④ 1.25

89. 고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상인가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 경우이다.)

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 2.0

90. 특고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치 등이 되어 있지 않은 25[kV] 이하인 특고압 가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선으로 사용 할 수 있는 것은?

① 광섬유 케이블

② CN/CV 케이블

③ 캡타이어 케이블

④ 지름 2.6[㎜] 이상의 절연전선

91. 765[kV] 가공전선 시설 시 2차 접근상태에서 건조물을 시설하는 경우 건조물 상부와 가공전선 사이의 수직거리는 몇 [m] 이상인가? (단, 전선의 높이가 최저상태로 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다.)

① 15	② 20

③ 25	④ 28

92. 정격전류 20[A]와 40[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 220[V] 저압 옥내간선이 있다. 몇 [A] 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 하는가?

① 100	② 116

③ 125	④ 132

93. 의료 장소에서 인접하는 의료장소와의 바닥면적 합계가 몇 [㎡] 이하인 경우 기준접지바를 공용으로 할 수 있는가?

① 30	② 50

③ 80	④ 100

94. 배선공사 중 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사방법은?

① 금속관 공사

② 합성수지관 공사

③ 버스덕트 공사

④ 플로어 덕트 공사

95. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중전선로의 지중함은 그 크기가 최소 몇 [m3] 이상인 경우에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

① 1	② 3

③ 5	④ 10

96. 사용 전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설 하는 경우 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 몇 종 접지 공사로 할 수 있는가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

97. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 2.7

98. 고·저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.

② 토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있다.

③ 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우, 각 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.

④ 저압 전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우, 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.

99. 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?

① 6.0	② 4.0

③ 5.0	④ 3.0

100. 사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상인가?

① 4.5	② 5

③ 5.5	④ 6