건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	3	3	1	1	2	2	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	2	3	3	1	2	4	1	1
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	4	1	3	1	2	4	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	3	4	3	1	1	1	2	4	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	2	3	2	2	3	1	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	4	1	2	4	4	3	3	1	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	4	4	4	2	2	4	1	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	1	1	4	2	1	3	2	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	3	1	1	3	3	3	3	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	모두답	4	2	3	1	2	2	3	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
91번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 전항정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 전로에 400V를 넘는 기계기구의 철대 및 금속제 외함을 시설하는 경우 접지는 전기설비기술기준의 판단기준 제33조(기계기구의 철대 및 외함의 접지) ⓛ항 표 33-1에서 정한 접지공사에 의해 특별 제3종 접지공사를 하여야 하며, 전기설비기술기준의 판단기준 제18조(접지공사의 종류) ⓛ항표 18-1에 의해 각 접지공사별 접지저항 값은 표 18-1에서 정한 값 이하로 유지되어야 하므로 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값인 10Ω 이하로 유지되어야 합니다. 따라서 문제 상에서 접지저항 값을 몇 Ω 이상인가를 물음에 따라 문제에서 답을 찾을 수 없기에 주어진 보기를 모두 답으로 인정합니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 평행평판 공기콘덴서의 양 극판에 ＋σ[C/㎡], -σ[C/㎡]의 전하가 분포되어 있다. 이 두 전극 사이에 유전율 ε[F/m]인 유전체를 삽입한 경우의 전계[V/m]는? (단, 유전체의 분극전하밀도를＋σ′, -σ′이라 한다.)

① [eqn: rm sigma over ε_0]	② [eqn: rm {sigma + sigma '}over ε_0]

③ [eqn: rm sigma over ε_0 `- `sigma' over ε]	④ [eqn: rm {sigma - sigma '}over ε_0]

2. 자계와 직각으로 놓인 도체에 I[A]의 전류를 흘릴 때 f[N]의 힘이 작용하였다. 이 도체를 v[m/s]의 속도로 자계와 직각으로 운동시킬 때의 기전력 e[V]는?

① [eqn: rm fv over I^2]	② [eqn: rm fv over I]

③ [eqn: rm fv^2 over I]	④ [eqn: rm fv over 2I]

3. 폐회로에 유도되는 유도기전력에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유도기전력은 권선수의 제곱에 비례한다.

② 렌츠의 법칙은 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙이다.

③ 자계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다.

④ 전계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다.

4. 반지름 a, b인 두 개의 구 형상 도체 전극이 도전율 k인 매질 속에 중심거리 r만큼 떨어져 있다. 양 전극 간의 저항은?

① [eqn: rm 4pik pmatrix {1 over a + 1 over b}]

② [eqn: rm 4pik pmatrix {1 over a - 1 over b}]

③ [eqn: rm 1 over 4pik pmatrix {1 over a + 1 over b}]

④ [eqn: rm 1 over 4pik pmatrix {1 over a - 1 over b}]

5. 그림과 같이 반지름 a인 무한장 평행도체 A, B가 간격 d 로 놓여 있고, 단위 길이당 각각＋λ, -λ의 전하가 균일하게 분포되어 있다. A, B 도체 간의 전위차 [V]는? (단, d≫a 이다.)

① [eqn: rm λ over piε_0 ln d-a over a]

② [eqn: rm λ over piε_0 ln d over a]

③ [eqn: rm λ over piε_0 ln a over d]

④ [eqn: rm λ over 2piε_0 ln a over d]

6. 매질1(ε₁)은 나일론(비유전율 εs=4)이고, 매질2(ε₂)는 진공일 때 전속밀도 D가 경계면에서 각각 θ₁, θ₂의 각을 이룰 때, θ₂=30°라면 θ₁의 값은?

① [eqn: rm tan^-1 ```4 over {4 root 3}]	② [eqn: rm tan^-1 ```{root 3} over 4]

③ [eqn: rm tan^-1 ```{root 3} over 2]	④ [eqn: rm tan^-1 ```{root 2} over 3]

7. 자기회로에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자기회로의 자기저항은 자기회로의 단면적에 비례한다.

② 자기회로의 기자력은 자기저항과 자속의 곱과 같다.

③ 자기저항 Rm1과 Rm2을 직렬연결 시 합성 자기저항은 [eqn: rm 1 over R_m]=[eqn: rm 1 over R_m1]＋[eqn: rm 1 over R_m1]이다.

④ 자기회로의 자기저항은 자기회로의 길이에 반비례한다.

8. 두 개의 콘덴서를 직렬접속하고 직류전압을 인가 시 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정전용량이 작은 콘덴서에 전압이 많이 걸린다.

② 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량의 합과 같다.

③ 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량 보다 작아진다.

④ 각 콘덴서의 두 전극에 정전유도에 의하여 정·부의 동일한 전하가 나타나고 전하량은 일정하다.

9. 길이가 1㎝, 지름이 5㎜인 동선에 1A 의 전류를 흘렸을 때 전자가 동선을 흐르는 데 걸리는 평균 시간은 약 몇 초인가? (단, 동선의 전자밀도는 1×10²⁸[개/㎡]이다)

① 3	② 31

③ 314	④ 3147

10. 일반적인 전자계에서 성립되는 기본방정식이 아닌 것은? (단, i는 전류밀도, p는 공간전하밀도이다.)

① ▽×H=i+[eqn: rm ∂D over ∂t]	② ▽×H=[eqn: rm ∂B over ∂t]

③ ▽ㆍD=ρ	④ ▽ㆍB=μH

11. 전계 E[V/m], 자계 H[AT/m] 의 전자계가 평면파를 이루고, 자유공간으로 단위 시간에 전파될 때 단위 면적당 전력밀도 [W/㎡] 의 크기는?

① EH²	② EH

③ [eqn: rm 1 over 2]H²	④ [eqn: rm 1 over 2]EH

12. 옴의 법칙을 미분형태로 표시하면? (단, i는 전류밀도이고, p는 저항률, E는 전계이다.)

① i=[eqn: rm 1 over ρ]E	② i=ρE

③ i=div E	④ i=▽×E

13. 0.2[㎌]인 평행판 공기콘덴서가 있다. 전극 간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 [㎌]인가? (단, 유리의 비유전율은 10이다.)

① 0.26	② 0.36

③ 0.46	④ 0.56

14. 한 변의 길이가 [eqn: rm root 2][m] 인 정사각형의 4개 꼭짓점에 ＋10⁻⁹[C]의 점전하가 각각 있을 때 이 사각형의 중심에서의 전위 [V]는?

① 0	② 18

③ 36	④ 72

15. 기계적인 변형력을 가할 때, 결정체의 표면에 전위차가 발생되는 현상은?

① 볼타효과	② 전계효과

③ 압전효과	④ 파이로 효과

16. 면적이 S[㎡] 인 금속판 2매를 간격이 d[m] 되게 공기 중에 나란하게 놓았을 때 두 도체 사이의 정전용량 [F]은?

① [eqn: rm S over d ɛ_0]	② [eqn: rm d over S ɛ_0]

③ [eqn: rm d over S^2 ɛ_0]	④ [eqn: rm S^2 over d ɛ_0]

17. 면전하 밀도가 ρs[C/㎡]인 무한히 넓은 도체판에서 R[m]만큼 떨어져 있는 점의 전계의 세기 [V/m]는?

① [eqn: rm rho_s over ɛ_0]	② [eqn: rm rho_s over 2ɛ_0]

③ [eqn: rm rho_s over 2R]	④ [eqn: rm rho_s over 4piR^2]

18. 300회 감은 코일에 3A의 전류가 흐를 때의 기자력 [AT]은?

① 10	② 90

③ 100	④ 900

19. 구리로 만든 지름 20[㎝]의 반구에 물을 채우고 그 중에 지름 10[㎝]의 구를 띄운다. 이때에 두 개의 구가 동심구라면 두 구 사이의 저항은 약 몇 [Ω]인가? (단, 물의 도전율은 10⁻³[℧/m]라 하고, 물이 충만 되어 있다고 한다)

① 1590	② 2590

③ 2800	④ 3180

20. 자기회로에서 철심의 투자율을 μ라 하고 회로의 길이를 l이라 할 때 그 회로의 일부에 미소공극 ɭg를 만들면 회로 의 자기저항은 처음의 몇 배인가? (단, ɭg≪ɭ, 즉, ɭ－ɭg≒ɭ이다.)

① [eqn: 1+ mul_g over {mu_0 l}]

② [eqn: 1+ mul over {mu_0 l_g}]

③ [eqn: 1 + {mu_0 l_g} over mul]

④ [eqn: 1+ {mu _{0} l} over {mu l_g}]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 초고압 송전계통에 단권변압기가 사용되는데 그 이유로 볼 수 없는 것은?

① 효율이 높다

② 단락전류가 적다

③ 전압변동률이 적다

④ 자로가 단축되어 재료를 절약할 수 있다

22. 피뢰기의 구비조건이 아닌 것은?

① 상용주파 방전개시 전압이 낮을 것

② 충격방전 개시전압이 낮을 것

③ 속류 차단능력이 클 것

④ 제한전압이 낮을 것

23. 어떤 화력 발전소의 증기조건이 고온원 540℃, 저온원 30℃ 일 때 이 온도 간에서 움직이는 카르노 사이클의 이론 열효율[%]은?

① 85.2	② 80.5

③ 75.3	④ 62.7

24. 그림과 같은 회로의 영상, 정상, 역상 임피던스 Z₀, Z₁, Z₂는?

① Z₀=Z＋3Zn, Z₁=Z₂=Z

② Z₀=3Zn, Z₁=Z, Z₂=3Z

③ Z₀=Z＋Zn, Z₁=Z₂=Z＋3Zn

④ Z₀=3z＋Zn, Z₁=3Z, Z₂=Z

25. 비접지식 송전선로에 있어서 1선 지락고장이 생겼을 경우 지락점에 흐르는 전류는?

① 직류 전류

② 고장상의 영상전압과 동상의 전류

③ 고장상의 영상전압보다 90도 빠른 전류

④ 고장상의 영상전압보다 90도 늦은 전류

26. 가공전선로에 사용하는 전선의 굵기를 결정할 때 고려 할 사항이 아닌 것은?

① 절연저항

② 전압강하

③ 허용전류

④ 기계적 강도

27. 조상설비가 아닌 것은?

① 정지형무효전력 보상장치

② 자동고장구분개폐기

③ 전력용콘덴서

④ 분로리액터

28. 코로나현상에 대한 설명이 아닌 것은?

① 전선을 부식 시킨다.

② 코로나 현상은 전력의 손실을 일으킨다.

③ 코로나 방전에 의하여 전파 장해가 일어난다.

④ 코로나 손실은 전원 주파수의 2/3 제곱에 비례한다.

29. 다음 ( ① ), ( ② ), ( ③ )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

원자력이란 일반적으로 무거운 원자핵이 핵분열하여 가벼운 핵으로 바뀌면서 발생하는 핵분열 에너지를 이용하는 것이고, ( ① )발전은 가벼운 원자핵을(과) ( ② )하여 무거운 핵으로 바뀌면서 ( ③ ) 전후의 질량결손에 해당하는 방출 에너지를 이용하는 방식이다.

① ① 원자핵융합 ② 융합 ③ 결합

② ① 핵결합 ② 반응 ③ 융합

③ ① 핵융합 ② 융합 ③ 핵반응

④ ① 핵반응 ② 반응 ③ 결합

30. 경간 200m, 장력 1000 kg, 하중 2kg/m 인 가공전선의 이도(dip)는 몇 m인가?

① 10	② 11

③ 12	④ 13

31. 영상변류기를 사용하는 계전기는?

① 과전류계전기

② 과전압계전기

③ 부족전압계전기

④ 선택지락계전기

32. 전력계통의 안정도 향상 방법이 아닌 것은?

① 선로 및 기기의 리액턴스를 낮게한다.

② 고속도 재폐로 차단기를 채용한다.

③ 중성점 직접접지방식을 채용한다.

④ 고속도 AVR 을 채용한다.

33. 증식비가 1보다 큰 원자로는?

① 경수로	② 흑연로

③ 중수로	④ 고속증식로

34. 송전용량이 증가함에 따라 송전선의 단락 및 지락전류도 증가하여 계통에 여러 가지 장해요인이 되고 있다 이들의 경감대책으로 적합하지 않은 것은?

① 계통의 전압을 높인다.

② 고장 시 모선 분리 방식을 채용한다.

③ 발전기와 변압기의 임피던스를 작게 한다.

④ 송전선 또는 모선 간에 한류리액터를 삽입한다.

35. 송배전 선로에서 선택지락계전기 (SGR)의 용도는?

① 다회선에서 접지 고장 회선의 선택

② 단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택

③ 단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택

④ 단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택

36. 그림과 같은 회로의 일반 회로정수가 아닌 것은?

① B=Z＋1	② A=1

③ C=0	④ D=1

37. 송전선로의 중성점을 접지하는 목적이 아닌 것은?

① 송전 용량의 증가

② 과도 안정도의 증진

③ 이상 전압 발생의 억제

④ 보호 계전기의 신속, 확실한 동작

38. 부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

① 차단기	② 단로기

③ 전력용 퓨즈	④ 부하 개폐기

39. 보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?

① 비율차동계진기 : 발전기 내부 단락 검출용

② 전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지

③ 역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손

④ 과전압계전기 : 과부하 단락사고

40. 송전선로의 정상임피던스를 Z₁, 역상임피던스를 Z₂, 영상임피던스를 Z₀라 할 때 옳은 것은?

① Z₁=Z₂=Z₀	② Z₁=Z₂＜Z₀

③ Z₁＞Z₂=Z₀	④ Z₁＜Z₂=Z₀

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 그림과 같은 회로에서 전원전압의 실효치 200[V], 점호각 30°일 때 출력전압은 약 몇 V인가? (단, 정상상태이다.)

① 157.8	② 168.0

③ 177.8	④ 187.8

42. 분권발전기의 회전 방향을 반대로 하면 일어나는 현상은?

① 전압이 유기된다.

② 발전기가 소손된다.

③ 잔류자기가 소멸된다.

④ 높은 전압이 발생한다.

43. 극수가 24일 때, 전기각 180°에 해당되는 기계각은?

① 7.5°	② 15°

③ 22.5°	④ 30°

44. 단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은?

① 안정도가 떨어진다.

② 전압 변동률이 크다

③ 선로 충전용량이 크다

④ 단자 단락 시 단락 전류가 적게 흐른다.

45. 단상 직권 정류자 전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 보상권선은 역률을 좋게 한다.

② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다.

③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해 준다.

④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 작게한다.

46. 5 kVA, 3000/200V의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

47. 변압기의 규약효율 산출에 필요한 기본요건이 아닌 것은?

① 파형은 정현파를 기준으로 한다.

② 별도의 지정이 없는 경우 역률은 100% 기준이다.

③ 부하손은 40℃를 기준으로 보정한 값을 사용한다.

④ 손실은 각 권선에 대한 부하손의 합과 무부하손의 합이다.

48. 직류기에 보극을 설치하는 목적은?

① 정류 개선	② 토크의 증가

③ 회전수 일정	④ 기동토크의 증가

49. 4극 3상 동기기가 48개의 슬롯을 가진다. 전기자 권선 분포계수 Kd를 구하면 약 얼마인가?

① 0.923	② 0.945

③ 0.957	④ 0.969

50. 슬립 st에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한 상의 저항을 r₂라 하면 최대토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항은?

① [eqn: rm 1-st over st r_2]	② [eqn: rm 1+st over st r_2]

③ [eqn: rm r_2 over 1-s_t]	④ [eqn: rm r_2 over s_t]

51. 어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230V이다 전압 변동률은 약 몇 %인가?

① 4.35	② 5.15

③ 6.65	④ 7.35

52. 일반적인 농형 유도전동기에 비하여 2중 농형 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?

① 손실이 적다.

② 슬립이 크다.

③ 최대 토크가 크다.

④ 기동 토크가 크다.

53. 유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, Tm : 전동기 토크, Tʟ : 부하토크, n : 회전수)

① [eqn: rm dT_m over dn < dT_L over dn]

② [eqn: rm dT_m over dn = {dT_L ^2} over dn]

③ [eqn: rm dT_m over dn > dT_L over dn]

④ [eqn: rm dT_m over dn ≠ {dT_L ^2} over dn]

54. 사이리스터에서 게이트 전류가 증가하면?

① 순방향 저지전압이 증가한다.

② 순방향 저지전압이 감소한다.

③ 역방향 저지전압이 증가한다.

④ 역방향 저지전압이 감소한다.

55. 60Hz 인 3상 8극 및 2극의 유도전동기를 차동종속으로 접속하여 운전할 때의 무부하속도[rpm]는?

① 720	② 900

③ 1000	④ 1200

56. 원통형 회전자를 가진 동기발전기는 부하각 δ가 몇 도일 때 최대 출력을 낼 수 있는가?

① 0°	② 30°

③ 60°	④ 90°

57. 직류발전기의 병렬운전에 있어서 균압선을 붙이는 발전기는?

① 타여자발전기

② 직권발전기와 분권발전기

③ 직권발전기와 복권발전기

④ 분권발전기과 복권발전기

58. 변압기의 절연내력시험 방법이 아닌 것은?

① 가압시험

② 유도시험

③ 무부하시험

④ 충격전압시험

59. 직류발전기의 유기기전력이 230V, 극수가 4, 정류자 편수가 162인 정류자 편간 평균전압은 약 몇 V인가? (단, 권선법은 중권이다)

① 5.68	② 6.28

③ 9.42	④ 10.2

60. 동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

① 전류가 계속 증가한다.

② 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다.

③ 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다.

④ 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다.

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음과 같은 시스템에 단위계단입력 신호가 가해졌을 때 지연시간에 가장 가까운 값[sec]은?

[eqn: rm bold {C(s) over R(s) = 1 over s+1}]

① 0.5	② 0.7

③ 0.9	④ 1.2

62. 그림에서 ①에 알맞은 신호 이름은?

① 조작량	② 제어량

③ 기준입력	④ 동작신호

63. 드모르간의 정리를 나타낸 식은?

① [eqn: rm bar A+B = AㆍB]

② [eqn: rm bar A+B = bar A + bar B]

③ [eqn: rm bar AㆍB = bar A ㆍ bar B]

④ [eqn: rm bar A+B = bar A ㆍ bar B]

64. 다음 단위 궤환제어계의 미분방정식은?

① [eqn: rm {d^2 c(t)} over dt^2 + dc(t) over dt + c(t) = 2u(t)]

② [eqn: rm {d^2 c(t)} over dt^2 + dc(t) over dt + 2c(t) = u(t)]

③ [eqn: rm {d^2 c(t)} over dt^2 + dc(t) over dt + 2c(t) = 5u(t)]

④ [eqn: rm {d^2 c(t)} over dt^2 + dc(t) over dt + 2c(t) = 2u(t)]

65. 특성방정식이 다음과 같다. 이를 z 변환하여 z 평면도에 도시할 때 단위 원 밖에 놓일 근은 몇 개인가?

(s＋1)(s＋2)(s-3)=0

① ０	② １

③ ２	④ ３

66. 다음 진리표의 논리소자는?

입력		출력
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

① OR	② NOR

③ NOT	④ NAND

67. 근궤적이 s평면의 jw축과 교차할 때 폐루프의 제어계는?

① 안정하다.	② 알 수 없다.

③ 불안정하다.	④ 임계상태이다.

68. 특성방정식 S³＋2S²＋(k＋3)S＋10=0에서 Routh 안정도 판별법으로 판별시 안정하기 위한 k의 범위는?

① k＞2	② k＜2

③ k＞1	④ k＜1

69. 그림과 같은 신호흐름 선도에서 전달함수 Y(s)/X(s)는 무엇인가?

① [eqn: rm s+a over {s^2 + as - b^2}]	② [eqn: rm {-bcs^2 + s} over {s^2 + as + b}]

③ [eqn: rm {-bcs^2 + s + a} over {s^2 + as}]	④ [eqn: rm {-bcs^2 + s + a} over {s^2 + as + b}]

70. [eqn: rm G(s)H(s) = 2 over {(s+1)(s+2)}]의 이득여유[dB]는?

① 20	② -20

③ 0	④ ∞

71. R₁=R₂=100Ω이며, L₁=5H 인 회로에서 시정수는 몇 sec인가?

① 0.001	② 0.01

③ 0.1	④ 1

72. 최대값이 10V인 정현파 전압이 있다. t=0에서의 순시값이 5V이고 이 순간에 전압이 증가하고 있다. 주파수가 60Hz일 때, t=2ms에서의 전압의 순시값 [V]은?

① 10sin30°	② 10sin43.2°

③ 10sin73.2°	④ 10sin103.2°

73. 비접지 3상 Y회로에서 전류 Ia=15＋j2A, Ib=-20－j14A일 경우 Ic[A]는?

① 5＋j12	② -5＋j12

③ 5－j12	④ -5－j12

74. 그림과 같은 회로의 구동점 임피던스 Zab는?

① [eqn: rm 2(2s+1) over {2s^2 + s + 2}]

② [eqn: rm 2s+1 over {2s^2 + s + 2}]

③ [eqn: rm 2(2s-1) over {2s^2 + s + 2}]

④ [eqn: rm {2s^2 + s + 2} over 2(2s+1)]

75. 콘덴서 C[F]에 단위 임펄스의 전류원을 접속하여 동작 시키면 콘덴서의 전압 Vc(t)는? (단, u(t)는 단위계단 함수이다.)

① [eqn: rm Vc(t)=C]	② [eqn: rm Vc(t)=Cu(t)]

③ [eqn: rm Vc(t) = 1 over C]	④ [eqn: rm Vc(t)= 1 over C u(t)]

76. 그림과 같은 구형파의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm 2 over s (1-e^4s )]

② [eqn: rm 2 over s (1-e^-4s )]

③ [eqn: rm 4 over s (1-e^4s )]

④ [eqn: rm 4 over s (1-e^-4s )]

77. 그림과 같은 회로의 콘덕턴스 G₂에 흐르는 전류 i는 몇 A인가?

① -5	② 5

③ -10	④ 10

78. 분포정수 전송회로에 대한 설명이 아닌 것은?

① [eqn: rm R over L = G over C]인 회로를 무왜형 회로라 한다.

② R=G=0인 회로를 무손실 회로라 한다.

③ 무손실 회로와 무왜형 회로의 감쇠정수는 [eqn: rm root RG]이다.

④ 무손실 회로와 무왜형 회로에서의 위상속도는 [eqn: rm 1 over root LC]이다.

79. 다음 회로에서 절점 a와 절점 b의 전압이 같은 조건은?

① R₁R₃=R₂R₄	② R₁R₂=R₃R₄

③ R₁＋R₃=R₂＋R₄	④ R₁＋R₂=R₃＋R₄

80. 그림과 같은 파형의 파고율은?

① 1	② 2

③ [eqn: root 2]	④ [eqn: root 3]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 가섭선에 의하여 시설하는 안테나가 있다 이 안테나 주위 에 경동연선을 사용한 고압가공전선이 지나가고 있다면 수평 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 40	② 60

③ 80	④ 100

82. 지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로를 각종 접지공사 의 접지극으로 사용하려면 대지와의 전기저항 값이 몇 Ω 이하의 값을 유지하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

83. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

84. 옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우는?

① 금속관공사에 의하여 시설하는 경우

② 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우

③ 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우

④ 애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우

85. 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니 되는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.8	④ 2.0

86. 철도ㆍ궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설 방법으로 틀린 것은?

① 고압전선은 케이블공사로 하였다

② 저압전선을 가요전선관 공사에 의하여 시설하였다

③ 저압전선으로 지름 2.0㎜의 경동선을 사용하였다

④ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하였다

87. 수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?

① 발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설 할 것

② 수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가질 것

③ 발전기 안의 수소의 순도가 95% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

④ 발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

88. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평으로 붙이고, 정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다)

① 30분	② 60분

③ 120분	④ 180분

89. 조상기의 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로 부터 차단하는 장치는 조상기의 뱅크용량이 몇 kVA 이상 이어야 시설하는가?

① 5000	② 10000

③ 15000	④ 20000

90. 발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 100	② 150

③ 200	④ 300

91. 전로에 400V를 넘는 기계기구를 시설하는 경우 기계기구의 철대 및 금속제 외함의 접지저항은 몇 Ω 이상인가?

① 10	② 30

③ 50	④ 100

92. 사람이 접촉할 우려가 있는 경우 고압 가공전선과 상부 조영재의 옆쪽에서의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는 가? 단, 전선은 경동연선이라고 한다.

① 0.6	② 0.8

③ 1.0	④ 1.2

93. 특고압 가공전선로에서 사용전압이 60kV를 넘는 경우, 전화선로의 길이 몇 km 마다 유도전류가 3μA를 넘지 않도록 하여야 하는가?

① 12	② 40

③ 80	④ 100

94. 고압의 계기용 변성기의 2차측 전로에는 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

95. 가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?

① 저압 가공전선	② 고압 가공전선

③ 특고압 가공전선	④ 가공 약전류 전선

96. 직선형의 철탑을 사용한 특고압 가공전선로가 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

97. 옥외용 비닐절연전선을 사용한 저압가공전선이 횡단보도교 위에 시설되는 경우에 그 전선의 노면상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 2.5	② 3.0

③ 3.5	④ 4.0

98. 애자사용 공사를 습기가 많은 장소에 시설하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? 단, 사용전압은 440V인 경우이다.

① 2.0	② 2.5

③ 4.5	④ 6.0

99. 저압 옥내 간선 및 분기회로의 시설 규정 중 틀린 것은?

① 저압 옥내 간선의 전원측 전로에는 간선을 보호하는 과전류차단기를 시설하여야 한다.

② 간선보호용 과전류차단기는 옥내 간선의 허용전류를 초과하는 정격전류를 가져야 한다.

③ 간선으로 사용하는 전선은 전기사용기계 기구의 정격전류 합계 이상의 허용전류를 가져야 한다.

④ 저압 옥내 간선과 분기점에서 전선의 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 한다.

100. 터널 등에 시설하는 사용전압이 220V인 전구선이 0.6/1kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블일 경우 단면적은 최소 몇 ㎟ 이상이어야 하는가?

① 0.5	② 0.75

③ 1.25	④ 1.4