건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2017.5.7. 2회)

2017년 2회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	2	1	4	4	4	2	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	1	2	4	3	3	1	3	3	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	4	2	1	1	3	4	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	4	2	2	4	4	2	2	4
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	2	3	2	4	2	1	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	4	3	2	4	3	1	2	1
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	4	1	3	3	1	1	1	1	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	1	3	4	2	2	2	3	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	1	2	4	2	3	1	3	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	3	3	2	2	3	2	4	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 원통 좌표계에서 전류밀도 j=Kr²az[A/㎡]일 때 암페어의 법칙을 사용한 자계의 세기 H[AT/m]는? (단, K는 상수이다.)

① [eqn: rm H = K over 4 r^4 a_∅]	② [eqn: rm H = K over 4 r^3 a_∅]

③ [eqn: rm H = K over 4 r^4 a_Z]	④ [eqn: rm H = K over 4 r^3 a_Z]

2. 최대 정전용량 C₀[F]인 그림과 같은 콘덴서의 정전용량이 각도에 비례하여 변화한다고 한다. 이 콘덴서를 전압 V[V]로 충전하였을 때 회전자에 작용하는 토크는?

① [eqn: rm {C_0 V^2} over 2 [N·m]]	② [eqn: rm {C_0^2 V} over 2pi [N·m]]

③ [eqn: rm {C_0 V^2} over 2pi [N·m]]	④ [eqn: rm {C_0 V^2} over pi [N·m]]

3. 내부도체 반지름이 10㎜, 외부도체의 내반지름이 20㎜인 동축케이블에서 내부도체 표면에 전류 I가 흐르고, 얇은 외부도체에 반대 방향인 전류가 흐를 때 단위 길이당 외부 인덕턴스는 약 몇 H/m인가?

① 0.27×10⁻⁷	② 1.39×10⁻⁷

③ 2.03×10⁻⁷	④ 2.78×10⁻⁷

4. 무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 r만큼 떨어진 점과 2r만큼 떨어진 점과의 자계의 비는 얼마인가?

① 1	② [eqn: root 2]

③ 2	④ 4

5. 어떤 공간의 비유전율은 2이고, 전위 [eqn: rm V(x, y)= 1overx ＋2xy^2]이라고 할 때 점 [eqn: rm ( 1over2, `2)]에서의 전하밀도 p는 약 몇 pC/㎥인가?

① -20	② -40

③ -160	④ -320

6. 그림과 같은 히스테리시스 루프를 가진 철심이 강한 평등자계에 의해 매초 60Hz로 자화할 경우 히스테리시스 손실은 몇 W인가? (단, 철심의 체적은 20㎤, Br=5Wb/㎡, Hc=2AT/m이다.)

① 1.2×10⁻²	② 2.4×10⁻²

③ 3.6×10⁻²	④ 4.8×10⁻²

7. 그림과 같은 직사각형의 평면 코일이 B＝[eqn: rm 0.05 over root 2](ax＋ay)Wb/㎡인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 N·m인가?

① 2.66×10⁻⁴ax	② 5.66×10⁻⁴ax

③ 2.66×10⁻⁴az	④ 5.66×10⁻⁴az

8. 그림과 같이 무한평면 도체 앞 a[m] 거리에 점전하 Q[C]가 있다. 점 0에서 x[m]인 P점의 전하밀도 σ[C/㎡]는?

① [eqn: {Q} over {4 pi } BULLET {a} over {(a ^{2} +x ^{2} ) ^{{3} over {2}}}]	② [eqn: {Q} over {2 pi } BULLET {a} over {(a ^{2} +x ^{2} ) ^{{3} over {2}}}]

③ [eqn: {Q} over {4 pi } BULLET {a} over {(a ^{2} +x ^{2} ) ^{{2} over {3}}}]	④ [eqn: {Q} over {2 pi } BULLET {a} over {(a ^{2} +x ^{2} ) ^{{2} over {3}}}]

9. 유전율 ℇ=8.855×10-12[F/m]인 진공 중을 전자파가 전파할 때 진공 중의 투자율[H/m]은?

① 7.58×10⁻⁵	② 7.58×10⁻⁷

③ 12.56×10⁻⁵	④ 12.56×10⁻⁷

10. 막대자석 위쪽에 동축도체 원판을 놓고 회로의 한 끝은 원판의 주변에 접촉시켜 회전하도록 해 놓은 그림과 같은 패러데이 원판 실험을 할 때 검류계에 전류가 흐르지 않는 경우는?

① 자석만을 일정한 방향으로 회전시킬 때

② 원판만을 일정한 방향으로 회전시킬 때

③ 자석을 축 방향으로 전진시킨 후 후퇴시킬 때

④ 원판과 자석을 동시에 같은 방향, 같은 속도로 회전시킬 때

11. 점전하에 의한 전계의 세기[V/m]를 나타내는 식은? (단, r은 거리, Q는 전하량, λ는 선전하 밀도, σ는 표면전하 밀도이다.)

① [eqn: rm 1 over {4piɛ_0} `Q over r^2]	② [eqn: rm 1 over {4piɛ_0} `sigma over r^2]

③ [eqn: rm 1 over {2piɛ_0} ` Q over r^2]	④ [eqn: rm 1 over {2piɛ_0} `sigma over r^2]

12. 유전율 ℇ, 투자율 μ인 매질에서의 전파속도 v는?

① [eqn: rm 1 over root ɛmu]	② [eqn: rm root ɛmu]

③ [eqn: rm root {ɛ over mu}]	④ [eqn: rm root {mu over ɛ}]

13. 전계 E[V/m], 전속밀도 D[C/㎡], 유전율 Ɛ=Ɛ₀Ɛs[F/m], 분극의 세기 P[C/㎡] 사이의 관계는?

① P=D＋Ɛ₀E	② P=D－Ɛ₀E

③ P=[eqn: rm D＋E over Ɛ₀]	④ P=[eqn: rm D-E over Ɛ₀]

14. 서로 결합하고 있는 두 코일 C₁과 C₂의 자기인덕턴스가 각각 LC₁, LC₂라고 한다. 이 둘을 직렬로 연결하여 합성인덕턴스 값을 얻은 후 두 코일 간 상호인덕턴스의 크기(M)를 얻고자 한다. 직렬로 연결할 때, 두 코일 간 자속이 서로 가해져서 보강되는 방향의 합성인덕턴스의 값이 L₁ 서로 상쇄되는 방향의 합성 인덕턴스의 값이 L₂일 때, 다음 중 알맞은 식은?

① [eqn: rm L_1 < L_2 ``, ``` |M| = {L_2 + L_1} over 4]

② [eqn: rm L_1 > L_2`` , ``` |M| = {L_1 + L_2} over 4]

③ [eqn: rm L_1 < L_2 ``, ``` |M| = {L_2 - L_1} over 4]

④ [eqn: rm L_1 > L_2 ``, ``` |M| = {L_1 - L_2} over 4]

15. 정전용량이 C0[F]인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 이것의 극판에 평행으로 판간격 d[m]의 1/2 두께인 유리판을 삽입하였을 때의 정전용량[F]은? (단, 유리판의 유전율은 ℇ[F/m]이라 한다.)

① [eqn: rm 2C_0 over {1 + 1 over ɛ}]	② [eqn: rm C_0 over {1 + 1 over ɛ}]

③ [eqn: rm 2C_0 over {1 + ɛ_0 over ɛ}]	④ [eqn: rm C_0 over {1 + ɛ over ɛ_0}]

16. 벡터 포텐샬 A=3x²yax＋2xay－z³az일 때의 자계의 세기 H[A/m]는? (단, μ는 투자율이라 한다.)

① [eqn: rm 1 over mu (2-3x^2 )a_y]	② [eqn: rm 1 over mu (3-2x^2 )a_y]

③ [eqn: rm 1 over mu (2-3x^2 )a_z]	④ [eqn: rm 1 over mu (3-2x^2 )a_z]

17. 자기회로에서 자기 저항의 관계로 옳은 것은?

① 자기회로의 길이에 비례

② 자기회로의 단면적에 비례

③ 자성체의 비투자율에 비례

④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

18. 그림과 같은 길이가 1m인 동축 원통 사이의 정전용량[F/m]]은?

① [eqn: rm C = 2pi over {ɛ `ln b over a}]	② [eqn: rm C = ɛ over {2pi `ln b over a}]

③ [eqn: rm C = 2piɛ over {ln b over a}]	④ [eqn: rm C = 2piɛ over {ln a over b}]

19. 철심이 든 환상 솔레노이드의 권수는 500회, 평균 반지름은 10㎝, 철심의 단면적은 10㎠, 비투자율 4000이다. 이 환상 솔레노이드에 2A의 전류를 흘릴 때, 철심 내의 자속[Wb]은?

① 4×10⁻³	② 4×10⁻⁴

③ 8×10⁻³	④ 8×10⁻⁴

20. 그림과 같은 정방형관 단면의 격자점 ⑥의 전위를 반복법으로 구하면 약 몇 V인가?

① 6.3V	② 9.4V

③ 18.8V	④ 53.2V

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 동기조상기(A)와 전력용 콘덴서(B)를 비교한 것으로 옳은 것은?

① 시충전 : (A) 불가능, (B) 가능

② 전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다

③ 무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적

④ 무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용

22. 어떤 공장의 소모 전력이 100kW이며, 이 부하의 역률이 0.6일 때, 역률을 0.9로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

① 75kVA	② 80kVA

③ 85kVA	④ 90kVA

23. 수력 발전소에서 사용되는 수차 중 15m 이하의 저낙차에 적합하여 조력 발전용으로 알맞은 수차는?

① 카플란수차	② 펠톤수차

③ 프란시스수차	④ 튜블러수차

24. 어떤 화력발전소에서 과열기 출구의 증기압이 169kg/㎠]이다. 이것은 약 몇 atm인가?

① 127.1	② 163.6

③ 1650	④ 12850

25. 가공 송전선로를 가선할 때에는 하중 조건과 온도 조건을 고려하여 적당한 이도(dip)를 주도록 하여야 한다. 이도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.

② 전선을 가선할 때 전선을 팽팽하게 하는 것을 이도가 크다고 한다.

③ 이도가 작으면 전선이 좌우로 크게 흔들려서 다른 상의 전선에 접촉하여 위험하게 된다.

④ 이도가 작으면 이에 비례하여 전선의 장력이 증가되며, 너무 작으면 전선 상호간이 꼬이게 된다.

26. 승압기에 의하여 전압 Ve에서 Vh로 승압할 때, 2차 정격전압 e, 자기용량 W인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하 용량은?

① [eqn: rm V_h over e times W]	② [eqn: rm V_e over e times W]

③ [eqn: rm V_e over {V_h - V_e} times W]	④ [eqn: rm {V_h - V_e} over V_e times W]

27. 일반적으로 부하의 역률을 저하시키는 원인은?

① 전등의 과부하

② 선로의 충전전류

③ 유도 전동기의 경부하 운전

④ 동기 전동기의 중부하 운전

28. 송전단 전압을 VS, 수전단 전압을 Vr, 선로의 리액턴스를 X라 할 때, 정상 시의 최대 송전전력의 개략적인 값은?

① [eqn: rm {V_S - V_r} over X]	② [eqn: rm {V_S ^2 - V_r ^2} over X]

③ [eqn: rm {V_S (V_S - V_r )} over X]	④ [eqn: rm {V_S V_r} over X]

29. 가공지선의 설치 목적이 아닌 것은?

① 전압 강하의 방지

② 직격뢰에 대한 차폐

③ 유도뢰에 대한 정전차폐

④ 통신선에 대한 전자유도 장해 경감

30. 피뢰기가 방전을 개시할 때의 단자 전압의 순시값을 방전 개시 전압이라 한다. 방전 중의 단자 전압의 파고값을 무엇이라 하는가?

① 속류	② 제한 전압

③ 기준충격 절연강도	④ 상용주파 허용 단자 전압

31. 송전 계통의 한 부분이 그림과 같이 3상 변압기로 1차측은 △로, 2차측은 Y로 중성점이 접지되어 있을 경우, 1차측에 흐르는 영상전류는?

① 1차측 선로에서 ∞이다.

② 1차측 선로에서 반드시 0이다.

③ 1차측 변압기 내부에서는 반드시 0이다.

④ 1차측 변압기 내부와 1차측 선로에서 반드시 0이다.

32. 배전선로에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 밸런서는 단상 2선식에 필요하다.

② 저압 뱅킹 방식은 전압 변동을 경감할 수 있다.

③ 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F2의 사이의 값이다.

④ 수용률이란 최대수용전력을 설비 용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸다.

33. 수차 발전기에 제동권선을 설치하는 주된 목적은?

① 정지시간 단축	② 회전력의 증가

③ 과부하 내량의 증대	④ 발전기의 안정도 증진

34. 3상 3선식 가공성전선로에서 한 선의 저항은 15Ω, 리액턴스는 20Ω이고, 수전단 선간전압은 30kV, 부하역률은 0.8(뒤짐)이다. 전압강하율을 10%라 하면, 이 송전선로는 몇 kW까지 수전할 수 있는가?

① 2500	② 3000

③ 3500	④ 4000

35. 송전선로에서 사용하는 변압기 결선에 △결선이 포함되어 있는 이유는?

① 직류분의 제거	② 제3고조파의 제거

③ 제5고조파의 제거	④ 제7고조파의 제거

36. 교류 송전 방식과 비교하여 직류 송전 방식의 설명이 아닌 것은?

① 전압 변동률이 양호하고 무효전력에 기인하는 전력 손실이 생기지 않는다.

② 안정도의 한계가 없으므로 송전용량을 높일 수 있다.

③ 전력 변환기에서 고조파가 발생한다.

④ 고전압, 대전류의 차단이 용이하다.

37. 전압 66000V, 주파수 60Hz, 길이 15km, 심선 1선당 작용 정전용량 0.3587㎌/㎞인 한 선당 지중 전선로의 3상 무부하 충전전류는 약 몇 A인가? (단, 정전용량 이외의 선로정수는 무시한다.)

① 62.5	② 68.2

③ 73.6	④ 77.3

38. 전력계통에서 사용되고 있는 GCB(Gas Circuit Breaker)용 가스는?

① N₂가스	② SF₆가스

③ 알곤 가스	④ 네온 가스

39. 차단기와 아크 소호원리가 바르지 않은 것은?

① OCB : 절연유에 분해 가스 흡부력 이용

② VCB : 공기 중 냉각에 의한 아크 소호

③ ABB : 압축 공기를 아크에 불어 넣어서 차단

④ MBB : 전자력을 이용하여 아크를 소호실내로 유도하여 냉각

40. 네트워크 배전 방식의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전압 변동이 적다.

② 배전 신뢰도가 높다.

③ 전력손실이 감소한다.

④ 인축의 접촉사고가 적어진다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 정류회로에 사용되는 환류다이오드(free wheeling diode)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 순저항 부하의 경우 불필요하게 된다.

② 유도성 부하의 경우 불필요하게 된다.

③ 환류 다이오드 동작 시 부하출력 전압은 약 0V가 된다.

④ 유도성 부하의 경우 부하전류의 평활화에 유용하다.

42. 3상 변압기를 병렬운전하는 경우 불가능한 조합은?

① △-Y 와 Y-△	② △-△ 와 Y-Y

③ △-Y 와 △-Y	④ △-Y 와 △-△

43. 3상 직권 정류자 전동기에 중간(직렬)변압기가 쓰이고 있는 이유가 아닌 것은?

① 정류자 전압의 조정

② 회전자 상수의 감소

③ 실효 권수비 선정 조정

④ 경부하 때 속도의 이상 상승 방지

44. 직류 분권 전동기를 무부하로 운전 중 계자 회로에 단선이 생긴 경우 발생하는 현상으로 옳은 것은?

① 역전한다.

② 즉시 정지한다.

③ 과속도로 되어 위험하다.

④ 무부하이므로 서서히 정지한다.

45. 변압기에 있어서 부하와는 관계없이 자속만을 발생시키는 전류는?

① 1차 전류	② 자화 전류

③ 여자 전류	④ 철손 전류

46. 직류 전동기의 규약 효율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 출력 over 입력 times 100%]

② [eqn: rm 입력 over 입력+손실 times 100%]

③ [eqn: rm 출력 over 출력+손실 times 100%]

④ [eqn: rm 입력-손실 over 입력 times 100%]

47. 직류 전동기에서 정속도 전동기라고 볼 수 있는 전동기는?

① 직권 전동기	② 타여자 전동기

③ 화동 복권 전동기	④ 차동 복권 전동기

48. 단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

① 반발 기동형	② 분상 기동형

③ 세이딩 코일형	④ 콘덴서 분상 기동형

49. 부흐홀츠 계전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 오동작의 가능성이 많다.

② 전기적 신호로 동작한다.

③ 변압기의 보호에 사용된다.

④ 변압기의 주탱크와 콘서베이터를 연결하는 관중에 설치한다.

50. 직류기에서 정류코일의 자기 인덕턴스를 L이라 할 때 정류코일의 전류가 정류주기 Tc 사이에 Ic에서 -Ic로 변한다면 정류 코일의 리액턴스 전압[V]의 평균값은?

① [eqn: rm L T_C over 2I_C]	② [eqn: rm L I_C over 2T_C]

③ [eqn: rm L 2I_C over T_C]	④ [eqn: rm L I_C over T_C]

51. 일반적인 전동기에 비하여 리니어 전동기의 장점이 아닌 것은?

① 구조가 간단하여 신뢰성이 높다.

② 마찰을 거치지 않고 추진력이 얻어진다.

③ 원심력에 의한 가속제한이 없고 고속을 쉽게 얻을 수 있다.

④ 기어, 벨트 등 동력 변환기구가 필요 없고 직접 원운동이 얻어진다.

52. 직류를 다른 전압의 직류로 변환하는 전력변환 기기는?

① 초퍼

② 인버터

③ 사이클로 컨버터

④ 브리지형 인버터

53. 와전류 손실을 패러데이 법칙으로 설명한 과정 중 틀린 것은?

① 와전류가 철심으로 흘러 발열

② 유기전압 발생으로 철심에 와전류가 흐름

③ 시변 자속으로 강자성체 철심에 유기전압 발생

④ 와전류 에너지 손실량은 전류 경로 크기에 반비례

54. 주파수가 정격보다 3% 감소하고 동시에 전압이 정격보다 3% 상승된 전원에서 운전되는 변압기가 있다. 철손이 에 비례한다면 이 변압기 철손은 정격 상태에 비하여 어떻게 달라지는가? (단, f : 주파수, Bm : 자속밀도 최대치이다.)

① 약 8.7% 증가	② 약 8.7% 감소

③ 약 9.4% 증가	④ 약 9.4% 감소

55. 교류정류자기에서 갭의 자속분포가 정현파로 ∅m=0.14Wb, P=2, a=1, Z=200, n=1200rpm인 경우 브러시 축이 자극 축과 30°라면, 속도 기전력의 실효값 Es는 약 몇 V인가?

① 160	② 400

③ 560	④ 800

56. 역률 0.85의 부하 350kW에 50kW를 소비하는 동기 전동기를 병렬로 접속하여 합성 부하의 역률을 0.95로 개선하려면 진상 무효 전력은 약 몇 kVar인가?

① 68	② 72

③ 80	④ 85

57. 변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?

① 철손	② 동손

③ 절연 내력	④ 전압 변동률

58. 3상 동기 발전기의 단락곡선이 직선으로 되는 이유는?

① 전기자 반작용으로

② 무부하 상태이므로

③ 자기 포화가 있으므로

④ 누설 리액턴스가 크므로

59. 정격출력 5000kVA, 정격전압 3.3kV, 동기 임피던스가 매상 1.8Ω인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?

① 1.1	② 1.2

③ 1.3	④ 1.4

60. 동기기의 회전자에 의한 분류가 아닌 것은?

① 원통형	② 유도자형

③ 회전 계자형	④ 회전 전기자형

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 기준 입력과 주궤환량과의 차로서, 제어계의 동작을 일으키는 원인이 되는 신호는?

① 조작 신호

② 동작 신호

③ 주궤환 신호

④ 기준 입력 신호

62. 폐루프 전달함수 C(s)/R(s)가 다음과 같은 2차 제어계에 대한 설명 중 틀린 것은?

[eqn: rm bold {C(s) over R(s) = {ω_n ^2} over {s^2 + 2δω_n s + ω_n ^2}}]

① 최대 오버슈트는 [eqn: rm e ^{- pi δ root {1-δ^2}}]이다.

② 이 폐루프계의 특성 방정식은 [eqn: rm s^2 + 2δω_n s + ω_n ^2 =0]이다.

③ 이 계는 δ=0.1일 때 부족 제동된 상태에 있게 된다.

④ δ값을 작게할수록 제동은 많이 걸리게 되니 비교 안정도는 향상된다.

63. 3차인 이산치 시스템의 특성 방정식의 근이 –0.3, -0.2,＋0.5로 주어져 있다. 이 시스템의 안정도는?

① 이 시스템은 안정한 시스템이다.

② 이 시스템은 불안정한 시스템이다.

③ 이 시스템은 임계 안정한 시스템이다.

④ 위 정보로서는 이 시스템의 안정도를 알 수 없다.

64. 다음의 특성 방정식을 Routh-Hurwitz 방법으로 안정도를 판별하고자 한다. 이때 안정도를 판별하기 위하여 가장 잘 해석한 것은 어느 것인가?

q(s)=s⁵＋2s⁴＋2s³＋4s²＋11s＋10

① s 평면의 우반면에 근은 없으나 불안정하다.

② s 평면의 우반면에 근이 1개 존재하여 불안정하다.

③ s 평면의 우반면에 근이 2개 존재하여 불안정하다.

④ s 평면의 우반면에 근이 3개 존재하여 불안정하다.

65. 전달함수 [eqn: rm G(s)H(s) = K(s+1) over {s(s+1)(s+2)}]일 때 근궤적의 수는?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

66. 다음의 미분 방정식을 신호 흐름 선도에 옳게 나타낸 것은? (단, [eqn: rm c(t)=X_1 (t), ``X_2 (t)= d over dt X_1 (t)]로 표시한다.)

[eqn: rm bold {2 dc(t) over dt + 5C(t) = r(t)}]

①

②

③

④

67. 다음 블록선도의 전체 전달함수가 1이 되기 위한 조건은?

① [eqn: rm G = 1 over 1-H1-H2]	② [eqn: rm G= 1 over 1+H1+H2]

③ [eqn: rm G = -1 over 1-H1-H2]	④ [eqn: rm G= -1 over 1+H1+H2]

68. 특성 방정식의 모든 근이 s 복소평면의 좌반면에 있으면 이 계는 어떠한가?

① 안정	② 준안정

③ 불안정	④ 조건부 안정

69. 그림의 회로는 어느 게이트(gate)에 해당되는가?

① OR	② AND

③ NOT	④ NOR

70. 전달함수가 [eqn: rm G(s)= Y(s) over X(s) = 1 over {s^2 (s+1)}]로 주어진 시스템의 단위 임펄스 응답은?

① y(t)＝1－t＋e⁻ᵗ	② y(t)＝1＋t＋e⁻ᵗ

③ y(t)＝t－1＋e⁻ᵗ	④ y(t)＝t－1－e⁻ᵗ

71. 다음과 같은 회로망에서 영상파라미터(영상전달정수) θ는?

① 10	② 2

③ 1	④ 0

72. △결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고 소비전력이 1800W이다. 선로의 저항 0.5Ω에서 발생하는 선로 손실이 50W이면 부하단자 전압[V]은?

① 627	② 525

③ 326	④ 225

73. E=40＋j30[V]의 전압을 가하면 I=30＋j10[A]의 전류가 흐르는 회로의 역률은?

① 0.949	② 0.831

③ 0.764	④ 0.651

74. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 닫았을 때, 과도분을 포함하지 않기 위한 R[Ω]은?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

75. 분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z₀는?

① [eqn: rm ZY]	② [eqn: rm root ZY]

③ [eqn: rm root {Y over Z}]	④ [eqn: rm root {Z over Y}]

76. 다음과 같은 회로의 공진 시 어드미턴스는?

① [eqn: rm RL over C]	② [eqn: rm RC over L]

③ [eqn: rm L over RC]	④ [eqn: rm R over LC]

77. 그림과 같은 회로에서 전류 I[A]는?

① 0.2	② 0.5

③ 0.7	④ 0.9

78. [eqn: rm F(s)= s+1 over {s^2 + 2s}]로 주어졌을 때 F(s)의 역변환은?

① [eqn: rm 1 over 2 (1+e^t )]	② [eqn: rm 1 over 2 (1+e^-2t )]

③ [eqn: rm 1 over 2 (1-e^-t )]	④ [eqn: rm 1 over 2 (1-e^-2t )]

79. 인 전압을 R-L 직렬 회로에 가할 때 제 5고조파 전류의 실효값은 약 몇 [A]인가? (단, R=12Ω, wL=1Ω이다.)

① 10	② 15

③ 20	④ 25

80. 그림과 같은 파형의 전압 순시값은?

① [eqn: rm 100 sin (ωt + pi over 6 )]	② [eqn: rm 100 root 2 sin (ωt + pi over 6 )]

③ [eqn: rm 100 sin (ωt - pi over 6 )]	④ [eqn: rm 100 root 2 sin (ωt - pi over 6 )]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 소선은 지름 2.0㎜ 이상인 금속선을 사용한다.

② 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 6.0m 이상이다.

③ 지선의 안전율은 1.2 이상이고 허용 인장하중의 최저는 4.31kN으로 한다.

④ 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용한다.

82. 옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치ㆍ출퇴 표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇㎟ 이상인가?

① 0.75	② 1.5

③ 1	④ 2.5

83. 154kV 가공 송전선로를 제1종 특고압 보안공사로 할 때 사용되는 경동연선의 굵기는 몇 ㎟ 이상인가?

① 100	② 150

③ 200	④ 250

84. 일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 옥내 전로는 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

① 0.5	② 1.0

③ 2.0	④ 3.0

85. 전동기 과부하 보호장치의 시설에서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격 전류가 몇 A 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가?

① 15	② 20

③ 30	④ 50

86. 사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로는 어떤 종류의 보안 공사로 하여야 하는가?

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

87. 사용전압이 고압인 전로의 전선으로 사용할 수 없는 케이블은?

① MI 케이블

② 연피 케이블

③ 비닐외장 케이블

④ 폴리에틸렌 외장 케이블

88. 가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반 조명을 위하여 시설하는 고압 방전등은 그 효율이 몇 lm/W 이상의 것이어야 하는가?

① 30	② 50

③ 70	④ 100

89. 제1종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 ㎟ 이상의 연동선이어야 하는가?

① 2.5	② 4.0

③ 6.0	④ 8.0

90. 금속관 공사에서 절연부싱을 사용하는 가장 주된 목적은?

① 관의 끝이 터지는 것을 방지

② 관내 해충 및 이물질 출입 방지

③ 관의 단구에서 조영재의 접촉 방지

④ 관의 단구에서 전선 피복의 손상 방지

91. 최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

① 3036	② 4125

③ 4950	④ 6600

92. 관·암거·기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분(케이블을 지지하는 금구류는 제외한다.) 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

93. 가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 200	② 250

③ 300	④ 600

94. 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설할 경우에는 그 매설 깊이를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 1	② 1.2

③ 1.5	④ 1.8

95. 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

96. 건조한 장소로서 전개된 장소에 고압 옥내배선을 시설할 수 있는 공사방법은?

① 덕트 공사	② 금속관 공사

③ 애자사용 공사	④ 합성 수지관 공사

97. 제3종 접지공사를 하여야 할 곳은?

① 고압용 변압기의 외함

② 고압의 계기용변성기의 2차측 전로

③ 특고압 계기용변성기의 2차측 전로

④ 특고압과 고압의 혼촉방지를 위한 방전장치

98. 전기철도에서 배류시설에 강제 배류기를 사용할 경우 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연 변압기일 것

② 강제 배류기를 보호하기 위하여 적정한 과전류 차단기를 시설할 것

③ 귀선에서 강제 배류기를 거쳐 금속제 지중 관로로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것

④ 강제 배류기는 제2종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

99. 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 행거로 시설하고자 할 때 행거의 간격은 몇 ㎝ 이하로 하여야 하는가?

① 30	② 50

③ 80	④ 100

100. 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 높이는 도로를 횡단하는 경우 교통에 지장을 줄 우려가 없다면 지표상 몇 m까지로 감할 수 있는가?

① 4	② 4.5

③ 5	④ 6