건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2017.8.26. 3회)

2017년 3회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	1	1	4	3	1	3	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	2	1	4	4	3	4	4	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	3	2	4	4	1	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	4	3	1	4	3	2	4	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	4	2	1	1	2	3	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	3	4	1	3	1	1	1	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	1	4	3	2	4	4	3	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	3	2	4	2	2	2	2	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	2	1	4	3	1	3	2	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	2	2	4	2	4	3	2	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 점전하에 의한 전위 함수가 [eqn: rm V= 1 over {x^2 + y^2} [V]]일 때 grad V는?

① [eqn: rm - {ix + jy} over {(x^2 + y^2 )}^2]	② [eqn: rm - {i2x + j2y} over {(x^2 + y^2 )}^2]

③ [eqn: rm - {i2x} over {(x^2 + y^2 )}^2]	④ [eqn: rm - {j2y} over {(x^2 + y^2 )}^2]

2. 면적 S[㎡], 간격 d[m]인 평행판 콘덴서에 전하 Q[C]를 충전 하였을 때 정전 에너지 w[J]는?

① [eqn: rm W = dQ^2 over ɛS]	② [eqn: rm W = dQ^2 over 2ɛS]

③ [eqn: rm W = dQ^2 over 4ɛS]	④ [eqn: rm W = dQ^2 over 8ɛS]

3. Poisson 및 Laplace 방정식을 유도하는데 관련이 없는 식은?

① [eqn: rot ``E = - PARTIALB over PARTIALt]	② [eqn: E = -grad``V]

③ [eqn: di v ``D= rho_v]	④ [eqn: D = ɛE]

4. 반지름 1㎝인 원형코일에 전류 10A가 흐를 때, 코일의 중심에서 코일 면에 수직으로 [eqn: root 3]㎝ 떨어진 점의 자계의 세기는 몇 AT/m인가?

① [eqn: rm 1 over 16 times 10^3]

② [eqn: rm 3 over 16 times 10^3]

③ [eqn: rm 5 over 16 times 10^3]

④ [eqn: rm 7 over 16 times 10^3]

5. 평등자계 내에 전자가 수직으로 입사하였을 때 전자의 운동을 바르게 나타낸 것은?

① 구심력은 전자속도에 반비례 한다.

② 원심력은 자계의 세기에 반비례 한다.

③ 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.

④ 원운동을 하고 반지름은 전자의 회전속도에 비례한다.

6. 액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 C[F]인 것에 V[V]의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류[A]는? (단, 유전체의 유전율은 ɛ[F/m], 고유저항은 ρ[Ω·m]이다.)

① [eqn: rhoɛ over CV]	② [eqn: C over rhoɛV]

③ [eqn: CV over rhoɛ]	④ [eqn: rhoɛV over C]

7. 다이아몬드와 같은 단결정 물체에 전장을 가할 때 유도되는 분극은?

① 전자 분극

② 이온 분극과 배향 분극

③ 전자 분극과 이온 분극

④ 전자 분극, 이온 분극, 배향 분극

8. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 무한 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 도선 내부에서 자계의 크기는 도선의 반경에 비례한다.

② 무한 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 도선 외부에서 자계의 크기는 도선의 중심과의 거리에 무관하다.

③ 무한장 솔레노이드 내부 자계의 크기는 코일에 흐르는 전류의 크기에 비례한다.

④ 무한장 솔레노이드 내부 자계의 크기는 단위 길이당 권수의 제곱에 비례한다.

9. 그림과 같은 유전속 분포가 이루어질 때 Ɛ₁과 Ɛ₂의 크기 관계는?

① Ɛ₁＞Ɛ₂	② Ɛ₁＜Ɛ₂

③ Ɛ₁＝Ɛ₂	④ Ɛ₁＞0, Ɛ₂＞0

10. 인덕턴스의 단위[H]와 같지 않은 것은?

① J∕Aㆍs	② Ωㆍs

③ Wb∕A	④ J∕A2

11. 전계 및 자계의 세기가 각각 E. H일 때, 포인팅 벡터 P의 표시로 옳은 것은?

① [eqn: P = 1 over 2 times H]	② [eqn: P=E``rot``H]

③ [eqn: P=E×H]	④ [eqn: P=H``rot``E]

12. 규소 강판과 같은 자심재료의 히스테리시스 곡선의 특징은?

① 보자력이 큰 것이 좋다.

② 보자력과 잔류자기가 모두 큰 것이 좋다.

③ 히스테리시스 곡선의 면적이 큰 것이 좋다.

④ 히스테리시스 곡선의 면적이 작은 것이 좋다.

13. 커패시터를 제조하는데 A, B, C, D와 같은 4가지의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위 체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 Ɛrᴀ=8, Ɛrʙ=10, Ɛrᴄ=2, Ɛrᴅ=4이다.)

① C＞D＞A＞B	② B＞A＞D＞C

③ D＞A＞C＞B	④ A＞B＞D＞C

14. 투자율 μ[H/m], 자계의 세기 H[AT/m], 자속밀도 B[Wb/㎡]인 곳의 자계 에너지 밀도 [J/㎥]는?

① [eqn: rm B^2 over 2mu]	② [eqn: rm H^2 over 2mu]

③ [eqn: rm 1 over 2 muH]	④ [eqn: rm BH]

15. 정전계 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형으로 구할 수 있다.

② 도체 표면에서의 전계의 세기는 표면에 대해 법선 방향을 갖는다.

③ 라플라스 방정식은 전극이나 도체의 형태에 관계없이 체적전하 밀도가 0인 모든 점에서 ▽2V=0만족한다.

④ 라플라스 방정식은 비선형 방정식이다.

16. 자화의 세기 단위로 옳은 것은?

① AT/Wb	② AT/㎡

③ Wbㆍm	④ Wb/㎡

17. 중심은 원점에 있고 반지름 a[m]인 원형 선도체가 z=0인 평면에 있다. 도체에 선전하밀도 ρL[C/m]가 분포되어 있을 때 z=b[m]인 점에서 전계 E[V/m]는? (단, ar, az는 원통 좌표계에서 r 및 z 방향의 단위벡터이다.)

① [eqn: rm {ab rho`_L} over {2piɛ_0 (a^2 + b^2 )} ``a_r]	② [eqn: rm {ab rho`_L} over {4piɛ_0 (a^2 + b^2 )} ``a_Z]

③ [eqn: rm {ab rho`_L} over {2ɛ_0 (a^2 + b^2 )^{3 over 2}} ``a_Z]	④ [eqn: rm {ab rho`_L} over {4ɛ_0 (a^2 + b^2 )^{3 over 2}} ``a_Z]

18. V=x²[V]로 주어지는 전위 분포일 때 x=20㎝인 점의 전계는?

① ＋x 방향으로 40v/m	② -x 방향으로 40V/m

③ ＋x 방향으로 0.4V/m	④ -x 방향으로 0.4V/m

19. 공간 도체내의 한 점에 있어서 자속이 시간적으로 변화하는 경우에 성립하는 식은?

① [eqn: rm TRIANGLED times E = PARTIALH over PARTIALt]	② [eqn: rm TRIANGLED times E = - PARTIALH over PARTIALt]

③ [eqn: rm TRIANGLED times E = PARTIALB over PARTIALt]	④ [eqn: rm TRIANGLED times E = - PARTIALB over PARTIALt]

20. 변위 전류와 가장 관계가 깊은 것은?

① 반도체	② 유전체

③ 자성체	④ 도체

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 전력용 콘덴서에 의하여 얻을 수 있는 전류는?

① 지상 전류	② 진상 전류

③ 동상 전류	④ 영상 전류

22. 부하 역률이 현저히 낮은 경우 발생하는 현상이 아닌 것은?

① 전기 요금의 증가	② 유효 전력의 증가

③ 전력 손실의 증가	④ 선로의 전압강하 증가

23. 배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?

① 강압 변압기	② 체승 변압기

③ 단권 변압기	④ 3권선 변압기

24. 초호각(Arcing horn)의 역할은?

① 풍압을 조절한다.

② 송전 효율을 높인다.

③ 애자의 파손을 방지한다.

④ 고조파수의 섬락전압을 높인다.

25. △-△ 결선된 3상 변압기를 사용한 비접지 방식의 선로가 있다. 이때 1선지락 고장이 발생하면 다른 건전한 2선의 대지전압은 지락 전의 몇 배까지 상승하는가?

① [eqn: rm root 2 over 2]	② [eqn: rm root 3]

③ [eqn: rm root 2]	④ [eqn: rm 1]

26. 22kV, 60Hz 1회선의 3상 송전선에서 무부하 충전전류는 약 몇 A인가? (단, 송전선의 길이는 20km이고, 1선 1km당 정전용량은 0.5㎌이다.)

① 12	② 24

③ 36	④ 48

27. 개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

① 단로기	② 차단기

③ 리액터	④ 개폐 저항기

28. 모선 보호용 계전기로 사용하면 가장 유리한 것은?

① 거리 방향 계전기	② 역상 계전기

③ 재폐로 계전기	④ 과전류 계전기

29. 현수애자에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 애자를 연결하는 방법에 따라 클래비스형과 볼소켓형이 있다.

② 큰 하중에 대하여는 2연 또는 3연으로 하여 사용할 수 있다.

③ 애자의 연결 개수를 가감함으로서 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.

④ 2~4층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철제 베이스로 지지한다.

30. 송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

① 1선 지락	② 3상 단락

③ 3선 단선	④ 선간 단락

31. 그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에서 3상 단락 사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?

① 320	② 330

③ 380	④ 410

32. 조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 옳은 것은?

① 수격작용은 작아진다.

② 발전기의 전압 상승률은 커진다.

③ 수차의 속도 변동률은 작아진다.

④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

33. 그림과 같은 수전단 전압 3.3kV, 역률 0.85(뒤짐)인 부하 300kW에 공급하는 선로가 있다. 이때 송전단 전압은 약 몇 V인가?

① 3430	② 3530

③ 3730	④ 3830

34. 증기의 엔탈피란?

① 증기 1kg의 잠열

② 증기 1kg의 현열

③ 증기 1kg의 보유열량

④ 증기 1kg의 증발열을 그 온도로 나눈 것

35. 장거리 송전선로는 일반적으로 어떤 회로로 취급하여 회로를 해석하는가?

① 분포정수 회로	② 분산부하 회로

③ 집중정수 회로	④ 특성 임피던스 회로

36. 4단자 정수 A=D=0.8, B=j1.0인 3상 송전선로에 송전단 전압 160kV를 인가할 때 무부하시 수전단 전압은 몇 kV인가?

① 154	② 164

③ 180	④ 200

37. 유도장해를 방지하기 위한 전력선측의 대책으로 틀린 것은?

① 차폐선을 설치한다.

② 고속도 차단기를 사용한다.

③ 중성점 전압을 가능한 높게한다.

④ 중성점 접지에 고저항을 넣어서 지락전류를 줄인다.

38. 원자로의 감속재에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 감속 능력이 클 것

② 원자 질량이 클 것

③ 사용 재료로 경수를 사용

④ 고속 중성자를 열중성자로 바꾸는 작용

39. 송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

② 직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여

③ 현수애자 1연의 전압분담을 균일화하기 위하여

④ 철탑으로부터 송전선로의 역섬락을 방지하기 위하여

40. 송전전력, 부하역률, 송전거리, 전력손실, 선간전압이 동일할 때 3상 3선식에 의한 소요 전선량은 단상 2선식의 몇 %인가?

① 50	② 67

③ 75	④ 87

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 3상 유도기에서 출력의 변환식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm P_0 = P_2 + P_2C = N over N_S P_2 = (2-s) P_2]

② [eqn: rm (1-s) P_2 = N over N_S P_2 = P_0 - P_2C = P_0 - sP_2]

③ [eqn: rm P_0 = P_2 - P_2C = P_2 - sP_2 = N over N_S P_2 = (1-s)P_2]

④ [eqn: rm P_0 = P_2 + P_2C = P_2 + sP_2 = N over N_S P_2 = (1+s)P_2]

42. 변압기의 보호방식 중 비율차동 계전기를 사용하는 경우는?

① 고조파 발생을 억제하기 위하여

② 과여자 전류를 억제하기 위하여

③ 과전압 발생을 억제하기 위하여

④ 변압기 상간 단락 보호를 위하여

43. 다이오드 2개를 이용하여 전파 정류를 하고, 순저항 부하에 전력을 공급하는 회로가 있다. 저항에 걸리는 직류분 전압이 90V라면 다이오드에 걸리는 최대 역전압[V]의 크기는?

① 90	② 242.8

③ 254.5	④ 282.8

44. 동기 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기동 토크가 크다.

② 역률 조정을 할 수 있다.

③ 가변속 전동기로서 다양하게 응용된다.

④ 공극이 매우 작아 설치 및 보수가 어렵다.

45. 농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

① 극수 제어법	② 종속 제어법

③ 2차 여자 제어법	④ 2차 저항 제어법

46. 3상 권선형 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대토크는 어떻게 되는가?

① 불변이다.	② 2배 증가한다.

③ [eqn: 1 over 2]로 감소한다.	④ [eqn: root 2]배 증가한다.

47. 직류 전동기의 전기자 전류가 10A일 때 5kg·m의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자속이 80%로 감소되고, 전기자 전류가 12A로 되면 토크는 약 몇 kg·m인가?

① 5.2	② 4.8

③ 4.3	④ 3.9

48. 일반적인 변압기의 무부하손 중 효율에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

① 와전류 손	② 유전체 손

③ 히스테리시스 손	④ 여자전류 저항 손

49. 전기자 총 도체수 152, 4극, 파권인 직류 발전기가 전기자 전류를 100A로 할 때 매극당 감자 기자력 [AT/극]은 얼마인가? (단, 브러시의 이동각은 10°이다.)

① 33.6	② 52.8

③ 105.6	④ 211.2

50. 정격전압, 정격 주파수가 6600/220V, 60Hz, 와류손이 720W인 단상 변압기가 있다. 이 변압기를 3300V, 50Hz의 전원에 사용하는 경우 와류손은 약 몇 W인가?

① 120	② 150

③ 180	④ 200

51. 보극이 없는 직류 발전기에서 부하의 증가에 따라 브러시의 위치를 어떻게 하여야 하는가?

① 그대로 둔다.

② 계자극의 중간에 놓는다.

③ 발전기의 회전방향으로 이동시킨다.

④ 발전기의 회전방향과 반대로 이동시킨다.

52. 반발 기동형 단상유도전동기의 회전 방향을 변경하려면?

① 전원의 2선을 바꾼다.

② 주권선의 2선을 바꾼다.

③ 브러시의 접속선을 바꾼다.

④ 브러시의 위치를 조정한다.

53. 직류 전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은?

① 계자 제어법

② 전압 제어법

③ 주파수 제어법

④ 직렬 저항 제어법

54. 동기 발전기의 단락비가 1.2이면 이 발전기의 %동기임피던스[p·u]는?

① 0.12	② 0.25

③ 0.52	④ 0.83

55. 다음 ( ) 안에 옳은 내용을 순서대로 나열한 것은?

“SCR”에서는 게이트 전류가 흐르면 순방향의 저지 상태에서 (   ) 상태로 된다. 게이트 전류를 가하여 도통 완료까지의 시간을 (   )시간이라 하고, 이 시간이 길면 (   )시의 (   )이 많고 소자가 파괴된다.

① 온(On), 턴온(Turn on), 스위칭, 전력손실

② 온(On), 턴온(Turn on), 전력손실, 스위칭

③ 스위칭, 온(On), 턴온(Turn on), 전력손실

④ 턴온(Turn on), 스위칭, 온(On), 전력손실

56. 동기 발전기의 안정도를 증진시키기 위한 대책이 아닌 것은?

① 속응 여자 방식을 사용한다.

② 정상 임피던스를 작게 한다.

③ 역상·영상 임피던스를 작게 한다.

④ 회전자의 플라이 휠 효과를 크게 한다.

57. 비 돌극형 동기 발전기 한 상의 단자전압을 V, 유기 기전력을 E, 동기 리액턴스를 Xs, 부하각이 δ이고, 전기자 저항을 무시할 때 한상의 최대출력[W]은?

① [eqn: rm EV over X_S]	② [eqn: rm 3EV over X_S]

③ [eqn: rm {E^2 V} over X_S `sin `δ]	④ [eqn: rm {EV^2} over X_S `sin `δ]

58. 60Hz의 3상 유도전동기를 동일 전압으로 50Hz에 사용할 때 ⓐ무부하 전류, ⓑ온도 상승, ⓒ 속도는 어떻게 변하겠는가?

① ⓐ60/50으로 증가, ⓑ60/50으로 증가, ⓒ50/60으로 감소

② ⓐ60/50으로 증가, ⓑ50/60으로 감소, ⓒ50/60으로 감소

③ ⓐ50/60으로 감소, ⓑ60/50으로 증가, ⓒ50/60으로 감소

④ ⓐ50/60으로 감소, ⓑ60/50으로 증가, ⓑ60/50으로 증가

59. 3000/200V 변압기의 1차 임피던스가 225Ω이면, 2차 환산 임피던스는 약 몇 Ω인가?

① 1.0	② 1.5

③ 2.1	④ 2.8

60. 60Hz, 1328/230V의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 i=3sinωt＋1.1sin(3ωt＋α₃)[A]이다. 지금 위와 똑같은 변압기 3대로 Y-△결선하여 1차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면 △회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?

① 0.77	② 1.10

③ 4.48	④ 6.35

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음 블록선도의 전달함수는?

① [eqn: rm Y(s)= ABC over 1+BCD+ABE]

② [eqn: rm Y(s)= ABC over 1+BCD+ABD]

③ [eqn: rm Y(s)= ABC over 1+BCE+ABD]

④ [eqn: rm Y(s)= ABC over 1+BCE+ABE]

62. 주파수 특성의 정수 중 대역폭이 좁으면 좁을수록 이때의 응답속도는 어떻게 되는가?

① 빨라진다.

② 늦어진다.

③ 빨라졌다 늦어진다.

④ 늦어졌다 빨라진다.

63. 다음 논리회로가 나타내는 식은?

① [eqn: rm X=(AㆍB) + bar C]

② [eqn: rm X= (bar{AㆍB}) + C]

③ [eqn: rm X= (bar{A+B}) ㆍ C]

④ [eqn: rm X=(A+B) ㆍ bar C]

64. 그림과 같은 요소는 제어계의 어떤 요소인가?

① 적분요소

② 미분요소

③ 1차 지연요소

④ 1차 지연 미분요소

65. 상태방정식으로 표시되는 제어계의 천이행렬 Φ(t)는?

[eqn: rm bold {X= bmatrix {``0& `1`# ``0& 0`}`X`+` bmatrix {``0`#``1`}`U]

① [eqn: rm bmatrix { 0& t# 1& 1}]	② [eqn: rm bmatrix { 1& 1# 0& t}]

③ [eqn: rm bmatrix { 1& t# 0& 1}]	④ [eqn: rm bmatrix { 0& t# 1& 0}]

66. 제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

① 목표값	② 조작량

③ 제어량	④ 동작신호

67. 제어기에서 적분제어의 영향으로 가장 적합한 것은?

① 대역폭이 증가한다.

② 응답 속응성을 개선시킨다.

③ 작동오차의 변화율에 반응하여 동작한다.

④ 정상상태의 오차를 줄이는 효과를 갖는다.

68. [eqn: rm {G(Jω)= 1 over jωT+1]의 크기와 위상각은?

① [eqn: rm G(jw)= sqrt {w ^{2} T ^{2} +1}∠tan^-1 wT]

② [eqn: rm G(jw)= sqrt {w ^{2} T ^{2} +1}∠-tan^-1 wT]

③ [eqn: rm G(jw)= 1 over sqrt {w ^{2} T ^{2} +1}∠tan^-1 wT]

④ [eqn: rm G(jw)= 1 over sqrt {w ^{2} T ^{2} +1}∠-tan^-1 wT]

69. Routh 안정 판별표에서 수열의 제1열이 다음과 같을 때 이 계통의 특성 방정식에 양의 실수부를 갖는 근이 몇 개인가?

1

2

-1

3

1

① 전혀 없다.	② 1개 있다.

③ 2개 있다.	④ 3개 있다.

70. 특성 방정식 s⁵＋2s⁴＋2s³＋3s²＋4s＋1을 루스 판별법으로 분석한 결과로 옳은 것은?

① s 평면의 우반면에 근이 존재하지 않기 때문에 안정한 시스템이다.

② s 평면의 우반면에 근이 1개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.

③ s 평면의 우반면에 근이 2개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.

④ s 평면의 우반면에 근이 3개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.

71. 회로에서의 전류 방향을 옳게 나타낸 것은?

① 알 수 없다.	② 시계 방향이다.

③ 흐르지 않는다.	④ 반시계 방향이다.

72. 입력신호 x(t)와 출력신호 y(t)의 관계가 다음과 같을 때 전달함수는?

[eqn: rm bold {d^2 over dt^2 y(t) + 5 d over dt y(t) + 6y(t) = x(t)}]

① [eqn: rm 1 over {(s+2)(s+3)}]	② [eqn: rm s+1 over {(s+2)(s+3)}]

③ [eqn: rm s+4 over {(s+2)(s+3)}]	④ [eqn: rm s over {(s+2)(s+3)}]

73. 회로에서 10mH의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 i(t)=A＋Be⁻ᵃᵗ로 표시된다. a의 값은?

① 100	② 200

③ 400	④ 500

74. R-L 직렬회로에 e=100sin(120πt)[V]의 전압을 인가하여 i=2sin(120πt-45°)[A]의 전류가 흐르도록 하려면 저항은 몇 Ω인가?

① 25.0	② 35.4

③ 50.0	④ 70.7

75. 3상 △부하에서 각 선전류를 Ia, Ib, Ic라 하면 전류의 영상분[A]은? (단, 회로는 평형 상태이다.)

① ∞	② 1

③ [eqn: rm 1 over 3]	④ 0

76. 정현파 교류전원 e=Emsin(ωt＋θ)[V]가 인가된 RLC 직렬 회로에 있어서 [eqn: wL > 1 over wC]일 경우, 이 회로에 흐르는 전류 I[A]의 위상은 인가전압 e[V]의 위상보다 어떻게 되는가?

① [eqn: tan ^-1`` {wL - 1 over wC} over R] 앞선다.

② [eqn: tan ^-1`` {wL - 1 over wC} over R] 뒤진다.

③ [eqn: tan ^-1 `` R ( 1 over wL - wC )] 앞선다.

④ [eqn: tan ^-1 `` R ( 1 over wL - wC )] 뒤진다.

77. 그림과 같은 R-C 병렬회로에서 전원전압이 e(t)=3e⁻⁵ᵗ인 경우 이 회로의 임피던스는?

① [eqn: rm jωRC over 1+jωRC]	② [eqn: rm R over 1-5RC]

③ [eqn: rm R over 1+RCs]	④ [eqn: rm 1+jωRC over R]

78. 분포정수 선로에서 위상정수를 β[rad/m]라 할 때, 파장은?

① 2πβ	② 2π/β

③ 4πβ	④ 4π/β

79. 성형(Y)결선의 부하가 있다. 선간전압 300V의 3상 교류를 가했을 때 선전류가 40A이고, 역률이 0.8이라면 리액턴스는 약 몇 Ω인가?

① 1.66	② 2.60

③ 3.56	④ 4.33

80. 그림의 회로에서 합성 인덕턴스는?

① [eqn: rm {L_1 L_2 - M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

② [eqn: rm {L_1 L_2 + M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

③ [eqn: rm {L_1 L_2 - M^2} over {L_1 + L_2 + 2M}]

④ [eqn: rm {L_1 L_2 + M^2} over {L_1 + L_2 + 2M}]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 구성재의 수직 투영면적 1㎡에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종풍압하중 값의 기준으로 틀린 것은?

① 목주 : 588 Pa

② 원형 철주 : 588Pa

③ 철근 콘크리트주 : 1117Pa

④ 강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255Pa

82. 최대 사용전압 7kV 이하 전로의 절연내력을 시험할 때 시험 전압을 연속하여 몇 분간 가하였을 때 이에 견디어야 하는가?

① 5분	② 10분

③ 15분	④ 30분

83. 고압 인입선 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 15m 떨어진 다른 수용가에 고압 연접인입선을 시설하였다.

② 전선은 5㎜ 경동선과 동등한 세기의 고압 절연전선을 사용하였다.

③ 고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 3.5m의 높이에 설치하였다.

④ 횡단보도교 위에 시설하는 경우 케이블을 사용하여 노면상에서 3.5m의 높이에 시설하였다.

84. 공통접지공사 적용 시 상도체의 단면적이 16㎟인 경우 보호도체(PE)에 적합한 단면적은? (단, 보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우)

① 4	② 6

③ 10	④ 16

85. 절연유의 구외 유출방지 설비를 하여야 하는 변압기의 사용전압은 몇 kV 이상인가?

① 10	② 50

③ 100	④ 150

86. 일반 변전소 또는 이에 준하는 곳의 주요 변압기에 반드시 시설하여야 하는 계측장치가 아닌 것은?

① 주파수	② 전압

③ 전류	④ 전력

87. 345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선 상호간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 4.48	② 4.96

③ 5.48	④ 5.82

88. 애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 몇 m 이하인가?

① 1.5	② 2

③ 2.5	④ 3

89. 가공 접지선을 사용하여 제 2종 접지공사를 하는 경우 변압기의 시설 장소로부터 몇 m까지 떼어 놓을 수 있는가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

90. 고압 가공전선으로 경동선을 사용하는 경우 안전율은 얼마 이상이 되는 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 4.0

91. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

① 120	② 150

③ 200	④ 300

92. 특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 틀린 것은?

① 교량의 윗면에 시설하는 저압전선로는 교량 노면상 5m 이상으로 할 것

② 교량에 시설하는 고압전선로에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 20㎝ 이상일 것

③ 저압전선로와 고압전선로를 같은 벼랑에 시설하는 경우 고압 전선과 저압전선 사이의 이격거리는 50㎝ 이상일 것

④ 벼랑과 같은 수직 부분에 시설하는 전선로는 부득이한 경우에 시설하며, 이때 전선의 지지점 간의 거리는 15m 이하로 할 것

93. 고압 옥내배선의 시설 공사로 할 수 없는 것은?

① 케이블 공사

② 가요 전선관 공사

③ 케이블 트레이 공사

④ 애자사용 공사(건조한 장소로서 전개된 장소)

94. 사용전압 154kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 지표상 몇 m 이상에 시설하여야 하는가?

① 7	② 8

③ 9.44	④ 11.44

95. 가공전선로 지지물 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상인가?

① 1.5	② 2

③ 2.2	④ 2.5

96. “지중관로”에 대한 정의로 가장 옳은 것은?

① 지중전선로·지중약전류 전선로와 지중 매설지선 등을 말한다.

② 지중전선로·지중약전류 전선로와 복합 케이블선로·기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속되는 지중함을 말한다.

③ 지중전선로·지중약전류 전선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 지중 매설지선을 말한다.

④ 지중전선로·지중약전류 전선로·지중 광섬유 케이블 선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다.

97. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

① 지선의 안전율은 1.2 이상일 것

② 소선은 최소 5가닥 이상의 연선일 것

③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상으로 할 것

④ 지중부분 및 지표상 60㎝까지의 부분은 아연도금을 한 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것

98. 저압 옥내배선에 적용하는 사용전선의 내용 중 틀린 것은?

① 단면적 2.5㎟ 이상의 연동선이어야 한다.

② 미네럴인슈레이션케이블로 옥내배선을 하려면 케이블 단면적은 2㎟ 이상이어야 한다.

③ 진열장 등 사용전압이 400V 미만인 경우 0.75㎟ 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.

④ 전광표시장치 또는 제어회로에 사용전압이 400V 미만인 경우 사용하는 배선은 단면적 1.5㎟ 이상의 연동선을 사용하고 합성수지관 공사로 할 수 있다.

99. 지중전선로의 시설에서 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 0.6	② 1.0

③ 1.2	④ 1.5

100. 케이블 트레이공사 적용 시 적합한 사항은?

① 난연성 케이블을 사용한다.

② 케이블 트레이의 안전율은 2.0 이상으로 한다.

③ 케이블 트레이 안에서 전선 접속은 허용하지 않는다.

④ 사용전압이 400V 미만인 경우 특별 제 3종 접지 공사를 적용한다.