건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2018.3.4. 1회)

2018년 1회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	3	2	4	3	4	1	1	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	3	1	2	1	1	4	3	4	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	4	2	3	2	3	4	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	2	2	1	1	4	1	2	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	2	2	1	2	1	4	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	2	4	3	4	1	3	4	1
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	2	1	1	1	4	2	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	2	3	4	2	4	2	4	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	4	3	1	3	1	1	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	1	1	3	2	2	2	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 평면도체 표면에서 r[m]의 거리에 점전하 Q[C]이 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일은 몇 J인가?

① [eqn: rm Q^2 over {4pi epsilon_0 r}]	② [eqn: rm Q^2 over {8pi epsilon_0 r}]

③ [eqn: rm Q^2 over {16pi epsilon_0 r}]	④ [eqn: rm {Q ^{2}} over {32 pi epsilon _{0} r}]

2. 역자성체에서 비투자율(㎲)은 어느 값을 갖는가?

① ㎲＝1	② ㎲＜1

③ ㎲＞1	④ ㎲＝0

3. 비유전율 Єr₁, Єr₂인 두 유전체가 나란히 무한평면으로 접하고 있고, 이 경계면에 평행으로 유전체의 비유전율 Єr1 내에 경계면으로부터 d[m]인 위치에 선전하 밀도 ρ[C/m]인 선상전하가 있을 때, 이 선전하와 유전체 Єr2 간의 단위 길이당의 작용력은 몇 N/m인가?

① [eqn: rm 9 times 10^9 times rho^2 over {epsilon _r2 d} times {epsilon_r1 + epsilon_r2} over {epsilon_r1 - epsilon_r2}]

② [eqn: rm 2.25 times 10^9 times rho^2 over {epsilon _r2 d} times {epsilon_r1 - epsilon_r2} over {epsilon_r1 + epsilon_r2}]

③ [eqn: rm 9 times 10^9 times rho^1 over {epsilon _r2 d} times {epsilon_r1 - epsilon_r2} over {epsilon_r1 + epsilon_r2}]

④ [eqn: rm 2.25 times 10^9 times rho^2 over {epsilon _r1 d} times {epsilon_r1 - epsilon_r2} over {epsilon_r1 + epsilon_r2}]

4. 점전하에 의한 전계는 쿨롱의 법칙을 사용하면 되지만 분포되어 있는 전하에 의한 전계를 구할 때는 무엇을 이용하는가?

① 렌츠의 법칙	② 가우스의 정리

③ 라플라스 방정식	④ 스토크스의 정리

5. 패러데이관(Faraday tube)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 패러데이관 중에 있는 전속수는 그 관속에 진전하가 없으면 일정하며 연속적이다.

② 패러데이관의 양단에는 양 또는 음의 단위 진전하가 존재하고 있다.

③ 패러데이관 한 개의 단위 전위차 당 보유에너지는 1/2J이다.

④ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같지 않다.

6. 공기 중에 있는 지름 6㎝인 단일 도체구의 정전용량은 몇 ㎊인가?

① 0.34	② 0.67

③ 3.34	④ 6.71

7. 유전율이 Є₁, Є₂[F/m]인 유전체 경계면에 단위면적당 작용하는 힘은 몇 N/㎡인가? (단, 전계가 경계면에 수직인 경우이며, 두 유전체의 전속밀도 D₁＝D₂＝D이다.)

① [eqn: rm 2 LEFT ( 1 over epsilon _1 - 1 over epsilon _2 RIGHT ) D^2]	② [eqn: rm 2 LEFT ( 1 over epsilon _1 + 1 over epsilon _2 RIGHT ) D^2]

③ [eqn: rm 1 over 2 LEFT ( 1 over epsilon _1 + 1 over epsilon _2 RIGHT ) D^2]	④ [eqn: rm 1 over 2 LEFT ( 1 over epsilon _2 - 1 over epsilon _1 RIGHT ) D^2]

8. 진공 중에 균일하게 대전된 반지름 a[m]인 선전하 밀도 λɭ[C/m]의 원환이 있을 때, 그 중심으로부터 중심축상 x[m]의 거리에 있는 점의 전계의 세기는 몇 V/m인가?

① [eqn: {a lambda_l x} over {2 epsilon_0 (a^2 + x^2 )^{3 over 2}}]	② [eqn: {a lambda_l x} over {epsilon_0 (a^2 + x^2 )^{3 over 2}}]

③ [eqn: {a lambda_l x} over {2 epsilon_0 (a^2 + x^2 )}]	④ [eqn: {a lambda_l x} over {epsilon_0 (a^2 + x^2 )}]

9. 내압 1000V 정전용량 1㎌, 내압 750V 정전용량 2㎌, 내압 500V 정전용량 5㎌인 콘덴서 3개를 직렬로 접속하고 인가전압을 서서히 높이면 최초로 파괴되는 콘덴서는?

① 1㎌	② 2㎌

③ 5㎌	④ 동시에 파괴된다.

10. 내부장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 것은?

① 비투자율이 1보다 작은 역자성체

② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질

③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질

④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질

11. 40V/m인 전계 내의 50V되는 점에서 1C의 전하가 전계 방향으로 80㎝ 이동 하였을 때, 그 점의 전위는 몇 V인가?

① 18	② 22

③ 35	④ 65

12. 그림과 같이 반지름 a[m]의 한번 감긴 원형코일이 균일한 자속밀도 B[Wb/㎡]인 자계에 놓여 있다. 지금 코일 면을 자계와 나란하게 전류 I[A]를 흘리면 원형코일이 자계로부터 받는 회전 모멘트는 몇 Nm/rad인가?

① πaBI	② 2πaBI

③ πa2BI	④ 2πa2BI

13. 다음 조건들 중 초전도체에 부합되는 것은? (단, μr은 비투자율, Xm은 비자화율, B는 자속밀도이며 작동온도는 임계온도 이하라 한다.

① Xm＝-1, μr＝0, B＝0

② Xm＝0, μr＝0, B＝0

③ Xm＝1, μr＝0, B＝0

④ Xm＝-1, μr＝1, B＝0

14. x＝0인 무한평면을 경계면으로 하여 x＜0인 영역에는 비유전율 Єr₁＝2, x＞0인 영역에는 Єr₂＝4인 유전체가 있다. Єr₁인 유전체내에서 전계 E₁＝20ax-10ay＋5az[V/m]일 때 x＞0인 영역에 있는 Єr₂인 유전체내에서 전속밀도 D₂[C/㎡]는? (단, 경계면상에는 자유전하가 없다고 한다.)

① D₂=Є₀(20ax－40ay＋5az)

② D₂=Є₀(40ax－40ay＋20az)

③ D₂=Є₀(80ax－20ay＋10az)

④ D₂=Є₀(40ax－20ay＋20az)

15. 평면파 전파가 E＝30cos(10⁹t＋20z)j[V/m]로 주어 졌다면 이 전자파의 위상속도는 몇 m/s인가?

① 5×10⁷	② [eqn: rm 1 over 3]×10³

③ 10⁹	④ [eqn: rm 2 over 3]

16. 자속밀도 10 Wb/㎡ 자계 중에 10㎝ 도체를 자계와 30°의 각도로 30m/s로 움직일 때, 도체에 유기되는 기전력은 몇 V인가?

① 15	② 15[eqn: rm root 3]

③ 1500	④ 1500[eqn: rm root 3]

17. 그림과 같이 단면적 S＝10㎠, 자로의 길이 ℓ＝20π㎝, 비투자율 ㎲＝1000인 철심에 N₁＝N₂＝100인 두 코일을 감았다. 두 코일사이의 상호인덕턴스는 몇 mH인가?

① 0.1	② 1

③ 2	④ 20

18. 1㎂의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자수는 약 몇 개인가? (단, 전자 1개의 전하는 1.602×10-19C이다.)

① 6.24×1010	② 6.24×1011

③ 6.24×1012	④ 6.24×1013

19. 균일하게 원형단면을 흐르는 전류 I[A]에 의한, 반지름 a[m], 길이 l[m], 비투자율 ㎲인 원통도체의 내부 인덕턴스는 몇 H인가?

① 10-7㎲l	② 3×10-7㎲l

③ [eqn: rm 1 over 4a]×10-7㎲l	④ [eqn: 1 over 2]×10-7㎲l

20. 한 변의 길이가 10㎝인 정사각형 회로에 직류전류 10A가 흐를 때, 정사각형의 중심에서의 자계 세기는 몇 A/m인가?

① [eqn: rm {100 root 2} over pi]	② [eqn: rm {200 root 2} over pi]

③ [eqn: rm {300 root 2} over pi]	④ [eqn: rm {400 root 2} over pi]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 송전선에서 재폐로 방식을 사용하는 목적은?

① 역률 개선

② 안정도 증진

③ 유도장해의 경감

④ 코로나 발생방지

22. 설비용량이 360kW, 수용률 0.8, 부등률 1.2 일 때 최대수용전력은 몇 kW인가?

① 120	② 240

③ 360	④ 480

23. 배전계통에서 사용하는 고압용 차단기의 종류가 아닌 것은?

① 기중차단기 ACB

② 공기차단기 ABB

③ 진공차단기 VCB

④ 유입차단기 OCB

24. SF6 가스차단기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① SF6 가스 자체는 불활성 기체이다.

② SF6 가스는 공기에 비하여 소호능력이 약 100배 정도이다.

③ 절연거리를 적게 할 수 있어 차단기 전체를 소형, 경량화 할 수 있다.

④ SF6 가스를 이용한 것으로서 독성이 있으므로 취급에 유의하여야 한다.

25. 송전선로의 일반회로 정수가 A＝0.7, B＝j190, D＝0.9일 때 C의 값은?

① -j1.95×10-3	② j1.95×10-3

③ -j1.95×10-4	④ j1.95×10-4

26. 부하역률이 0.8인 선로의 저항손실은 0.9인 선로의 저항손실에 비해서 약 몇 배 정도 되는가?

① 0.97	② 1.1

③ 1.27	④ 1.5

27. 단상변압기 3대에 의한 △결선에서 1대를 제거하고 동일전력을 V결선으로 보낸다면 동손은 약 몇 배가 되는가?

① 0.67	② 2.0

③ 2.7	④ 3.0

28. 피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

① 직류전압의 크기	② 충격파의 평균치

③ 충격파의 최대치	④ 충격파의 실효치

29. 단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 2＋j5Ω이고 무유도성 부하전류 10A 일 때 송전단 역률은? (단, 수전단 전압의 크기는 100V이고, 위상각은 0°이다.)

① [eqn: rm 5 over 12]	② [eqn: rm 5 over 13]

③ [eqn: 11 over 12]	④ [eqn: 12 over 13]

30. 그림과 같이 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하였다. 이 경우에 통신선의 차폐계수(K)를 구하는 관계식은? 단, 차폐선을 통신선에 근접하여 설치한다.

① [eqn: rm K = 1 + Z_31 over Z_12]	② [eqn: rm K = 1 - Z_31 over Z_33]

③ [eqn: rm K = 1 - Z_23 over Z_33]	④ [eqn: rm K = 1 + Z_23 over Z_33]

31. 모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

① 위상 비교방식	② 선택접지 계전방식

③ 방향거리 계전방식	④ 전류차동 보호방식

32. %임피던스와 관련된 설명으로 틀린 것은?

① 정격전류가 증가하면 %임피던스는 감소한다.

② 직렬리액터가 감소하면 %임피던스도 감소한다.

③ 전기기계의 %임피던스가 크면 차단기의 용량은 작아진다.

④ 송전계통에서는 임피던스의 크기를 옴값 대신에 %값으로 나타내는 경우가 많다.

33. A, B 및 C상 전류를 각각 Ia, Ib, 및 Ic라 할 때 [eqn: rm I_x = 1 over 3 (I_a + a^2 I_b + aI_c )`, ``a= - 1over 2 + j root3 over 2]으로 표시되는 Ix는 어떤 전류인가?

① 정상전류	② 역상전류

③ 영상전류	④ 역상전류와 영상전류의 합

34. 그림과 같이 “수류가 고체에 둘러싸여 있고 A로부터 유입되는 수량과 B로부터 유출되는 수량이 같다”고 하는 이론은?

① 수두이론	② 연속의 원리

③ 베르누이의 정리	④ 토리첼리의 정리

35. 4단자 정수가 A, B, C, D인 선로에 임피던스가 [eqn: rm 1 over Z_r]인 변압기가 수전단에 접속된 경우 계통의 4단자 정수 중 D₀는?

① [eqn: rm D_0 = {C+DZ_r} over Z_r]	② [eqn: rm D_0 = {C+AZ_r} over Z_r]

③ [eqn: rm D_0 = {D+CZ_r} over Z_r]	④ [eqn: rm D_0 = {B+AZ_r} over Z_r]

36. 대용량 고전압의 안정권선(△권선)이 있다. 이 권선의 설치 목적과 관계가 먼 것은?

① 고장전류 저감	② 제3고조파 제거

③ 조상설비 설치	④ 소내용 전원공급

37. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

① 충전전류의 제한	② 접지전류의 제한

③ 누설전류의 제한	④ 단락전류의 제한

38. 변압기 등 전력설비 내부 고장 시 변류기에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차로 동작하는 보호계전기는?

① 차동계전기	② 지락계전기

③ 과전류계전기	④ 역상전류계전기

39. 3상 결선 변압기의 단상운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

① 차동계전기	② 역상계전기

③ 단락계전기	④ 과전류계전기

40. 송전선로의 정전용량은 등가 선간거리 D가 증가하면 어떻게 되는가?

① 증가한다.	② 감소한다.

③ 변하지 않는다.	④ D2에 반비례하여 감소한다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 계자권선의 권수를 적게 한다.

② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.

③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.

④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 많게 한다.

42. 단상 직권 전동기의 종류가 아닌 것은?

① 직권형	② 아트킨손형

③ 보상직권형	④ 유도보상직권형

43. 동기조상기의 여자전류를 줄이면?

① 콘덴서로 작용	② 리액터로 작용

③ 진상전류로 됨	④ 저항손의 보상

44. 권선형 유도전동기에서 비례추이에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, sm은 최대토크 시 슬립이다.)

① r2를 크게 하면 sm은 커진다.

② r2를 삽입하면 최대토크가 변한다.

③ r2를 크게 하면 기동토크도 커진다.

④ r2를 크게 하면 기동전류는 감소한다.

45. 전기자저항 ra＝0.2Ω, 동기리액턴스 xs＝20Ω인 Y결선의 3상 동기발전기가 있다. 3상 중 1상의 단자전압 V＝4400V, 유도기전력 E＝6600V이다. 부하각 δ＝30°라고 하면 발전기의 출력은 약 몇 kW인가?

① 2178	② 3251

③ 4253	④ 5532

46. 반도체 정류기에 적용된 소자 중 첨두 역방향 내전압이 가장 큰 것은?

① 셀렌 정류기

② 실리콘 정류기

③ 게르마늄 정류기

④ 아산화동 정류기

47. 동기전동기에서 전기자 반작용을 설명한 것 중 옳은 것은?

① 공급전압보다 앞선 전류는 감자작용을 한다.

② 공급전압보다 뒤진 전류는 감자작용을 한다.

③ 공급전압보다 앞선 전류는 교차자화작용을 한다.

④ 공급전압보다 뒤진 전류는 교차자화작용을 한다.

48. 변압기 결선방식 중 3상에서 6상으로 변환할 수 없는 것은?

① 2중 성형	② 환상 결선

③ 대각 결선	④ 2중 6각 결선

49. 실리콘 제어정류기(SCR)의 설명 중 틀린 것은?

① PNPN 구조로 되어 있다.

② 인버터 회로에 이용될 수 있다.

③ 고속도의 스위치 작용을 할 수 있다.

④ 게이트에 (＋)와 (-)의 특성을 갖는 펄스를 인가하여 제어한다.

50. 직류발전기가 90% 부하에서 최대효율이 된다면 이 발전기의 전부하에 있어서 고정손과 부하손의 비는?

① 1.1	② 1.0

③ 0.9	④ 0.81

51. 150kVA의 변압기의 철손이 1kW, 전부하동손이 2.5kW이다. 역률 80%에 있어서의 최대효율은 약 몇 %인가?

① 95	② 96

③ 97.4	④ 98.5

52. 정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)

① 0.909	② 1.5

③ 6.85	④ 16.18

53. 권선형 유도전동기 저항제어법의 단점 중 틀린 것은?

① 운전 효율이 낮다.

② 부하에 대한 속도 변동이 작다.

③ 제어용 저항기는 가격이 비싸다.

④ 부하가 적을 때는 광범위한 속도 조정이 곤란하다.

54. 부하 급변 시 부하각과 부하 속도가 진동하는 난조 현상을 일으키는 원인이 아닌 것은?

① 전기자 회로의 저항이 너무 큰 경우

② 원동기의 토크에 고조파가 포함된 경우

③ 원동기의 조속기 감도가 너무 예민한 경우

④ 자속의 분포가 기울어져 자속의 크기가 감소한 경우

55. 단상 변압기 3대를 이용하여 3상 △-Y 결선을 했을 때 1차와 2차 전압의 각 변위(위상차)는?

① 0°	② 60°

③ 150°	④ 180°

56. 권선형 유도전동기의 전부하 운전 시 슬립이 4%이고, 2차 정격전압이 150V 이면 2차 유도기전력은 몇 V인가?

① 9	② 8

③ 7	④ 6

57. 3상 유도전동기의 슬립이 s일 때 2차 효율[%]은?

① (1－s)×100	② (2－s)×100

③ (3－s)×100	④ (4－s)×100

58. 직류전동기의 회전수를 [eqn: rm 1 over 2]로 하자면 계자자속을 어떻게 해야 하는가?

① [eqn: rm 1 over 4]로 감소시킨다.	② [eqn: rm 1 over 2]로 감소시킨다.

③ 2배로 증가시킨다.	④ 4배로 증가시킨다.

59. 사이리스터 2개를 사용한 단상 전파정류회로에서 직류전압 100V를 얻으려면 PIV가 약 몇 V인 다이오드를 사용하면 되는가?

① 111	② 141

③ 222	④ 314

60. 교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 전기자 반작용을 크게 한다.

② 전기자 권선을 단절권으로 감는다.

③ 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.

④ 전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 개루프 전달함수 G(s)가 다음과 같이 주어지는 단위 부궤환계가 있다. 단위 계단입력이 주어졌을 때, 정상상태 편차가 0.05가 되기 위해서는 K의 값은 얼마인가?

[eqn: rm bold {G(s) = {6K(s+1)} over {(s+2)(s+3)}}]

① 19	② 20

③ 0.95	④ 0.05

62. 제어량의 종류에 따른 분류가 아닌 것은?

① 자동조정	② 서보기구

③ 적응제어	④ 프로세스제어

63. 개루프 전달함수 [eqn: rm G(s)H(s) = K(s-5) over {s(s-1)^2 (s+2)^2}]일 때 주어지는 계에서 점근선 교차점은?

① [eqn: rm - 3 over 2]	② [eqn: rm - 7 over 4]

③ [eqn: rm 5 over 3]	④ [eqn: rm - 1 over 5]

64. 단위계단함수의 라플라스변환과 z변환함수는?

① [eqn: rm 1 over s`,``z over z-1]	② [eqn: rm s`,``z over z-1]

③ [eqn: rm 1 over s`,``z-1 over z]	④ [eqn: rm s`,``z-1 over z]

65. 다음 방정식으로 표시되는 제어계가 있다. 이 계를 상태 방정식 [eqn: rm dot {x}(t) = Ax(t) + Bu(t)]로 나타내면 계수 행렬 A는?

[eqn: rm bold {d^3 over dt^3 c(t) + 5 d^2 over dt^2 c(t) + d over dt c(t) + 2c(t) = r(t)}]

① [eqn: bmatrix { ```````0& ```````1& ``````0 # ```````0& ```````0& ``````1 # -2& -1& -5}]	② [eqn: bmatrix { `0& ```````1& ```````0 # `1& ```````0& ```````0 # `5& ```````1& ```````2}]

③ [eqn: bmatrix { `0& ```````1& ```````0 # `1& ```````0& ```````0 # `1& ```````5& ```````2}]	④ [eqn: bmatrix { ```````0& ```````1& ``````0 # ```````0& ```````0& ``````1 # -2& -1& ``````0}]

66. 안정한 제어계에 임펄스 응답을 가했을 때 제어계의 정상상태 출력은?

① ０	② ＋∞ 또는 -∞

③ ＋의 일정한 값	④ -의 일정한 값

67. 그림과 같은 블록선도에서 C(s)/R(s) 값은?

① [eqn: rm G_1 over {G_1 - G_2}]	② [eqn: rm G_2 over {G_1 - G_2}]

③ [eqn: rm G_2 over {G_1 + G_2}]	④ [eqn: rm {G_1 G_2} over {G_1 + G_2}]

68. 신호흐름선도에서 전달함수 C/R를 구하면?

① [eqn: rm abcdg over 1-abcde]	② [eqn: rm abcde over 1-cg-bcdf]

③ [eqn: rm abcde over 1-cg-cgf]	④ [eqn: rm abcde over 1+cg+cgf]

69. 특성방정식이 s3＋2s2＋Ks＋5＝0가 안정하기 위한 K의 값은?

① K＞0	② K＜0

③ K＞[eqn: 5 over 2]	④ K＜[eqn: 5 over 2]

70. 다음과 같은 진리표를 갖는 회로의 종류는?

입력		출력
A	B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

① AND	② NOR

③ NAND	④ EX-OR

71. 대칭좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

① [eqn: rm E_0 = 1 over 3 (E_a + E_b + E_c )]

② [eqn: rm E_0 = 1 over 3 (E_a + aE_b + a^2 E_c )]

③ [eqn: rm E_0 = 1 over 3 (E_a + a^2 E_b + aE_c )]

④ [eqn: rm E_0 = 1 over 3 (E_a^2 + E_b^2 + E_c^2 )]

72. R-L 직렬회로에서 스위치 S가 1번 위치에 오랫동안 있다가 t＝0＋에서 위치 2번으로 옮겨진 후, L/R[s] 후에 L에 흐르는 전류[A]는?

① [eqn: rm E over R]	② 0.5[eqn: rm E over R]

③ 0.368[eqn: rm E over R]	④ 0.632[eqn: rm E over R]

73. 분포 정수회로에서 선로정수가 R, L, C, G이고 무왜형 조건이 RC＝GL과 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스 Z₀는? (단, 선로의 단위길이당 저항을 R, 인덕턴스를 L, 정전용량을 C, 누설컨덕턴스를 G라 한다.)

① [eqn: rm Z_0 = l over root CL]	② [eqn: rm Z_0 = root {L over C}]

③ [eqn: rm Z_0 = root CL]	④ [eqn: rm Z_0 = root RG]

74. 그림과 같은 4단자 회로망에서 하이브리드 파라미터 H₁₁은?

① [eqn: rm Z_1 over {Z_1 + Z_3}]	② [eqn: rm Z_1 over {Z_1 + Z_2}]

③ [eqn: rm {Z_1 Z_3} over {Z_1 + Z_3}]	④ [eqn: rm {Z_1 Z_2} over {Z_1 + Z_2}]

75. 내부저항 0.1Ω인 건전지 10개를 직렬로 접속하고 이것을 한조로 하여 5조 병렬로 접속하면 합성 내부저항은 몇 Ω인가?

① 5	② 1

③ 0.5	④ 0.2

76. 함수 f(t)의 라플라스 변환은 어떤 식으로 정의되는가?

① [eqn: int _{ o } ^{ INF } {f(t)e^st dt }]

② [eqn: int _{ o } ^{ INF } {f(t)e^-st dt }]

③ [eqn: int _{ o } ^{ INF } {f(-t)e^st dt }]

④ [eqn: int _{ o } ^{ INF } {f(-t)e^-st dt }]

77. 대칭좌표법에서 불평형률을 나타내는 것은?

① [eqn: rm 영상분 over 정상분 × 100]	② [eqn: rm 정상분 over 역상분 × 100]

③ [eqn: rm 정상분 over 영상분 × 100]	④ [eqn: rm 역상분 over 정상분 × 100]

78. 그림의 왜형파를 푸리에의 급수로 전개할 때, 옳은 것은?

① 우수파만 포함한다.

② 기수파만 포함한다.

③ 우수파, 기수파 모두 포함한다.

④ 푸리에의 급수로 전개 할 수 없다.

79. 최대값이 Em인 반파 정류 정현파의 실효값은 몇 V인가?

① [eqn: rm 2Em over pi]	② [eqn: rm root 2 Em]

③ [eqn: rm E_m over root 2]	④ [eqn: rm E_m over 2]

80. 그림과 같이 R[Ω]의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c에 비대칭 3상 전압을 가할 때, a 단자의 중성점 N에 대한 전압은 약 몇 V인가? (단, Vab＝210V, Vbc＝-90-J180V, Vca＝-120＋J180V)

① 100	② 116

③ 121	④ 125

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 태양전지 모듈의 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 충전부분은 노출하여 시설할 것

② 출력배선은 극성별로 확인 가능토록 표시할 것

③ 전선은 공칭단면적 1.5㎟ 이상의 연동선을 사용할 것

④ 전선을 옥내에 시설할 경우에는 애자사용 공사에 준하여 시설할 것

82. 저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 내용으로 틀린 것은?

① 전선은 절연전선일 것

② 전선은 2.5㎟ 이상의 경동선일 것

③ 전선과 그 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리는 2m 이상일 것

④ 전선은 조영재에 내수성이 있는 애자를 사용하여 지지하고 그 지지점 간의 거리는 15m 이하일 것

83. 무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇 V 미만이어야 하는가?

① 60	② 110

③ 220	④ 400

84. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

① 1.1	② 1.25

③ 1.3	④ 1.6

85. 터널 안 전선로의 시설방법으로 옳은 것은?

① 저압전선은 지름 2.6㎜의 경동선의 절연전선을 사용하였다.

② 고압전선은 절연전선을 사용하여 합성수지관공사로 하였다.

③ 저압전선을 애자사용 공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.2m의 높이로 시설하였다.

④ 고압전선을 금속관공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.4m의 높이로 시설하였다.

86. 저압 옥측전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

① 금속관공사

② 버스덕트공사

③ 합성수지관공사

④ 연피 또는 알루미늄 케이블공사

87. 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 아니 되는 변압기는?

① 광산에서 물을 양수하기 위한 양수기용 변압기

② 전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기

③ 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기

④ 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기

88. 케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은?

① 케이블 트레이 안전율은 1.3 이상이어야 한다.

② 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.

③ 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈해야 한다.

④ 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

89. 전로에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 통상의 사용 상태에서 전기를 절연한 곳

② 통상의 사용 상태에서 전기를 접지한 곳

③ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있는 곳

④ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있지 않은 곳

90. 최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것으로 그 중성선에 다중접지를 하는 전로)에 접속되는 변압기는 몇 V의 절연내력 시험전압에 견디어야 하는가?

① 21160	② 25300

③ 38750	④ 34500

91. 고압 가공전선으로 경동선 또는 내열 동합금선을 사용할 때 그 안전율은 최소 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 3.3

92. 제3종 접지공사에 사용되는 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 ㎟ 이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

① 0.75	② 2.5

③ 6	④ 16

93. 고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하인가?

① 100	② 150

③ 250	④ 400

94. 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 4.8m 이상이어야 하나 광산 기타의 갱도 안의 윗면에 시설하는 경우는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 1.8	② 2

③ 2.2	④ 2.4

95. 가공전선로 지지물의 승탑 및 승주방지를 위한 발판 볼트는 지표상 몇 m 미만에 시설 하여서는 아니 되는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.8	④ 2.0

96. 저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용 기계기구에 이르는 저압 옥내전로는 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 하는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

97. 사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 ㎂를 넘지 않도록 하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

98. 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5배의 수압을 연속하여 몇 분간 가하여 시험을 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

99. 금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선공사 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 한다.

② 금속덕트는 두께 1.0㎜ 이상인 철판으로 제작하고 덕트 상호간에 완전하게 접속한다.

③ 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트 지지점간의 거리를 3m 이하로 견고하게 붙인다.

④ 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20% 이하가 되도록 한다.

100. 그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치를 나타낸 것이다. S의 명칭으로 옳은 것은?

① 동축 케이블	② 결합 콘덴서

③ 접지용 개폐기	④ 구상용 방전갭