건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2018.8.19. 3회)

2018년 3회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	4	1	4	3	3	4	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	1	2	2	3	1	2	1	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	2	3	3	2	2	4	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	4	1	4	3	4	2	3	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	2	3	2	4	3	2	1	4	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	4	1	2	4	4	1	2	1
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	2	1	4	4	2	2	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	4	1	1	3	4	4	2	3
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	3	3	2	2	4	4	1	2	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	2	4	4	3	3	4	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 전계 E의 x, y, z 성분을 Ex, Ey, Ez라 할 때 divE는?

① [eqn: rm PARTIALE_x over PARTIAL_x + PARTIALE_y over PARTIAL_y + PARTIALE_z over PARTIAL_z]

② [eqn: rm i PARTIALE_x over PARTIAL_x + PARTIALE_y over PARTIAL_y + PARTIALE_z over PARTIAL_z]

③ [eqn: rm {PARTIAL^2 E_x} over PARTIAL_x + {PARTIAL^2 E_y} over PARTIAL_y + {PARTIAL^2 E_z} over PARTIAL_z]

④ [eqn: rm i {PARTIAL^2 E_x} over PARTIAL_x + {PARTIAL^2 E_y} over PARTIAL_y + {PARTIAL^2 E_z} over PARTIAL_z]

2. 동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

3. 자성체 경계면에 전류가 없을 때의 경계조건으로 틀린 것은?

① 자계 H의 접선성분 [eqn: rm H_1T ＝ H_2T]

② 자속밀도 B의 법선성분 [eqn: rm B_1N ＝ B_2N]

③ 경계면에서 자력선의 굴절 [eqn: rm tanθ_1 over tanθ_2 ＝ μ_1 over μ_2]

④ 전속밀도 D의 법선성분 [eqn: rm D_1N ＝ D_2N ＝ μ_2 over μ_1]

4. 도체나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각방향으로 자계를 가하면 이 두 방향과 직각방향으로 기전력이 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

① 홀 효과	② 핀치 효과

③ 볼타 효과	④ 압전 효과

5. 판자석의 세기가 0.01Wb/m, 반지름이 5㎝인 원형 판자석이 있다. 자석의 중심에서 축상 10㎝인 점에서의 자위의 세기는 몇 AT인가?

① 100	② 175

③ 370	④ 420

6. 평면도체 표면에서 d[m] 거리에 점전하 Q[C]이 있을 때 이 전하를 무한원점까지 운반하는데 필요한 일[J]은?

① [eqn: rm Q^2 over {4π epsilon _0 d}]	② [eqn: rm Q^2 over {8πepsilon_0 d}]

③ [eqn: rm Q^2 over {16πepsilon_0 d}]	④ [eqn: rm Q^2 over {32πepsilon_0 d}]

7. 유전율 ε, 전계의 세기 E인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

① [eqn: rm E over 2epsilon]	② [eqn: rm epsilonE over 2]

③ [eqn: rm {epsilonE^2} over 2]	④ [eqn: rm {epsilon^2 E^2} over 2]

8. 길이 l[m], 지름 d[m]인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J[Wb/㎡]인 경우 원통 양단에서의 전자극의 세기[Wb]는?

① [eqn: rm πd^2 J]	② [eqn: rm πdJ]

③ [eqn: rm 4J over πd^2]	④ [eqn: rm {πd^2 J} over 4]

9. 자기인덕턴스 L1, L2와 상호인덕턴스 M사이의 결합계수는? (단, 단위는 H이다.)

① [eqn: rm M over {L_1 L_2}]	② [eqn: rm {L_1 L_2} over M]

③ [eqn: rm M over root{L_1 L_2}]	④ [eqn: rm root{L_1 L_2} over M]

10. 진공 중에서 선전하 밀도 ρℓ＝6×10-8C/m인 무한히 긴 직선상 선전하가 x 축과 나란하고 z＝2m 점을 지나고 있다. 이 선전하에 의하여 반지름 5m인 원점에 중심을 둔 구표면 S₀를 통과하는 전기력선수는 약 몇 V/m인가?

① 3.1×104	② 4.8×104

③ 5.5×104	④ 6.2×104

11. 대지면에 높이 h[m]로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

① h에 비례	② h에 반비례

③ h2에 비례	④ h2에 반비례

12. 정전에너지, 전속밀도 및 유전상수 Єr의 관계에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 굴절각이 큰 유전체는 Єr이 크다.

② 동일 전속밀도에서는 Єr이 클수록 정전에너지는 작아진다.

③ 동일 정전에너지에서는 Єr이 클수록 전속밀도가 커진다.

④ 전속은 매질에 축적되는 에너지가 최대가 되도록 분포 된다.

13. σ＝1℧/m, Єs＝6, μ＝μ₀인 유전체에 교류전압을 가할 때 변위전류와 전도전류의 크기가 같아지는 주파수는 약 몇 Hz인가?

① 3.0×109	② 4.2×109

③ 4.7×109	④ 5.1×109

14. 그 양이 증가함에 따라 무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스 값이 증가하지 않는 것은 무엇인가?

① 철심의 반경	② 철심의 길이

③ 코일의 권수	④ 철심의 투자율

15. 단면적 S[㎡], 단위 길이당 권수가 n0[회/m]인 무한히 긴 솔레노이드의 자기인덕턴스[H/m]는?

① μSn₀	② μSn₀²

③ μS²n₀	④ μS²n₀²

16. 비투자율 1000인 철심이 든 환상솔레노이드의 권수가 600회, 평균지름 20㎝, 철심의 단면적 10㎠이다. 이 솔레노이드에 2A의 전류가 흐를 때 철심 내의 자속은 약 몇 Wb인가?

① 1.2×10-3	② 1.2×10-4

③ 2.4×10-3	④ 2.4×10-4

17. 3개의 점전하 Q₁＝3C, Q₂＝1C, Q₃＝-3C을 점 P₁(1,0,0), P₂(2,0,0), P₃(3,0,0)에 어떻게 놓으면 원점에서 전계의 크기가 최대가 되는가?

① P₁에 Q₁, P₂에 Q₂, P₃에 Q₃

② P₁에 Q₂, P₂에 Q₃, P₃에 Q₁

③ P₁에 Q₃, P₂에 Q₁, P₃에 Q₂

④ P₁에 Q₃, P₂에 Q₂, P₃에 Q₁

18. 맥스웰의 전자방정식에 대한 의미를 설명한 것으로 틀린 것은?

① 자계의 회전은 전류밀도와 같다.

② 자계는 발산하며, 자극은 단독으로 존재한다.

③ 전계의 회전은 자속밀도의 시간적 감소율과 같다.

④ 단위체적 당 발산 전속 수는 단위체적 당 공간전하 밀도와 같다.

19. 전기력선의 설명 중 틀린 것은?

① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.

② 단위 전하에서는 1/Є₀개의 전기력선이 출입한다.

③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

④ 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전계의 크기와 같다.

20. 유전율이 ε＝4Є₀이고 투자율이 μ₀인 비도전성 유전체에서 전자파 전계의 세기가 E(z, t)＝ay377cos(109t－βZ) [V/m]일 때의 자계의 세기 H는 몇 A/m인가?

① -aZ2cos(109－βZ)

② -ax2cos(109－βZ)

③ -aZ7.1×104cos(109t－βZ)

④ -ax7.1×104cos(109t－βZ)

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 변류기 수리 시 2차측을 단락시키는 이유는?

① 1차측 과전류 방지

② 2차측 과전류 방지

③ 1차측 과전압 방지

④ 2차측 과전압 방지

22. 1년 365일 중 185일은 이 양 이하로 내려가지 않는 유량은?

① 평수량	② 풍수량

③ 고수량	④ 저수량

23. 배전선의 전압조정장치가 아닌 것은?

① 승압기

② 리클로저

③ 유도전압조정기

④ 주상변압기 탭 절환장치

24. 발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

① 거리계전기

② 과전류계전기

③ 비율차동계전기

④ 방향단락계전기

25. 그림과 같은 선로의 등가선간거리는 몇 m인가?

① [eqn: 5]	② [eqn: 5 root 2]

③ [eqn: rm 5 root {3} of {2]	④ [eqn: rm 10 root {3} of {2]

26. 서지파(진행파)가 서지 임피던스 Z1의 선로측에서 서지임피던스 Z2의 선로측으로 입사할 때 투과계수(투과파전압÷입사파 전압) b를 나타내는 식은?

① [eqn: rm b = {Z_2 - Z_1} over {Z_1 + Z_2}]	② [eqn: rm b = {2Z_2} over {Z_1 + Z_2}]

③ [eqn: rm b = {Z_1 - Z_2} over {Z_1 + Z_2}]	④ [eqn: rm b = {2Z_1} over {Z_1 + Z_2}]

27. 3상 송전선로에서 선간단락이 발생하였을 때 다음 중 옳은 것은?

① 역상전류만 흐른다.

② 정상전류와 역상전류가 흐른다.

③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.

④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

28. 송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 전압 변동을 적게 한다.

② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.

④ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

29. 배전선로에 사고범위의 확대를 방지하기 위한 대책으로 적당하지 않은 것은?

① 선택접지계전방식 채택

② 자동고장 검출장치 설치

③ 진상콘덴서 설치하여 전압보상

④ 특고압의 경우 자동구분개폐기 설치

30. 화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

① 증기를 가열한다.	② 공기를 가열한다.

③ 급수를 가열한다.	④ 석탄을 건조한다.

31. 송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 A[㎟]와 송전전압 V[kV]와의 관계로 옳은 것은?

① [eqn: rm A ∝ V]	② [eqn: rm A ∝ V^2]

③ [eqn: rm A ∝ 1 over root V]	④ [eqn: rm A ∝ 1 over V^2]

32. 선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때보다 어떻게 되는가?

① [eqn: 1 over 2]로 된다.	② [eqn: 1 over 3]로 된다.

③ 2배로 된다.	④ 3배로 된다.

33. 반지름 r[m]이고 소도체 간격 S인 4복도체 송전선로에서 전선 A, B, C가 수평으로 배열되어 있다. 등가 선간거리가 D(m)로 배치되고 완전 연가된 경우 송전선로의 인덕턴스는 몇 mH/km인가?

① [eqn: rm 0.4605 `log _10 D over root rS^2 + 0.0125]

② [eqn: rm 0.4605`log _{10} {D} over {root {2} of {rS}} +0.025]

③ [eqn: rm 0.4605`log _{10} {D} over {root {3} of {rS ^{2}}} +0.0167]

④ [eqn: rm 0.4605`log _{10} {D} over {root {4} of {rS ^{3}}} +0.0125]

34. 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 한도를 넘은 양(量)과는 상관없이 즉시 동작하는 계전기는?

① 순한시 계전기	② 반한시 계전기

③ 정한시 계전기	④ 반한시 정한시 계전기

35. 최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

① 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.

② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.

③ 가스압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.

④ 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.

36. 송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

① 인덕턴스를 증가시키기 위하여

② 정전용량을 감소시키기 위하여

③ 코로나 발생을 감소시키기 위하여

④ 전선 표면의 전위경도를 증가시키기 위하여

37. 송배전 선로의 전선 굵기를 결정하는 주요 요소가 아닌 것은?

① 전압강하	② 허용전류

③ 기계적 강도	④ 부하의 종류

38. 기준 선간전압 23kV, 기준 3상 용량 5000kVA, 1선의 유도리액턴스가 15Ω일 때 %리액턴스는?

① 28.36%	② 14.18%

③ 7.09%	④ 3.55%

39. 망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전압 변동이 대체로 크다.

② 부하 증가에 대한 융통성이 적다.

③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.

④ 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.

40. 3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

① 5000	② 10000

③ 15000	④ 20000

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 3상 직권 정류자전동기에 중간 변압기를 사용하는 이유로 적당하지 않은 것은?

① 중간 변압기를 이용하여 속도 상승을 억제할 수 있다.

② 회전자 전압을 정류작용에 맞는 값으로 선정할 수 있다.

③ 중간 변압기를 사용하여 누설 리액턴스를 감소할 수 있다.

④ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있다.

42. 변압기의 권수를 N이라고 할 때 누설리액턴스는?

① N에 비례한다.	② N2에 비례한다.

③ N에 반비례한다.	④ N2에 반비례한다.

43. 직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌 것은?

① 카프법	② 홉킨슨법

③ 스코트법	④ 블론델법

44. 단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 역률을 좋게 한다.

② 변압기 기전력을 크게 한다.

③ 전기자 반작용을 감소시킨다.

④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 적게 한다.

45. 일반적인 변압기의 손실 중에서 온도상승에 관계가 가장적은 요소는?

① 철손	② 동손

③ 와류손	④ 유전체손

46. 직류발전기의 병렬 운전에서 부하 분담의 방법은?

① 계자전류와 무관하다.

② 계자전류를 증가하면 부하분담은 감소한다.

③ 계자전류를 증가하면 부하분담은 증가한다.

④ 계자전류를 감소하면 부하분담은 증가한다.

47. 1차 전압 6600V, 2차 전압 220V, 주파수 60Hz, 1차 권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

① 0.020	② 0.025

③ 0.030	④ 0.032

48. 역률 100% 일 때의 전압 변동률 □ 은 어떻게 표시되는 가?

① %저항강하	② %리액턴스강하

③ %서셉턴스강하	④ %임피던스강하

49. 3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

① Y-△ 기동	② 전전압 기동

③ 리액터 기동	④ 2차 저항에 의한 기동

50. 직류 복권발전기의 병렬운전에 있어 균압선을 붙이는 목적은 무엇인가?

① 손실을 경감한다.

② 운전을 안정하게 한다.

③ 고조파의 발생을 방지한다.

④ 직권계자간의 전류증가를 방지한다.

51. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

① SCR	② SSS

③ SCS	④ TRIAC

52. 15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 5.4＋j6Ω일 때, %저항강하 p와 %리액턴스강하 q는 각각 약 몇 %인가?

① p＝0.9, q＝1	② p＝0.7, q＝1.2

③ p＝1.2, q＝1	④ p＝1.3, q＝0.9

53. 유도전동기의 2차 여자제어법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 역률을 개선할 수 있다.

② 권선형 전동기에 한하여 이용된다.

③ 동기속도의 이하로 광범위하게 제어할 수 있다.

④ 2차 저항손이 매우 커지며 효율이 저하된다.

54. 직류발전기를 3상 유도전동기에서 구동하고 있다. 이 발전기에 55kW의 부하를 걸 때 전동기의 전류는 약 몇 A인가? (단, 발전기의 효율은 88%, 전동기의 단자전압은 400V, 전동기 효율은 83%, 전동기의 역률은 82%로 한다.)

① 125	② 225

③ 325	④ 425

55. 동기기의 기전력의 파형 개선책이 아닌 것은?

① 단절권	② 집중권

③ 공극조정	④ 자극모양

56. 유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

① 전기자만 고정되어 있다.

② 계자극만 고정되어 있다.

③ 회전자가 없는 특수 발전기이다.

④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

57. 200V, 10kW의 직류 분권전동기가 있다. 전기자저항은 0.2Ω, 계자저항은 40Ω이고 정격전압에서 전류가 15A인 경우 5㎏·m의 토크를 발생한다. 부하가 증가하여 전류가 25A로 되는 경우 발생토크[㎏·m]는?

① 2.5	② 5

③ 7.5	④ 10

58. 50Ω의 계자저항을 갖는 직류 분권발전기가 있다. 이 발전기의 출력이 5.4kW 일 때 단자전압은 100V, 유기기전력은 115V이다. 이 발전기의 출력이 2kW 일 때 단자전압이 125V라면 유기기전력은 약 몇 V인가?

① 130	② 145

③ 152	④ 159

59. 돌극형 동기발전기에서 직축 동기리액턴스를 Xd, 횡축 동기리액턴스를 Xq라 할 때의 관계는?

① Xd＜Xq	② Xd＞Xq

③ Xd＝Xq	④ Xd《Xq

60. 10극 50Hz 3상 유도전동기가 있다. 회전자도 3상이고 회전자가 정지할 때 2차 1상간의 전압이 150V이다. 이것을 회전자계와 같은 방향으로 400rpm으로 회전시킬 때 2차 전압은 몇 V인가?

① 50	② 75

③ 100	④ 150

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음의 회로를 블록선도로 그리는 것 중 옳은 것은?

①	②

③	④

62. 특성방정식 s2＋2ζωns＋ωn2＝0에서 감쇠진동을 하는 제동비 ζ의 값은?

① ζ＞1	② ζ＝1

③ ζ＝0	④ 0＜ζ＜1

63. 다음 그림의 전달함수 [eqn: rm Y(z) over R(z)]는 다음 중 어느 것인가?

① G(z)z	② G(z)z-1

③ G(z)Tz-1	④ G(z)Tz

64. 일정 입력에 대해 잔류편차가 있는 제어계는?

① 비례 제어계	② 적분 제어계

③ 비례 적분 제어계	④ 비례 적분 미분 제어계

65. 일반적인 제어시스템에서 안정의 조건은?

① 입력이 있는 경우 초기값에 관계없이 출력이 0으로 간다.

② 입력이 없는 경우 초기값에 관계없이 출력이 무한대로 간다.

③ 시스템이 유한한 입력에 대해서 무한한 출력을 얻는 경우

④ 시스템이 유한한 입력에 대해서 유한한 출력을 얻는 경우

66. 개루프 전달함수 G(s)H(s)가 다음과 같이 주어지는 부궤환계에서 근궤적 점근선의 실수축과 교차점은?

[eqn: rm bold G(s)H(s) = bold {K over {s(s+4)(s+5)}}]

① ０	② -1

③ -2	④ -3

67. s3＋11s2＋2s＋40＝0에는 양의 실수부를 갖는 근은 몇 개 있는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 없다.

68. 논리식 [eqn: rm L = bar x ·bary + bar x · y + x·y]를 간략화한 것은?

① [eqn: rm x＋y]	② [eqn: rm bar x + y]

③ [eqn: rm x+ bar y]	④ [eqn: rm bar x + bar y]

69. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수 [eqn: rm C(s) over R(s)]를 구하면?

① [eqn: rm 1 over 8]	② [eqn: rm 5 over 28]

③ [eqn: rm 28 over 5]	④ 8

70. [eqn: G(jw) = K over jw(jw+1)]에 있어서 진폭 A 및 위상각 θ는?

[eqn: bold { lim _{ w->INF } { G(jw) } = A ANGLE theta}]

① A＝0, θ＝-90°	② A＝0, θ＝-180°

③ A＝∞, θ＝-90°	④ A＝∞, θ＝-180°

71. R＝100Ω, C＝30㎌의 직렬회로에 f＝60Hz, V＝100V의 교류전압을 인가할 때 전류는 약 몇 A인가?

① 0.42	② 0.64

③ 0.75	④ 0.87

72. 무손실 선로의 정상상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전파정수 γ은 [eqn: jw root LC]이다.

② 특성 임피던스 [eqn: Z_0 = root {C over L}]이다.

③ 진행파의 전파속도 [eqn: v = 1 over rootLC]이다.

④ 감쇠정수 α＝0, 위상정수 [eqn: beta = w root LC]이다.

73. 그림과 같은 파형의 Laplace 변환은?

① [eqn: rm 1 over 2s^2 (1- e^-4s - se ^-4s )]

② [eqn: rm 1 over 2s^2 (1- e^-4s - 4e ^-4s )]

③ [eqn: rm 1 over 2s^2 (1- se^-4s - 4e ^-4s )]

④ [eqn: rm 1 over 2s^2 (1- e^-4s - 4se ^-4s )]

74. 2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 700W, 다른 쪽의 지시가 1400W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA인가?

① 2425	② 2771

③ 2873	④ 2974

75. 최대값이 Im인 정현파 교류의 반파정류 파형의 실효값은?

① [eqn: I_m over 2]	② [eqn: I_m over root 2]

③ [eqn: 2I_m over π]	④ [eqn: πI_m over 2]

76. 그림과 같은 파형의 파고율은?

① [eqn: 1]	② [eqn: 1 over root2]

③ [eqn: root2]	④ [eqn: root3]

77. 그림과 같이 10Ω의 저항에 권수비가 10:1의 결합회로를 연결했을 때 4단자 정수 A, B, C, D는?

① A＝1, B＝10, C＝0, D＝10

② A＝10, B＝1, C＝0, D＝10

③ A＝10, B＝0, C＝1, D＝[eqn: rm 1 over 10]

④ A＝10, B＝1, C＝0, D＝[eqn: rm 1 over 10]

78. 그림과 같은 RC 회로에서 스위치를 넣은 순간 전류는? (단, 초기조건은 0이다.)

① 불변전류이다.	② 진동전류이다.

③ 증가함수로 나타난다.	④ 감쇠정수로 나타난다.

79. 회로에서 저항 R에 흐르는 전류 I(A)는?

① -1	② -2

③ 2	④ 4

80. 전류의 대칭분을 I₀, I₁, I₂, 유기기전력을 Ea, Eb, Ec, 단자전압의 대칭분을 V₀, V₁, V₂라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V₁ 값은? (단, Z₀, Z₁, Z₂는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

① -Z₀I₀	② -Z₂I₂

③ Ea－Z₁I₁	④ Eb－Z₂I₂

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 최대사용전압이 220V인 전동기의 절연내력시험을 하고자할 때 시험전압은 몇 V인가?

① 300	② 330

③ 450	④ 500

82. 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우에 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 ㎟ 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?

① 22	② 38

③ 55	④ 100

83. 발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?

① 사용압력의 1배 이상 2배 이하

② 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하

③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하

④ 사용압력의 2배 이상 3배 이하

84. 고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.2	② 1.3

③ 2.2	④ 2.5

85. 다음 그림에서 L1은 어떤 크기로 동작하는 기기의 명칭인가?

① 교류 1000V 이하에서 동작하는 단로기

② 교류 1000V 이하에서 동작하는 피뢰기

③ 교류 1500V 이하에서 동작하는 단로기

④ 교류 1500V 이하에서 동작하는 피뢰기

86. 지중 전선로에 있어서 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함은 크기가 몇 ㎥ 이상일 때 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설하여야 하는가?

① 0.25	② 0.5

③ 0.75	④ 1.0

87. 최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?

① 16448	② 21068

③ 32796	④ 42136

88. 특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?

① 경보장치	② 속도조정장치

③ 온도시험장치	④ 냉매흐름장치

89. 금속덕트 공사에 적당하지 않은 것은?

① 전선은 절연전선을 사용한다.

② 덕트의 끝부분은 항시 개방시킨다.

③ 덕트 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.

④ 덕트의 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금을 한다.

90. 3.3kV용 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

91. 특고압 옥외 배전용 변압기가 1대일 경우 특고압측에 일반적으로 시설하여야 하는 것은?

① 방전기	② 계기용 변류기

③ 계기용 변압기	④ 개폐기 및 과전류차단기

92. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1㎡에 대한 풍압의 기준으로 틀린 것은?

① 목주 : 588Pa

② 원형 철주 : 588Pa

③ 원형 철근콘크리트주 : 882Pa

④ 강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑 : 1255Pa

93. 3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 ㎝ 이상인가?

① 60	② 75

③ 100	④ 120

94. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 보호망은 제3종 접지공사를 한다.

② 보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.

③ 보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0㎜ 이상의 경동선을 사용한다.

④ 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.

95. 옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 옳은 것은?

① 6㎜ 연동선	② 비닐외장케이블

③ 옥외용 비닐절연전선	④ 고압용의 캡타이어케이블

96. 교통이 번잡한 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 4.0	② 5.0

③ 6.0	④ 6.5

97. 방전등용 안정기를 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 경우 옥내전로의 대지전압은 최대 몇 V인가?

① 100	② 150

③ 300	④ 450

98. 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가?

① 4.5	② 5

③ 5.5	④ 6

99. 관공숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등에 조명용 전등을 설치 할 때는 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 1	② 3

③ 5	④ 10

100. 철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로를 도로등과 제1차 접근 상태에 시설하는 경우 경간의 최대한도는 몇 m인가?

① 40	② 50

③ 60	④ 70