건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2019.8.4. 3회)

2019년 3회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2	2	1	1	4	3	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	4	3	4	4	3	1	3	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	4	1	1	3	3	4	2	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	2	1	4	3	1	3	3	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	4	1	전항답	4	4	3	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	1	2	3	4	2	2	3	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	4	2	3	2	3	2	1	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	2	1	4	3	4	4	4	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	2	2	3	4	3	3	2	2	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	1	4	4	2	1	3	3	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
45번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 4를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 전항정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 변압기의 절연레벨은 같은 기준 전압에서 유입변압기가 몰드변압기 보다 높으므로 보기 항 ➃번도 몰드변압기의 특징에 해당하여 보기 항에 답이 없으므로 보기 항 ➀, ➁, ➂, ➃를 정답으로 처리함
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 도전도 [eqn: rm k＝6×10^17]℧/m, 투자율 [eqn: rm μ＝ 6 over pi times 10^-7]H/m인 평면도체 표면에 10kHz의 전류가 흐를 때, 침투깊이 δ(m)는?

① [eqn: rm 1 over 6 times 10^-7]	② [eqn: rm 1 over 8.5 times 10^-7]

③ [eqn: rm {36 over pi}×10^-6]	④ [eqn: rm {36 over pi}×10^-10]

2. 강자성체의 세 가지 특성에 포함되지 않는 것은?

① 자기포화 특성	② 와전류 특성

③ 고투자율 특성	④ 히스테리시스 특성

3. 송전선의 전류가 0.01초 사이에 10kA 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도 전압은 몇 V인가? (단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3mH이다.)

① 30	② 300

③ 3000	④ 30000

4. 단면적 15㎠의 자석 근처에 같은 단면적을 가진 철편을 놓을 때 그 곳을 통하는 자속이 3×10-4Wb이면 철편에 작용하는 흡인력은 약 몇 N인가?

① 12.2	② 23.9

③ 36.6	④ 48.8

5. 단면적이 s(㎡), 단위 길이에 대한 권수가 n(회/m)인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이 당 자기인덕턴스(H/m)는?

① μㆍsㆍn	② μㆍsㆍn2

③ μㆍs2ㆍn	④ μㆍs2ㆍn2

6. 다음 금속 중 저항률이 가장 작은 것은?

① 은	② 철

③ 백금	④ 알루미늄

7. 무한장 직선형 도선에 I(A)의 전류가 흐를 경우 도선으로부터 R(m) 떨어진 점의 자속밀도 B(Wb/㎡)는?

① [eqn: rm B = muI over 2πR]	② [eqn: rm B = I over 2πmuR]

③ [eqn: rm B = muI over 4πR]	④ [eqn: rm B = I over 4πmuR]

8. 전하 q(C)가 진공 중의 자계 H(AT/m)에 수직방향으로 v(m/s)의 속도로 움직일 때 받는 힘은 몇 N인가? (단, 진공 중의 투자율은 μ0이다.

① qvH	② μ0qH

③ πqvH	④ μ0qvH

9. 원통 좌표계에서 일반적으로 벡터가 A＝5r sin∅az로 표현될 때 점(2, [eqn: rm π over 2], 0)에서 curl A를 구하면?

① 5ar	② 5πa∅

③ -5a∅	④ -5πa∅

10. 전기 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저항의 단위는 옴(Ω)을 사용한다.

② 저항률(ρ)의 역수를 도전율이라고 한다.

③ 금속선의 저항 R은 길이 ℓ에 반비례한다.

④ 전류가 흐르고 있는 금속선에 있어서 임의 두 점간의 전위차는 전류에 비례한다.

11. 자계의 벡터포텐셜을 A라 할 때 자계의 시간적 변화에 의하여 생기는 전계의 세기 E는?

① [eqn: rm E = rot `A]	② [eqn: rm rot `E = A]

③ [eqn: rm E = - PartialA over Partialt]	④ [eqn: rm rot`E = - PartialA over Partialt]

12. 환상철심의 평균 자계의 세기가 3000AT/m이고, 비투자율이 600인 철심 중의 자화의 세기는 약 몇 Wb/㎡인가?

① 0.75	② 2.26

③ 4.52	④ 9.04

13. 평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F1극판 사이에 극판 간격의 2/3두께의 유리판(Єr＝10)을 삽입할 때의 흡인력을 F2라 하면 F2/F1는?

① 0.6	② 0.8

③ 1.5	④ 2.5

14. 전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.

② 전파 Ex를 고유임피던스로 나누면 자파 Hy가 된다.

③ 전파 Ex와 자파 Hy의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.

④ 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 Ex와 자파 Hy는 동위상이 된다.

15. 진공 중에서 점 P(1, 2, 3) 및 점 Q(2, 0, 5)에 각각 300μC, -100μC인 점전하가 놓여 있을 때 점전하 –100μC에 작용하는 힘은 몇 N인가?

① 10i－20j＋20k	② 10i＋20j－20k

③ -10i＋20j＋20k	④ -10i＋20j－20k

16. 반지름 a(m)의 구 도체에 전하 Q(C)가 주어질 때 구 도체 표면에 작용하는 정전응력은 몇 N/㎡인가?

① [eqn: rm {9Q^2} over {16π^2 epsilon_o a^6}]	② [eqn: rm {9Q^2} over {32π^2 epsilon_o a^6}]

③ [eqn: rm {Q^2} over {16π^2 epsilon_o a^4}]	④ [eqn: rm {Q^2} over {32π^2 epsilon_o a^4}]

17. 정전용량이 각각 C1, C2, 그 사이의 상호유도계수가 M인 절연된 두 도체가 있다. 두 도체를 가는 선으로 연결할 경우, 정전용량은 어떻게 표현되는가?

① C1＋C2-M	② C1＋C2＋M

③ C1＋C2＋2M	④ 2C1＋2C2＋M

18. 길이 ℓ(m)인 동축 원통 도체의 내외원통에 각각＋λ, -λ(C/m)의 전하가 분포되어 있다. 내외원통 사이에 유전율 Є인 유전체가 채워져 있을 때, 전계의 세기(V/m)는? (단, V는 내외원통 간의 전위차, D는 전속밀도이고, a, b는 내외원통의 반지름이며, 원통 중심에서의 거리 r은 a＜r＜b 인 경우이다.)

① [eqn: rm V over {rㆍln rm b over a}]	② [eqn: rm V over { epsilon ㆍln rm b over a}]

③ [eqn: rm D over {rㆍln rm b over a}]	④ [eqn: rm D over { epsilon ㆍln rm b over a}]

19. 정전용량이 1㎌이고 판의 간격이 d인 공기콘덴서가 있다. 두께 (1/2)d, 비유전율 Єr＝2 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량(㎌)은?

① [eqn: rm 2]	② [eqn: rm 1 over 2]

③ [eqn: rm 4 over 3]	④ [eqn: rm 5 over 3]

20. 변위전류와 가장 관계가 깊은 것은?

① 도체	② 반도체

③ 유전체	④ 자성체

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 역률 80%, 500kVA의 부하설비에 100kVA의 진상용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 수전점에서의 부하는 약 몇 kVA가 되는가?

① 400	② 425

③ 450	④ 475

22. 가공지선에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 유도뢰 서지에 대하여도 그 가설구간 전체에 사고방지의 효과가 있다.

② 직격뢰에 대하여 특히 유효하며 탑 상부에 시설하므로 뇌는 주로 가공지선에 내습한다.

③ 송전선의 1선 지락 시 지락전류의 일부가 가공지선에 흘러 차폐작용을 하므로 전자유도장해를 적게 할 수 있다.

④ 가공지선 때문에 송전선로의 대지정전용량이 감소하므로 대지사이에 방전할 때 유도전압이 특히 커서 차폐 효과가 좋다.

23. 부하전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

① DS	② ACB

③ OCB	④ VCB

24. 플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

① 공급전압을 낮춘다.

② 전용 변압기로 공급한다.

③ 단독 공급계통을 구성한다.

④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

25. 3상 무부하 발전기의 1선 지락 고장 시에 흐르는 지락 전류는? (단, E는 접지된 상의 무부하 기전력이고, Z₀, Z1, Z2는 발전기의 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

① [eqn: rm E over {Z_0 + Z_1 + Z_2 }]	② [eqn: rm {root 3 E} over {Z_0 + Z_1 + Z_2 }]

③ [eqn: rm 3E over {Z_0 + Z_1 + Z_2 }]	④ [eqn: rm E^2 over {Z_0 + Z_1 + Z_2 }]

26. 수력발전소의 분류 중 낙차를 얻는 방법에 의한 분류 방법이 아닌 것은?

① 댐식 발전소	② 수로식 발전소

③ 양수식 발전소	④ 유역 변경식 발전소

27. 변성기의 정격부담을 표시하는 단위는?

① W	② S

③ dyne	④ VA

28. 원자로에서 중성자가 원자로 외부로 유출되어 인체에 위험을 주는 것을 방지하고 방열의 효과를 주기 위한 것은?

① 제어재	② 차폐재

③ 반사체	④ 구조재

29. 연가에 의한 효과가 아닌 것은?

① 직렬공진의 방지

② 대지정전용량의 감소

③ 통신선의 유도장해 감소

④ 선로정수의 평형

30. 각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은?

① 건설비 및 운전경비를 절감하므로 경제급전이 용이하다.

② 주파수의 변화가 작아진다.

③ 각 전력계통의 신뢰도가 증가된다.

④ 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다.

31. 전압요소가 필요한 계전기가 아닌 것은?

① 주파수 계전기

② 동기탈조 계전기

③ 지락 과전류 계전기

④ 방향성 지락 과전류 계전기

32. 수력발전설비에서 흡출관을 사용하는 목적으로 옳은 것은?

① 압력을 줄이기 위하여

② 유효낙차를 늘리기 위하여

③ 속도변동률을 적게 하기 위하여

④ 물의 유선을 일정하게 하기 위하여

33. 인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.

② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.

④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

34. 같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선 식에 비하여 전압강하와 배전효율이 어떻게 되는가?

① 전압강하는 적고, 배전효율은 높다.

② 전압강하는 크고, 배전효율은 낮다.

③ 전압강하는 적고, 배전효율은 낮다.

④ 전압강하는 크고, 배전효율은 높다.

35. 전력 원선도에서는 알 수 없는 것은?

① 송수전 할 수 있는 최대전력

② 선로 손실

③ 수전단 역률

④ 코로나손

36. 가공선 계통은 지중선 계통보다 인덕턴스 및 정전용량이 어떠한가?

① 인덕턴스, 정전용량이 모두 작다.

② 인덕턴스, 정전용량이 모두 크다.

③ 인덕턴스는 크고, 정전용량은 작다.

④ 인덕턴스는 작고, 정전용량은 크다.

37. 송전선의 특성임피던스는 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하면 어떻게 표현되는가? (단, L은 선로의 인덕턴스, C는 선로의 정전용량이다.)

① [eqn: rm root {L over C}]	② [eqn: rm root {C over L}]

③ [eqn: rm L over C]	④ [eqn: rm C over L]

38. 다음 중 송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?

① 날씨가 맑다.

② 기압이 높다.

③ 상대공기밀도가 낮다.

④ 전선의 반지름과 선간거리가 크다.

39. 어느 수용가의 부하설비는 전등설비가 500W, 전열설비가 600W, 전동기 설비가 400W, 기타설비가 100W이다. 이수용가의 최대수용전력이 1200W이면 수용률은 몇 %인 가?

① 55	② 65

③ 75	④ 85

40. 케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

① 철손	② 유전체손

③ 시스손	④ 도체의 저항손

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 동기발전기의 돌발 단락 시 발생되는 현상으로 틀린 것은?

① 큰 과도전류가 흘러 권선 소손

② 단락전류는 전기자 저항으로 제한

③ 코일 상호간 큰 전자력에 의한 코일 파손

④ 큰 단락전류 후 점차 감소하여 지속 단락전류 유지

42. SCR의 특징으로 틀린 것은?

① 과전압에 약하다.

② 열용량이 적어 고온에 약하다.

③ 전류가 흐르고 있을 때의 양극 전압강하가 크다.

④ 게이트에 신호를 인가할 때부터 도통할 때까지의 시간이 짧다.

43. 터빈 발전기의 냉각을 수소냉각방식으로 하는 이유로 틀린 것은?

① 풍손이 공기 냉각 시의 약 1/10로 줄어든다.

② 열전도율이 좋고 가스냉각기의 크기가 작아진다.

③ 절연물의 산화작용이 없으므로 절연열화가 작아서 수명이 길다.

④ 반폐형으로 하기 때문에 이물질의 침입이 없고 소음이 감소한다.

44. 단상 유도전동기의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

① 기동 토크가 없으므로 기동장치가 필요하다.

② 기계손이 있어도 무부하 속도는 동기속도보다 크다.

③ 권선형은 비례추이가 불가능하며, 최대토크는 불변이다.

④ 슬립은 0＞S＞-1이고, 2보다 작고 0이 되기 전에 토크가 0이 된다.

45. 몰드변압기의 특징으로 틀린 것은?

① 자기 소화성이 우수하다.

② 소형 경량화가 가능하다.

③ 건식변압기에 비해 소음이 적다.

④ 유입변압기에 비해 절연레벨이 낮다.

46. 유도전동기의 회전속도를 N(rpm), 동기속도를 Ns(rpm) 이라하고 순방향 회전자계의 슬립을 s라고 하면, 역방향 회전자계에 대한 회전자 슬립은?

① s－1	② 1－s

③ s－2	④ 2－s

47. 직류발전기에 직결한 3상 유도전동기가 있다. 발전기의 부하 100kW, 효율 90%이며 전동기 단자전압 3300V, 효율 90%, 역률 90%이다. 전동기에 흘러들어가는 전류는 약 몇 A인가?

① 2.4	② 4.8

③ 19	④ 24

48. 유도발전기의 동작특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 병렬로 접속된 동기발전기에서 여자를 취해야 한다.

② 효율과 역률이 낮으며 소출력의 자동수력발전기와 같은 용도에 사용된다.

③ 유도발전기의 주파수를 증가하려면 회전속도를 동기속도 이상으로 회전시켜야 한다.

④ 선로에 단락이 생긴 경우에는 여자가 상실되므로 단락 전류는 동기발전기에 비해 적고 지속시간도 짧다.

49. 단상 변압기를 병렬운전하는 경우 각 변압기의 부하분담이 변압기의 용량에 비례하려면 각각의 변압기의 %임피던스는 어느 것에 해당되는가?

① 어떠한 값이라도 좋다.

② 변압기 용량에 비례하여야 한다.

③ 변압기 용량에 반비례하여야 한다.

④ 변압기 용량에 관계없이 같아야 한다.

50. 그림은 여러 직류전동기의 속도 특성곡선을 나타낸 것이다. 1부터 4까지 차례로 옳은 것은?

① 차동복권, 분권, 가동복권, 직권

② 직권, 가동복권, 분권, 차동복권

③ 가동복권, 차동복권, 직권, 분권

④ 분권, 직권, 가동복권, 차동복권

51. 전력변환기기로 틀린 것은?

① 컨버터	② 정류기

③ 인버터	④ 유도전동기

52. 농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도제어법은?

① 극수 변환법	② 종속 접속법

③ 2차 저항제어법	④ 2차 여자제어법

53. 정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권발전기의 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

① 110	② 120

③ 125	④ 127.5

54. 그림과 같은 변압기 회로에서 부하 R-2에 공급되는 전력이 최대로 되는 변압기의 권수비 a는?

① [eqn: rm root 5]	② [eqn: rm root 10]

③ [eqn: rm 5]	④ [eqn: rm 10]

55. 변압기의 백분율 저항강하가 3%, 백분율 리액턴스 강하가 4%일 때 뒤진 역률 80%인 경우의 전압변동률(%)은?

① 2.5	② 3.4

③ 4.8	④ -3.6

56. 정류자형 주파수변환기의 회전자에 주파수 f1의 교류를 가할 때 시계방향으로 회전자계가 발생하였다. 정류자 위의 브러시 사이에 나타나는 주파수 fc를 설명한 것 중 틀린 것은? (단, n : 회전자의 속도, ns : 회전자계의 속도, s : 슬립이다.)

① 회전자를 정지시키면 fc＝f1인 주파수가 된다.

② 회전자를 반시계방향으로 n＝ns의 속도로 회전시키면, fc＝0㎐가 된다.

③ 회전자를 반시계방향으로 n＜ns의 속도로 회전시키면, fc＝sf1(㎐)가 된다.

④ 회전자를 시계방향으로 n＜ns의 속도로 회전시키면, fc＜f1인 주파수가 된다.

57. 동기발전기의 3상 단락곡선에서 단락전류가 계자전류에 비례하여 거의 직선이 되는 이유로 가장 옳은 것은?

① 무부하 상태이므로	② 전기자 반작용으로

③ 자기포화가 있으므로	④ 누설 리액턴스가 크므로

58. 1차 전압 V1, 2차 전압 V2인 단권변압기를 Y결선했을 때, 등가용량과 부하용량의 비는? (단, V1＞V2이다.)

① [eqn: rm {V_1 - V_2 } over {root 3 V_1}]	② [eqn: rm {V_1 - V_2 } over {V_1}]

③ [eqn: rm {V_1^2 - V_2^2 } over {root 3 V_1 V_2}]	④ [eqn: rm {root 3 (V_1 - V_2 ) } over {2V_1}]

59. 변압기의 보호에 사용되지 않는 것은?

① 온도계전기	② 과전류계전기

③ 임피던스계전기	④ 비율차동계전기

60. E를 전압, r을 1차로 환산한 저항, x를 1차로 환산한 리액턴스라고 할 때 유도전동기의 원선도에서 원의 지름을 나타내는 것은?

① [eqn: Eㆍr]	② [eqn: Eㆍx]

③ [eqn: E over x]	④ [eqn: E over r]

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 그림의 벡터 궤적을 갖는 계의 주파수 전달함수는?

① [eqn: rm 1 over jω+1]	② [eqn: rm 1 over j2ω+1]

③ [eqn: rm jω+1 over j2ω+1]	④ [eqn: rm j2ω+1 over jω+1]

62. 근궤적에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 근궤적은 실수축에 대하여 상하 대칭으로 나타난다.

② 근궤적의 출발점은 극점이고 근궤적의 도착점은 영점이다.

③ 근궤적의 가지 수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 수와 같다.

④ 근궤적이 s 평면의 우반면에 위치하는 K의 범위는 시스템이 안정하기 위한 조건이다.

63. 제어시스템에서 출력이 얼마나 목표값을 잘 추종하는지를 알아볼 때, 시험용으로 많이 사용되는 신호로 다음 식의 조건을 만족하는 것은?

[eqn: u(t-a) = cases{ `0,& ``t<a # `1,& ``t≧a}]

① 사인함수	② 임펄스함수

③ 램프함수	④ 단위계단함수

64. 특성방정식 s2＋Ks-1＝0인 계가 안정하기 위한 K의 범위는?

① [eqn: rm K＞0]	② [eqn: rm K＞ 1 over 2]

③ [eqn: rm K < 1 over 2]	④ [eqn: rm 0＜K＜ 1 over 2]

65. 상태공간 표현식 [eqn: rm dot {x} = Ax+Bu# rm Y=Cx]로 표현되는 선형 시스템에서 [eqn: rm A bmatrix { ```````0& ```````1& ```````0# ```````0& ```````0& ```````1# -2& -9& -8}], [eqn: rm B = bmatrix { 0 # 0 #5 }], [eqn: rm C = [1, ``0, ``0]], [eqn: rm x = bmatrix { x_1 # x_2 # x_3 }]이면 시스템 전달함수 [eqn: rm Y(s) over U(s)]는?

① [eqn: rm 1 over {s^3 +8s^2 + 9s + 2}]

② [eqn: rm 1 over {s^3 +2s^2 + 9s + 8}]

③ [eqn: rm 5 over {s^3 +8s^2 + 9s + 2}]

④ [eqn: rm 5 over {s^3 +2s^2 + 9s + 8}]

66. Routh-Hurwitz 표에서 제1열의 부호가 변하는 횟수로부터 알 수 있는 것은?

① s-평면의 좌반면에 존재하는 근의 수

② s-평면의 우반면에 존재하는 근의 수

③ s-평면의 허수축에 존재하는 근의 수

④ s-평면의 원점에 존재하는 근의 수

67. 그림의 블록선도에 대한 전달함수 [eqn: rm C over R]는?

① [eqn: rm {G_1 G_2 G_3} over {1+G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}]

② [eqn: rm {G_1 G_2 G_4} over {1+G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}]

③ [eqn: rm {G_1 G_2 G_3} over {1+G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}]

④ [eqn: rm {G_1 G_2 G_4} over {1+G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}]

68. 신호흐름선도의 전달함수 [eqn: rm T(s) = C(s) over R(s)]로 옳은 것은?

① [eqn: rm {G_1 G_2 G_3 } over {1 - G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}]

② [eqn: rm {G_1 G_2 G_3 } over {1 +G_1 G_2 G_4 + G_2 G_3}]

③ [eqn: rm {G_1 G_2 G_3 } over {1 + G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}]

④ [eqn: rm {G_1 G_2 G_3 } over {1 - G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}]

69. 부울 대수식 중 틀린 것은?

① [eqn: rm Aㆍbar A = 1]	② [eqn: rm A+1 = 1]

③ [eqn: rm A+A = A]	④ [eqn: rm AㆍA = A]

70. 함수 e-at의 z 변환으로 옳은 것은?

① [eqn: rm z over {z - e^-aT}]	② [eqn: rm z over {z - a}]

③ [eqn: rm 1 over {z - e^-aT}]	④ [eqn: rm 1 over {z - a}]

71. 4단자 회로망에서 4단자 정수가 A, B, C, D일 때, 영상 임피던스 [eqn: rm Z_01 over Z_02]은?

① [eqn: rm D over A]	② [eqn: rm B over C]

③ [eqn: rm C over B]	④ [eqn: rm A over D]

72. R-L직렬회로에서 R＝20Ω, L＝40mH일 때, 이 회로의 시정수(sec)는?

① [eqn: rm 2×10^3]	② [eqn: rm 2×10^-3]

③ [eqn: rm 1over 2×10^3]	④ [eqn: rm 1over 2×10^-3]

73. 비정현파 전류가 i(t)＝56sinωt＋20sin2ωt＋30sin(3ωt＋30º)＋40sin(4ωt＋60º)로 표현될 때, 왜형률은 약 얼마인가?

① 1.0	② 0.96

③ 0.55	④ 0.11

74. 대칭 6상 성형(star)결선에서 선간전압 크기와 상전압 크기의 관계로 옳은 것은? (단, Vɩ : 선간전압 크기, Vp : 상전압 크기)

① [eqn: V_l = V_p]	② [eqn: V_1 = root 3 V_p]

③ [eqn: V_l = 1 over root 3 V_p]	④ [eqn: V_1 = 2 over root 3 V_p]

75. 3상 불평형 전압 Va, Vb, Vc가 주어진다면, 정상분 전압은? (단, a＝ej2π/3＝1∠120º이다.)

① [eqn: rm V_a + a^2 V_b + aV_c]

② [eqn: rm V_a + aV_b + a^2 V_c]

③ [eqn: rm 1 over 3 (V_a + a^2 V_b + aV_c )]

④ [eqn: rm 1 over 3 (V_a + aV_b + a^2 V_c )]

76. 송전선로가 무손실 선로일 때, L＝96mH이고 C＝0.6㎌이면 특성임피던스(Ω)는?

① 100	② 200

③ 400	④ 600

77. 커패시터와 인덕터에서 물리적으로 급격히 변화할 수 없는 것은?

① 커패시터와 인덕터에서 모두 전압

② 커패시터와 인덕터에서 모두 전류

③ 커패시터에서 전류, 인덕터에서 전압

④ 커패시터에서 전압, 인덕터에서 전류

78. 2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 %인가?

① 70.7	② 87.7

③ 89.2	④ 91.8

79. 인덕턴스가 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상 30도인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값 크기는 약 몇 A인가?

① 43.7	② 37.7

③ 5.46	④ 2.65

80. f(t)＝δ(t－T)의 라플라스변환 F(s)는?

① [eqn: e ^Ts]	② [eqn: e^-Ts]

③ [eqn: 1 over s e^Ts]	④ [eqn: 1 over s e^-Ts]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

① 300	② 400

③ 500	④ 600

82. 폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설 하는 지중함으로서 그 크기가 몇 ㎥ 이상의 것은 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

① 0.9	② 1.0

③ 1.5	④ 2.0

83. 사용전압 35000V인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우 에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부까지의 거리의 합은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 4	② 5

③ 6	④ 7

84. 다음의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장퓨즈는 정격전류의( ⓐ )배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 ( ⓑ )분 안에 용단되는 것이어야 한다.

① ⓐ 1.1, ⓑ 1	② ⓐ 1.2, ⓑ 1

③ ⓐ 1.25, ⓑ 2	④ ⓐ 1.3, ⓑ 2

85. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 몇 cm 이상으로 하면 되는가?

① 40	② 60

③ 80	④ 120

86. 저압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 옆쪽으로 접근하는 경우 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? 단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우와 전선이 고압 절연 전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 제외한다.

① 0.6	② 0.8

③ 1.2	④ 2.0

87. 변압기의 고압측 전로와 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에 2초 이내에 고압전로를 자동 차단하는 장치가 되어 있는 6600/220V 배전선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제2종 접지저항 값의 최대는 몇 Ω 인가?

① 50	② 75

③ 150	④ 300

88. 저압 옥내간선은 특별한 경우를 제외하고 다음 중 어느 것에 의하여 그 굵기가 결정되는가?

① 전기방식	② 허용전류

③ 수전방식	④ 계약전력

89. 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설 하는 곳은 특고압 가공전선로 및 선로길이가 몇 km 이상의 고압 가공전선로인가?

① 2	② 5

③ 10	④ 15

90. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?

① 금속관 공사	② 애자사용 공사

③ 합성수지관 공사	④ 캡타이어 케이블 공사

91. 강체방식에 의하여 시설하는 직류식 전기철도용 전차 선로는 전차선의 높이가 지표상 몇 m 이상인가?

① 3	② 4

③ 5	④ 7

92. 저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 그러나 사용전압이 400V 미만인 옥내전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이가 몇 m 이하인 경우는 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 15A를 초과하고 20A 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다.)

① 15	② 20

③ 25	④ 30

93. 지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음 어느 것에 의하여 통신상의 장해를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키는가?

① 충전전류 또는 표피작용

② 충전전류 또는 유도작용

③ 누설전류 또는 표피작용

④ 누설전류 또는 유도작용

94. 특고압 전로에 사용하는 수밀형 케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사용전압이 25kV 이하일 것

② 도체는 경알루미늄선을 소선으로 구성한 원형압축 연선 일 것

③ 내부 반도전층은 절연층과 완전 밀착되는 압출 반도전층으로 두께의 최솟값은 0.5㎜ 이상일 것

④ 외부 반도전층은 절연층과 밀착되어야 하고, 또한 절연층과 쉽게 분리되어야 하며, 두께의 최솟값은 1㎜ 이상일 것

95. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 1분	② 3분

③ 5분	④ 10분

96. 발전소에 장치를 시설하여 계측하지 않아도 되는 것은?

① 발전기의 회전자 온도

② 특고압용 변압기의 온도

③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력

④ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

97. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 440	② 380

③ 300	④ 100

98. 66000V 가공전선과 6000V 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선으로 사용하는 경동연선의 굵기는 몇 ㎟ 이상이어야 하는가?

① 22	② 38

③ 55	④ 100

99. 저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장해가 생기지 않도록 전선과 기설약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? 단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.

① 2	② 3

③ 4	④ 6

100. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마이상인가?

① 1.5	② 2

③ 2.5	④ 3