건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2020.9.26. 4회)

2020년 4회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	1	1	4	1	1	4	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	2	3	2	3	3	2	3	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	3	1	3	2	1	4	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	4	3	4	3	4	1	4	2	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	2	3	2	3	3	4	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	1	4	4	4	2	4	3	2	3
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	3	2	3	2	1	2	2	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	3	3	1	4	1	4	3	3
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	1	3	1	2	4	3	1	2	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	2	3	2	1	2	3	4	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2020년 전기기사 자격검정은 당초 한국산업인력공단 시행 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격 정기검정 4회차 중 1, 2, 3회 시험으로 예정 공고되었지만, 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 1회와 2회 시험이 통합 시행된 관계로 당초 예정되지 않았던 4회 시험에 추가되어 시행되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 서로 같은 2개의 구 도체에 동일양의 전하로 대전시킨 후 20㎝ 떨어뜨린 결과 구 도체에 서로 8.6×10-4N의 반발력이 작용하였다. 구 도체에 주어진 전하는 약 몇 C인가?

① 5.2×10-8	② 6.2×10-8

③ 7.2×10-8	④ 8.2×10-8

2. 정전계 내 도체 표면에서 전계의 세기가 [eqn: rm E= {a_x - 2a_y + 2a_x} over epsilon_0](V/m)일 때 도체 표면상의 전하 밀도 ρₛ(C/㎡)를 구하면? (단, 자유공간이다.)

① 1	② 2

③ 3	④ 5

3. 영구자석 재료로 사용하기에 적합한 특성은?

① 잔류자기와 보자력이 모두 큰 것이 적합하다.

② 잔류자기는 크고 보자력은 작은 것이 적합하다.

③ 잔류자기는 작고 보자력은 큰 것이 적합하다.

④ 잔류자기와 보자력이 모두 작은 것이 적합하다.

4. 자기회로와 전기회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자기저항의 역수를 컨덕턴스라고 한다.

② 자기회로의 투자율은 전기회로의 도전율에 대응된다.

③ 전기회로의 전류는 자기회로의 자속에 대응된다.

④ 자기저항의 단위는 AT/Wb이다.

5. 저항의 크기가 1Ω인 전선이 있다. 전선의 체적을 동일하게 유지하면서 길이를 2배로 늘였을 때 전선의 저항(Ω)은?

① 0.5	② 1

③ 2	④ 4

6. 자속밀도가 10 ㏝/㎡인 자계 내에 길이 4㎝의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 1m씩 균일하게 이동하였을 때 발생하는 기전력은 몇 V인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

7. 진공 중에서 전자파의 전파속도(m/s)는?

① [eqn: rm C_0 = 1 over root { epsilon_0 mu_0}]	② [eqn: rm C_0 = root { epsilon_0 mu_0}]

③ [eqn: rm C_0 = 1 over root { epsilon_0}]	④ [eqn: rm C_0 = 1 over root { mu_0}]

8. 유전율이 ε₁, ε₂인 유전체 경계면에 수직으로 전계가 작용할 때 단위 면적당 수직으로 작용하는 힘 (N/㎡)은? (단, E는 전계 (V/m)이고, D는 전속밀도(C/㎡)이다.)

① [eqn: rm 2 LEFT ( 1 over epsilon_2 - 1 over epsilon_1 RIGHT )E^2]	② [eqn: rm 2 LEFT ( 1 over epsilon_2 - 1 over epsilon_1 RIGHT )D^2]

③ [eqn: rm 1 over2 LEFT ( 1 over epsilon_2 - 1 over epsilon_1 RIGHT )E^2]	④ [eqn: rm 1 over2 LEFT ( 1 over epsilon_2 - 1 over epsilon_1 RIGHT )D^2]

9. 반지름이 3㎝인 원형 단면을 가지고 있는 환상 연철심에 코일을 감고 여기에 전류를 흘려서 철심 중의 자계 세기가 400 AT/m가 되도록 여자할 때, 철심 중의 자속 밀도는 약 몇 ㏝/㎡인가? (단, 철심의 비투자율은 400이라고 한다.)

① 0.2	② 0.8

③ 1.6	④ 2.0

10. 내부 원통의 반지름이 a, 외부 원통의 반지름이 b 인동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 넣었을 때 정전용량이 C₁이었다. 내외 반지름을 모두 3배로 증가시키고 공기 대신 비유전율이 3인 유전체를 넣었을 경우의 정전용량 C₂는?

① [eqn: rm C_2 = C_1 over 9]	② [eqn: rm C_2 = C_1 over 3]

③ [eqn: rm C_2 = 3C_1]	④ [eqn: rm C_2 = 9C_1]

11. 변위전류와 관계가 가장 깊은 것은?

① 도체	② 반도체

③ 자성체	④ 유전체

12. 자기 인덕턴스(self Inductance) L(H)을 나타낸 식은? (단, N은 권선수, I는 전류(A), ø는 자속(㏝), B는 자속밀도(㏝/㎡), A는 벡터 퍼텐셜(㏝/m), J는 전류밀도(A/㎡)이다.)

① [eqn: rm L = Nø over I^2]

② [eqn: rm L = 1 over 2I^2 int B٠H `dv]

③ [eqn: rm L = 1 over I^2 int A٠J `dv]

④ [eqn: rm L = 1 over I int B٠H `dv]

13. 환상 솔레노이드 철심 내부에서 자계의 세기(AT/m)는? (단, N은 코일 권선수, r은 환상 철심의 평균 반지름, I는 코일에 흐르는 전류이다.)

① [eqn: rm N I]	② [eqn: rm {N I} over 2πr]

③ [eqn: rm {N I} over 2r]	④ [eqn: rm {N I} over 4πr]

14. 임의의 형상의 도선에 전류 I(A)가 흐를 때, 거리 r(m)만큼 떨어진 점에서의 자계의 세기 H(AT/m)를 구하는 비오-사바르의 법칙에서, 자계의 세기 H(AT/m)와 거리 r(m)의 관계로 옳은 것은?

① r에 반비례	② r에 비례

③ 2에 반비례	④ r2에 비례

15. 다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D는 전속밀도, V는 전위, ρ는 공간(체적)전하밀도, ε은 유전율이다.)

① 가우스의 정리 : divD＝ρ

② 포아송의 방정식 : ∇2V＝[eqn: rm rho over ε]

③ 라플라스의 방정식 : ∇2V＝0

④ 발산의 정리 : ∮s D٠ds＝∫v div D dv

16. 길이가 ℓ(m), 단면적의 반지름이 a(m)인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J(㏝/㎡)인 경우, 원통 양단에서의 자극의 세기 m(㏝)은?

① aℓJ	② 2πaℓJ

③ πa2J	④ [eqn: rm J over πa^2]

17. 질량 (m)이 10-10㎏이고, 전하량 (Q)이 10-8C인 전하가 전기장에 의해 가속되어 운동하고 있다. 가속도가 a＝102i＋102j(m/s2)일 때 전기장의 세기E(V/m)는?

① E＝104i＋105j	② E＝i＋10j

③ E＝i＋j	④ E＝10-6＋10-4j

18. 전류 I가 흐르는 무한 직선 도체가 있다. 이 도체로부터 수직으로 0.1m 떨어진 점에서 자계의세기가 180AT/m이다. 도체로부터 수직으로 0.3m 떨어진 점에서 자계의 세기(AT/m)는?

① 20	② 60

③ 180	④ 540

19. 반지름이 a(m), b(m)인 두 개의 구 형상 도체 전극이 도전율 k인 매질 속에 거리 r(m)만큼 떨어져 있다. 양 전극 간의 저항(Ω)은? (단, r≫a, r≫b이다.)

① [eqn: rm 4pi k LEFT ( 1 over a + 1 over b RIGHT )]	② [eqn: rm 4pi k LEFT ( 1 over a - 1 over b RIGHT )]

③ [eqn: rm 1 over {4pi k} LEFT ( 1 over a + 1 over b RIGHT )]	④ [eqn: rm 1 over {4pi k} LEFT ( 1 over a - 1 over b RIGHT )]

20. 진공 중에서 2m 떨어진 두 개의 무한 평행 도선에 단위 길이 당 10-7N의 반발력이 작용할 때 각 도선에 흐르는 전류의 크기와 방향은? (단, 각 도선에 흐르는 전류의 크기는 같다.)

① 각 도선에 2A가 반대 방향으로 흐른다.

② 각 도선에 2A가 같은 방향으로 흐른다.

③ 각 도선에 1A가 반대 방향으로 흐른다.

④ 각 도선에 1A가 같은 방향으로 흐른다.

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

① 송･수전할 수 있는 최대 전력

② 필요한 전력을 보내기 위한 송･수전단 전압간의 상차각

③ 선로 손실과 송전 효율

④ 과도극한전력

22. 송전전력, 송전거리, 전선로의 전력손실이 일정하고, 같은 재료의 전선을 사용한 경우 단상 2선식에 대한 3상 4선식의 1선당 전력비는 약 얼마인가? (단, 중성선은 외선과 같은 굵기이다.)

① 0.7	② 0.87

③ 0.94	④ 1.15

23. 송배전선로의 고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는?

① 3상 단락 계산	② 선간 단락 계산

③ 1선 지락 계산	④ 3선 단선 계산

24. 3상용 차단기의 정격 차단용량은?

① [eqn: rm root 3]×정격전압×정격차단전류

② [eqn: rm root 3]×정격전압×정격전류

③ 3×정격전압×정격차단전류

④ 3×정격전압×정격전류

25. 다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?

① 가공지선 설치	② 피뢰기 설치

③ 매설지선 설치	④ 소호각 설치

26. 반지름 0.6㎝인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2m로 정삼각형 배치할 경우, 각 선의 인덕턴스(mH/km)는 약 얼마인가?

① 0.81	② 1.21

③ 1.51	④ 1.81

27. 다음 중 그 값이 항상 1 이상인 것은?

① 부등률	② 부하율

③ 수용률	④ 전압강하율

28. 개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

① 단로기	② 차단기

③ 리액터	④ 개폐저항기

29. 전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?

① 방향거리 계전기

② 부족전압 계전기

③ 선택접지 계전기

④ 부족전류 계전기

30. 파동임피던스 Z₁＝500Ω인 선로에 파동임피던스 Z₂＝1500Ω인 변압기가 접속되어 있다. 선로로부터 600㎸의 전압파가 들어왔을 때, 접속점에서의 투과파 전압(㎸)은?

① 300	② 600

③ 900	④ 1200

31. 전력용콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬리액터를 설치하고자 한다. 직렬리액터의 용량을 결정하는 계산식은? (단, f₀는 전원의 기본주파수, C는 역률 개선용 콘덴서의 용량, L은 직렬리액터의 용량이다.)

① [eqn: rm L = 1 over {(2pif_0 )^2 C}]	② [eqn: rm L = 1 over {(5pif_0 )^2 C}]

③ [eqn: rm L = 1 over {(6pif_0 )^2 C}]	④ [eqn: rm L = 1 over {(10pif_0 )^2 C}]

32. 66/22kV, 2000kVA 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 변전소로부터 전력을 공급받는 어떤 수전점에서의 3상 단락전류는 약 몇 A인가? (단, 변압기의 %리액턴스는 7이고 선로의 임피던스는 0이다.)

① 750	② 1570

③ 1900	④ 2250

33. 부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

① 설비용량의 여유 증가

② 전압강하의 감소

③ 선로정류의 증가

④ 전력손실의 감소

34. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

① 충전전류의 제한	② 접지전류의 제한

③ 누설전류의 제한	④ 단락전류의 제한

35. 수력발전소의 형식을 취수방법, 운용방법에 따라 분류할 수 있다. 다음 중 취수방법에 따른 분류가 아닌 것은?

① 댐식	② 수로식

③ 조정지식	④ 유역 변경식

36. 배전선로에 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은?

① 1선 지락 고장 시 고장 전류가 크다.

② 1선 지락 고장 시 인접 통신선의 유도장해가 크다.

③ 고저압 혼촉고장 시 전압선의 전위상승이 크다.

④ 1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위상승이 크다.

37. 전력계통을 연계시켜서 얻는 이득이 아닌 것은?

① 배후 전력이 커져서 단락용량이 작아진다.

② 부하 증가 시 종합첨두부하가 저감된다.

③ 공급 예비력이 절감된다.

④ 공급 신뢰도가 향상된다.

38. 원자력발전소에서 비등수형 원자로에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연료로 농축 우라늄을 사용한다.

② 냉각재로 경수를 사용한다.

③ 물을 원자로 내에서 직접 비등시킨다.

④ 가압수형 원자로에 비해 노심의 출력밀도가 높다.

39. 선간전압이 V(kV)이고 3상 정격용량이 P(kVA)인 전력계통에서 리액턴스가 X(ohm)라고 할 때, 이 리액턴스를 %리액턴스로 나타내면?

① [eqn: rm XP over 10V]	② [eqn: rm XP over 10V^2]

③ [eqn: rm XP over V^2]	④ [eqn: rm 10V^2 over XP]

40. 증기 사이클에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 랭킨사이클의 열효율은 초기 온도 및 초기 압력이 높을수록 효율이 크다.

② 재열사이클은 저압터빈에서 증기가 포화 상태에 가까워졌을 때 증기를 다시 가열하여 고압 터빈으로 보낸다.

③ 재생사이클은 증기 원동기 내에서 증기의 팽창 도중에서 증기를 추출하여 급수를 예열한다.

④ 재열재생사이클은 재생사이클과 재열 사이클을 조합하여 병용하는 방식이다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 동기발전기 단절권의 특징이 아닌 것은?

① 코일 간격이 극 간격보다 작다.

② 전절권에 비해 합성 유기 기전력이 증가한다.

③ 전절권에 비해 코일 단이 짧게 되므로 재료가 절약된다.

④ 고조파를 제거해서 전절권에 비해 기전력의 파형이 좋아진다.

42. 전부하로 운전하고 있는 50㎐, 4극의 권선형 유도전동기가 있다. 전부하에서 속도를 1440rpm에서 1000rpm으로 변화시키자면 2차에 약 몇 Ω의 저항을 넣어야 하는가? (단, 2차 저항은 0.02Ω이다.)

① 0.147	② 0.18

③ 0.02	④ 0.024

43. 단면적 10㎠인 철심에 200 회의 권선을 감고, 이 권선에 60㎐, 60V인 교류전압을 인가하였을 때 철심의 최대자속 밀도는 약 몇 ㏝/㎡인가?

① 1.126×10-3	② 1.126

③ 2.252×10-3	④ 2.252

44. 동기기의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

① 단락비를 크게 할 것

② 속응여자방식을 채용할 것

③ 정상 리액턴스를 크게 할 것

④ 영상 및 역상 임피던스를 크게 할 것

45. 직류발전기를 병렬운전할 때 균압모선이 필요한 직류기는?

① 직권발전기, 분권발전기

② 복권발전기, 직권발전기

③ 복권발전기, 분권발전기

④ 분권발전기, 단극발전기

46. 4극, 중권, 총 도체 수 500, 극당 자속이 0.01㏝인 직류 발전기가 100V의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 rpm인가?

① 800	② 1000

③ 1200	④ 1600

47. 포화되지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 자속을 속도 변화 전에 비해 얼마로 하여야 하는가?

① [eqn: rm 1 over 2]	② [eqn: rm 1 over 3]

③ [eqn: rm 1 over 4]	④ [eqn: rm 1 over 8]

48. 2상 교류 서브모터를 구동하는데 필요한 2상 전압을 얻는 방법으로 널리 쓰이는 방법은?

① 2상 전원을 직접 이용하는 방법

② 환상 결선 변압기를 이용하는 방법

③ 여자권선에 리액터를 삽입하는 방법

④ 증폭기 내에서 위상을 조정하는 방법

49. 취급이 간단하고 기동시간이 짧아서 섬과 같이 전력계통에서 고립된 지역, 선박 등에 사용되는 소용량 전원용 발전기는?

① 터빈 발전기

② 엔진 발전기

③ 수차 발전기

④ 초전도 발전기

50. 권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?

① 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기

② 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기

③ 두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기

④ 두 전동기의 극수의 합의 평균과 같은 극수를 갖는 전동기

51. GTO 사이리스터의 특징으로 틀린 것은?

① 각 단자의 명칭은 SCR 사이리스터와 같다.

② 온(On) 상태에서는 양방향 전류특성을 보인다.

③ 온(On) 드롭(Drop)은 약 2~4V가 되어 SCR 사이리스터보다 약간 크다.

④ 오프(Off) 상태에서는 SCR 사이리스터처럼 양방향 전압저지능력을 갖고 있다.

52. 3상 변압기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?

① 각 군의 임피던스가 용량에 비례할 것

② 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것

③ 각 변압기의 권수비가 같고 1차와 2차의 정격전압이 같을 것

④ 각 변압기의 상회전 방향 및 1차와 2차 선간전압의 위상 변위가 같을 것

53. 직류기의 권선을 단중 파권으로 감으면 어떻게 되는가?

① 저압 대전류용 권선이다.

② 균압환을 연결해야 한다.

③ 내부 병렬 회로수가 극수만큼 생긴다.

④ 전기자 병렬 회로수가 극수에 관계없이 언제나 2이다.

54. 동기발전기의 단자부근에서 단락 시 단락전류는?

① 서서히 증가하여 큰 전류가 흐른다.

② 처음부터 일정한 큰 전류가 흐른다.

③ 무시할 정도의 작은 전류가 흐른다.

④ 단락된 순간은 크나, 점차 감소한다.

55. 전력의 일부를 전원측에 반환할 수 있는 유도전동기의 속도제어법은?

① 극수 변환법

② 크레머 방식

③ 2차 저항 가감법

④ 세르비우스 방식

56. 단권변압기에서 1차 전압 100V, 2차 전압 110V인 단권변압기의 자기용량과 부하용량의 비는?

① [eqn: rm 1 over 10]	② [eqn: rm 1 over 11]

③ 10	④ 11

57. 3상 유도전동기의 기계적 출력 P(kW), 회전수 N(rpm)인 전동기의 토크 (N･m)는?

① [eqn: rm 0.46 P over N]	② [eqn: rm 0.855 P over N]

③ [eqn: rm 975 P over N]	④ [eqn: rm 9549.3 P over N]

58. 210/105V의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200V의 전압을 가하면 전압계의 지시는 몇 V인가? (단, 변압기는 가극성이다.)

① 100	② 200

③ 300	④ 400

59. 평형 6상 반파정류회로에서 297V의 직류전압을 얻기 위한 입력측 각 상전압은 약 몇 V인가? (단, 부하는 순수저항부하이다.)

① 110	② 220

③ 380	④ 440

60. 3상 분권 정류자전동기에 속하는 것은?

① 톰슨 전동기

② 데리 전동기

③ 시라게 전동기

④ 애트킨슨 전동기

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 전달함수가 [eqn: rm G(s)= 10 over {s^2 + 3s + 2}]으로 표현되는 제어시스템에서 직류 이득은 얼마인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

62. 시스템행렬 A가 다음과 같을 때 상태천이행렬을 구하면?

[eqn: rm bold {A= {bmatrix{````````0&````````1#-2&`-3``}}}]

① [eqn: rm bmatrix {` 2e^t - e^2t````` & -e^t + e^2t # 2e^t - 2e^2t &`` -e^t + 2e^2t }]

② [eqn: rm bmatrix {` 2e^-t - e^-2t````` & ``````````e^-t - e^-2t # 2e^-t + 2e^-2t &`` -e^-t + 2e^2t }]

③ [eqn: rm bmatrix {` 2e^-t - e^-2t````` & ``````````e^-t + e^-2t # 2e^-t - 2e^-2t &`` -e^-t - 2e^2t }]

④ [eqn: rm bmatrix {` ``````2e^-t - e^-2t````` & `````e^-t - e^-2t # -2e^-t + 2e^-2t &`` -e^-t + 2e^-2t }]

63. Routh-Hurwitz 안정도 판별법을 이용하여 특성방정식이 s3＋3s2＋3s＋1＋K＝0으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위를 구하면?

① -1≤ K＜8

② -1＜K≤8

③ -1＜K＜8

④ K＜-1 또는 K＞8

64. 근궤적의 성질 중 틀린 것은?

① 근궤적은 실수축을 기준으로 대칭이다.

② 점근선은 허수축 상에서 교차한다.

③ 근궤적의 가지 수는 특성방정식의 차수와 같다.

④ 근궤적은 개루프 전달함수의 극점으로부터 출발한다.

65. 그림과 같은 블록선도의 제어시스템에서 속도 편차 상수 Kv는 얼마인가?

① ０	② 0.5

③ ２	④ ∞

66. 그림의 신호 흐름 선도에서 [eqn: rm C(s) over R(s)]는?

① [eqn: rm - 2 over 5]	② [eqn: rm - 6 over 19]

③ [eqn: rm - 12 over 29]	④ [eqn: rm - 12 over 37]

67. 다음 논리식을 간단히 한 것은?

[eqn: rm bold {Y = bar A BC barD + bar A BCD + BarA `bar B C bar D + bar A ` bar B CD}]

① [eqn: rm Y = bar A C]	② [eqn: rm Y = A bar C]

③ [eqn: rm Y＝AB]	④ [eqn: rm Y＝BC]

68. 전달함수가 [eqn: rm C(s) over R(s) = 25 over {s^2 +6s + 25}]인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수(ωd)는 몇 rad/sec인가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

69. 폐루프 시스템에서 응답의 잔류 편차 또는 정상상태오차를 제거하기 위한 제어 기법은?

① 비례 제어

② 적분 제어

③ 미분 제어

④ on－off 제어

70. r(t)의 z변환을 E(z)라고 했을 때 e(t)의 초기값 e(0)는?

① [eqn: rm lim _{ z-> 1} {``E(z) }]

② [eqn: rm lim _{ z-> INF } {``E(z) }]

③ [eqn: rm lim _{ z-> 1} {(1-Z^-1 )``E(z) }]

④ [eqn: rm lim _{ z-> INF } {(1-Z^-1 )``E(z) }]

71. RL 직렬회로에 순시치 전압 v(t)＝20＋100sinωt＋40sin(3ω＋60°)＋40sin5ωt(V)를 가할 때 제5고조파 전류의 실횻값 크기는 약 몇 A인가? (단, R＝4Ω, ωL＝1Ω이다.)

① 4.4	② 5.66

③ 6.25	④ 8.0

72. 대칭 3상 전압이 공급되는 3상 유도전동기에서 각 계기의 지시는 다음과 같다. 유도전동기의 역률은 약 얼마인가?

전력계(W₁) : 2.84㎾, 전력계(W₂) : 6.00㎾

전압계(V) : 200V, 전류계(A) : 30A

① 0.70	② 0.75

③ 0.80	④ 0.85

73. 불평형 3상 전류 Ia＝25＋j4(A), Ib＝-18－j16(A), Ic＝7＋j15(A)일 때 영상전류 I0(A)는?

① 2.67＋j	② 2.67＋j2

③ 4.67＋j	④ 4.67＋j2

74. 회로의 단자 a와 b사이에 나타나는 전압 Vab는 몇 V인가?

① 3	② 9

③ 10	④ 12

75. 4단자 정수 A, B, C, D 중에서 전압이득의 차원을 가진 정수는?

① A	② B

③ C	④ D

76. 분포정수회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z₀는?

① [eqn: rm ZY]	② [eqn: rm root ZY]

③ [eqn: rm root {Y over Z}]	④ [eqn: rm root {Z over Y}]

77. 그림과 같은 회로의 구동점 임피던스(Ω)는?

① [eqn: rm 2(2s+1) over {2s^2 + s + 2}]	② [eqn: rm {2s^2 + s -2} over -2(2s+1)]

③ [eqn: rm -2(2s+1) over {2s^2 + s - 2}]	④ [eqn: rm {2s^2 + s +2} over 2(2s+1)]

78. Δ결선으로 운전 중인 3상 변압기에서 하나의 변압기 고장에 의해 V결선으로 운전하는 경우, V결선으로 공급할 수 있는 전력은 고장 전 Δ결선으로 공급할 수 있는 전력에 비해 약 몇 %인가?

① 86.6	② 75.0

③ 66.7	④ 57.7

79. 그림의 교류 브리지 회로가 평형이 되는 조건은?

① [eqn: rm L = {R_1 R_2} over C]	② [eqn: rm L = C over {R_1 R_2}]

③ [eqn: rm L = R_1 R_2 C]	④ [eqn: rm L = R_2 over R_1 C]

80. f(t)＝tn의 라플라스 변환 식은?

① [eqn: rm n over s^n]	② [eqn: rm n＋1 over s^{n＋1}]

③ [eqn: rm n! over s^{n＋1}]	④ [eqn: rm n＋1 over s^n!]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 (   )가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

① 전파	② 혼촉

③ 단락	④ 정전기

82. 옥내에 시설하는 저압전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는?

① 버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

② 금속덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

③ 합성수지관 공사에 의하여 시설하는 경우

④ 후강전선관 공사에 의하여 시설하는 경우

83. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선 및 출퇴표시등 회로의 전선은 제외)의 시설기준에 적합하지 않은 것은? (단, 사용전압이 저압의 것에 한한다.)

① 합성수지관 공사로 시설하였다.

② 공칭단면적 2.5 ㎟의 연동선을 사용하였다.

③ 애자사용공사 시 전선의 높이는 노면상 2m로 시설하였다.

④ 전로에는 터널의 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설하였다.

84. 그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치이다. 여기에서 CC는 어떤 커패시터인가?

① 결합 커패시터	② 전력용 커패시터

③ 정류용 커패시터	④ 축전용 커패시터

85. 케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.

② 비금속제 케이블 트레이는 수밀성 재료의 것이어야 한다.

③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.

86. 지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

① 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것

② 지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어있을 것

③ 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

④ 폭발성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 0.5㎥ 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것

87. 교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

88. 목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기울타리를 시설하는 경우 전선은 인장강도가 몇 kN 이상의 것이어야 하는가?

① 1.38	② 2.78

③ 4.43	④ 5.93

89. 저압의 전선로 중 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 유지하여야 하는가?

① [eqn: 1 over 1000]	② [eqn: 1 over 2000]

③ [eqn: 1 over 3000]	④ [eqn: 1 over 4000]

90. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

① 1.5	② 2.0

③ 2.5	④ 3.0

91. 제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 400m 초과로 하려면 몇 ㎟ 이상의 경동연선을 사용하여야 하는가?

① 38	② 55

③ 82	④ 100

92. 금속제 외함을 가진 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 전기를 공급받는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 하는 기계기구의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우인가?

① 30	② 50

③ 100	④ 150

93. 사용전압이 35,000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

94. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

① 1분	② 2분

③ 5분	④ 10분

95. 버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 시설공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 덕트(환기형의 것을 제외)의 끝부분은 막지 말 것

② 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것

③ 덕트(환기형의 것을 제외)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것

④ 사람이 접촉할 우려가 있고, 사용전압이 400V 이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것

96. 발전소에서 계측하는 장치를 시설하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

① 특고압용 변압기의 온도

② 발전기의 회전수 및 주파수

③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력

④ 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자의 온도

97. 사용전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 방식 케이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사로 할 수 있는가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

98. 최대사용전압이 7 ㎸를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500V 미만으로 되는 경우에는 10,500V)에서 10분간 견디어야 하는가?

① 0.92	② 1

③ 1.1	④ 1.25

99. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 발전기안의 수소의 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것

② 발전기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

③ 발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

④ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

100. 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 지름 몇 ㎜ 이상의 나경동선을 사용하여야 하는가?

① 2.6	② 3.0

③ 4.0	④ 5.0