건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2021.3.7. 1회)

2021년 1회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	①	④	④	①	②	④	②	②	②	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	①	②	④	④	②	④	②	②	②
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	④	③	③	②	④	①	④	②	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	④	④	①	①	③	③	④	④	②
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	①	③	①	③	③	③	③	④	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	①	①	②	②	②	④	③	①	①
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	③	②	④	①	②	①	④	③	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	②	④	④	②	②	③	③	④	③
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	④	②	④	②	①	③	④	①	③	①
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	③	③	③	②	①	①	②	②	④	③
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
96번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 ②를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 ①로 결정한 문제입니다. [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] KEC 362.2 전력보안통신선의 시설 높이와 이격거리에서 4. 가. (2)에 따라 통신선과 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 0.6 m 이상이어야 하므로 보기항 ①로 답이 변경됨
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 비투자율 μr＝800, 원형 단면적이 S＝10㎠, 평균 자로 길이 ɭ＝16π×10-2(m)의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

① 1.2×10-3	② 1.2×10-5

③ 2.4×10-3	④ 2.4×10-5

2. 정상전류계에서 ∇ㆍi＝0에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 도체 내에 흐르는 전류는 연속이다.

② 도체 내에 흐르는 전류는 일정하다.

③ 단위 시간당 전하의 변화가 없다.

④ 도체 내에 전류가 흐르지 않는다.

3. 동일한 금속 도선의 두 점 사이에 온도차를 주고 전류를 흘렸을 때 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

① 펠티에(Peltier) 효과

② 볼타(Volta) 효과

③ 제백(Seebeck) 효과

④ 톰슨(Thomson) 효과

4. 비유전율이 2이고, 비투자율이 2인 매질 내에서의 전자파의 전파속도 v(m/s)와 진공 중의 빛의 속도 v₀(m/s) 사이 관계는?

① [eqn: rm V= 1 over 2 v_0]	② [eqn: rm V= 1 over 4 v_0]

③ [eqn: rm V= 1 over 6 v_0]	④ [eqn: rm V= 1 over 8 v_0]

5. 진공 내의 점 (2, 2, 2)에 10-9의 전하가 놓여 있다. 점 (2, 5, 6)에서의 전계 E는 약 몇 V/m인가? (단, ay, az는 단위벡터이다.)

① 0.278ay＋2.888az

② 0.216ay＋0.288az

③ 0.288ay＋0.216az

④ 0.291ay＋0.288az

6. 한 변의 길이가 ɭ(m)인 정사각형 도체에 전류 I(A)가 흐르고 있을 때 중심점 P에서의 자계의 세기는 몇 A/m인가?

① [eqn: 16pi`lI]	② [eqn: 4pi`lI]

③ [eqn: {root 3 pi } over {2`l}` I]	④ [eqn: {2root 2} over {pi`l}` I]

7. 간격이 3㎝이고, 면적이 30㎠인 평판의 공기 콘덴서에 220V의 전압을 가하면 두 판 사이에 작용하는 힘은 약 몇 N인가?

① 6.3×10-6	② 7.14×10-7

③ 8×10-5	④ 5.75×10-4

8. 전계 E(V/m), 전속밀도 D(C/㎡), 유전율 ε＝ε0εr(F/m), 분극의 세기 P(C/㎡) 사이의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은?

① [eqn: rm P＝D＋ε_0 `E]	② [eqn: rm P＝D-ε_0 `E]

③ [eqn: rm P＝{D＋E} over ε_0]	④ [eqn: rm P＝{D-E} over ε_0]

9. 커패시터를 제조하는 데 4가지(A, B, C, D)의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 εrᴀ＝8, εrʙ＝10, εrᴄ＝2, εrᴅ＝4이다.)

① C＞D＞A＞B	② B＞A＞D＞C

③ D＞A＞C＞B	④ A＞B＞D＞C

10. 내구의 반지름이 2㎝, 외구의 반지름이 3㎝인 동심 구 도체 간의 고유저항이 1.884×102Ω·m인 저항 물질로 채어져 있을 때, 내외구 간의 합성 저항은 약 몇 Ω인가?

① 2.5	② 5.0

③ 250	④ 500

11. 영구자석의 재료로 적합한 것은?

① 잔류 자속밀도(Br)는 크고, 보자력(Hc)은 작아야 한다.

② 잔류 자속밀도(Br)는 작고, 보자력(Hc)은 커야 한다.

③ 잔류 자속밀도(Br)와 보자력(Hc) 모두 작야야 한다.

④ 잔류 자속밀도(Br)와 보자력(Hc) 모두 커야 한다.

12. 평등 전계 중에 유전체 구에 의한 전속 분포가 그림과 같이 되었을 때 ε₁과 ε₂의 크기 관계는?

① ε₁＞ε₂	② ε₁＜ε₂

③ ε₁＝ε₂	④ ε ₁≤ ε₂

13. 환상 솔레노이드 단면적이 S, 평균 반지름이 r, 권선수가 N이고, 누설자속이 없는 경우 자기 인덕턴스의 크기는?

① 권선수 및 단면적에 비례한다.

② 권선수의 제곱 및 단면적에 비례한다.

③ 권선수의 제곱 및 평균 반지름에 비례한다.

④ 권선수의 제곱에 비례하고 단면적에 반비례한다.

14. 전하 e(C), 질량 m(㎏)인 전자가 전계 E(V/m) 내에 놓여 있을 때 최초에 정지하고 있었다면 t초 후에 전자의 속도(m/s)는?

① [eqn: RM {me E} over t]	② [eqn: RM {me} over E` t]

③ [eqn: RM {mE} over e` t]	④ [eqn: RM {Ee} over m` t]

15. 다음 중 비투자율(μr)이 가장 큰 것은?

① 금	② 은

③ 구리	④ 니켈

16. 그림과 같은 환상 솔레노이드 내의 철심 중심에서의 자계의 세기 H(AT/m)는? (단, 환상 철심의 평균 반지름은 r(m), 코일의 권수는 N회, 코일에 흐르는 전류는 I(A)이다.)

① [eqn: rm {N I} over {pi r}]	② [eqn: rm {N I} over {2pi r}]

③ [eqn: rm {N I} over {4pi r}]	④ [eqn: rm {N I} over {2` r}]

17. 강자성체가 아닌 것은?

① 코발트	② 니켈

③ 철	④ 구리

18. 반지름이 a(m)인 원형 도선 2개의 루프가 z축 상에 그림과 같이 놓인 경우 I(A)의 전류가 흐를 때 원형전류 중심축상의 자계 H(A/m)는? (단, az, aø는 단위벡터이다.)

① [eqn: rm H - {a^2 `I} over {(a^2 + z^2 )^3/2} `a_ø]

② [eqn: rm H - {a^2 `I} over {(a^2 + z^2 )^3/2} `a_z]

③ [eqn: rm H - {a^2 `I} over {2(a^2 + z^2 )^3/2} `a_ø]

④ [eqn: rm H - {a^2 `I} over {2(a^2 + z^2 )^3/2} `a_z]

19. 방송국 안테나 출력이 W(W)이고 이로부터 진공 중에 r(m) 떨어진 점에서 자계의 세기의 실효치는 약 몇 A/m인가?

① [eqn: rm 1 over r root {W over 377pi}]	② [eqn: rm 1 over 2r root {W over 377pi}]

③ [eqn: rm 1 over 2r root {W over 188pi}]	④ [eqn: rm 1 over r root {2W over 377pi}]

20. 직교하는 무한 평판도체와 점전하에 의한 영상전하는 몇 개 존재하는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 그림과 같은 유황곡선을 가진 수력지점에서 최대사용수량 0C로 1년간 계속 발전하는 데 필요한 저수지의 용량은?

① 면적 0CPBA	② 면적 0CDBA

③ 면적 DEB	④ 면적 PCD

22. 통신선과 평행인 주파수 60Hz의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100A 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압(V)은 약 얼마인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호 인덕턴스는 0.06mH/㎞, 그 평행 길이는 40㎞이다.)

① 156.6	② 162.8

③ 230.2	④ 271.4

23. 고장전류의 크기가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성을 가진 계전기는?

① 순한시 계전기	② 정한시 계전기

③ 반한시 계전기	④ 반한시 정한시 계전기

24. 3상 3선식 송전선에서 한 선의 저항이 10Ω, 리액턴스가 20Ω이며, 수전단의 선간전압이 60㎸, 부하역률이 0.8인 경우에 전압강하율이 10%라 하면 이송전선로로는 약 몇 ㎾까지 수전할 수 있는가?

① 10,000	② 12,000

③ 14,400	④ 18,000

25. 기준 선간전압 23㎸, 기준 3상 용량 5,000㎸A, 1선의 유도 리액턴스가 15Ω일 때 % 리액턴스는?

① 28.36%	② 14.18%

③ 7.09%	④ 3.55%

26.  전력원선도의 가로축과 세로축을 나타내는 것은?

① 전압과 전류	② 전압과 전력

③ 전류와 전력	④ 유효전력과 무효전력

27. 화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서는?

① 절탄기 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기

② 보일러 → 절탄기 → 과열기 → 터빈 → 복수기

③ 보일러 → 과열기 → 절탄기 → 터빈 → 복수기

④ 절탄기 → 과열기 → 보일러 → 터빈 → 복수기

28. 연료의 발열량이 430kcal/㎏일 때, 화력발전소의 열효율(%)은? (단, 발전기 출력은 Pɢ(㎾), 시간당 연료의 소비량은 B(㎏/h)이다.)

① [eqn: rm {P_G} over B times 100]	② [eqn: rm root 2 times {P_G} over B times 100]

③ [eqn: rm root 3 times {P_G} over B times 100]	④ [eqn: rm 2 times {P_G} over B times 100]

29. 송전선로에서 1선 지락 시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?

① 비접지방식	② 직접접지방식

③ 저항접지방식	④ 소호리액터접지방식

30. 접지봉으로 탑각의 접지저항값을 희망하는 접지저항 값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

① 가공지선	② 매설지선

③ 크로스본드선	④ 차폐선

31. 전력 퓨즈(Power Fuse)는 고압, 특고압기기의 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 설치하는가?

① 충전전류	② 부하전류

③ 단락전류	④ 영상전류

32. 정전용량이 C₁이고, V₁의 전압에서 Qr의 무효전력을 발생하는 콘덴서가 있다. 정전용량을 변화시켜 2배로 승압된 전압(2V₁)에서도 동일한 무효전력 Qr을 발생시키고자 할 때, 필요한 콘덴서의 정전용량 C₂는?

① [eqn: rm C_2 ＝ 4`C_1]	② [eqn: rm C_2 ＝ 2`C_1]

③ [eqn: rm C_2 ＝ 1 over 2`C_1]	④ [eqn: rm C_2 ＝ 1 over 4`C_1]

33. 송전선로에서의 고장 또는 발전기 탈락과 같은 큰 외란에 대하여 계통에 연결된 각 동기기가 동기를 유지하면서 계속 안정적으로 운전할 수 있는지를 판별하는 안정도는?

① 동태안정도(Dynamic Stability)

② 정태안정도(Steady-state Stability)

③ 전압안정도(Voltage Stability)

④ 과도안정도(Transient Stability)

34. 송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

① 1선 지락	② 3상 단락

③ 3선 단선	④ 선간 단락

35. 배전선로의 주상변압기에서 고압측-저압측에 주로 사용되는 보호장치의 조합으로 적합한 것은?

① 고압측 : 컷아웃 스위치, 저압측 : 캐치홀더

② 고압측 : 캐치홀더, 저압측 : 컷아웃 스위치

③ 고압측 : 리클로저, 저압측 : 라인퓨즈

④ 고압측 : 라인퓨즈, 저압측 : 리클로저

36. 용량 20㎸A인 단상 주상 변압기에 걸리는 하루 동안의 부하가 처음 14시간 동안은 20㎾, 다음 10시간 동안은 10㎾일 때, 이 변압기에 의한 하루 동안의 손실량(Wh)은? (단, 부하의 역률은 1로 가정하고, 변압기의 전 부하동손은 300W, 철손은 100W이다.)

① 6,850	② 7,200

③ 7,350	④ 7,800

37. 케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C, 고장점까지의 정전용량이 Cx, 케이블의 길이가 ɭ일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

① [eqn: rm C over C_x `ɭ]	② [eqn: rm {2`C_x} over C `ɭ]

③ [eqn: rm {C_x} over C `ɭ]	④ [eqn: rm {C_x} over 2C `ɭ]

38. 수용가의 수용률을 나타낸 식은?

① [eqn: rm {합성최대수용전력[㎾]} over {평균전력[㎾]} times 100%]

② [eqn: rm {평균전력[㎾]} over {합성최대수용전력[㎾]} times 100%]

③ [eqn: rm {부하설비합계[㎾]} over {최대수용전력[㎾]} times 100%]

④ [eqn: rm {최대수용전력[㎾]} over {부하설비합계[㎾]} times 100%]

39. % 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단위를 갖지 않는다.

② 절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.

③ 기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위의 값을 갖는다.

④ 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.

40. 역률 0.8, 출력 320㎾인 부하에 전력을 공급하는 변전소에 역률 개선을 위해 전력용 콘덴서 140㎸A를 설치했을 때 합성역률은?

① 0.93	② 0.95

③ 0.97	④ 0.99

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는?

① 측정오차 방지	② 2차측 절연 보호

③ 2차측 과전류 보호	④ 1차측 과전류 방지

42. BJT에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Bipolar Junction Thyristor의 약자이다.

② 베이스 전류로 컬렉터 전류를 제어하는 전류제어 스위치이다.

③ MOSFET, IGBT 등의 전압제어 스위치보다 훨씬 큰 구동전력이 필요하다.

④ 회로기호 B, E, C는 각각 베이스(Base), 에미터(Emitter), 컬렉터(Collerctor)이다.

43. 단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 Ia, Ib, 1차측으로 환산한 임피던스를 Za, Zb, 백분율 임피던스 강하를 za, zb, 정격용량을 Pan, Pbn이라 한다. 이때 부하 분담에 대한 관계로 옳은 것은?

① [eqn: rm I_a over I_b = Z_a over Z_b]	② [eqn: rm I_a over I_b = P_bn over P_an]

③ [eqn: rm I_a over I_b = Z_b over Z_a times P_an over P_bn]	④ [eqn: rm I_a over I_b = Z_a over Z_b times P_an over P_bn]

44. 사이클로 컨버터(Cyclo Converter)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① DC－DC Buck 컨버터와 동일한 구조이다.

② 출력주파수가 낮은 영역에서 많은 장점이 있다.

③ 시멘트공장의 분쇄기 등과 같이 대용량 저속 교류전동기 구동에 주로 사용된다.

④ 교류를 교류로 직접변환하면서 전압과 주파수를 동시에 가변하는 전력변환기이다.

45. 극수 4이며 전기자 권선은 파권, 전기자 도체수가 250인 직류발전기가 있다. 이 발전기가 1,200rpm으로 회전할 때 600V의 기전력을 유기하려면 1극당 자속은 몇 Wb인가?

① 0.04	② 0.05

③ 0.06	④ 0.07

46. 직류발전기의 전기자 반작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전기자 반작용으로 인하여 전기적 중성축을 이동시킨다.

② 정류자 편간 전압이 불균일하게 되어 섬락의 원인이 된다.

③ 전기자 반작용이 생기면 주자속이 왜곡되고 증가하게 된다.

④ 전기자 반작용이란, 전기자 전류에 의하여 생긴 자속이 계자에 의해 발생되는 주자속에 영향을 주는 현상을 말한다.

47. 기전력(1상)이 Eo이고, 동기임피던스(1상)가 Zs인 2대의 3상 동기발전기를 무부하로 병렬 운전시킬 때 각 발전기의 기전력 사이에 δs의 위상차가 있으면 한쪽 발전기에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 1상당의 전력(W)은?

① [eqn: rm E_o over Z_s `sin `δ_s]	② [eqn: rm E_o over Z_s `cos `δ_s]

③ [eqn: rm E_o^2 over 2Z_s `sin `δ_s]	④ [eqn: rm E_o^2 over 2Z_s `cos `δ_s]

48. 60Hz, 6극의 3상 권선형 유도전동기가 있다. 이 전동기의 정격 부하 시 회전수는 1,140rpm이다. 이 전동기를 같은 공급전압에서 전부하 토크로 기동하기 위한 외부저항은 몇 Ω인가? (단, 회전자 권선은 Y결선이며 슬립링 간의 저항은 0.1Ω이다.)

① 0.5	② 0.85

③ 0.95	④ 1

49. 발전기 회전자에 유도자를 주로 사용하는 발전기는?

① 수차발전기

② 엔진발전기

③ 터빈발전기

④ 고주파발전기

50. 3상 권선형 유도전동기 기동 시 2차측에 외부 가변저항을 넣는 이유는?

① 회전수 감소

② 기동전류 증가

③ 기동토크 증가

④ 기동전류 감소와 기동토크 증가

51. 1차 전압은 3,300V이고, 1차측 무부하 전류는 0.15A, 철손은 330W인 단상 변압기의 자화전류는 약 몇 A인가?

① 0.112	② 0.145

③ 0.181	④ 0.231

52. 유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, Tm : 전동기 토크, Tʟ : 부하 토크, n : 회전수)

① [eqn: rm {dT_m} over dn < {dT_L} over dn]	② [eqn: rm {dT_m} over dn < {dT_L^2} over dn]

③ [eqn: rm {dT_m} over dn > {dT_L} over dn]	④ [eqn: rm {dT_m} over dn != {dT_L^2} over dn]

53. 전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 1로 운전하고 있는 동기전동기를 동기조상기로 사용하는 경우 여자전류를 증가시키면 이 전동기는 어떻게 되는가?

① 역률은 앞서고, 전기자 전류는 증가한다.

② 역률은 앞서고, 전기자 전류는 감소한다.

③ 역률은 뒤지고, 전기자 전류는 증가한다.

④ 역률은 뒤지고, 전기자 전류는 감소한다.

54. 직류기에서 계자자속을 만들기 위하여 전자석의 권선에 전류를 흘리는 것을 무엇이라 하는가?

① 보극	② 여자

③ 보상권선	④ 자화작용

55. 동기리액턴스 Xs＝10Ω, 전기자 권선저항 ra＝0.1Ω, 3상 중 1상의 유도기전력 E＝6,400V, 단자전압 V＝4,000V, 부하각 δ＝30°이다. 비철극기인 3상 동기발전기의 출력은 약 몇 ㎾인가?

① 1,280	② 3,840

③ 5,560	④ 6,650

56. 히스테리시스 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 유도전동기와 거의 같은 고정자이다.

② 회전자 극은 고정자 극에 비하여 항상 각도 δh 만큼 앞선다.

③ 회전자가 부드러운 외면을 가지므로 소음이 적으며, 순조롭게 회전시킬 수 있다.

④ 구속 시부터 동기속도만을 제외한 모든 속도 범위에서 일정한 히스테리시스 토크를 발생한다.

57. 단자전압 220V, 부하전류 50A인 분권발전기의 유도 기전력은 몇 V인가? (단, 여기서 전기자 저항은 0.2Ω이며, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

① 200	② 210

③ 220	④ 230

58. 단상 유도전압조정기에서 단락권선의 역할은?

① 철손 경감	② 절연 보호

③ 전압강하 경감	④ 전압조정 용이

59. 3상 유도전동기에서 회전자가 슬립 s로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E2s 및 2차 주파수 f2s와 s와의 관계는? (단, E2는 회전자가 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f1은 1차 주파수이다.)

① [eqn: rm E_2s = sE_2], [eqn: rm f_2s = sf_1]

② [eqn: rm E_2s = sE_2], [eqn: rm f_2s = f_1 over s]

③ [eqn: rm E_2s = E_2 over s], [eqn: rm f_2s = f_1 over s]

④ [eqn: rm E_2s = (1-s)E_2], [eqn: rm f_2s = (1-s)f_1]

60. 3300/220V의 단상 변압기 3대를 △-Y결선하고 2차측 선간에 15㎾의 단상 전열기를 접속하여 사용하고 있다. 결선을 △-△로 변경하는 경우 이 전열기의 소비전력은 몇 ㎾로 되는가?

① 5	② 12

③ 15	④ 21

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 블록선도와 같은 단위 피드백 제어시스템의 상태방정식은? (단, 상태변수는 x₁(t)＝c(t), x₂＝[eqn: rm d over dt]c(t)로 한다.)

① [eqn: rm dotx_1 (t) = x_2 (t)]   [eqn: rm dot x_2 (t) = -5x_1 (t) - x_2 (t) +5r(t)]

② [eqn: rm dotx_1 (t) = x_2 (t)]   [eqn: rm dot x_2 (t) = -5x_1 (t) - x_2 (t) -5r(t)]

③ [eqn: rm dotx_1 (t) = -x_2 (t)]  [eqn: rm dot x_2 (t) = 5x_1 (t) + x_2 (t) -5r(t)]

④ [eqn: rm dotx_1 (t) = -x_2 (t)]  [eqn: rm dot x_2 (t) = -5x_1 (t) - x_2 (t) +5r(t)]

62. 적분 시간 3sec, 비례 감도가 3인 비례적분동작을 하는 제어 요소가 있다. 이 제어 요소에 동작신호 x(t)＝2t를 주었을 때 조작량은 얼마인가? (단, 초기 조작량 y(t)는 0으로 한다.)

① t2＋2t	② t2＋4t

③ t2＋6t	④ t2＋8t

63. 블록선도의 제어시스템은 단위 램프 입력에 대한 정상상태 오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어요소인 GC1(s)의 k는?

[eqn: rm G_C1 (s) = k],  [eqn: rm G_C2 (s)= {1+0.1s} over {1+0.2s}],

[eqn: rm G_ps = 200 over {s(s+1)(s+2)}]

① 0.1	② 1

③ 10	④ 100

64. 개루프 전달함수 G(s)H(s)로부터 근궤적을 작성할 때 실수축에서의 점근선의 교차점은?

[eqn: rm G(s)H(s) = {K(s-2)(s-3)} over {s(s+1)(s+2)(s+4)}]

① 2	② 5

③ -4	④ -6

65. 2차 제어시스템의 감쇠율(Damping Ratio, ζ)이 ζ＜0 0인 경우 제어시스템의 과도응답 특성은?

① 발산	② 무제동

③ 임계제동	④ 과제동

66. 특성 방정식이 2s4＋10s3＋11s2＋5s＋K＝0으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 조건은?

① 0＜K＜2	② 0＜K＜5

③ 0＜K＜6	④ 0＜K＜10

67. 블록선도의 전달함수 [eqn: rm LEFT ( C(s) over R(s) RIGHT )]는?

① [eqn: rm G(s) over {1+H(s)}]	② [eqn: rm G(s) over {1+G(s)H(s)}]

③ [eqn: rm 1 over {1+H(s)}]	④ [eqn: rm 1 over {1+G(s)H(s)}]

68. 신호흐름선도에서 전달함수 [eqn: rm LEFT ( C(s) over R(s) RIGHT )]는?

① [eqn: rm {abcde} over {1-cg-bcdg}]

② [eqn: rm {abcde} over {1-cf+bcdg}]

③ [eqn: rm {abcde} over {1+cf-bcdg}]

④ [eqn: rm {abcde} over {1+cf+bcdg}]

69.  e(t)의 z변환을 E(z)라고 했을 때 e(t)의 최종값 e(∞)은?

① [eqn: rm lim _{ z->1 } `{E(z) }]

② [eqn: rm lim _{ z-> INF } `{E(z) }]

③ [eqn: rm lim _{ z->1 } `{(1-z^-1 )`E(z) }]

④ [eqn: rm lim _{ z-> INF } `{(1-z^-1 )`E(z) }]

70. [eqn: rm bar A + bar B · bar C]와 등가인 논리식은?

① [eqn: rm bar {A·(B+C)}]	② [eqn: rm bar {A+B·C}]

③ [eqn: rm bar {A·B+C}]	④ [eqn: rm bar {A·B} +C]

71. [eqn: rm F(s) = {2s^2 + s - 3} over {s(s^2 +4s+3)}]의 라플라스 역변환은?

① 1－e-t＋2e-3t	② 1－e-t－2e-3t

③ -1－e-t－2e-3t	④ -1＋e-t＋2e-3t

72. 전압 및 전류가 다음과 같을 때 유효전력(W) 및 역률(%)은 각각 약 얼마인가?

v(t)＝100sinωt－50sin(3ωt＋30°)＋20sin(5ωt＋45°)(V)

I(t)＝20sin(ωt＋30°)＋10sin(3ωt－30°)＋5cos5ωt(A)

① 825W, 48.6%	② 776.4W, 59.7%

③ 1,120W, 77.4%	④ 1,850W, 89.6%

73. 회로에서 t＝0초일 때 닫혀 있는 스위치 S를 열었다. 이때 [eqn: rm {dv(0^+ )} over dt]의 값은? (단, C의 초기 전압은 0V이다.)

① [eqn: rm 1 over RI]	② [eqn: rm C over I]

③ [eqn: rm RI]	④ [eqn: rm I over C]

74. △결선된 대칭 3상 부하가 0.5Ω인 저항만의 선로를 통해 평형 3상 전압원에 연결되어 있다. 이 부하의 소비전력이 1,800W이고 역률이 0.8(지상)일 때, 선로에서 발생하는 손실이 50W이면 부하의 단자전압(V)의 크기는?

① 627	② 525

③ 326	④ 225

75. 그림과 같이 △회로를 Y 회로로 등가 변환하였을 때 임피던스 Za(Ω)는?

① 12	② -3＋j6

③ 4－j8	④ 6＋j8

76. 그림과 같은 H형 4단자 회로망에서 4단자 정수(전송파라미터) A는? (단, V₁은 입력전압이고, V₂는 출력전압이고, A는 출력 개방 시 회로망의 전압 이득 [eqn: rm LEFT ( V_1 over V_2 RIGHT )]이다.)

① [eqn: rm {Z_1 + Z_2 + Z_3} over Z_3]	② [eqn: rm {Z_1 + Z_3 + Z_4} over Z_3]

③ [eqn: rm {Z_2 + Z_3 + Z_5} over Z_3]	④ [eqn: rm {Z_3 + Z_4 + Z_5} over Z_3]

77. 특성 임피던스가 400Ω인 회로 말단에 1,200Ω의 부하가 연결되어 있다. 전원 측에 20㎸의 전압을 인가할 때 반사파의 크기(㎸)는? (단, 선로에서의 전압감쇠는 없는 것으로 간주한다.)

① 3.3	② 5

③ 10	④ 33

78. 회로에서 전압 Vab(V)는?

① 2	② 3

③ 6	④ 9

79. △결선된 평형 3상 부하로 흐르는 선전류가 Ia, Ib, Ic일 때, 이 부하로 흐르는 영상분 전류 I0(A)는?

① 3Ia	② Ia

③ [eqn: rm 1 over 3]Ia	④ 0

80. 저항 R＝15Ω과 인덕턴스 L＝3mH를 병렬로 접속한 회로의 서셉턴스의 크기는 약 몇 ℧인가? (단, ω＝2π×105)

① 3.2×10-2	② 8.6×10-3

③ 5.3×10-4	④ 4.9×10-5

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에 포함되지 않는 것은?

① 가공방식	② 강체방식

③ 제3레일방식	④ 지중조가선방식

82. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

① 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

② 발전기 내부의 수소의 순도가 70% 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것

③ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

④ 발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

83. 저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속방식에 따른 접지계통의 분류가 아닌 것은?

① IT 계통	② TN 계통

③ TT 계통	④ TC 계통

84. 교통신호등 회로의 사용전압이 몇 V를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설하는가?

① 60	② 150

③ 300	④ 450

85. 터널 안의 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선(관등회로의 배선은 제외한다)⋅약전류전선 등 또는 수관⋅가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우, 저압전선을 애자공사에 의하여 시설하는 때에는 이격거리가 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 전선이 나전선이 아닌 경우이다)

① 10	② 15

③ 20	④ 25

86. 저압 절연전선으로 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에 KS에 적합한 것으로서 사용할 수 없는 것은?

① 450/750V 고무절연전선

② 450/750V 비닐절연전선

③ 450/750V 알루미늄절연전선

④ 450/750V 저독성 난연 폴리올레핀절연전선

87. 사용전압이 154㎸인 모선에 접속되는 전력용 커패시터에 울타리를 시설하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 몇 m 이상 되어야 하는가?

① 2	② 3

③ 5	④ 6

88. 태양광 설비에 시설하여야 하는 계측기의 계측대상에 해당하는 것은?

① 전압과 전류	② 전력과 역률

③ 전류와 역률	④ 역률과 주파수

89. 전선의 단면적이 38㎟인 경동연선을 사용하고 지지물로는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 특고압 가공전선로를 제3종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

① 100	② 150

③ 200	④ 250

90. 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 몇 mA 이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 보는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

91. 금속제 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?

① 가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

② 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용한다.

③ 점검할 수 없는 은폐된 장소에는 1종 가요전선관을 사용할 수 있다.

④ 2종 금속제 가요전선관을 사용하는 경우에 습기 많은 장소에 시설하는 때에는 비닐피복 2종 가요전선관으로 한다.

92. “리플프리(Ripple-free)직류”란 교류를 직류로 변환할 때 리플성분의 실효값이 몇 % 이하로 포함된 직류를 말하는가?

① 3	② 5

③ 10	④ 15

93. 사용전압이 22.9㎸인 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다)

① 6	② 7

③ 8	④ 10

94. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선(素線)은 몇 가닥 이상이어야 하는가?

① 2	② 3

③ 5	④ 9

95. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 ( ⓐ ) 또는 ( ⓑ )에 의하여 통신상의 장해를 주지 않도록 기설 약전류전선로 로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

① ⓐ 누설전류, ⓑ 유도작용

② ⓐ 단락전류, ⓑ 유도작용

③ ⓐ 단락전류, ⓑ 정전작용

④ ⓐ 누설전류, ⓑ 정전작용

96. 사용전압이 22.9㎸인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)

① 60	② 75

③ 100	④ 120

97. 사용전압이 22.9㎸인 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 전선으로는 특고압 절연전선을 사용한다.)

① 0.5	② 1

③ 2	④ 2.12

98. 저압 옥내배선에 사용하는 연동선의 최소 굵기는 몇 ㎟인가?

① 1.5	② 2.5

③ 4.0	④ 6.0

99. 전격살충기의 전격격자는 지표 또는 바닥에서 몇 m 이상의 높은 곳에 시설하여야 하는가?

① 1.5	② 2

③ 2.8	④ 3.5

100. 전기철도의 설비를 보호하기 위해 시설하는 피뢰기의 시설기준으로 틀린 것은?

① 피뢰기는 변전소 인입측 및 급전선 인출 측에 설치하여야 한다.

② 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.

③ 피뢰기는 개방형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.

④ 피뢰기는 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말에 설치하여야 한다.