건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2022.4.24. 2회)

2022년 2회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	③	③	②	③	①	④	②	④	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	③	④	③	④	①	①	①	④	②
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	②	④	②	②	③	④	②	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	③	④	②	③	④	②	①	④	①
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	④	③	④	①	②	②	④	④	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	①	전항답	④	③	②	④	③	④	③
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	①	②	④	④	①	②	②	①	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	①	④	④	①	전항답	③	③	①	③
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	④	③	①	②	②	④	④	③	③	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	④	④	②	③	③	③	④	③	①	③
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
53번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 ②, 76번은 답항 ③을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [참고사항] 2022년 3회 시험부터 기존 시험 방식인 PBT(Paper-Based Testing)가 CBT(Computer-Based Testing)로 변경되며, 응시자별 다른 문제가 출제되는 관계로 기출문제는 공개되지 않습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. εr＝81, μr＝1인 매질의 고유 임피던스는 약 Ω인가? (단, εr은 비유전율이고, μr은 비투자율이다.)

① 13.9	② 21.9

③ 33.9	④ 41.9

2. 강자성체의 B-H 곡선을 자세히 관찰하면 매끈한 곡선이 아니라 자속밀도가 어느 순간 급격히 계단적으로 증가 또는 감소하는 것을 알 수 있다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

① 퀴리점(Curie point)

② 자왜현상(Magneto-striction)

③ 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)

④ 자기여자 효과(Magnetic after effect)

3. 진공 중에 무한 평면도체와 λ(m) 만큼 떨어진 곳에 선전하밀도 λ(C/m)의 무한 직선 도체가 평행하게 놓여 있는 경우 직선 도체의 단위 길이당 받는 힘은 몇 N/m인가?

① [eqn: rm λ^2 over {πε_0 d}]	② [eqn: rm λ^2 over {2πε_0 d}]

③ [eqn: rm λ^2 over {4πε_0 d}]	④ [eqn: rm λ^2 over {16πε_0 d}]

4. 평행 극판 사이에 유전율이 각각 ε₁, ε₂인 유전체를 그림과 같이 채우고, 극판 사이에 일정한 전압을 걸었을 때 두 유전체 사이에 작용하는 힘은? (단, ε₁＞ε₂)

① ⓐ의 방향

② ⓑ의 방향

③ ⓒ의 방향

④ ⓓ의 방향

5. 정전용량이 20㎌인 공기의 평행판 커패시터에 0.1C의 전하 량을 충전하였다. 두 평행판 사이에 비유전율이 10인 유전체를 채웠을 때 유전체 표면에 나타나는 분극 전하량(C)은?

① 0.009	② 0.01

③ 0.09	④ 0.1

6. 유전율이 ε₁과 ε₂인 두 유전체가 경계를 이루어 평행하게 접하고 있는 경우 유전율이 ε₁인 영역에 전하 Q가 존재할 때 이 전하와 ε₂인 유전체 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

① ε₁≻ ε₂인 경우 반발력이 작용한다.

② ε₁≻ ε₂인 경우 흡인력이 작용한다.

③ ε₁과 ε₂에 상관없이 반발력이 작용한다.

④ ε₁과 ε₂에 상관없이 흡인력이 작용한다.

7. 단면적이 균일한 환상철심에 권수 100회인 A 코일과 권수 400회인 B 코일이 있을 때 A 코일의 자기 인덕턴스가 4H라면 두 코일의 상호 인덕턴스가 몇 H인가? (단, 누설자속은 0이다.)

① 4	② 8

③ 12	④ 16

8. 평균 자로의 길이가 10㎝, 평균 단면적이 2㎠인 환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스를 5.4mH 정도로 하고자 한다. 이때 필요한 코일의 권선수는 약 몇 회인가? (단, 철심의 비투자율은 15000이다.)

① 6	② 12

③ 24	④ 29

9. 투자율이 μ(H/m), 단면적이 S(㎡), 길이가 ɭ(m)인 자성체에 권선을 N회 감아서 I(A)의 전류를 흘렸을 때 이 자성체의 단면적 S(㎡)를 통과하는 자속(㏝)은?

① [eqn: rm μ` I over Nɭ S]	② [eqn: rm μ` {N I} over Sɭ]

③ [eqn: rm {N I} over μS ɭ]	④ [eqn: rm μ` {N I} over ɭ S]

10. 그림은 커패시터의 유전체 내에 흐르는 변위전류를 보여준다. 커패시터의 전극 면적을 S(㎡), 전극에 축적된 전하를 q(C), 전극의 표면전하 밀도를 σ(C/㎡), 전극 사이의 전속 밀도를 D(C/㎡)라 하면 변위전류밀도 id(A/㎡)는?

① [eqn: rm {Partial D} over {Partial t}]	② [eqn: rm {Partial q} over {Partial t}]

③ [eqn: rm S {Partial D} over {Partial t}]	④ [eqn: rm 1 over S `{Partial D} over {Partial t}]

11. 진공 중에서 점(1, 3)m의 위치가 -2×10-9C의 점전하가 있을 때 점(2, 1)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N인가? (단, [eqn: rm hat { x}], [eqn: rm hat y]는 단위벡터이다.)

① [eqn: rm - 18over {5root 5} hat x + 36 over {5 root 5} hat y]	② [eqn: rm - 36over {5root 5} hat x + 18 over {5 root 5} hat y]

③ [eqn: rm - 36over {5root 5} hat x - 18 over {5 root 5} hat y]	④ [eqn: rm 18 over {5root 5} hat x + 36 over {5 root 5} hat y]

12. 정전용량이 C₀(㎌)인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 εr인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량(㎌)은?

① [eqn: rm C_0 over {2` left ( 1 + 1 over ε_r right )}]	② [eqn: rm C_0 over {1 + 1 over ε_r}]

③ [eqn: rm {2`C_0} over {1 + 1 over ε_r}]	④ [eqn: rm {4`C_0} over {1 + 1 over ε_r}]

13. 그림과 같이 점 O를 중심으로 반지름이 a(m)인 구도체 1과 안쪽 반지름이 b(m)이고 바깥쪽 반지름이 c(m)인 구도체 2가 있다. 이 도체계에서 전위계수 P₁₁(1/F)에 해당되는 것은?

① [eqn: rm 1 over {4 pi ε} 1 over a]	② [eqn: rm 1 over {4 pi ε} left (1 over a - 1 over b right)]

③ [eqn: rm 1 over {4 pi ε} left (1 over b - 1 over c right)]	④ [eqn: rm 1 over {4 pi ε} left (1 over a - 1 over b + 1 over c right)]

14. 자계의 세기를 나타내는 단위가 아닌 것은?

① A/m	② N/Wb

③ (HㆍA)/㎡	④ Wb/(Hㆍm)

15. 그림과 같이 평행한 무한장 직선의 두 도선에 I(A), 4I(A)인 전류가 각각 흐른다. 두 도선 사이 점 P에서의 자계의 세기가 0이라면 [eqn: rm a over b]는?

① ２	② ４

③ [eqn: rm 1 over 2]	④ [eqn: rm 1 over 4]

16. 내압 및 정전용량이 각각 1000V －2㎌, 700V －3㎌, 600V －4㎌, 300V －8㎌인 4개의 커패시터가 있다. 이 커패시터들을 직렬로 연결하여 양단에 전압을 인가한 후 전압을 상승시키면 가장 먼저 절연이 파괴되는 커패시터는? (단, 커패시터의 재질이나 형태는 동일하다.)

① 1000V －2㎌	② 700V －3㎌

③ 600V －4㎌	④ 300V －8㎌

17. 반지름이 2m이고 권수가 120회인 원형코일 중심에서의 자계의 세기를 30AT/m로 하려면 원형코일에 몇 A의 전류를 흘려야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

18. 내구의 반지름이 a＝5㎝, 외구의 반지름이 b＝10㎝이고, 공기로 채워진 동심구형 커패시터의 정전용량은 약 몇 ㎊인가?

① 11.1	② 22.2

③ 33.3	④ 44.4

19. 자성체의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, χm는 자화율이고, μr은 비투자율이다.)

① χm＞0이면, 역자성체이다.

② χm＜0이면, 상자성체이다.

③ μr＞1이면, 비자성체이다.

④ μr＜1이면, 역자성체이다.

20. 구좌표계에서 ∇2r의 값은 얼마인가? (단, [eqn: rm r= root {x^2 + y^2 + z^2}])

① [eqn: rm 1 over r]	② [eqn: rm 2 over r]

③ r	④ 2r

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

① 직류전압의 크기	② 충격파의 평균치

③ 충격파의 최대치	④ 충격파의 실효치

22. 전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

① 소음이 적다.

② 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.

③ 전력손실이 적다.

④ 유지보수가 쉽다.

23. 단락보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.

② 전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러 나간다.

③ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.

④ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.

24. 밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?

① 단상 2선식	② 단상 3선식

③ 3상 3선식	④ 3상 4선식

25. 부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

① 차단기	② 단로기

③ 전력용 퓨즈	④ 부하 개폐기

26. 정전용량 0.01㎌/㎞, 길이 173.2㎞, 선간전압 60㎸, 주파수 60㎐인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A인가?

① 6.3	② 12.5

③ 22.6	④ 37.2

27. 보호계전기의 반한시･정한시 특성은?

① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성

② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성

③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

28. 전력계통의 안정도에서 안정도의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 정태 안정도	② 상태 안정도

③ 과도 안정도	④ 동태 안정도

29. 배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

① 선로의 전력손실 경감

② 선로의 전압강하의 감소

③ 전원측 설비의 이용률 향상

④ 선로 절연의 비용 절감

30. 저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?

① 구분퓨즈	② 리클로저

③ 섹셔널라이저	④ 구분개폐기

31. 승압기에 의하여 전압 Ve에서 Vh로 승압할 때, 2차 정격전압 e, 자기용량 W인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은?

① [eqn: rm V_h over e × W]	② [eqn: rm V_e over e × W]

③ [eqn: rm V_e over {V_h - V_e} × W]	④ [eqn: rm {V_h - V_e} over V_e × W]

32. 배기가스의 여열을 이용해서 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 연료 소비량을 줄이거나 증발량을 증가시키기 위해서 설치하는 여열회수 장치는?

① 과열기	② 공기 예열기

③ 절탄기	④ 재열기

33. 직렬콘덴서를 선로에 삽입할 때의 이점이 아닌 것은?

① 선로의 인덕턴스를 보상한다.

② 수전단의 전압강하를 줄인다.

③ 정태안정도를 증가한다.

④ 송전단의 역률을 개선한다.

34. 전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산되어 있는 배전선로의 전력손실은 전체 부하가 선로 말단에 집중되어 있는 경우에 비하여 어느 정도가 되는가?

① [eqn: rm 1 over 2]	② [eqn: rm 1 over 3]

③ [eqn: rm 2 over 3]	④ [eqn: rm 3 over 4]

35. 송전단 전압 161㎸, 수전단 전압 154㎸, 상차각 35°, 리액턴스 60Ω일 때 선로 손실을 무시하면 전송전력(㎿)은 약 얼마인가?

① 356	② 307

③ 237	④ 161

36. 직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 1선 지락 사고 시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.

② 계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.

③ 변압기의 단절연이 가능하다.

④ 보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.

37. 그림과 같이 지지점 A, B, C에는 고저차가 없으며, 경간 AB와 BC 사이에 전선이 가설되어 그 이도가 각각 12㎝이다. 지지점 B에서 전선이 떨어져 전선의 이도가 D로 되었다면 D의 길이(㎝)는? (단, 지지점 B는 A와 C의 중점이며 지지점 B에서 전선이 떨어지기 전, 후의 길이는 같다.)

① 17	② 24

③ 30	④ 36

38. 수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

① 흡출수두를 증대시킨다.

② 과부하 운전을 가능한 한 피한다.

③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.

④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

39. 송전선로에 매설지선을 설치하는 목적은?

① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

② 직격뇌로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여

③ 현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위하여

④ 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

40. 1회선 송전선과 변압기의 조합에서 변압기의 여자 어드미턴스를 무시하였을 경우 송수전단의 관계를 나타내는 4단자 정수 C₀는? (단, A₀＝A＋CZts, B₀＝B＋AZtr＋DZts＋CZtrTZts, D₀＝D＋CZtr 여기서 Zts는 송전단변압기의 임피던스이며, Ztr은 수전단변압기의 임피던스이다.)

① C	② C＋DZts

③ C＋AZts	④ CD＋CA

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 단상 변압기의 무부하 상태에서 V₁＝200sin(ωt＋30°)(V)의 전압이 인가되었을 때 I₀＝3sin(ωt＋60°)＋0.7sin(ωt＋180°)(A)의 전류가 흘렀다. 이때 무부하손은 약 몇 W인가?

① 150	② 259.8

③ 415.2	④ 512

42. 단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자 권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 계자권선의 권수를 적게 한다.

② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.

③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.

④ 브러시로 단락되는 코일 중 단락전류를 크게 한다.

43. 전부하 시의 단자전압이 무부하 시의 단자전압보다 높은 직류 발전기는?

① 분권발전기	② 평복권발전기

③ 과복권발전기	④ 차동복권발전기

44. 직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬 회로 수 a와 극수 P 사이에 관계로 옳은 것은? (단, m은 다중도이다.)

① a＝2	② a＝2m

③ a＝P	④ a＝mP

45. 슬립 st에서 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한상의 저항을 r₂라 하면 최대 토크로 기동하기 위한 2차측 한상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항(Ω)은?

① [eqn: rm 1-s_t over s_t `r_2]	② [eqn: rm 1+s_t over s_t `r_2]

③ [eqn: rm r_2 over 1-s_t]	④ [eqn: rm r_2 over s_t]

46. 단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하전류의 분담은?

① 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례

② 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례

③ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례

④ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스의 제곱에 비례

47. 스텝 모터(step motor)의 장점으로 틀린 것은?

① 회전각과 속도는 펄스 수에 비례한다.

② 위치제어를 할 때 각도 오차가 적고 누적된다.

③ 가속, 감속이 용이하며 정･역전 및 변속이 쉽다.

④ 피드백 없이 오픈 루프로 손쉽게 속도 및 위치제어를 할 수 있다.

48. 380V, 60㎐, 4극, 10㎾인 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 4%이다. 전원 전압을 10% 낮추는 경우 전부하 슬립은 약 몇 %인가?

① 3.3	② 3.6

③ 4.4	④ 4.9

49. 3상 권선형 유도전동기의 기동 시 2차측 저항을 2배로 하면 최대토크 값은 어떻게 되는가?

① 3배로 된다.	② 2배로 된다.

③ 1/2로 된다.	④ 변하지 않는다.

50. 직류 분권전동기에서 정출력 가변속도의 용도에 적합한 속도 제어법은?

① 계자제어	② 저항제어

③ 전압제어	④ 극수제어

51. 직류 분권전동기의 전기자전류가 10A일 때 5N･m의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자의 자속이 80%로 감소되고, 전기자전류가 12A로 되면 토크는 약 몇 N･m인가?

① 3.9	② 4.3

③ 4.8	④ 5.2

52. 권수비가 a인 단상변압기 3대가 있다. 이것을 1차에 △, 2차에 Y로 결선하여 3상 교류평형회로에 접속할 때 2차측의 단자전압을 V(V), 전류를 I(A)라고 하면 1차측 단자전압 및 선전류는 얼마인가? (단, 변압기의 저항, 누설리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

① [eqn: rm aV over root 3 (V)], [eqn: rm {root 3 I} over a (A)]

② [eqn: rm root 3 a V (V)], [eqn: rm I over {root 3 a} (A)]

③ [eqn: rm {root 3 V} over a (V)], [eqn: rm aI over {root 3 } (A)]

④ [eqn: rm V over {root 3 a} (V)], [eqn: rm root 3 a I (A)]

53. 3상 전원전압 220V를 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 60°로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 출력전압 평균값은 약 몇 V인가?

① 128.65	② 148.55

③ 257.3	④ 297.1

54. 유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

① 전기자만 고정되어 있다.

② 계자극만 고정되어 있다.

③ 회전자가 없는 특수 발전기이다.

④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

55. 3상 동기발전기의 여자전류 10A에 대한 단자전압이 100[eqn: root 3], 3상 단락전류가 50A인 경우 동기임피던스는 몇 Ω인가?

① 5	② 11

③ 20	④ 34

56. 동기발전기에서 무부하 정격전압일 때의 여자전류를 I⨍0, 정격부하 정격전압일 때의 여자전류를 I⨍1, 3상 단락 정격전류일 때의 여자전류를 I⨍s라 하면 정격속도에서의 단락비 K는?

① [eqn: rm K = I_⨍s over I_⨍o]	② [eqn: rm K = I_⨍o over I_⨍s]

③ [eqn: rm K = I_⨍s over I_⨍1]	④ [eqn: rm K = I_⨍1 over I_⨍s]

57. 변압기의 습기를 제거하여 절연을 향상시키는 건조법이 아닌 것은?

① 열풍법	② 단락법

③ 진공법	④ 건식법

58. 수 20, 주파수 60㎐인 3상 동기발전기의 전기자권선이 2 층 중권, 전기자 전 슬롯 수 180, 각 슬롯 내의 도체 수 10, 코일피치 7슬롯인 2중 성형결선으로 되어 있다. 선간전압 3300V를 유도하는데 필요한 기본파 유효자속은 약 몇 Wb인가? (단, 코일피치와 자극피치의 비 β＝[eqn: rm 7 over 9]이다.)

① 0.004	② 0.062

③ 0.053	④ 0.07

59. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

① SCR	② SSS

③ SCS	④ TRIAC

60. 일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 불평형 전압으로 운전하는 경우 전류는 증가하나 토크는 감소한다.

② 원선도 작성을 위해서는 무부하시험, 구속시험, 1차 권선저항 측정을 하여야 한다.

③ 농형은 권선형에 비해 구조가 견고하며 권선형에 비해 대형 전동기로 널리 사용된다.

④ 권선형 회전자의 3선 중 1선이 단선되면 동기속도의 50%에서 더 이상 가속되지 못하는 현상을 게르게스현상이라 한다.

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 다음 블록선도의 전달함수[eqn: rm left ( C(s) over R(s) right )]는?

① [eqn: rm 10 over 9]	② [eqn: rm 10 over 13]

③ [eqn: rm 12 over 9]	④ [eqn: rm 12 over 13]

62. 전달함수가 [eqn: rm G(s)＝ 1 over {0.1s(0.01s+1)}]과 같은 제어시스템에서 ω＝0.1rad/s일 때의 이득(dB)과 위상각(°)은 약 얼마인가?

① 40dB, -90°	② -40dB, 90°

③ 40dB, -180°	④ -40dB, -180°

63. 다음의 논리식과 등가인 것은?

[eqn: rm Y= (A+B) (bar A + B)]

① Y＝A	② Y＝B

③ Y＝[eqn: rm bar A]	④ Y＝[eqn: rm bar B]

64. 다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈 하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

[eqn: rm G(s) H(s) = K over {s(s+3)(s+8)}], [eqn: rm K GEQ 0]

① -0.93	② -5.74

③ -6.0	④ -1.33

65. [eqn: rm F(z)= {(1-e^-aT )z} over {(z-1)(z-e^-aT )}]의 역 z 변환은?

① [eqn: rm]tㆍe-at	② a[eqn: rm]tㆍe-at

③ 1＋e-at	④ 1－e-at

66. 기본 제어요소인 비례요소의 전달함수는? (단, K는 상수이다.)

① G(s)＝K	② G(s)＝Ks

③ G(s)＝[eqn: rm K over s]	④ G(s)＝[eqn: rm K over s+K]

67. 다음의 상태방정식으로 표현되는 시스템의 상태천이행렬은?

[eqn: rm bmatrix { d over dt x_1 # d over dt x_2} = bmatrix { ```````0 & ```````1 # -3 & -4} bmatrix { x_1 # x_2]

① [eqn: rm bmatrix { 1.5e^-t -0.5e^-3t &`` -1.5e^-t +1.5e^-3t # 0.5e^-t -0.5e^-3t &`` -0.5e^-t `+1.5e^-3t }]

② [eqn: rm bmatrix { ```````1.5e^-t -0.5e^-3t &`````````` 0.5e^-t `-0.5e^-3t # -1.5e^-t +1.5e^-3t &`` -0.5e^-t +1.5e^-3t}]

③ [eqn: rm bmatrix { ```````1.5e^-t -0.5e^-4t &`````````` 0.5e^-t `-0.5e^-4t # -1.5e^-t +1.5e^-4t &`` -0.5e^-t +1.5e^-4t}]

④ [eqn: rm bmatrix { 1.5e^-t -0.5e^-4t &`` -1.5e^-t +1.5e^-4t # 0.5e^-t -0.5e^-4t &`` -0.5e^-t `+1.5e^-4t }]

68. 제어시스템의 전달함수가 [eqn: rm T(s)＝ 1 over {4s^2 + s + 1}]과 같이 표현될 때 이 시스템의 고유주파수(ωn(rad/s))와 감쇠율(ζ)은?

① ωn＝0.25, ζ＝1.0

② ωn＝0.5, ζ＝0.25

③ ωn＝0.5, ζ＝0.5

④ ωn＝1.0, ζ＝0.5

69. 그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기 값은 0이다.)

① [eqn: rm {d^2 c(t)} overdt^2 + 3 {dc(t)} over dt + 2c(t) = r(t)]

② [eqn: rm {d^2 c(t)} overdt^2 + 2 {dc(t)} over dt + 3c(t) = r(t)]

③ [eqn: rm {d^2 c(t)} overdt^2 - 3 {dc(t)} over dt - 2c(t) = r(t)]

④ [eqn: rm {d^2 c(t)} overdt^2 - 2 {dc(t)} over dt - 3c(t) = r(t)]

70. 제어시스템의 특성방정식이 s4＋s3－3s2－s＋2＝0와 같을 때, 이 특성방정식에서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

① ０	② １

③ ２	④ ３

71. 회로에서 6Ω에 흐르는 전류(A)는?

① 2.5	② 5

③ 7.5	④ 10

72. RL 직렬회로에서 시정수가 0.03s, 저항이 14.7Ω일 때 이 회로의 인덕턴스(mH)는?

① 441	② 362

③ 17.6	④ 2.53

73. 상의 순서가 a-6-c인 불평형 3상교류회로에서 각 상의 전류가 Ia＝7.28∠15.95°(A), Ib＝12.81∠-128.66°(A), Ic＝7.21∠123.69°(A)일 때 역상분 전류는 약 몇 A인가?

① 8.95∠-1.14°	② 8.95∠1.14°

③ 2.51∠-96.55°	④ 2.51∠ 96.55°

74. 그림과 같은 T형 4단자 회로의 임피던스 파라미터 Z₂₂는?

① Z₃	② Z₁＋Z₂

③ Z₁＋Z₃	④ Z₂＋Z₃

75. 그림과 같은 부하에 선간전압이 Vab＝100∠30°(V)인 평형 3상 전압을 가했을 때 선전류 Ia(A)는?

① [eqn: rm 100 over root 3 left( 1 over R + j``3`ω`C right )]

② [eqn: rm 100 ` left( 1 over R + j `root 3`ω`C right )]

③ [eqn: rm 100 over root 3 left( 1 over R + j``ω`C right )]

④ [eqn: rm 100 ` left( 1 over R + j ``ω`C right )]

76. 분포정수로 표현된 선로의 단위 길이당 저항이 0.5Ω/㎞, 인덕턴스가 1μH/㎞, 커패시턴스가 6μF/㎞일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 컨덕턴스(℧/m)는?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

77. 그림 (a)의 Y결선 회로를 그림 (b)의 △결선 회로로 등가 변환했을 때 Rab, Rbc, Rca는 각각 몇 Ω인가? (단, Ra＝2Ω, Rb＝3Ω, Rc＝4Ω)

① [eqn: rm R_ab = 6 over 9], [eqn: rm R_bc = 12 over 9], [eqn: rm R_ca = 8 over 9]

② [eqn: rm R_ab = 1 over 3], [eqn: rm R_bc = 1], [eqn: rm R_ca = 1 over 2]

③ [eqn: rm R_ab = 13 over 2], [eqn: rm R_bc = 13], [eqn: rm R_ca = 26 over 3]

④ [eqn: rm R_ab = 11 over 3], [eqn: rm R_bc = 11], [eqn: rm R_ca = 11 over 2]

78. 다음과 같은 비정현파 교류 전압 v(t)와 전류 i(t)에 의한 평균전력은 약 몇 W인가?

[eqn: rm v(t)=200sin 100pi t + 80sin left (300pit - pi over 2 right ) `(V)]

[eqn: rm v(t)= 1 over 5 sin left (100pit - pi over 3 right ) + 1 over 10 sin left (300pit - pi over 4 right ) `(A)]

① 6.414	② 8.586

③ 12.828	④ 24.212

79. 회로에서 I₁＝[eqn: rm 2e^{-j`` pi over 6}](A), I₂＝[eqn: rm 5e^{j`` pi over 6}](A), I₃＝5.0(A), Z₃＝1.0Ω일 때 부하(Z₁, Z₂, Z₃) 전체에 대한 복소 전력은 약 몇 VA인가?

① 55.3－j7.5

② 55.3＋j7.5

③ 45－j26

④ 45＋j26

80. [eqn: rm ⨍(t) = LAPLACE^-1 bmatrix { {s^2 + 3s +2} over {s^2 + 2s +5} }]는?

① δ(t)＋e-t(cos2t－sin2t)

② δ(t)＋e-t(cos2t＋2sin2t)

③ δ(i)＋e-t(cos2t－2sin2t)

④ δ(t)＋e-t(cos2t＋sin2t)

【5과목】 전기설비기술기준 (20문제)

81. 풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것

② 풍력터빈의 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐 케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것

③ 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선 으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것

④ 수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

82. 샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류를 몇 mA 이하인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 30

83. 강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1㎡ 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa인가? (단, 단주는 제외한다.)

① 1255	② 1412

③ 1627	④ 2157

84. 한국전기설비규정에 따른 용어의 정의에서 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 말하는 것은?

① 접지도체

② 보호도체

③ 수평도체

④ 접지극도체

85. 통신상의 유도 장해방지 시설에 대한 설명이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

교류식 전기철도용 전차선로는 기설가공약전류 전선로에 대하여 (   )에 의한 통신상의 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다.

① 정전작용	② 유도작용

③ 가열작용	④ 산화작용

86. 주택의 전기저장장치의 축전기에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내 전로의 대지전압은 직류 몇 V까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

① 150	② 300

③ 400	④ 600

87. 전압의 구분에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 직류에서의 저압은 1000V 이하의 전압을 말한다.

② 교류에서의 저압은 1500V 이하의 전압을 말한다.

③ 직류에서의 고압은 3500V를 초과하고 7000V 이하인 전압을 말한다.

④ 특고압은 7000V를 초과하는 전압을 말한다.

88. 고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소의 굵기는 지름 몇 ㎜ 이상인가?

① 3.2	② 3.5

③ 4.0	④ 5.0

89. 특고압용 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 자동차단장치 또는 경보장치를 하여야 하는 최소 뱅크용량은 몇 ㎸A인가?

① 1000	② 3000

③ 5000	④ 10000

90. 합성수지관 및 부속품의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 할 것

② 합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속할 것

③ 접착제를 사용하여 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 0.8배 이상으로 할 것

④ 접착제를 사용하지 않고 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 할 것

91. 사용전압이 22.9㎸인 가공전선이 철도를 횡단하는 경우, 전선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상인가?

① 5	② 5.5

③ 6	④ 6.5

92. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 궤도를 횡단하는 경우 그 높이는 레일면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 3	② 3.5

③ 5	④ 6.5

93. 전력보안통신설비의 조가선은 단면적 ㎟ 이상의 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

① 16	② 38

③ 50	④ 55

94. 가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

1종 금속제 가요전선관에는 단면적 (   )㎟ 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 0.75	② 1.5

③ 2.5	④ 4

95. 사용전압이 154㎸인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우, 여기에 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 ㎟ 이상이어야 하는가?

① 100	② 125

③ 150	④ 200

96. 사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

① 0.025	② 0.045

③ 0.06	④ 0.12

97. 지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 통신상의 장해를 주지 않도록 기설약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다. 이때 통신상의 장해가 발생하는 원인으로 옳은 것은?

① 충전전류 또는 표피작용

② 충전전류 또는 유도작용

③ 누설전류 또는 표피작용

④ 누설전류 또는 유도작용

98. 최대사용전압이 10.5㎸를 초과하는 교류의 회전기 절연내력을 시험하고자 한다. 이때 시험전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압으로 하여야 하는가? (단, 회전변류기는 제외한다.)

① 1	② 1.1

③ 1.25	④ 1.5

99. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사방법으로 옳은 것은? (단, 사용전압이 400V 초과인 방전 등을 제외한 경우이다.)

① 금속관공사	② 애자사용공사

③ 합성수지관공사	④ 캡타이어 케이블공사

100. 과전류차단기로 전압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다) 의 정격전류가 16A인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

① 1.25	② 1.5

③ 1.6	④ 1.9