건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 (2013.9.28. 4회)

2013년 4회 신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	3	4	1	3	2	4	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	4	1	2	2	1	2	4	1
【2과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 설계	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	2	3	4	4	3	1	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	2	3	1	2	2	1	4	1
【3과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 시공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	4	4	3	3	3	1	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	2	1	4	1	2	2	2	4
【4과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 운영	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	4	1	3	1	4	4	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	3	1	1	3	3	4	3	2
【5과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	4	2	2	2	2	4	4	2	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	3	4	2	1	3	2	3	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 신재생에너지발전설비기사(태양광) 자격은 2011년 11월 23일 고용노동부령 제35호로 신설된 후 자격검정 수탁기관인 한국산업인력공단 시행 2013년 4회 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격 정기 필기시험(9월 28일)부터 자격검정이 시행되었습니다. ■ 2020년부터 시험 과목이 기존 5개(100문제)에서 아래와 같이 4개(80문제)로 변경되었습니다. [1과목] 태양광 발전시스템 이론(20문제) → 태양광발전 기획(20문제) [2과목] 태양광 발전시스템 설계(20문제) → 태양광발전 설계(20문제) [3과목] 태양광 발전시스템 시공(20문제) → 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광 발전시스템 운영(20문제) → 태양광발전 운영(20문제) [5과목] 신재생에너지 관련 법규 : 과목 폐지 후 [4과목] 태양광발전 운영에 포함되어 출제
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 태양광 발전시스템 이론 (20문제)

1. 저항 50Ω, 인덕턴스 200mH의 직렬회로에 주파수 50㎐의 교류를 접속하였다면, 이 회로의 역률(%)은?

① 약 82.3	② 약 72.3

③ 약 62.3	④ 약 52.3

2. 태양광 전지에서 생산된 전력 125W가 인버터에 입력되어 인버터 출력이 100W가 되면 인버터의 변환 효율은 몇 %인가?

① 45%	② 64%

③ 80%	④ 92%

3. 실리콘 태양전지와 비교해서 화합물 반도체 태양전지인 GaAs(갈륨비소)의 특징은?

① 모든 파장 영역에서 빛의 흡수율이 떨어진다.

② 접합 영역에서 전자와 정공의 재결합이 낫다

③ 빛의 흡수가 뛰어나 후면에서 재결합이 거의 발생하지 않는다.

④ 접합 영역이나 표면에서의 재결합보다 내부에서의 재결합이 많이 발생한다.

4. 트랜스리스 방식의 인버터를 선정할 경우 특히 주의해야 할 점은?

① 계통의 전압, 주파수, 상수특성 분석

② 태양광 모듈의 출력특성 분석

③ 계통연계 보호장치

④ 출력 측의 전압과 결선방식

5. 태양전지 모듈에 입사된 및 에너지가 변환되어 발생하는 전기적 출력을 특성곡선으로 나타낸 것은?

① 전압 - 전류 특성

② 전압 - 저항 특성

③ 전류 - 온도 특성

④ 전압 - 온도 특성

6. 태양광발전시스템이 계통과 연계 시 계통 측에 정전이 발생한 경우 계통 측으로 전력이 공급되는 것을 방지하는 인버터의 기능은?

① 자동운전 정지기능

② 최대전력 추종제어기능

③ 단독운전 방지기능

④ 자동전류 조정기능

7. 뇌 서지 등의 피해로부터 PV시스템을 보호하기 위한 대책으로 적합하지 않는 것은?

① 피뢰소자를 어레이 주회로 내에 분산시켜 설치함과 동시에 접속함에도 설치한다.

② 뇌우의 발생지역에서는 직류전원 측에 내뢰 트랜스를 설치하며 보다 완전한 대책을 취한다.

③ 뇌우의 발생지역에서는 교류전원 측에 내뢰 트랜스를 설치하며 보다 완전한 대책을 취한다.

④ 저압 배전선으로부터 침입하는 뇌 서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.

8. 지표면에서 태양을 올려 보는 각(angle of elevation)이 30º인 경우에 AM(air mass) 값은?

① ０	② １

③ 1.5	④ 2

9. 태양전지 모듈(슈퍼 스트레이트 형의 구조 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 충진재로 봉한 태양전지 셀을 수광면의 프론트 커버와 뒷면 백커버 사이에 끼운 구조이다.

② 프론트 커버는 90% 이상의 투과율과 높은 내충격력을 보유한 약 3㎜ 정도의 백판 열처리 유리를 사용한다.

③ 태양전지 셀 사이의 내부 연결을 위하여 절연전선을 사용하여 접속한다.

④ 프레임은 알루마이트 내식처리를 한 알루미늄 표면에 아크릴 도장을 한 프레임재를 사용한다.

10. 태양광 인버터의 단독운전 방지기능에서 능동적인 검출 방식이 아닌 것은?

① 전압위상 도약 검출방식

② 주파수 시프트 방식

③ 부하 변동방식

④ 무효 전력 변동방식

11. 다음 그림과 같이 축전지회로가 구성되어있다. 단자 A, B 사이에 나타나는 출력전압과 축전지 용량은?

① DC 48V, 200Ah	② DC 48V, 600Ah

③ DC 12V, 200Ah	④ DC 12V, 600Ah

12. 태양전지 모듈에 다른 태양전지회로나 축전지에서 전류가 놀아 들어가는 것을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

① 바이패스 다이오드

② ZNR

③ SPD

④ 역류 방지 다이오드

13. 전체 태양광발전시스템의 성능에 영향을 미치는 인버터의 효율에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 태양광 인버터의 효율은 중요하지 않다.

② 변환 효율만이 시스템 성능에 영향을 미친다.

③ 주적 효율만이 시스템 성능에 영향을 미친다.

④ 변환 효율과 추적 효율을 같이 고려해야 한다.

14. 태양전지 모듈에 그림자가 생겼을 때 출력 감소를 최소화 하는 대비책으로 설치하는 것은?

① 바이패스 다이오드

② 역류 다이오드

③ 제너 다이오드

④ 발광 다이오드

15. 어떤 전지의 외부회로 저항을 5Ω이고 전류는 8A가 흐른다. 외부회로에 5Ω 대신에 15Ω의 저항을 접속하면 4A로 떨어진다. 전지의 기전력은?

① 100V	② 80V

③ 60V	④ 40V

16. 다음 설명은 인버터의 효율 중 어떤 효율에 관한 것인가?

태양광 모듈의 출력이 최대가 되는 최대전력점(MPP : Maximum Power Point)을 찾는 기술에 대한 성능 지표이다.

① 정격 효율	② 추적 효율

③ 유로 효율	④ 변환 효율

17. 어떤 태양전지 모듈의 특성 값이 다음 표와 같다. 일사강도 1000W/㎡, 분광분포가 AM 1.5. 모듈 표면온도가 50℃일 때, 이 모듈의 출력은 약 얼마인가?

Voc : 44.90V	Isc : 8.55A

Vmpp : 36.40V	Impp : 8.11A

Voc 온도계수 : -0.4%/℃

① 266W	② 280W

③ 295W	④ 345W

18. 태양광발전시스템의 분류 중 섬, 낙도 등에 사용하는 방식은?

① 계통연계형	② 독립형

③ 추적식	④ 고정식

19. 태양전지의 직류 출력을 상용주파수의 교류로 변환한 후 변압기에서 절연하는 방식은?

① 트랜스리스 방식

② 고주파 변압기 절연방식

③ PAM

④ 상용주파 변압기 절연방식

20. 태양광발전시스템의 특징이 아닌 것은?

① 구름이 낀 날이나 비 오는 말에는 발전이 불가능하다.

② 발전량은 기상 조건의 영향을 받는다.

③ 빛을 전기로 직접 변환한다.

④ 분산형 시스템이다.

【2과목】 태양광 발전시스템 설계 (20문제)

21. 태양광발전시스템은 전력계통 유무 및 타 에너지원에 의한 발전시스템으로 구분하고 있다. 태양광발전시스템의 종류가 아닌 것은?

① 독립형	② 하이브리드형

③ 열병합	④ 계통연계형

22. 태양전지 어레이(길이 2.58m, 경사각 30º)가 남북 방향으로 설치되어 있으며, 앞면 어레이의 높이는 약 1.5m 뒷면 어레이에 태양입사각이 45º일 때, 앞면 어레이의 그림자 길이(m)는?

① 1.5m	② 2.5m

③ 3.5m	④ 4.5m

23. 다음과 같은 조건일 때 어레이와 어레이 간의 최소 이격거리(m)는 얼마인가? (단, 경사고정식으로 정 남향임)

L : 모듈 어레이 길이 3m

θ : 모듈 어레이 경사각 30º

lat : 설치지역의 위도 35.5º

① 6m	② 5m

③ 4m	④ 3m

24. 태양광발전 사업허가 신청서에 포함되는 필요 서류목록이 아닌 것은? (단, 3000㎾ 미만인 경우이다.)

① 전기사업법 시행규칙에 따른 사업계획서

② 송전관계 일람도 및 발전원가 명세서

③ 전력계통의 조류 계산서

④ 발전설비 운영을 위한 기술인력 확보계획을 기재한 서류

25. 태양광 어레이 구조물 중 일반 철골구조에 비교하여 파워볼트시스템의 장점은?

① 필요한 응력에 의한 자재 사용으로 경제적인 설계를 할 수 있다.

② 제품의 규격이 정교하여 구조물의 마감처리를 정밀하게 할 수 있다.

③ 조립 및 해체가 간단하여 타 장소에 이설 설치가 가능하다.

④ 모듈이 적고 짧은 스팬(span) 구조물에 유리하다.

26. 태양광발전시스템에서 계통으로 유입되는 고조파 전류는 종합 몇 %를 초과하면 안되는가?

① 2%	② 3%

③ 4%	④ 5%

27. 태양전지 어레이의 이격거리 산출 시 적용하는 설계 요소가 아닌 것은?

① 구조물 형상

② 남북향 간 길이

③ 감재의 강도 및 판 두께

④ 태양광발전 위치에 대한 위도

28. 표준 상태에서 태양전지 어레이의 변환 효율을 산출하는 계산식으로 옳은 것은?

Pᴀs : 태양전지 어레이 출력전력(㎾)

Gs : 경사면 일사량(㎾/㎡)

Gⲏ : 수평면 일사량(㎾/㎡

A : 태양전지 어레이 면적(㎡)

① [eqn: rm η= {P_AS} over {G_S × A} ×100%]

② [eqn: rm η= {G_S} over {P_AS × A} ×100%]

③ [eqn: rm η= {P_AS × A} over {G_H} ×100%]

④ [eqn: rm η= {G_S × A} over {P_AS} ×100%]

29. 태양광발전 통합 모니터링 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

① 전력변환장치 감시제어 장치(AIS)

② 태양광모듈 계측 메인 장치(SCS)

③ 자동기상 관측 장치(AWS)

④ 자동고장전류 계산 장치(ACS)

30. 독립형 태양광 인버터의 시험항목이 아닌 것은?

① 효율시험	② 출력 측 단락시험

③ 절연저항 시험	④ 교류출력전류 변형률 시험

31. 계통연계 운전 중 송전이나 수전 시 시스템 보호를 위한 보호계전기의 종류가 아닌 것은?

① 부족전압 계전기(UVR)

② 부족주파수 계전기(UFR)

③ 역전력 계전기(RPR)

④ 과전압 계전기(OVR)

32. 태양광발전시스템의 설계에 있어서 태양전지 어레이의 레이아웃 배치검토에 필요한 자료가 아닌 것은?

① 설치 예정지의 면적, 토지의 굴곡 상태의 데이터

② 설치 예정지의 위도·경도에 따른 동짓날의 해그림자 거리

③ 사용 예정인 태양전지 모듈 및 인버터의 카탈로그

④ 태양전지의 어레이의 가대의 대한 구조계산서

33. 태양광발전 시스템의 어레이 설계 시 고려사항으로 적당하지 않은 것은?

① 방위각	② 부하의 종류

③ 음영	④ 경사각

34. 설계도서의 의미를 가장 적합하게 설명한 것은?

① 구조물 등을 그린 도면으로 건축물, 시설물, 기타 각종 사물의 예정된 계획을 공학적으로 나타낸 도면이다.

② 설계, 공사에 대한 시공 중의 지시 등, 도면으로 표현될 수 없는 문장이나 수치 등을 표현한 것으로 공사수행에 관련된 제반 규정 및 요구사항을 표시 한 것이다.

③ 공사계약에 있어 발주자로부터 제시된 도면 및 그 시공기준을 정한 시방서류로서 설계도면, 표준시방서, 특기시방서, 현장설명서 및 현장 설명에 대한 질문 회답서 등을 총칭하는 것이다.

④ 각종 기계·장치 등의 요구조건을 만족시키고, 또한 합리적, 경제적인 제품을 만들기 위해 그 계획을 종합하여 설계하고 구체적인 내용을 명시하는 일을 일컫는다.

35. 주택용 태양광발전시스템의 설계 표준절차의 순서가 옳은 것은?

① 어레이의 설치·설계→태양전지의 모듈 선정→태양전지 어레이 발전량 산출→기기 선정

② 태양전지의 모듈 선정→어레이의 설치·설계→태양전지 어레이 발전량 산출→기기 선정

③ 태양전지 어레이 발전량 산출→어레이의 설치·설계→태양전지의 모듈 선정→기기 선정

④ 어레이의 설치·설계→태양전지의 모듈 선정→기기 선정→태양전지 어레이 발전량 산출

36. 태양광발전사업을 하고자 하는 경우 일반적으로 경제성 분석평가를 실시하는데 경제성 분석기준으로 옳지 않는 것은?

① 순현가	② 할인율

③ 비용 편익비	④ 내부 수익률

37. 그림은 태양광발전설비와 태양전지판의 크기를 나타낸 것이다. 햇빛이 지표면에 수직으로 입사할 때 1㎡의 지표면에서 단위 시간당 받는 빛에너지가 1000W이고 태양전지의 변환 효율이 15%일 때, 이 태양광발전 시설이 2시간 동안 생산하는 전력량은 몇 Wh인가? (단, 햇빛은 2시간 내내 동일하게 지면에 수직으로 입사하며, 태양전지 표면에서 빛의 반사는 일어나지 않는다.)

① 3000	② 1500[eqn: rm root 3]

③ 1000[eqn: rm root 3]	④ 1500

38. 태양광발전시스템을 1000㎡ 부지에 하나의 어레이로 설치 할 때, 모듈 효율 15%, 일사량 500W/㎡ 이면 생산되는 전력은? (단, 기타 조건은 무시한다.)

① 75㎾	② 750㎾

③ 7500㎾	④ 75000㎾

39. 지상에서의 길이 5m를 축적 1/200로 도면에 나타낼 때 그 길이는?

① 2.5㎜	② 10㎜

③ 20㎜	④ 25㎜

40. 일반적으로 구조물이나 시설물 등을 공사 또는 제작할 목적으로 상세하게 작성된 도면은?

① 상세도	② 시방서

③ 간트도표	④ 내역서

【3과목】 태양광 발전시스템 시공 (20문제)

41. 변전소의 설치 목적이 아닌 것은?

① 전력의 발생과 계통의 주파수를 변환시킨다.

② 발전 전력을 집중 연계한다.

③ 수용가에 배분하고 정전을 최소화 한다.

④ 경제적인 이유에서 전압을 승압 또는 강압 한다.

42. 케이블 트레이 시공방식이 장점이 아닌 것은?

① 방열 특성이 좋다.

② 허용전류가 크다.

③ 장래부하 증설 시 대응력이 크다.

④ 재해를 거의 받지 않는다.

43. 접지공사 시공 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 제1종 및 특별 제 3종 접지공사의 접지저항 값은 10Ω 이하로 한다.

② 제2종 접지공사는 변압기에 고압 측 혹은 특별고압측전로의 1선 지락전류의 암페어 수로 150을 나눈 값과 같은 접지저항 값 이하로 한다.

③ 제3종 접지공사는 접지저항 값을 100Ω 이하로 한다.

④ 태양전지에서 인버터까지의 직류 전로(어레이 주회로)에는 특별 제3종 접지공사를 한다.

44. 감리용역 계약문서가 아닌 것은?

① 기술용역입찰유의서

② 과업지시서

③ 감리비 산출내역서

④ 설계도서

45. 누전에 의한 감전과 화재 등을 방지하기 위하여 태양전지 어레이 출력전압이 400V 미만인 경우 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

46. KS C IEC 60364의 저압계통의 접지방식이 아닌 것은?

① TT 방식	② TN-C 방식

③ TT-C 방식	④ IT 방식

47. 태양광 모듈에서 인버터까지 전압강하 계산식은? (단, A : 전선의 단면적(㎟), I : 전류(A), L : 전선 1가닥의 길이(m)이다.)

① [eqn: rm {17.8×L×I} over {1000×A}]	② [eqn: rm {30.8×L×I} over {1000×A}]

③ [eqn: rm {35.6×L×I} over {1000×A}]	④ [eqn: rm {38.8×L×I} over {1000×A}]

48. 태양광발전시스템 구조물의 설치공사 순서를 올바르게 나타낸 것은?

① 어레이 기초공사→어레이 가대공사→어레이 설치공사→배선공사→검사

② 어레이 가대공사→어레이 기초공사→어레이 설치공사→배선공사→검사

③ 배선공사→어레이 기초공사→어레이 가대공사→어레이 설치공사→검사

④ 배선공사→어레이 가대공사→어레이 기초공사→어레이 설치공사→검사

49. 태양광발전시스템의 전기배선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 태양전지에서 옥내에 이르는 배선에 쓰이는 전선은 모듈 전용선을 사용하여야 한다.

② 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않도록 조치를 취하여야 한다.

③ 인버터 출력단과 계통연계점 간의 전압강하는 5% 이하로 하여야 한다.

④ 태양전지판의 출력배선을 군별, 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.

50. 태양광발전설비의 준공 후 감리원이 발주자에게 인수·인계할 목록에 반드시 포함되어야 하는 서류로서 옳지 않은 것은?

① 기자재 구매서류

② 시설물 인수·인계서

③ 안전교육 실적표

④ 품질시험 및 검사성과 총괄표

51. 다음 중 송전선로에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

① 송전설비는 발전소 상호 간, 변전소 상호 간, 발전소와 변전소 간을 연결하는 전선로와 전기설비를 말한다.

② 송전선로는 발전소, 1차 변전소, 배전용 변전소로 구성된다.

③ 송전방식은 교류 송전방식만이 사용된다.

④ 송전 계통의 개요는 송전선로, 급전설비, 운영설비이다.

52. 감리원은 설계도서 등에 대하여 현장 시공을 주안으로 하여 해당 공사 시작 전에 검토하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 시공의 실제 가능 여부

② 현장 조건에 부합 여부

③ 설계도서의 누락, 오류 등 불명확 부분의 존재 여부

④ 착공부터 완공까지의 공사 기간 여부

53. 감리원은 공사업자 등이 제출한 시설물의 유지관리지침자료를 검토하여 공사 준공 후 며칠 이내에 발주에게 제출하여야 하는가?

① 7일	② 14일

③ 20일	④ 30일

54. 감리원은 시공된 공사가 품질확보 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 안전상 중대한 위험이 발생된 경우 공사 중지를 지시할 수 있는데, 다음 중 전면 중지에 해당하는 것은?

① 공사업자가 공사의 부실 발생 우려가 짙은 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은 채 공사를 계속 진행할 때

② 동일 공정에 있어 3회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

③ 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때

④ 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자 발생이 될 수 있다고 판단될 때

55. 태양전지 모듈의 배선공사가 끝나고 확인할 사항이 아닌 것은?

① 극성 확인	② 전압 확인

③ 단락전류 확인	④ 양극접지 확인

56. 분산형 전원을 배전계통 연계 시 승압용 변압기의 1차 결선방식의 어떻게 하면 되는가? (단, 인버터는 3상이며, 절연변압기를 사용하는 경우임)

① Y결선	② △결선

③ V결선	④ 스코트

57. 굵기가 다른 케이블을 배선할 경우 전선관의 두께는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적이 전선관이 몇 % 이하가 되어야 하는가?

① 20%	② 32%

③ 48%	④ 52%

58. 지붕 건재형 태양전지 모듈의 설치장소를 고려한 설치사항으로 옳지 않은 것은?

① 태양전지 모듈의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가질 것

② 풍력계수는 처마 끝이나 지붕 중앙부나 똑같이 하여 시설할 것

③ 인접 가옥의 화재의 대한 방화대책을 세워 시설할 것

④ 눈이 많은 지역에서는 적설 방지대책을 강구하여 시설 할 것

59. 태양광발전시스템의 구조물설치 계획 단계에서 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

① 지지대의 재질	② 지지대의 모양

③ 지지대의 강도	④ 지지대의 내용연수

60. 설계 감리원이 설계업자로부터 착수신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 보고하여야 하는 것은?

① 근무상황부	② 설계감리기록부

③ 설계감리일지	④ 예정공정표

【4과목】 태양광 발전시스템 운영 (20문제)

61. 중·대형 태양광발전용 인버터의 누설전류 시험에 대한 설명이 아닌 것은?

① 정격 주파수로 운전한다.

② 인버터를 정격 출력에서 운전한다.

③ 판정 기준은 누설전류가 5㎃ 이하이다.

④ 인버터의 기체와 대지 사이에 100Ω 이상의 저항을 접속한다.

62. 파워컨디셔너의 단독운전방지기능에서 능동적 방식에 속하지 않는 것은?

① 유효전력 변동방식

② 무효전력 변동방식

③ 주파수 시프트방식

④ 주파수 변화율 검출방식

63. 신재생에너지 설치 의무화 제도 및 대상기관이 아닌 곳은?

① 국가 및 지방자치단체

② 특별법에 따라 설립된 법인

③ 납입자본금으로 연간 50억 원 이상을 출자한 법인

④ 대통령령으로 정하는 10억 원 이상을 출연한 정부 출연기관

64. 태양광(PV) 모듈의 접촉점의 장애를 발견하기 위한 점검 및 측정 방법은?

① 다기능 측정	② 접지저항 측정

③ 절연저항 측정	④ 과/저전압 측정

65. 태양광발전용 접속함의 성능시험방법이 아닌 것은?

① 내전압	② 절연저항

③ 자동 차단성능시험	④ 수동조작 차단성능시험

66. 30º의 고정식 태양관 발전소 운전 시 우리나라의 남해안에서 연중 대비 5~6월 대비에 발상하는 현상으로 가장 옳은 설명은?

① 태양의 고도가 연중 제일 높아 출력이 가장 높다

② 온도 상승에 의한 출력 감소가 연중 제일 높다.

③ 일사량(시간)에 의한 발전은 7, 8월 대비 두 번째로 높다.

④ 양축식 대미 단축식의 출력이 연중 가장 높다.

67. 인버터의 전압 왜란(distortion)을 측정하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 인버터 수치 읽기	② AC 회로시험

③ 전력망 분석	④ I-V 곡선

68. 태양전지 어레이 출력 확인을 위해 개방전압을 측정할 때의 순서를 올바르게 나열한 것은?

㉠ 각 모듈이 그늘로 되어있지 않는 것을 확인한다.

㉡ 접속함의 각 스트링 MCCB 또는 퓨즈를 OFF한다.

㉢ 접속함의 주개폐기를 OFF한다.

㉣ 측정하려는 스트링의 MCCB 또는 퓨즈를 OFF하여 측정한다.

① ㉠→㉡→㉢→㉣	② ㉠→㉢→㉡→㉣

③ ㉡→㉢→㉠→㉣	④ ㉢→㉡→㉠→㉣

69. 독립형 태양광 발전시스템의 주요 구성 장치로 볼 수 없는 것은?

① 태양광(PV) 모듈

② 충방전 제어기

③ 축전지 또는 축전지 뱅크

④ 송전설비

70. 인버터 고장 시 고장 부분 점검 후 정상동작 시 5분 후에 재기동하지 않아도 되는 경우는?

① 과전압

② 저전압

③ 저주파수

④ 전자접촉기

71. 태양광 발전시스템의 계측·표시에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 계측기의 소비전력을 최대한 높여야 한다.

② 시스템의 운전상태 감시를 위한 계측 또는 표시이다.

③ 시스템 기기 및 시스템 종합평가를 위한 계측이다.

④ 홍보용으로 표시장치를 설치하기도 한다.

72. 화합물반도체를 이용한 태양전지의 대표에는 CIGS, CdTe, GaAs 등의 태양전지가 있다. 결정질실리콘 대비 이들 태양전지의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

① 온도계수가 작아 고온에서 출력감소가 작다

② 에너지갭은 크나 직접 천이 에너지갭으로 광 특성이 우수하다.

③ CdTe는 에너지갭이 실리콘보다 커 고온 환경의 박막 태양전지로 많이 응용되고 있다.

④ 큰 에너지갭으로 인해 보다 짧은 파장대역보다는 파장이 긴 대역의 빛을 흡수할 수 있다.

73. 태양광전원의 연계용 변압기의 용량이 1MVA인 경우, 5%의 임피던스를 가지고 있다면 100MVA 기준으로 한 % 임피던스는?

① 300%	② 400%

③ 500%	④ 60%

74. 태양광발전시스템 유지보수점검 시 보통 유지해야 할 절연저항은 몇 ㏁ 이상인가?

① 1.0	② 2.0

③ 3.0	④ 4.0

75. 태양광발전 어레이가 받는 일조량과 같은 크기의 일조량을 받는데 필요한 일조시간은?

① 등가 1일 일조시간

② 어레이 가동시간

③ 적산 일조시간

④ 최적 일조시간

76. 태양광발전 시스템 출력 에너지를 태양광발전 어레이의 정격출력과 가동시간의 곱으로 나눈 값은?

① 주변기기 효율

② 종합시스템 효율

③ 시스템 이용률

④ 어레이 기여율

77. Ribbon 재료로 사용되고 있는 부품은 대부분 주석-납-은 계열을 사용하나 현재 Pb-Free(납제거)의 물질들이 개발 중이다. 리본 재료의 설명으로 가장 부적절한 것은?

① 수분 침투에 의해 노출되면 쉽게 산화하여 Rs(직렬등가저항)의 증가 및 Rsh(병렬등가저항)을 감소시켜 출력 감소의 원인이 된다.

② 리본 연결공정에서 진공에 의해 압착은 하나 계면 부위에서 기포가 완전히 제거되지 않으면 시간에 따라 산화에 의해 셀의 Rsh(병렬등가저항)이 감소하여 출력이 감소한다.

③ 리본 연결공정의 조건 및 물질과 공정 온도에 따라 셀의 휨 현상(Bowing)은 없으나 직렬저항에 직접적인 영향을 미친다.

④ 납성분의 리본은 유해하나 접촉저항 감소 및 유연성 측면에서 사용하며 순간적인 고온에서 공정이 진행되어 셀에 열적 스트레스를 적게 준다.

78. 태양광발전용 인버터의 정격 입력전압이 제조사로부터 규정되지 않은 경우 정격 입력전압 기준은? (단, 허용되는 최대 입력전압을 Vʟ, 발전을 시작하기 위한 최소 입력전압은 Vs이다)

① [eqn: rm {V_L ∙ V_S} over 2]	② [eqn: rm {V_L`^2 ∙ V_S`^2} over 2]

③ [eqn: rm {V_L - V_S} over 2]	④ [eqn: rm {V_L + V_S} over 2]

79. 태양전지 어레이의 전기적 회로 구성요소가 아닌 것은?

① 스트링

② 바이패스다이오드

③ 환류다이오드

④ 접속함

80. 방향과 경사가 서로 다른 하부 어레이들로 구성된 태양광발전시스템의 인버터 운영방식으로 적합한 것은?

① 중앙집중형

② 분산형

③ 모듈형

④ 마스터-슬레이브형

【5과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

81. 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통하여 전기 판매업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업을 무엇이라 하는가?

① 송전사업	② 배전사업

③ 발전사업	④ 변전사업

82. 고압 가공전선 상호 간의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 150	② 120

③ 100	④ 80

83. 고압 가공전선으로 내열 동합금선을 사용하는 경우 안전율이 몇 이상이 되는 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 4.0

84. 물밑전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선에 케이블을 사용하고 이를 견고한 관에 넣어 시설하였다

② 전선에 지름 3.5㎜ 아연도철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용하였다.

③ 특고압인 경우 전선으로 케이블을 사용하였다.

④ 폴리에틸렌 혼합물·부틸고무 혼합물의 절연재료로 구성된 케이블을 사용하였다.

85. 전기안전관리업무를 개인 대행자가 대행할 수 있는 태양광발전설비의 용량은?

① 200㎾ 미만	② 250㎾ 미만

③ 300㎾ 미만	④ 350㎾ 미만

86. 태양광발전소의 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 등의 기구를 시설할 때 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 충전 부분이 노출되지 아니하도록 시설할 것

② 태양전지 모듈에 접속하는 부하 측의 전로에는 그 접속점과 떨어진 부분에 개폐기를 시설할 것

③ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 단락이 생긴 경우에 전로를 보호하는 과전류차단기 등의 기구를 시설할 것

④ 태양전지 모듈 및 개폐기 등에 전선을 접속하는 경우 접속점에 장력이 가해지지 않도록 할 것

87. 다음 중 온실가스가 아닌 것은?

① 메탄	② 이산화탄소

③ 아산화질소	④ 과산화질소

88. 신에너지 및 재생에너지의 활성화 방안과 맞지 않는 것은?

① 에너지의 환경친화적 전환

② 에너지의 안정적 공급

③ 온실가스 배출의 감소

④ 에너지원의 단일화

89. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에서 정한 공급의무자는 지난 연도 총전력생산량의 합계에 일정 비율을 곱한 의무공급량 이상을 신·재생에너지로 공급하여야 한다. 다음 중 2013년도 의무공급량의 비율은?

① 2.0%	② 2.5%

③ 3.0%	④ 3.5%

90. 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 몇 [Ω] 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관을 접지전극으로 사용할 수 있는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

91. 태양광발전설비공사의 철근콘크리트 또는 철골구조부를 제외한 시설 공사의 하자담보책임기간은?

① 1년	② 3년

③ 5년	④ 7년

92. 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보, 이상전압의 억제 및 대지전압의 저하를 위하여 전압전로의 중성점에서 시설할 경우 접지선의 공칭단면적은 몇 [㎟] 이상의 연동선으로 하여야 하는가?

① 16	② 10

③ 6	④ 4

93. 저탄소녹색성장기본법에 의해 정부는 에너지 기본계획의 수립을 몇 년마다 수립·시행하여야 하는가?

① 2년	② 3년

③ 4년	④ 5년

94. 다음 중 신·재생에너지에 해당되는 않는 것은?

① 풍력	② 원자력

③ 연료전지	④ 태양에너지

95. 저탄소 녹색성장기본법에 규정된 저탄소 녹색성장 추진의 기본원칙이 아닌 것은?

① 정부는 저탄소 녹색성장의 시급성과 긴박성을 인식하고 정부 주도하에 저탄소 녹색성장 정책을 최우선적으로 추진한다.

② 정부는 녹색기술과 녹색산업을 경제성장의 핵심동력으로 삼고 새로운 일자리를 창출·확대할 수 있는 새로운 경제체제를 구축한다.

③ 정부는 사회·경제 활동에서 에너지와 자원이용의 효율성을 높이고 자원순환을 촉진한다.

④ 정부는 국가의 자원 효율적으로 사용하기 위하여 성장잠재력과 경쟁력이 높은 녹색기술 및 녹색산업 분야에 대한 중점 투자 및 지원을 강화한다.

96. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에서 정한 공급의무자가 아닌 것은?

① 한국중부발전주식회사

② 한국수자원공사

③ 한국가스공사

④ 한국지역난방공사

97. 신·재생에너지정책심의회의 심의를 거쳐 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획을 수립하는 자는?

① 안전행정부 장관

② 산업통상자원부 장관

③ 고용노동부 장관

④ 환경부 장관

98. 3상 4선식 22.9㎾ 중성점 다중 접지식 가공 전선로의 전로와 대지 사이의 절연 내력 시험전압[V]은?

① 28625	② 22900

③ 21068	④ 16488

99. 전기설비의 일반사항에 대한 내용으로 잘못된 것은?

① 고전압의 침입 등에 의한 감전 화재 등으로 사람에게 손상을 중 우려가 없도록 접지를 실시한다.

② 뇌방전으로 인한 과전압으로부터 전기설비의 손상, 감전 등의 우려가 없도록 피뢰설비를 시설한다.

③ 전로에 시설하는 전기기계기구는 통상 사용상태에서 발생하는 열에 견디는 것이어야 한다.

④ 전선의 접속부분에는 전기저항이 증가되도록 접속하고 절연성능이 저하되지 않도록 하여야 한다.

100. 신·재생에너지발전사업자가 도서지역에서 생산한 전력을 전력시장에서 거래하지 않아도 되는 발전설비용량은?

① 1000㎾ 이하	② 2000㎾ 이하

③ 3000㎾ 이하	④ 4000㎾ 이하