건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	4	1	4	2	2	4	1	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	3	2	3	3	4	1	3	2
【2과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 설계	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	4	2	3	3	1	2	3	전항답
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	2	1	4	1	전항답	4	2	1	4
【3과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 시공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	4	2	3	4	3	2	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	2	4	2	4	2	1	4	4
【4과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 운영	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	2	3	4	2	2	4	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	2	3	2	2	1	1	3	1
【5과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	1	1	2	3	4	4	1	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	1	3	2	1	2	3	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
30번과 36번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 4와 2를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항 정답으로 결정한 문제이고, 48번은 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 확정 답안은 답항 2로 변경한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) ■ 2020년부터 시험 과목이 기존 5개(100문제)에서 아래와 같이 4개(80문제)로 변경되었습니다. [1과목] 태양광 발전시스템 이론(20문제) → 태양광발전 기획(20문제) [2과목] 태양광 발전시스템 설계(20문제) → 태양광발전 설계(20문제) [3과목] 태양광 발전시스템 시공(20문제) → 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광 발전시스템 운영(20문제) → 태양광발전 운영(20문제) [5과목] 신재생에너지 관련 법규 : 과목 폐지 후 [4과목] 태양광발전 운영에 포함되어 출제
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 태양광 발전시스템 이론 (20문제)

1. 옴의 법칙에서 전류의 크기는 어느 것에 비례하는가?

① 임피던스	② 전선의 길이

③ 전선의 단면적	④ 전선의 고유저항

2. 3㎾ 인버터의 입력범위가 25~35V이고, 최대출력에서 효율이 89%이다. 최대정격에서 인버터의 최대입력 전류는 약 몇 A인가?

① 96	② 113

③ 124	④ 135

3. 1Ω·m과 동일한 단위는?

① 1μΩ·㎝	② 102Ω·㎟

③ 104Ω·㎝	④ 106Ω·㎟/m

4. 연료전지 시스템의 구성 요소 중 단위전지를 적층하여 모듈화한 것은?

① 스택	② 전해질

③ 가스켓	④ 고분자막

5. 뇌보호시스템 중 내부 뇌보호시스템은?

① 전지 시스템	② 수뢰부 시스템

③ 인하도선 시스템	④ 서지보호장치 시스템

6. 계통연계형 태양광발전시스템에 축전지를 부가함으로써 발생할 수 있는 장점이 아닌 것은?

① 계통전압의 안정화에 기여한다.

② 태양광발전시스템의 수명을 연장한다.

③ 재해 발생 시 전력공급의 역할을 한다.

④ 태양광발전시스템의 적용 범위를 확대한다.

7. 독립형 태양광발전설비의 전원시스템용 축전지용량 선정 시 고려사항에 해당되지 않는 것은?

① 보수율	② 설계습도

③ 부조일수	④ 방전심도(DOD)

8. 태양전지에서 직렬저항 성분이 아닌 것은?

① 기판 자체 저항

② 표면층의 면 저항

③ 금속 전극 자체의 저항

④ 접합의 결함에 의한 누설 저항

9. 태양전지 모듈과 인버터가 통합된 형태로서 태양광발전시스템 확장이 유리한 인버터 운전 방식은?

① 모듈 인버터 방식

② 스트링 인버터 방식

③ 병렬운전 인버터 방식

④ 중앙 집중형 인버터 방식

10. 단결정 실리콘 태양전지의 특징이 아닌 것은?

① 색이 검은색이다.

② 무늬가 다양하다.

③ 단단하고, 구부러지지 않는다.

④ 제조에 필요한 온도는 약 1400℃이다.

11. 태양전지 셀의 종류에서 박막형의 특징이 아닌 것은?

① 온도 특성이 강하다.

② 경정질보다 두께가 얇다.

③ 결정질보다 변환효율이 낮다.

④ 동일 용량 설치 시 결정질보다 박막형이 면적을 적게 차지한다.

12. 태양광발전시스템의 전체성능에 영향을 미치는 인버터 효율에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 태양광 인버터의 효율은 중요하지 않다.

② 변환효율만이 시스템 성능에 영향을 미친다.

③ 추적효율만이 시스템 성능에 영향을 미친다.

④ 변환효율과 추적효율을 같이 고려해야 한다.

13. 태양전지 모듈 뒷면에 부착된 라벨에 표시되는 사항이 아닌 것은?

① 공칭 최대출력

② 공칭 개방전압

③ 공칭 개방전류

④ 공칭 최대출력 동작전압

14. 다음 설명은 인버터의 효율 중 어떤 효율에 관한 것인가?

태양광 모듈의 출력이 최대가 되는 최대전력점(MPP : Maximum Power Point)를 찾는 기술에 대한 성능 지표이다.

① 정격 효율	② 추적 효율

③ 유로 효율	④ 변환 효율

15. 최대전압 50V, 전압온도계수 -0.2V/℃인 결정질 태양전지 모듈 10장이 직렬연결 되어 있다. 태양전지 표면온도가 60℃일 때 최대전압은 몇 V인가? (단, STC 조건이다.)

① 380	② 400

③ 430	④ 450

16. 확산광에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 맑은 날의 경우 지표에 도달하는 전체 태양광의 10~20%를 차지한다.

② 확산광은 주로 대기에서의 산란에 의해 발생한다.

③ 결정질 실리콘 태양전지는 확산광을 흡수하지 못한다.

④ 확산광이 늘어나면 집광형 시스템의 출력은 줄어든다.

17. 다음은 인버터의 단독운전 검출방식 중 어떤 방식에 대한 설명인가?

인버터의 출력단에 병렬로 임피던스를 순간적 또는 주기적으로 삽입하여 전압 또는 전류의 급변을 검출한다.

① 주파수 시프트방식

② 유효전력 변동방식

③ 무효전력 변동방식

④ 부하 변동방식

18. 동일 출력전류(I) 특성을 가지는 N개의 태양전지를 같은 일사 조건에서 서로 병렬로 연결했을 경우 출력전류 Ia에 대한 계산식은?

① Ia＝N×I	② Ia＝N2×I

③ Ia＝[eqn: rm I over N]	④ Ia＝[eqn: rm N over I]

19. 일반적인 GaAs 태양전지의 개방전압(Voc)과 충진율(Fill Factor, FF) 값으로 가장 적절한 것은?

① Voc＝0.6V, FF＝0.7~0.8

② Voc＝0.75V, FF＝0.72~0.8

③ Voc＝0.95V, FF＝0.78~0.85

④ Voc＝1.06V, FF＝0.8~0.9

20. 변압기 결선방식 중 △-△ 결선의 특징이 아닌 것은?

① 1상분이 고장 나면 나머지 2대로 V 결선할 수 있다.

② 상전압이 선간전압의 [eqn: rm 1 over root 3]이 되어 고전압에 적합하다.

③ 제3고조파 전류에 의한 기전력 왜곡을 일으키지 않는다.

④ 각 변압기의 상전류가 선전류의 [eqn: rm 1 over root 3]이 되어 대전류에 적합하다.

【2과목】 태양광 발전시스템 설계 (20문제)

21. 전력계통의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출 도전성 부분을 전력계통의 접지극과 전기적으로 독립한 접지극으로 접속하는 방식은?

① TT 방식	② IT 방식

③ TN 방식	④ TN-S 방식

22. 태양전지 어레이 설계 시 그늘에 대한 검토사항 중 일반적으로 수평면에 수직으로 세워진 높이는 L, 높이가 만든 그림자의 남북 방향의 길이를 Ls, 태양의 높이를 h, 방위각을 α로 할 때 그림자 배율 R을 나타낸 식은?

① R＝[eqn: rm Ls over L]cos α	② R＝[eqn: rm L over Ls]cot h

③ R＝[eqn: rm Ls over L]cot hㆍcos α	④ R＝[eqn: rm L over Ls]cot hㆍcos α

23. 위도가 30º일 때 하지 시의 남중고도는?

① 36.5º	② 60.5º

③ 70.5º	④ 83.5º

24. 태양광 인버터의 용량이 40㎾일 때, 인버터에 연결될 모듈의 최대 설치 용량[㎾]은? (단, 태양광 설비 시공기준에 준한다.)

① 40	② 42

③ 45	④ 50

25. 어레이 설치 지역의 설계속도압이 1000N/㎡, 유효수압면적이 7㎡인 어레이의 풍하중은 얼마인가? (단, 가스트 영향계수는 1.8, 풍압계수는 1.3을 적용한다.)

① 9.75kN	② 13.50kN

③ 16.38kN	④ 17.55kN

26. 분산형 전원 계통연계기술기준에서 전력품질에 들어가지 않는 항목은?

① 전압 관리	② 역률 관리

③ 발전량 관리	④ 직류 유입 관리

27. 시방서의 역할 및 명기 사항이 아닌 것은?

① 주요 기자재에 대한 규격, 수량 및 납기일을 기재한다.

② 시공 상에 필요한 품질 및 안전관리 계획, 시공 상에서 특별히 주의해야 할 특기사항들을 포함시킨다.

③ 시공 상에 필요한 기술기준을 규정하는 것으로 계약서류에 포함되는 설계도서의 일부로 법적인 구속력을 갖는다.

④ 설계도면에 표시하지 못한 상세 내용 즉 공정별로 적용되는 국내외 표준기준, 시공방법, 허용오차 등의 기술적 내용을 기재한다.

28. 다음 내용을 나타내는 것은 무엇인가?

상환해야 할 원금과 매번(매년 또는 매월) 상환액의 비를 나타낸다.

① 비용편익률	② 투자회수율

③ 내부수익률	④ 순현재가치율

29. 태양광발전시스템에서 어레이 경사면 일조량과 가장 근사한 것은?

① 전수평면일조량과 경사면 직달광선 일조량의 합

② 전수평면일조량과 경사면 산란광선 일조량의 합

③ 경사면 직달광선 일조량과 경사면 산란광선 일조량의 합

④ 전수평면일조량, 경사면 직달광선 일조량, 경사면 산란광선 일조량의 합

30. 태양광발전소 설비용량이 2500㎾, SMP가 200[원/㎾h], 가중치 적용 전 REC가 150[원/㎾h]인 경우 판매단가(원/㎾h)는? (단, 설치장소는 기존 건축물 지붕을 이용하여 설치하는 것으로 한다.)

① 450	② 475

③ 500	④ 525

31. 전기설계 일반사항에서 실시설계 성과물 중 공사비 견적서와 가장 거리가 먼 것은?

① 계산서	② 내역서

③ 산출서	④ 견적서

32. 태양광발전소 설계 시 적용하는 케이블 중 가교폴리에틸렌 절연비닐시스케이블의 약어는?

① OW	② CV

③ DV	④ OC

33. 태양광발전시스템 어레이의 그림자 영향에 대한 대책이 아닌 것은?

① 모듈을 가로깔기로 배치한다.

② 인버터에 MPPT 제어기능을 추가한다.

③ 모듈 후면 단자함 내 바이패스 다이오드를 설치한다.

④ 스트링(모듈 직렬연결) 간 블록킹 다이오드를 설치한다.

34. 태양광발전시스템 어레이 지지대의 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 유지관리가 용이할 것

② 미관 및 조형성을 가질 것

③ 태풍, 지진 등 외력에 충분히 견딜 것

④ 대기환경에 충분히 비내수성을 가질 것

35. 표준 상태에서 태양전지 어레이의 변환효율을 산출하는 계산식으로 옳은 것은?

Pᴀs : 태양전지 어레이 출력전력(㎾)

Gs : 경사면 인사량(㎾/㎡)

Gⲏ : 수평면 일사량(㎾/㎡)

A : 태양전지 어레이 면적(㎡)

① [eqn: rm η= {P_AS} over {G_S × A} × 100[%]]

② [eqn: rm η= {G_S} over {P_AS × A} × 100[%]]

③ [eqn: rm η= {P_AS × A} over {G_H} × 100[%]]

④ [eqn: rm η= {G_S × A} over {P_AS} × 100[%]]

36. 태양전지 모듈 간의 이격거리(X)는 약 몇 m인가?

① 5.1	② 5.8

③ 6.2	④ 6.5

37. 농림지역에 태양광발전 사업을 하려고 한다. 개발행위 대상이 되는 부지면적은 최대 몇 ㎡ 미만인가?

① 5000㎡	② 7500㎡

③ 10000㎡	④ 30000㎡

38. 태양광발전시스템 어레이 기초시설 중 내력벽 또는 조적벽을 지지하는 기초로 벽체 양옆에 캔틸레버 작용으로 하중을 분산시키는 기초는 무엇인가?

① 독립기초	② 연속기초

③ 온통기초	④ 파일기초

39. 태양광발전에 사용되는 축전지 선정 시 기대수명을 예상할 때 고려할 대상이 아닌 것은?

① 축전지용량	② 사용온도

③ 방전심도	④ 방전횟수

40. 태양광발전시스템에 적용하는 피뢰 방식이 아닌 것은?

① 메쉬법	② 보호각법

③ 회전구체법	④ 바리스터법

【3과목】 태양광 발전시스템 시공 (20문제)

41. 태양광발전시스템 건설을 위한 기본 계획 흐름도가 올바른 것은?

① 현장 여건 분석→시스템설계→구성 요소 제작→기초공사→구조물설치→간선공사→모듈설치→인버터설치→시운전→운전개시

② 현장 여건 분석→시스템설계→기초공사→구성 요소 제작→구조물설치→간선공사→모듈설치→인버터설치→시운전→운전개시

③ 현장 여건 분석→시스템설계→구성 요소 제작→기초공사→구조물설치→모듈설치→간선공사→인버터설치→시운전→운전개시

④ 현장 여건 분석→시스템설계→구성 요소 제작→기초공사→구조물설치→모듈설치→인버터설치→간선공사→시운전→운전개시

42. 태양전지 모듈을 설치할 경우 시공기준에 적합하지 않은 것은?

① 모듈 전면의 음영이 최대화 되어야 한다.

② 경사각은 현장 여건에 따라 조정하여 설치할 수 있다.

③ 설치용량은 사업계획서상의 모듈 설계용량과 동일하여야 한다.

④ 방위각은 그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향 설치를 원칙으로 한다.

43. 태양광 파워컨디셔너를 설치 후 역률 확인 시 출력 기본파 역률은 몇 % 이상인가?

① 85	② 90

③ 93	④ 95

44. 태양광 모듈을 지붕에 시공하고 옥내 배선공사를 케이블 트레이 공사로 시공할 경우 케이블트레이에 적용할 수 없는 전선은?

① 연피 케이블

② PVC 케이블

③ 난연성 케이블

④ 알루미늄피 케이블

45. 누전에 의한 감전과 화재 등을 방지하기 위하여 태양전지 어레이와 연결된 인버터의 출력전압이 400V 미만인 경우 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

46. 감리원이 해당 공사착공 전에 실시하는 설계도서 검토내용에 포함되지 않는 것은?

① 설계도서 등의 내용에 대한 상호일치 여부

② 현장 조건에 부합 및 시공의 실제가능 여부

③ 설계도서의 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재 여부

④ 시공사가 제출한 물량 내역서와 발주자가 제공한 산출내역서의 수량 일치 여부

47. 다음 중 설계감리의 업무 범위가 아닌 것은?

① 사용 자재의 적정성 검토

② 설계 도면의 적정성 검토

③ 주요 인력 및 장비투입 현황 검토

④ 공사기간 및 공사비의 적정성 검토

48. 태양광 발전설비 중 일반용의 경우 안전관리자를 선임하지 않아도 되는 용량[㎾]은?

① 10㎾ 이하	② 20㎾ 이하

③ 50㎾ 이하	④ 100㎾ 이하

49. 발주청의 감독 권한 대행을 제외한 행정업무, 시공관리업무, 공정관리업무, 안전관리업무를 포함하는 감리를 무엇이라고 하는가?

① 검측감리	② 시공감리

③ 책임감리	④ 설계감리

50. 피뢰기의 구비 조건이 아닌 것은?

① 방전 내량이 클 것

② 속류 차단 능력이 클 것

③ 충격 방전개시 전압이 높을 것

④ 상용주파 방전개시 전압이 높을 것

51. 태양광설비 인버터의 입력단(모듈 출력)에 표시하지 않아도 되는 것은?

① 전압	② 전류

③ 전력	④ 주파수

52. 태양전지 모듈에서 인버터 입력단간 거리가 120m 이하일 때 전선의 길이에 따른 전압강하 최대 허용치[%]는?

① 3%	② 5%

③ 7%	④ 10%

53. 태양광 모듈 설치 시 감전사고 예방대책이 아닌 것은?

① 절연장갑 착용

② 안전난간대 설치

③ 태양전지 모듈 등 전원 개방

④ 누전 위험장소 누전차단기 설치

54. 태양전지 모듈의 검사 시 성능평가 요소가 아닌 것은?

① 충진율	② 개방전압

③ 전력변환효율	④ 방전종지전압

55. 태양광발전설비의 준공검사 후 현장문서 인수인계 사항이 아닌 것은?

① 준공 사진첩	② 공사시공 계획서

③ 시설물 인수인계서	④ 품질시험 및 검사성과 총괄표

56. 감리원이 공사업자에게 행하는 기술지도 사항이 아닌 것은?

① 품질관리	② 시공관리

③ 공정관리	④ 운영관리

57. 태양전지 모듈의 배선공사가 끝나고 확인할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 단락전류 확인	② 단락전압 확인

③ 모듈의 극성 확인	④ 모듈 출력전압 확인

58. 분산형 전원을 배전계통에 연계 시 승압용 변압기의 1차 결선방식으로 옳은 것은? (단, 인버터는 3상이며, 절연변압기를 사용하는 조건임)

① Y 결선

② △ 결선

③ V 결선

④ 스코트(Scott) 결선

59. 변전소의 설치 목적이 아닌 것은?

① 전압을 승압한다.

② 전압을 강압한다.

③ 전력손실을 감소시킨다.

④ 계통의 주파수를 변환시킨다.

60. 제3종 접지공사의 접지 저항값은?

① 1Ω 이하	② 5Ω 이하

③ 10Ω 이하	④ 100Ω 이하

【4과목】 태양광 발전시스템 운영 (20문제)

61. 정전작업 중 조치 사항에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 개폐기 관리

② 작업지휘자에 의한 작업지휘

③ 근접 활선에 대한 방호상태 관리

④ 검전기로 개로된 전로의 충전 여부 확인

62. 태양광발전시스템 접속함의 고장 현상과 원인의 연결로 틀린 것은?

① 어레이 단자 변형 - 누전

② 다이오드 과열 - 다이오드 불량

③ 터미널 튜브 변색 - 과전류, 과열

④ 부스바 과열 - 과전류, 부스바 결합상태 불량

63. 태양광발전용 독립형/연계형 인버터의 성능시험을 위해 사용되는 CT 등 출력계측기의 정확도 범위는?

① 1 % 이내	② 3 % 이내

③ 5 % 이내	④ 10 % 이내

64. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈의 외관검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 태양전지는 깨짐, 크랙이 없어야 한다.

② 모듈외관은 크랙, 구부러짐, 갈라짐 등이 없어야 한다.

③ 500lx 이상의 광 조사 상태에서 검사를 진행한다.

④ 태양전지와 태양전지, 태양전지와 프레임의 접촉이 없어야 한다.

65. 태양전지 어레이의 개방전압을 측정할 때 유의해야 할 사항이 아닌 것은?

① 태양전지 어레이의 표면을 청소할 필요가 있다.

② 각 스트링의 전압은 안정된 일사강도가 얻어질 때 실시한다.

③ 측정 시각은 일사강도 온도의 변동을 극히 적게 하기 위해 맑을 때 실시하는 것이 바람직하다.

④ 태양이 남쪽에 있을 때의 전·후 1시간은 일사강도가 가장 높으므로 측정을 피하는 것이 좋다.

66. 소형 태양광발전용 인버터의 정상 특성 시험 항목 중 독립형 인버터의 시험 항목으로 틀린 것은?

① 효율 시험	② 대기 손실 시험

③ 온도 상승 시험	④ 누설 전류 시험

67. 태양광발전시스템의 계측·표시 목적이 아닌 것은?

① 시스템의 발전량을 알기 위해 계측

② 시스템의 운영 자료를 견학자에게 제공

③ 시스템의 운전상태 감시를 위한 계측 또는 표시

④ 시스템의 기기 및 시스템 종합평가를 위한 계측

68. 태양광발전 모듈의 정기점검 시 육안점검 항목으로 옳은 것은?

① 절연저항

② 단자전압

③ 투입저지 시한 타이머 동작시험

④ 접지선의 접속 및 접속단자 이완

69. 인버터의 정기점검 항목 중 육안 항목으로 틀린 것은?

① 통풍 확인	② 접지선의 손상

③ 운전 시 이상음	④ 표시부 동작 확인

70. 발전설비공사에서 철근콘크리트 또는 철골구조부의 하자담보책임기간으로 옳은 것은?

① 2년	② 3년

③ 5년	④ 7년

71. 태양광발전시스템 운전 조작 방법 중 운전 시 행해지는 조작 방법으로 틀린 것은?

① Main VCB반 전압 확인

② 한전 전원 복구 여부 확인

③ DC용 차단기 On, AC측 차단기 On

④ 5분 후 인버터 정상 작동 여부 확인

72. 태양광발전시스템이 작동되지 않을 때 응급조치 순서로 옳은 것은?

① 접속함 내부 차단기 개방→인버터 개방→설비 점검

② 접속함 내부 차단기 개방→인버터 투입→설비 점검

③ 접속함 내부 차단기 투입→인버터 개방→설비 점검

④ 접속함 내부 차단기 투입→인버터 투입→설비 점검

73. 솔라 시뮬레이터는 시험면에서 몇 W/㎡의 유효 조사 강도를 생성할 수 있어야 하는가? (단, STC 측정 목적으로 사용되도록 설계된 시뮬레이터이다.)

① 500	② 1000

③ 1500	④ 2000

74. 태양광발전시스템 점검 계획 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 환경 조건	② 고장 이력

③ 부하 종류	④ 설비의 중요도

75. 태양광 발전시스템에서 태양전지 스트링과 모듈의 동작 불량, 직렬 접속선의 결선 누락 등을 확인하기 위한 점검 방법은?

① 일상점검	② 개방전압 측정

③ 운전상황 점검	④ 단락전류 확인

76. 태양광발전용 파워컨디셔너의 정격 부하 효율 결정 시 조건으로 틀린 것은?

① 부하 역률은 정격값으로 한다.

② 온도 상승 시험 이전의 값으로 한다.

③ 입력 전압, 출력전압, 전력 및 주파수는 정격값으로 한다.

④ 계통 연계형인 경우 직류 쪽의 전압 또는 전류 맥동률과 교류 쪽의 전류 왜곡률은 규정된 값을 초과하지 않는 것으로 한다.

77. 전기용 고무장갑의 사용 범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 건조한 장소에서 고압전로에 접근이 어려운 경우

② 고압 이하 충전부의 접속·절단 등을 작업할 경우

③ 정전작업 시 역송전으로 선로, 기기가 단락, 접지되는 경우

④ 활선 상태의 배전용 지지물에 누설전류가 흐를 우려가 있는 경우

78. 송변전설비 유지관리 점검의 종류에서, 원칙적으로 정전을 시키고 무전압 상태에서 기기의 이상상태를 점검하고 필요에 따라서는 기기를 분해하여 점검하는 방식은 무엇인가?

① 정기점검	② 일상점검

③ 수시점검	④ 육안점검

79. 태양광 모듈 성능시험을 위한 표준 시험조건 중 최적의 온도기준(℃)은?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

80. 사업계획서 작성에서 태양광설비 개요에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

① 집광판의 재질	② 인버터의 종류

③ 인버터의 정격출력	④ 태양전지의 정격용량

【5과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

81. 전기공사업자가 전기공사를 하도급 주기 위하여 미리 해당 전기공사의 발주자에게 이를 알리기 위하여 작성하는 하도급 통지서에 첨부하는 서류로 틀린 것은?

① 공사 예정 공정표

② 하도급(재하도급)계약서 사본

③ 하수급인 또는 다시 하도급받은 공사업자의 등록수첩 사본

④ 하수급인 또는 다시 하도급받은 공사업자의 전기공사자재 보유현황

82. 저압전로에 사용하는 퓨즈가 견디어야 할 전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다.)

① 1.1	② 1.2

③ 1.25	④ 1.5

83. 정부가 범지구적인 온실가스 감축에 적극 대응하고 저탄소 녹색성장을 효율적·체계적으로 추진하기 위하여 중장기 및 단계별 목표를 설정하고 그 달성을 위하여 필요한 조치를 강구하여야 하는 사항으로 틀린 것은?

① 에너지 판매 목표

② 에너지 자립 목표

③ 온실가스 감축 목표

④ 신·재생에너지 보급 목표

84. 다음 중 신·재생에너지에 해당되지 않는 것은?

① 풍력	② 원자력

③ 연료전지	④ 태양에너지

85. 산업통상자원부장관이 신·재생에너지 발전사업자에게 기준가격 설정을 위하여 필요한 자료를 제출할 것을 요구하였으나 거짓으로 자료를 2회 제출한 경우 행하는 조치 사항으로 옳은 것은?

① 경고	② 벌금

③ 시정명령	④ 발전차액의 지원 중단

86. 산업통상자원부장관은 공급의무자가 의무공급량에 부족하게 신·재생에너지를 이용하여 에너지를 공급한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 부족분에 신·재생에너지 공급인증서의 해당 연도 평균거래 가격의 얼마를 곱한 금액의 범위에서 과징금을 부과하는가?

① 100분의 30	② 100분의 50

③ 100분의 100	④ 100분의 150

87. 제1종 접지공사 시에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 동결 깊이를 감안하여 접지극은 최소 지하 몇 ㎝ 이상으로 매설하여야 하는가?

① 30	② 45

③ 60	④ 75

88. 저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한다면, 제3종 접지공사와 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동차단기의 정격감도전류가 500㎃ 일 경우 최대 몇 Ω 이하이어야 하는가? (단, 물기가 있는 장소이다.)

① 30	② 50

③ 75	④ 150

89. 사용전압 35㎸ 이하의 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 5	② 5.5

③ 6	④ 6.5

90. 전력수급의 안정을 위하여 전력수급기본계획을 수립하는 사람은 누구인가?

① 고용노동부장관	② 국토교통부장관

③ 기획재정부장관	④ 산업통상자원부장관

91. 과전류차단기를 시설하여야 하는 장소는?

① 저압옥내선로

② 접지공사의 접지선

③ 다선식선로의 중성선

④ 전로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선로의 접지 측 전선

92. 태양전지 모듈의 절연내력시험 시 10분간 연속적으로 인가하는 직류전압 또는 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)은 최대사용전압의 몇 배인가?

① 직류 1배, 교류 1배

② 직류 1배, 교류 1.5배

③ 직류 1.5배, 교류 1배

④ 직류 1.5배, 교류 1.5배

93. 사용전압이 22.9㎸인 특고압 가공전선과 그 지지물과의 이격거리는 일반적인 경우 최소 몇 m 이상인가?

① 0.2	② 0.25

③ 0.3	④ 0.35

94. 산업통상자원부장관이 전기의 보편적 공급의 구체적 내용을 정할 경우 고려하여야 할 사항으로 틀린 것은?

① 사회복지의 증진

② 전기의 보급 정도

③ 개인의 이익과 안전

④ 전기기술의 발전 정도

95. 수상전선로의 전선을 가공전선로의 전선과 육상에서 접속하는 경우 접속점의 높이는 지표상 최소 몇 m 이상인가?

① 4	② 5

③ 6	④ 7

96. 산업통상자원부령으로 정하는 신·재생에너지 공급인증서의 거래 제한 사유로 틀린 것은?

① 발전소별로 1천 킬로와트를 넘는 수력을 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

② 기존 방조제를 활용하여 건설된 조력을 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

③ 석탄을 액화·가스화한 에너지 또는 중질잔사유를 가스화한 에너지를 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

④ 폐기물에너지 중 화석연료에서 부수적으로 발생하는 폐가스로부터 얻어지는 에너지를 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

97. 공급인증기관이 개설한 거래시장 외에서 공급인증서를 거래한 자는 최대 얼마 이하의 벌금에 처하는가?

① 1천만 원	② 2천만 원

③ 5천만 원	④ 7천만 원

98. 대통령령으로 정하는 구역전기사업자의 발전설비용량 규모는?

① 1만 킬로와트	② 1만 8천 킬로와트

③ 3만 5천 킬로와트	④ 5만 킬로와트

99. 정부가 에너지 절약, 에너지 이용효율 향상 및 온실가스 감축을 위하여 정보통신기술 및 서비스를 적극 활용토록 수립·시행하는 시책으로 틀린 것은?

① 새로운 정보통신 서비스의 개발·보급

② 방송통신 네트워크 등 정보통신 기반 확대

③ 정보통신 산업을 지원하는 금융상품의 판매

④ 정보통신 산업 및 기기 등에 대한 녹색기술개발 촉진

100. 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 사업비의 조성에 따라 조성된 사업비의 용도로 틀린 것은?

① 신·재생에너지 시범사업 및 보급사업

② 신·재생에너지 설비 수출기업의 지원

③ 신·재생에너지 설비의 성능평가·인증

④ 신·재생에너지의 연구·개발 및 기술평가