건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 (2017.5.7. 2회)

2017년 2회 신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	1	2	3	3	1	4	4	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	4	4	3	2	1	1	1	1
【2과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 설계	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	3	2	2	3	1	4	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	1	1	3	2	4	4	4	2
【3과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 시공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	2	1	3	2	3	3	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	4	2	1	3	3	1	3	2
【4과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 운영	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	3	1	3	4	1	3	4	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	1	3	3	1	2	4	1	3
【5과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	3	2	1	3	1	3	4	2	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	2	3	3	3	3	3	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[2017년 2회 출제 이후 관련 규정이 개정된 문제] 22번, 78번, 81번, 87번 ■ 2020년부터 시험 과목이 기존 5개(100문제)에서 아래와 같이 4개(80문제)로 변경되었습니다. [1과목] 태양광 발전시스템 이론(20문제) → 태양광발전 기획(20문제) [2과목] 태양광 발전시스템 설계(20문제) → 태양광발전 설계(20문제) [3과목] 태양광 발전시스템 시공(20문제) → 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광 발전시스템 운영(20문제) → 태양광발전 운영(20문제) [5과목] 신재생에너지 관련 법규 : 과목 폐지 후 [4과목] 태양광발전 운영에 포함되어 출제
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 태양광 발전시스템 이론 (20문제)

1. 저항 50Ω, 인덕턴스 200mL의 직렬회로에 주파수 50㎐의 교류를 접속하였다면, 이 회로의 역률은 약 몇 %인가?

① 82.3	② 72.3

③ 62.3	④ 52.3

2. 태양전지의 전기적 특성에 대한 설명이 아닌 것은?

① 출력전압은 절대적으로 입사광 세기에 비례한다.

② 태양전지의 출력전압은 온도에 따라 영향을 받는다.

③ 최대 밝기의 1/5 정도 되는 흐린 날에도 전압이 나온다.

④ 태양전지의 출력전류는 입사되는 빛의 세기에 비례한다.

3. 태양전지 모듈에 부분 음영이 존재할 시, 모듈의 특성은 어떻게 변하는가?

① 효율증가	② 출력감소

③ 발열감소	④ 변화 없음

4. 상용주파변압기 절연방식의 인버터에 대한 특징이 아닌 것은?

① 구조가 간단하다.

② 소용량의 경우 효율이 낮다.

③ 중량이 가볍고 부피가 작다.

④ 절연이 가능하고 회로구성이 간단하다.

5. 태양광발전시스템의 직류출력을 DC－DC 컨버터로 승압하고 인버터로 상용주파의 교류로 변환하는 인버터의 회로방식은?

① 상용주파 변압기 절연방식

② 고주파 변압기 절연방식

③ 트랜스리스 방식

④ 계통연계 방식

6. 태양광발전시스템이 개방된 곳에 설치되어 있다면 낙뢰로부터 보호하기 위해 설치하는 것은?

① 피뢰침	② 역류방지장치

③ 바이패스장치	④ 발광다이오드

7. 태양전지 모듈 내에 포함되지 않는 것은?

① 충전재	② 태양전지 셀

③ 프론트 커버	④ 역류방지소자

8. pn접합 다이오드의 p형 반도체에 (－)바이어스를 가하고 n형 반도체에 (＋)바이어스를 가할 때 나타나는 현상은?

① 결핍층의 폭이 작아진다.

② 결핍층 내부의 전기장이 감소한다.

③ 전류는 다수캐리어에 의해 발생한다.

④ 다이오드는 부도체와 같은 특성을 보인다.

9. 25W의 전구 2개를 하루에 5시간 사용하고, 65W의 팬을 하루에 7시간 사용한다고 할 때, 24시간 동안의 총 전력량은?

① 455[Wh/day]	② 580[Wh/day]

③ 705[Wh/day]	④ 880[Wh/day]

10. 역류방지 다이오드(Blocking Diode)의 역할을 옳게 설명한 것은?

① 과전류가 흐를 때 회로를 차단한다.

② 태양광 모듈의 최적 운전점을 추적한다.

③ 태양광 발전시스템의 외함을 접지하는데 사용한다.

④ 태양빛이 없을 때 축전지로부터 태양전지를 보호한다.

11. 실리콘 태양전지의 P형 반도체의 특성 설명으로 옳은 것은?

① 정공이 다수 캐리어이다.

② 전자가 다수 캐리어이다.

③ 전자, 정공 모두 다수 캐리어이다.

④ 전자, 정공 모두 소수 캐리어이다.

12. 결정질 실리콘 태양전지 모듈 출력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 방사조도에 비례하여 감소한다.

② 방사조도에 비례하여 증가한다.

③ 태양전지 표면온도와는 관계가 없다.

④ 태양전지 표면온도가 올라갈수록 계속 증가한다.

13. 태양을 올려다보는 각도가 30º인 경우, air mass 값은?

① 0.5	② 1.0

③ 1.5	④ 2.0

14. 태양광발전시스템 설치장소 선정 시 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 도로 접근성이 용이하여야 한다.

② 일사량 및 일조시간을 고려해야 한다.

③ 전력계통 연계조건이 어떠한지 살펴야 한다.

④ 설치장소의 고도 및 기압을 측정하여야 한다.

15. 인버터의 최저 입력전압은 250V, 효율은 90%, 출력용량은 100㎾이며, 직류선로의 전압강하는 2V일 때 인버터의 직류입력전류는 약 몇 A인가?

① 401	② 421

③ 441	④ 461

16. 다음 그림이 설명하고 있는 전지의 종류는?

① 연료 전지	② 태양전지

③ 2차 전지	④ 인산형 전지

17. 태양전지 모듈에 그림자가 생겼을 때 대비책으로 설치하는 것은?

① 바이패스 다이오드	② 역류방지 다이오드

③ 제너 다이오드	④ 발광 다이오드

18. 다음 중 태양광 인버터의 기능이 아닌 것은?

① 태양 추적 기능

② 자동운전 정지 기능

③ 단독운전 방지 기능

④ 최대전력 추종제어 기능

19. 태양열발전시스템의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① 인버터	② 축열조

③ 집열기	④ 열교환기

20. BIPV(Building Integrated PV System)에 대한 설명이 아닌 것은?

① 경제적이며 에너지 효율성이 우수하다.

② 건축 재료와 발전기능을 동시에 발휘하는 방식이다.

③ 태양광발전시스템 설계 시 건축가와 사전협의가 필요하다.

④ 태양광모듈을 지붕·파사드·블라인드 등 건물 외피에 적용하는 방식이다.

【2과목】 태양광 발전시스템 설계 (20문제)

21. 태양광발전시스템의 기초설계단계에서 설계자의 업무가 아닌 것은?

① 자금조달	② 토목설계

③ 전기설계	④ 구조물설계

22. 5000㎾의 수상 태양광 발전소의 REC 가중치는?

① 0.7	② 1.0

③ 1.2	④ 1.5

23. 태양전지 어레이의 이격거리 산출 시 적용하는 설계 요소가 아닌 것은?

① 구조물 형상

② 남북향 간 길이

③ 강제의 강도 및 관의 두께

④ 태양광발전 위치에 대한 위도

24. 3000㎾ 이하의 태양광 발전소 전기사업 허가 시 필요한 서류가 아닌 것은?

① 송전 관련 일람도	② 신용평가 의견서

③ 발전원가 명세서	④ 전기사업허가신청서

25. 태양광발전시스템의 계통연계 기술기준을 크게 3가지로 구분할 때 해당되지 않는 것은?

① 도입한계용량	② 외부운전성능

③ 전력품질	④ 보호협조

26. 초기투자비가 20억 원, 설비수명이 20년, 연간 유지비가 1억 원인 1MW 태양광 설비의 연간 총 발전량이 1500MW일 때 발전원가(원/㎾h)는?

① 90.5	② 120.3

③ 133.3	④ 155.5

27. 다음 ( ) 안에 들어갈 알맞은 내용은?

태양광발전시스템은 설치 형태에 따라 ( ㉠ )식과 ( ㉡ )식이 있다.

① ㉠ 고정, ㉡ 추적	② ㉠ 독립, ㉡ 추적

③ ㉠ 연계, ㉡ 추적	④ ㉠ 역조류, ㉡ 단독

28. 태양전지 셀과 태양광 모듈에 관한 변환효율의 관계를 옳게 나타낸 것은?

ηc : 태양전지 셀의 효율

ηm : 태양광 모듈의 효율

ηa : 태양광 어레이의 효율

① ηa＞ηm＞ηc	② ηm＞ηc＞ηa

③ ηc＞ηa＞ηm	④ ηc＞ηm＞ηa

29. 태양광발전시스템에서 생산된 전기에너지를 저장하는 시스템의 약어는?

① ESS	② SPD

③ PV	④ ZCT

30. 일조율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 일조율= {일조시간} over {가조시간} × 100%]

② [eqn: rm 일조율= {가조시간} over {일조시간} × 100%]

③ [eqn: rm 일조율= {법선면``일조시간} over {수평면``일조시간} × 100%]

④ [eqn: rm 일조율= {수평면``일조시간} over {법선면``일조시간} × 100%]

31. 어레이 설계 시 설치방식 및 경사각 결정의 기술적 측면에서의 고려사항으로 거리가 먼 것은?

① 태양광발전과 건물과의 통합 수준

② 설치방식별 특성을 반영

③ 시공성 및 유지관리

④ 지역의 특성

32. 전기설비의 개폐기 중 변압기 내부의 이상전류로부터 변압기를 보호하기 위해 변압기 1차측에 설치하는 것은?

① 부하 개폐기	② 컷아웃 스위치

③ 자동 구간 개폐기	④ 자동부하 전환 개폐기

33. 음영의 영향을 가장 많이 받는 인버터 접속방법은?

① 중앙 집중 방식	② 서브 어레이 방식

③ 개별 스트링 방식	④ 마이크로 인버터 방식

34. 단독운전 방지기능이 없는 10㎾ 태양광발전시스템에 380V, 60㎐의 계통전원에 연결되어 운전될 경우, 태양광발전시스템의 출력이 10㎾, 부하가 유효전력 10㎾, 지상무효전력이 ＋9.5㎸ar, 진상무효전력이 -10㎸ar일 때 단독운전이 일어날 경우 예상되는 주파수는 약 얼마인가?

① 58.48㎐	② 59.32㎐

③ 60.00㎐	④ 61.38㎐

35. 온도가 -15℃에서 태양전지모듈의 Vmpp와 Voc 약 몇 V인가?

Pmpp : 250W

Vmpp : 30.8V

Voc : 38.3V

온도에 따른 전압변동률 : -0.32%/℃

① Vmpp：14.74, Voc：23.20

② Vmpp：24.74, Voc：33.20

③ Vmpp：34.74, Voc：43.20

④ Vmpp：44.74, Voc：53.20

36. 1일 전력수용량 산정 수식으로 적합한 것은?

① 1일 전력소비량 × 1.1

② 1일 전력소비량 × 1.2

③ 1일 전력소비량 × 1.3

④ 1일 전력소비량 × 1.4

37. 태양광발전사업을 위한 부지를 선정하고자 한다. 개발행위허가 기준에 따른 개발행위의 규모가 아닌 것은?

① 농림지역 30000㎡ 미만

② 도시 주거지역 10000㎡ 미만

③ 도시 공업지역 30000㎡ 미만

④ 자연환경보전지역 7000㎡ 미만

38. 전기시설물 설계 시 설계도서의 실시설계 성과물이 아닌 것은?

① 내역서, 산출서, 견적서

② 설계설명서, 설계도면, 공사시방서

③ 용량계산서, 구조계산서, 부하계산서, 간선계산서

④ 설계계획서, 개량공사비 내역서, 시스템선정검토서

39. 한전계통에 이상이 발생 후 분산형 전원이 재투입하기 위해서는 한전계통의 전압 및 주파수가 정상범위로 복귀 후 몇 분간 유지되어야 하는가?

① 1분	② 2분

③ 3분	④ 5분

40. 태양광 모듈 설계 시 가대의 수명을 30년 이상 보증하려고 할 때 선정 재질로 가장 바람직한 것은? (단, 경제성 고려는 하지 않는다.)

① 강재

② 스테인리스

③ 강재＋도색

④ 강재＋용융아연도금 제3과목：태양광 발전시스템 시공

【3과목】 태양광 발전시스템 시공 (20문제)

41. 태양광발전설비의 준공 후 감리원이 발주자에게 인수·인계할 목록에 반드시 포함되어야 하는 서류가 아닌 것은?

① 안전교육 실적표

② 기자재 구매서류

③ 시설물 인수·인계서

④ 품질시험 및 검사성과 총괄표

42. 태양광발전시스템 중 태양광모듈의 절연내력검사 시 기술기준 내용으로 옳은 것은?

① 최대사용전압의 1배의 직류전압, 또는 1배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 5분간 인가하여 견뎌야 한다.

② 최대사용전압의 1배의 직류전압, 또는 1.5배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 10분간 인가하여 견뎌야 한다.

③ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압, 또는 1배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 10분간 인가하여 견뎌야 한다.

④ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압, 또는 1.5배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 5분간 인가하여 견뎌야 한다.

43. 특고압 계통에서 분산형 전원의 연계로 인한 계통 투입, 탈락 및 출력 변동 빈도가 1일 4회 초과, 1시간에 2회 이하이면 순시전압변동률은 몇 %를 초과하지 않아야 하는가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

44. 접속함에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 접속함 안에 바이패스 다이오드를 설치한다.

② 접속함은 노출이 적고, 소유자의 접근 및 육안확인이 용이한 장소에 설치하여야 한다.

③ 접속함 내부 발생열을 배출할 수 있는 환기구 및 방열판을 설치하여야 한다.

④ 접속함 전면부는 직사광선을 견딜 수 있는 폴리카보네이트(PC) 또는 동등 이상의 재질로 제작하여야 한다.

45. 전력계통에서 3권선 변압기(Y-Y-△)를 사용하는 주된 원인은?

① 승압용	② 노이즈 제거

③ 제3고조파 제거	④ 2가지 용량 사용

46. 공사업자가 공사시작과 동시에 감리원에게 작성, 제출하여야 할 가설시설물의 설치계획표에 포함되는 사항이 아닌 것은?

① 공사용도로

② 공사예정공정표

③ 공사용 임시전력

④ 가설사무소, 작업장, 창고 등의 부대시설

47. 태양광발전시스템 공사 중 태양전지 어레이의 절연저항 측정에 필요한 시험 기자재로 가장 거리가 먼 것은?

① 온도계	② 습도계

③ 계전기	④ 절연저항계

48. 접지공사 시 접지극의 매설 깊이는 지하 몇 ㎝ 이상으로 매설하여야 하는가?

① 30	② 60

③ 75	④ 120

49. 태양전지 어레이의 상정하중에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 적설하중은 모듈면의 수직 적설하중을 나타낸다.

② 고정하중은 모듈과 지지물 등의 질량의 합이다.

③ 지진하중은 모듈에 가해지는 직선 지진력을 의미한다.

④ 풍압하중은 모듈과 지지물에 가해지는 풍압력의 합이다.

50. 태양전지 모듈 및 어레이 설치 후의 설명이 아닌 것은?

① 태양전지 모듈의 극성이 올바른지 직류전압계로 확인한다.

② 태양전지 모듈의 설명서에 기재된 단락전류가 흐르는지 직류전류계로 측정한다.

③ 태양전지 모듈 구조는 설치로 인해 다른 접지의 연접성이 훼손되지 않은 것을 사용한다.

④ 태양전지 모듈과 인버터 사이에 직류 측 회로는 반드시 접지한다.

51. 태양광발전시스템에 적용하는 피뢰 방식이 아닌 것은?

① 돌침 방식	② 케이지 방식

③ 구조체 방식	④ 수평도체 방식

52. 태양전지 어레이의 구조물 설치 시 지반상태에 따른 해결책이 아닌 것은?

① 연약층이 깊을 경우 독립기초로 한다.

② 지반의 허용지지력이 부족할 경우 저판 폭을 증가시키거나 지반을 치환한다.

③ 배면토의 강도정수가 부족할 경우 저판 폭을 증가시키거나 사면경사도를 완화한다.

④ 지반의 지하수위가 높을 경우 지지력 저하로 침하가 발생할 수 있으므로 배수공을 설치한다.

53. 계통연계형 소형 태양광 인버터의 옥외 설치 시 IP(Ingress Protection rating) 등급은?

① IP 20 이상	② IP 25 이상

③ IP 33 이상	④ IP 44 이상

54. 전력계통의 단락용량 경감 대책으로 틀린 것은?

① 사고 시 모선 분리 방식을 채용한다.

② 발전기와 변압기의 임피던스를 작게 한다.

③ 계통 간을 직류설비라든지 특수한 장치로 연계한다.

④ 계통을 분할하거나 송전선 또는 모선 간에 한류리액터를 삽입한다.

55. 태양광발전시스템 시공 작업 중 감전 방지대책으로 가장 거리가 먼 것은?

① 일반장갑을 착용한다.

② 우천 시 작업을 금지한다.

③ 이중절연 처리된 공구를 사용한다.

④ 작업 전 태양전지 모듈 표면에 차광막을 씌워 태양광을 차폐한다.

56. 태양광모듈 어레이 설치 후 확인 점검 시 사용하는 기기로만 짝지어진 것은?

① 교류전압계, 교류전류계

② 교류전압계, 직류전류계

③ 직류전압계, 직류전류계

④ 직류전압계, 교류전류계

57. 전력기술관리법 시행령 및 시행규칙의 감리원 업무범위가 아닌 것은?

① 현장 조사 및 분석

② 공사 단계별 기성 확인

③ 입찰참가자 자격 심사 기준 작성

④ 현장 시공상태의 평가 및 기술지도

58. 태양광발전시스템 중 태양전지 어레이용 가대의 재질 및 형태에 따른 검토사항 중 아닌 것은?

① 절삭 등의 가공이 쉽고 무거워야 한다.

② 최소 20년 이상의 내구성을 가져야 한다.

③ 불필요한 가공을 피할 수 있도록 규격화 되어야 한다.

④ 염해, 공해 등을 고려하여 녹이 발생하지 않아야 한다.

59. 태양전지의 모듈 설치 및 조립 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 태양전지 모듈의 파손방지를 위해 충격이 가지 않도록 한다.

② 태양전지 모듈과 가대의 접합 시 부식 방지용 가스켓을 적용한다.

③ 태양전지 모듈을 가대의 상단에서 하단으로 순차적으로 조립한다.

④ 태양전지 모듈의 필요 정격전압이 되도록 1 스트링의 직렬매수를 선정한다.

60. 설계 감리원이 설계업자로부터 착수신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 보고하여야 하는 것은?

① 근무상황부	② 예정공정표

③ 설계감리일지	④ 설계감리기록부

【4과목】 태양광 발전시스템 운영 (20문제)

61. 자가용 태양광 발전소의 태양전지·전기설비 계통의 정기검사 시기는?

① 1년 이내	② 2년 이내

③ 3년 이내	④ 4년 이내

62. 박막 태양광발전 모듈은 광조사 시험 후 STC 조건에서의 최대 출력 측정값이 제조자가 표시한 정격 출력 최소값의 최소 몇 % 이상이어야 하는가?

① 80	② 85

③ 90	④ 95

63. 태양광발전시스템의 운전 시 조작 방법으로 틀린 것은?

① Main, VCB 전압 확인

② 접속반, 인버터 DC 전압 확인

③ 즉시 인버터 정상 작동 여부 확인

④ DC용 차단기 On, AC측 차단기 On

64. 태양광발전시스템 운전조작 방법 중 태양전지 모듈에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 태양전지 모듈 표면은 주로 일반 유리로 되어 있어, 약한 충격에도 파손될 수 있다.

② 태양전지 모듈 표면에 그늘이 지거나, 나뭇잎 등이 떨어져 있는 경우 전체적인 발전효율 저하 요인으로 작용할 수 있다.

③ 발전효율을 높이기 위해 부드러운 천으로 이물질을 제거하며, 태양전지 모듈 표면에 흠이 생기지 않도록 주의해야 한다.

④ 풍압이나 진동으로 인하여 태양전지 모듈과 형강의 체결 부위가 느슨해지는 경우가 있으므로 정기적으로 점검해야 한다.

65. 전기사용용 전기설비 검사를 받고자 하는 자는 안전공사에 검사희망일 며칠 전에 정기검사를 신청하여야 하는가?

① 3	② 5

③ 7	④ 10

66. 태양전지 어레이의 출력 확인 시험 중 개방전압 측정순서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 접속함의 주개폐기를 개방(OFF)한다.

② 접속함의 각 스트링의 MCCB 또는 퓨즈가 있는 경우 개방(OFF)한다.

③ 각 모듈이 그늘 져 있지 않은지 확인한다.

④ 출력개폐기의 입력부에 서지 업서버를 취부하고 있는 경우에는 접지단자를 분리시킨다.

67. 태양광발전시스템의 점검에서 유지보수 점검 종류가 아닌 것은?

① 일시점검	② 일상점검

③ 정기점검	④ 임시점검

68. 소형 태양광발전용 3상 독립형 인버터의 경우 부하 불평형 시험 시 정격용량에 해당하는 부하를 연결한 후 U상, V상, W상 중 한 상의 부하를 0으로 조정한 후 몇 분 동안 운전하는가?

① 10	② 15

③ 30	④ 60

69. 태양광발전용 접속함의 환경시험 중 충격시험에서의 시험조건으로 틀린 것은?

① 정현반파

② 가속도：500m/s2

③ 공칭 펄스：11ms

④ 상하 방향 각 5회

70. 중대형 태양광발전용 계통연계형 인버터의 효율 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Euro 변환효율로 측정한다.

② 운전시작 후 최소한 1시간 이후에 효율을 측정한다.

③ 정격용량이 10㎾ 초과 30㎾ 이하에서의 효율은 90% 이상이어야 한다.

④ 정격용량이 30㎾ 초과 100㎾ 이하에서의 효율은 92% 이상이어야 한다.

71. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈의 성능을 시험하는 시험장치가 아닌 것은?

① 항온항습 장치	② 염수분무 장치

③ 우박시험 장치	④ 저온방전시험 장치

72. 도체의 저항, 두 점 사이의 전압 및 전류 세기를 측정하는 검사장비는?

① 검전기	② 멀티미터

③ 접지저항계	④ 오실로스코프

73. 태양광발전시스템에서 사용되는 송·변전 시스템 점검 사항 중 비상정지회로의 점검은 언제 수행되어야 하는가?

① 정기점검	② 일시점검

③ 외관점검	④ 일상순시점검

74. 태양광발전시스템 성능평가의 분류로 틀린 것은?

① 경제성	② 신뢰성

③ 설치형태	④ 발전성능

75. 태양전지 어레이 점검 시 가장 먼저 점검해야 하는 것은?

① 개방전류	② 정격전류

③ 개방전압	④ 단락전압

76. 태양광발전시스템에서 사용되는 배선 케이블의 손상유무를 파악하는 육안점검 사항으로 틀린 것은?

① 배선의 저항	② 배선의 늘어짐

③ 배선의 결선상태	④ 배선의 변색 및 변형

77. 누전에 의한 인사사고 및 화재로부터 인명과 재산을 지키기 위해 전기기기의 접지를 완벽하게 시공해야 한다. 이에 해당하는 대상이 아닌 것은?

① 금속관	② 목재구조

③ 전기기기의 가대	④ 케이블 피복금속체

78. 접속함에 설치된 태양전지와 접지선 간의 절연저항은 DC 500V 메거로 측정 시 최소 몇 ㏁ 이상이어야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.5	④ 1

79. 태양광발전시스템의 일상점검 시 태양전지 어레이의 육안점검 항목이 아닌 것은?

① 접지저항

② 지지대의 부식 및 녹

③ 표면의 오염 및 파손

④ 외부배선(접속케이블)의 손상

80. 태양광발전시스템에 설치된 퓨즈의 고장을 점검하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 육안검사	② 다기능 측정

③ 전력망 분석	④ 입출력 측정

【5과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

81. 고압의 계기용변성기의 2차측 전로에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

82. 전기설비기술기준에서 저압전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 사이 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

① 1/1414	② 1/1732

③ 1/2000	④ 1/3000

83. 녹색인증의 유효기간은 녹색인증을 받은 날부터 몇 년으로 하는가? (단, 유효기간을 연장하지 않는 경우이다.)

① 1	② 3

③ 5	④ 10

84. 한국전력거래소의 수행업무가 아닌 것은?

① 전력계통의 설계에 관한 업무

② 회원의 자격 심사에 관한 업무

③ 전력거래량의 계량에 관한 업무

④ 전력시장의 개설·운영에 관한 업무

85. 최대사용전압이 22.9㎸인 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선을 다중접지 하는 것에 한한다.)의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압인가?

① 1.25	② 1.12

③ 0.92	④ 0.80

86. 전력수급기본계획의 수립과 관련하여 기본계획에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

① 전력 생산의 관리에 관한 사항

② 전력수급의 기본방향에 관한 사항

③ 전력수급의 장기전망에 관한 사항

④ 발전설비계획 및 주요 송전·변전설비계획에 관한 사항

87. 신·재생에너지 공급의무자의 2017년도 의무공급량의 비율(%)은?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

88. 산업통상자원부장관은 공용화 품목의 개발, 제조 및 수요·공급 조절에 필요한 자금의 몇 %까지 중소기업자에게 융자할 수 있는가?

① 20	② 40

③ 60	④ 80

89. 전선을 접속하는 경우 전선의 세기를 최소 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

① 10	② 20

③ 25	④ 30

90. 등록사항의 변경신고를 하려는 자는 그 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 전기공사업 등록사항 변경신고서에 등록증 및 등록수첩과 구비서류를 첨부하여 지정공사업자단체에 제출하여야 하는가?

① 30	② 60

③ 90	④ 120

91. 산업통상자원부장관이 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 사업비의 조성에 따라 조성된 사업비를 사용할 수 있는 사업이 아닌 것은?

① 신·재생에너지 공급 의무화 지원

② 신·재생에너지 이용 의무화 지원

③ 신·재생에너지 설비 설치기업의 지원

④ 신·재생에너지 설비 및 그 부품의 특성화 지원

92. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 고압용 기구 또는 전선을 시설하는 경우 적당하지 않은 것은?

① 점검이 용이하게 통로를 시설할 것

② 기기조작에 필요한 공간을 확보할 것

③ 회로 설비는 반드시 관에 넣어 시설할 것

④ 취급에 위험을 주지 않도록 방호장치를 할 것

93. 전기안전에 관하여 산업통상자원부장관에게 보고할 사항이 아닌 것은?

① 점검이 용이하게 통로를 시설할 것

② 전기안전관리자의 선임 치 해임에 과한 사항

③ 부적합 전기설비에 대한 조치 내용 및 처리 결과

④ 전기안전관리대행사업자 및 개인 대행자의 등록 및 신고수리 현황

94. 특별 제3종 접지공사를 하여야 하는 금속체와 대지 사이의 전기저항 값이 최대 몇 Ω 이하인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 한 것으로 보는가?

① 2	② 3

③ 10	④ 100

95. 산업통상자원부장관이 혼합의무자에게 제출을 요구하는 자료 중 신·재생에너지 연료 혼합시설에 대한 재료가 아닌 것은?

① 신·재생에너지 연료 혼합시설 현황

② 신·재생에너지 연료 혼합시설 변동사항

③ 신·재생에너지 연료 혼합시설의 구매단가

④ 신·재생에너지 연료 혼합시설의 사용실적

96. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 등의 시설기준을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 충전 부분은 노출되지 않도록 시설할 것

② 태양전지 모듈에 접속하는 부하 측 전로에는 그 접속점에 근접하여 개폐기를 시설할 것

③ 전선은 공칭단면적 1.5㎟ 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것

④ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락이 생긴 경우에 전로를 보호하는 과전류차단기를 시설할 것

97. 가공전선로의 지지물에 사용하는 발판볼트는 지표상 최대 몇 m 미만에 시설하여서는 안 되는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.8	④ 2.0

98. 온실가스감축시설, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다.) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술은?

① 저탄소	② 녹색성장

③ 녹색기술	④ 녹색생활

99. 대통령령으로 정하는 신·재생에너지 품질검사기관이 아닌 것은?

① 한국석유관리원	② 한국임업진흥원

③ 한국에너지공단	④ 한국가스안전공사

100. 신·재생에너지 공급인증서에 표기되는 공급량 계산 시 적용되는 신·재생에너지 가중치 결정의 고려사항이 아닌 것은?

① 수입대체 효과

② 부존(賦存) 잠재량

③ 지역주민의 수용(受容) 정도

④ 전력 수급의 안정에 미치는 영향