건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 (2017.9.23. 4회)

2017년 4회 신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	2	3	1	2	3	2	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	2	1	4	4	2	3	3	2
【2과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 설계	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	1	3	2	2	3	4	3	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	2	4	1	3	3	3	4	2
【3과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 시공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	4	2	2	3	4	1	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	4	1	4	4	2	3	3	4	2
【4과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 운영	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	4	1	2	2	1	3	2	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	3	4	3	4	1	2	4	2
【5과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	1	1	2	1	2	4	1	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	3	2	2	4	3	1	1	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 2020년부터 시험 과목이 기존 5개(100문제)에서 아래와 같이 4개(80문제)로 변경되었습니다. [1과목] 태양광 발전시스템 이론(20문제) → 태양광발전 기획(20문제) [2과목] 태양광 발전시스템 설계(20문제) → 태양광발전 설계(20문제) [3과목] 태양광 발전시스템 시공(20문제) → 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광 발전시스템 운영(20문제) → 태양광발전 운영(20문제) [5과목] 신재생에너지 관련 법규 : 과목 폐지 후 [4과목] 태양광발전 운영에 포함되어 출제
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 태양광 발전시스템 이론 (20문제)

1. 어떤 전지의 외부회로 저항은 5Ω이고 전류는 8A가 흐른다. 외부회로에 5Ω 대신에 15Ω의 저항을 접속하면 4A로 떨어진다. 이 전지의 기전력은?

① 100V	② 80V

③ 60V	④ 40V

2. 2012년부터 국내 총 발전량의 일정 비율을 신재생에너지로 의무화하는 제도는?

① REC(Renewable Energy Certificate)

② FIT(Feed In Tariff)

③ RPS(Renewable Portfolio Standard)

④ FERC(Federal Energy Regulatory Commission)

3. 뇌서지 등의 피해로부터 pV시스템을 보호하기 위한 대책으로 적합하지 않은 것은?

① 피뢰소자를 어레이 주회로 내에 분산시켜 설치함과 동시에 접속함에도 설치한다.

② 뇌우의 발생지역에서는 직류전원 측에 내뢰 트랜스를 설치하여 보다 완전한 대책을 취한다.

③ 접속함 및 분전반 안에 설치하는 피뢰소자는 방전내량이 큰 것을 선정한다.

④ 저압 배전선으로부터 침입하는 뇌서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.

4. 태양광발전용 축전지의 방전심도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 방전심도를 낮게(30~40%) 설정하면 전지 수명이 증가한다.

② 방전심도를 깊게(70~80%) 설정하면 전지 수명이 단축된다.

③ 방전심도를 낮게(30~40%) 설정하면 잔존용량이 감소한다.

④ 방전심도를 깊게(70~80%) 설정하면 전지 이용률이 증가한다.

5. 인버터에 대한 효율을 각각 변환효율(ηcon), 추적효율(ηtr), 유로효율(ηero) 이라 할 때 정격효율(ηinv)은 어떻게 나타낼 수 있는가?

① [eqn: rm 변환효율(η_con ) × 추적효율(η_tr )]

② [eqn: rm 추적효율(η_tr ) × 유로효율(η_ero )]

③ [eqn: rm {변환효율(η_con )} over {추적효율(η_tr )}]

④ [eqn: rm {추적효율(η_tr )} over {변환효율(η_con )}]

6. 다음 그림과 같이 축전지회로가 구성되어 있다. 단자 A, B 사이에 나타나는 출력전압과 축전지 용량은?

① DC 48V, 200Ah	② DC 48V, 600Ah

③ DC 12V, 200Ah	④ DC 12V, 600Ah

7. 인버터의 회로방식에 따른 종류가 아닌 것은?

① 상용주파 변압기 절연방식

② 고주파 변압기 절연방식

③ 고조파 변압기 절연방식

④ 트랜스리스(Transless) 방식

8. v＝100[eqn: rm root 2]sin(120πt＋[eqn: rm π over 3])(V)인 정현파 교류전압의 실효값과 주파수는?

① 141V, 60㎐	② 100V, 60㎐

③ 141V, 50㎐	④ 100V, 50㎐

9. 다음 중 재생에너지가 아닌 것은?

① 수소에너지	② 폐기물에너지

③ 바이오에너지	④ 해양에너지

10. 다음 태양복사에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 태양 복사량의 평균값을 태양상수라고 하며 약 1367W/㎡이다.

② 직달 복사는 태양으로부터 지표면에 직접 도달되는 복사로 물체에 강한 그림자를 만드는 성분이다.

③ 산란복사는 태양복사가 지표면에 도달되기 전에 구름이나 대기 중의 먼지에 의해 반사되지 않고 확산된 성분이다.

④ 매우 흐린 날 특히 겨울에는 태양복사는 거의 모두 산란 복사된다.

11. 태양광 전지에서 생산된 전력 125W가 인버터에 입력되어 인버터 출력이 100W가 되면 인버터의 변환효율은 몇 %인가?

① 45 %	② 64 %

③ 80 %	④ 92 %

12. 도선의 길이가 3배로 늘어나고 반지름이 [eqn: rm 1 over 3]로 줄어들 경우 그 도선의 저항은 어떻게 변하겠는가?

① 9배 증가	② [eqn: rm 1 over 9]로 감소

③ 27배 증가	④ [eqn: rm 1 over 27]로 감소

13. 다음 중 박막형 태양 전지 모듈의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 비정질 실리콘 전지	② 다결정 전지

③ Cd-Te 전지	④ 염료 전지

14. 독립형 태양광발전시스템에서 축전지의 방전 시 모듈로 유입하는 전류를 억제하기 위해 설치하는 소자는?

① 역류방지 소자	② 바이패스 소자

③ 방전방지 소자	④ 출력조정 소자

15. 인버터의 직류동작전압을 일정시간 간격으로 약간 변동시켜 그때의 태양전지 출력전력을 계측하여 사전에 발생한 부분과 비교를 하게 되고, 항상 전력이 크게 되는 방향으로 인버터의 직류전압을 변화시키는 기능은?

① 직류 검출제어 기능

② 자동전압 조정 기능

③ 자동운전 정지제어 기능

④ 최대전력 추종제어 기능

16. 발전과정에서 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 신·재생에너지는?

① 풍력	② 지열

③ 태양열	④ 연료전지

17. 태양광 모듈 표면의 황변 현상은 태양광 모듈 내부의 충진재(EVA)가 무엇과 화학 반응하여 변색되는 것을 말하는가?

① 가시광선	② 자외선

③ 적외선	④ 습기

18. 다음에서 설명하는 목질계 연료는 무엇인가?

목재 가공과정에서 발생하는 건조된 목재 잔재를 압축하여 생산하는 작은 원통 모양의 표준화된 목질계 연료

① 목탄	② 목질칩

③ 목질 펠릿	④ 목질 브리켓

19. 인버터의 부하가 인덕턴스인 경우 스위칭 소자가 ON-OFF 시 인덕턴스 양단에 나타나는 역기전력에 의한 스위칭 소자의 내전압을 초과하여 소손되는 것을 방지하는 용도의 소자는?

① IGBT	② 피뢰소자

③ 환류 다이오드	④ 바이패스 다이오드

20. 태양전지의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 빛이 있을 때 전기를 생산한다.

② 전기를 저장하는 기능을 가진다.

③ 전압의 세기는 여러 장의 태양전지를 직렬로 연결시켜 조정한다.

④ 전류의 세기는 병렬연결이나 태양전지의 면적으로 조정할 수 있다.

【2과목】 태양광 발전시스템 설계 (20문제)

21. 전기도면 관련 기호 중 전동기를 나타내는 기호는?

① Ⓜ	② Ⓗ

③ Ⓖ	④ Ⓣ

22. 태양광발전에서 인버터 출력 측의 3상 4선식 간선의 전압강하 계산식으로 알맞은 것은?

① [eqn: rm 17.8LI over 1000A]	② [eqn: rm 20.8LI over 1000A]

③ [eqn: rm 30.8LI over 1000A]	④ [eqn: rm 35.6LI over 1000A]

23. 태양광발전시스템의 연간 누적발전량이 15000㎾h, 시스템 용량은 10㎾, 연간 운전일수가 350일일 때, 시스템 이용률은 약 몇 %인가?

① 14.29%	② 16.45%

③ 17.85%	④ 19.04%

24. 파워컨디셔너의 종류 중 인버터의 대수 및 연결방식에 따른 구분에서 최대 효율 및 MPP 최적 제어가 가능하나 투자비가 가장 많이 드는 방식은 무엇인가?

① 마스터 슬레이브 방식

② 모듈 인버터 방식

③ 병렬운전 방식

④ 중앙집중식

25. 피뢰소자의 선정방법 설명 중 ( )에 알맞은 내용을 나열한 것은?

접속함 내의 분전반 내에 설치하는 피뢰소자로 어레스터는 ( ㉠ )을 선정하고, 어레이 주회로 내에 설치하는 피뢰소자인 서지업서버는 ( ㉡ )을 선정한다.

① ㉠ 충전내량이 큰 것, ㉡ 충전내량이 작은 것

② ㉠ 방전내량이 큰 것, ㉡ 방전내량이 작은 것

③ ㉠ 충전내량이 작은 것, ㉡ 충전내량이 큰 것

④ ㉠ 방전내량이 작은 것, ㉡ 방전내량이 큰 것

26. 다음과 같은 태양광발전시스템의 어레이 설계 시 직병렬 수량은?

- 모듈 최대 출력 : 250WP

- 1스트링 직렬매수 :10직렬

- 시스템 출력전력 : 50,000W

① 10직렬 - 10병렬	② 10직렬 - 15병렬

③ 10직렬 - 20병렬	④ 10직렬 - 25병렬

27. 다음 중 태양광 발전설비의 외부피뢰시스템에 해당하지 않는 것은?

① 접지시스템	② 수뢰부시스템

③ 인하도선시스템	④ 다중방호시스템

28. 태양광 설치 방법 중 발전효율이 가장 낮은 것은?

① 추적식 어레이	② 고정식 어레이

③ 건물통합형(BIPV)	④ 경사가변형 어레이

29. 태양광발전소의 전기사업허가신청서에 포함되는 필요 서류 목록이 아닌 것은? (단, 3000㎾ 미만인 경우이다. 신청자가 법인이다.)

① 신청자의 주주명부	② 사업계획서

③ 손익계산서	④ 대차대조표

30. 사업의 경제성이 있다고 판단되는 항목을 모두 옳게 나열한 것은? (단, r은 할인율을 나타낸다.)

① NPV＞0, B/C ratio＞1, IRR＞r

② NPV＜0, B/C ratio＜l, IRR＜r

③ NPV-0, B/C ratio＜l, IRR＜r

④ NPV-0, B/C ratio＝l, IRR＝r

31. 도면의 작성 및 관리에 필요한 정보를 모아서 기재한 것은 무엇인가?

① 범례	② 표제란

③ 상세도	④ 도면목록표

32. 설계도서 해석의 우선순위로 가장 먼저 검토할 것은? (단, 계약으로 우선순위를 정하지 아니 한 경우이다.)

① 공사시방서	② 산출내역서

③ 감리자 지시사항	④ 승인된 상세시공도면

33. 태양전지 어레이의 이격거리 산출 시 적용하는 설계 요소가 아닌 것은?

① 태양의 고도각

② 강재의 강도 및 판두께

③ 건축 시공 부지 현황

④ 태양광발전소 위치에 대한 위도

34. 태양광 어레이 구조물 중 일반 철골구조에 비교할 때 파워볼트시스템(Power Bolt System)의 장점이 아닌 것은?

① 필요한 응력에 의한 자재사용으로 경제적인 설계를 할 수 있다.

② 제품의 규격이 정교하여 구조물의 마감처리를 정밀하게 할 수 있다.

③ 조립 및 해체가 간단하여 타 장소에 이설 설치가 가능하다.

④ 모듈이 적고 짧은 스팬(span) 구조물에 유리하다.

35. 태양전지 어레이용 가대의 구조설계 시 적용되는 상정하중의 분류 중 수평하중에 속하는 것은?

① 풍하중	② 활하중

③ 고정하중	④ 적설하중

36. 태양광발전소의 경우 환경 영향 평가를 받아야 하는 발전용량은 몇 ㎾ 이상인가?

① 1000㎾	② 10000㎾

③ 100000㎾	④ 1000000㎾

37. 음영각 및 음영각의 검토사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 수직 음영 각은 태양의 고도각을 말한다.

② 주변 산세, 수풀, 나무, 건물 등을 고려하여 어레이를 배치한다.

③ 그늘의 길이와 방향은 위도, 계절에 따라 같으므로 그림자의 길이를 계산하여 어레이를 배치한다.

④ 연중 입사각이 가장 적은 동지의 오전 9시부터 오후 3시 사이에 어레이에 그늘이 생기지 않도록 해야 한다.

38. 파워컨디셔너의 동작범위가 250~590V, 태양전지 모듈이 온도에 따른 전압범위가 30~45V일 때 태양전지 모듈의 최대 직렬연결 가능 개수는?

① 11 개	② 12 개

③ 13 개	④ 14 개

39. 순 현재가치를 0으로 만들어 평가하는 경제성 분석 모형은?

① 현재가치법	② 편익비용비율법

③ 자본회수기간법	④ 내부수익률법

40. 태양고도가 가장 높은 시기로 옳은 것은?

① 춘분	② 하지

③ 추분	④ 동지

【3과목】 태양광 발전시스템 시공 (20문제)

41. 다음 중 송전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 송전설비는 발전소 상호 간, 변전소 상호 간, 발전소와 변전소 간을 연결하는 전선로와 전기설비를 말한다.

② 송전선로는 발전소, 1차 변전소, 배전용 변전소로 구성된다.

③ 송전방식은 교류 송전방식만이 사용된다.

④ 송전 계통의 개요는 송전선로, 급전설비, 운영설비이다.

42. 태양광발전시스템의 배선공사에 사용되는 케이블 중 내연성이 가장 좋은 케이블은?

① ACSR(강심 알루미늄 연선)

② VV(비닐절연 비닐시스 케이블)

③ CV(가교 폴리에틸렌 절연비닐 시스케이블)

④ PNCT(에틸렌 프로필렌고무 절연 클로로플렌시스 캡타이어 케이블)

43. 태양광발전설비 설치를 위한 현장실사 시 고려할 사항이 아닌 것은?

① 모듈 유형, 시스템 개념 및 설치방법에 관한 고객의 희망 사항

② 원하는 태양광 전력 및 발전량

③ 지형의 조건

④ 축전지 용량

44. 시방서 종류별로 설명한 것 중 틀린 것은?

① 공사시방서 - 특정 공사를 위해 작성

② 특기시방서 - 비기술적인 사항을 규정

③ 표준시방서 - 모든 공사의 공통적인 사항을 규정

④ 기술시방서 - 공사 전반에 기술적인 사항을 규정

45. 분산형전원 발전설비와 계통연계지점에서의 전기품질에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 고조파의 측정치가 5% 이내인지 확인한다.

② 분산형전원 측 역률의 측정치가 80% 이상인지 확인한다.

③ 분산형전원 및 그 연계 시스템은 분산형전원 연결점에서 직류가 계통으로 유입되는 것을 방지하기 위하여 연계 시스템에 상용주파 변압기를 설치하였는지 확인한다.

④ 분산형전원은 빈번한 기동·탈락 또는 출력변동 등에 의하여 계통에 연결된 다른 전기사용자에게 시각적인 자극을 줄 만한 플리커나 설비의 오동작을 초래하는 전압요동을 발생하지 않게 되었는지 확인한다.

46. 전력시설물의 감리원이 공사업자로부터 받은 시공상세도를 승인할 때 고려할 사항이 아닌 것은?

① 설계도면, 설계설명서 또는 관계 규정에 일치하는지 여부

② 현장시공기술자가 명확하게 이해할 수 있는지 여부

③ 주요 공정의 시공 절차 및 방법

④ 실제시공 가능 여부

47. 고장전류 중 일반적으로 가장 큰 전류에 해당하는 것은?

① 1선 지락전류	② 2선 지락전류

③ 선간 단락전류	④ 3상 단락전류

48. 태양광발전설비 시공 중 접속함에서 인버터까지 배선의 전압 강하율은 몇 % 이내로 권장하고 있는가?

① 1~2%	② 4~5%

③ 7~9%	④ 10~15%

49. 태양광 발전설비의 특별 제3종 접지공사를 할 때 접지 저항값은 몇 Ω 이하인가?

① 3Ω	② 5Ω

③ 10Ω	④ 100Ω

50. 전력계통의 전압을 조정하는 조상설비 중 진상 또는 지상 모두 무효전력 조정이 가능한 것은?

① 단로기	② 분로리액터

③ 동기 조상기	④ 전력용 콘덴서

51. 태양광발전시스템 설치공사 순서를 올바르게 나타낸 것은?

① 어레이 기초공사→어레이 가대공사→어레이 설치공사→배선공사→검사

② 어레이 가대공사→어레이 기초공사→어레이 설치공사→배선공사→검사

③ 배선공사→어레이 기초공사→어레이 가대공사→어레이 설치공사→검사

④ 배선공사→어레이 가대공사→어레이 기초공사→어레이 설치공사→검사

52. 방화구획을 관통하는 배관, 배선의 처리방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다른 설비로 연소, 확대하는 것을 방지하는 것이다.

② 관통부분의 충전재, 내열시트재는 전열에 의해 이면 측이 연소할 위험온도가 되지 않을 것

③ 관통부분의 충전재, 배관재의 변형, 소실 등에 의한 이면 측에 화염, 연기가 나오지 않을 것

④ 내화구조물을 배선, 배관 등으로 관통한 경우 되메움 충전재는 관통전과 동등하지 않아도 된다.

53. 케이블트레이의 시설방법으로 틀린 것은?

① 수평으로 포설하는 케이블은 케이블트레이의 가로대에 반드시 견고하게 고정시켜야 한다.

② 저압케이블과 고압 또는 특고압케이블은 동일 케이블트레이 내에 시설하여서는 안 된다.

③ 케이블이 케이블트레이 계통에서 금속관 등으로 옮겨가는 개소는 케이블에 압력이 가해지지 않도록 지지한다.

④ 케이블트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통 시 개구부에 연소방지시설 등 적절한 조치를 해야 한다.

54. 지붕 건재형 태양전지 모듈의 설치장소를 고려한 설치 사항으로 틀린 것은?

① 태양전지 모듈의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가질 것

② 인접 가옥의 화재에 대한 방화대책을 세워 시설할 것

③ 눈이 많은 지역에서는 적설 방지대책을 강구하여 시설할 것

④ 풍력계수는 처마 끝이나 지붕 중앙부나 똑같이 하여 시설할 것

55. 다음 중 적설하중과 관련 있는 사항이 아닌 것은?

① 중요도계수	② 노출계수

③ 온도계수	④ 내압계수

56. 태양전지 전자판 연결공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선관은 전기적, 기계적으로 확실히 접속한다.

② 전선의 연결 부위는 전선관 내에서 연결하여야 한다.

③ 태양광 모듈 결선 시 정션박스 홀에 맞는 방수 커넥터를 사용한다.

④ 태양전지에서 옥내에 이르는 배선은 모듈전용선 F-CV선, TFR-CV선 등을 사용한다.

57. 표준 태양전지 어레이의 개방전압을 최대사용전압으로 간주할 때 절연내력 측정방법으로 옳은 것은?

① 최대사용전압의 1배의 직류전압이나 1.5배의 교류전압을 10분간 인가하여 절연파괴 등 이상이 발생하지 않을 것

② 최대사용전압의 1배의 직류전압이나 1.5배의 교류전압을 20분간 인가하여 절연파괴 등 이상이 발생하지 않을 것

③ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압이나 1배의 교류전압을 10분간 인가하여 절연파괴 등 이상이 발생하지 않을 것

④ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압이나 1배의 교류전압을 20분간 인가하여 절연파괴 등 이상이 발생하지 않을 것

58. 태양광발전 및 발전용 수전설비에서 사용 전 검사 세부 항목 중 차단기 검사항목으로 틀린 것은?

① 절연저항 측정	② 개폐 표시 상태 확인

③ 단독운전 방지시험	④ 조작용 전원 및 회로점검

59. 전력기술관리법에 따르면 감리업자 등은 그가 시행한 공사감리 용역이 끝났을 때 공사감리 완료보고서를 며칠 이내에 시·도지사에게 제출해야 하는가?

① 7일	② 10일

③ 20일	④ 30일

60. 접지공사의 종류에 따른 접지선의 굵기로 틀린 것은?

① 제1종 접지공사 : 공칭단면적 6㎟ 이상의 연동선

② 제2종 접지공사 : 공칭단면적 10㎟ 이상의 연동선

③ 제3종 접지공사 : 공칭단면적 2.5㎟ 이상의 연동선

④ 특별 제3종 접지공사 : 공칭단면적 2.5㎟ 이상의 연동선

【4과목】 태양광 발전시스템 운영 (20문제)

61. 태양광발전시스템에 계측기구 및 표시장치의 설치목적으로 틀린 것은?

① 시스템의 홍보

② 시스템의 운전 상태를 감시

③ 시스템 기기 또는 시스템 종합평가

④ 시스템에서 생산된 전력 판매량 파악

62. 사업허가 변경신청 시 처리 절차로 옳은 것은?

① 신청서 작성 및 제출→검토→접수→전기위원회 심의→변경허가증 발급

② 신청서 작성 및 제출→접수→검토→전기위원회 심의→변경허가증 발급

③ 신청서 작성 및 제출→접수→전기위원회 심의→검토→변경허가증 발급

④ 신청서 작성 및 제출→전기위원회 심의→검토→접수→변경허가증발급

63. 유지관리에 필요한 기술자료의 수집, 기술의 연수, 보전기술개발의 제반 비용 등으로 구성되는 유지관리비의 항목은 무엇인가?

① 유지비	② 개량비

③ 일반관리비	④ 운용지원비

64. 태양광발전 모듈의 열점이 발생할 수 있는 원인으로 틀린 것은?

① 주위온도	② 셀의 부정합

③ 내부접속 불량	④ 부분적인 그늘

65. 중대형 태양광발전용 인버터의 시험 중 정상특성시험 항목이 아닌 것은?

① 효율시험	② 내전압시험

③ 누설전류시험	④ 온도상승시험

66. 태양광발전시스템의 계측기구 및 표시장치의 구성으로 틀린 것은?

① 검출기	② 감시장치

③ 연산장치	④ 신호변환기

67. 태양광발전시스템 중 계통연계형 시스템의 구성이 아닌 것은?

① 축전지	② 인버터

③ 상용계통	④ 태양전지판

68. 전기사업법에서 태양광발전 시스템은 정기적으로 검사를 받아야 하는데 그 검사 시기는?

① 2년 이내	② 3년 이내

③ 4년 이내	④ 5년 이내

69. 인버터에 누전이 발생했을 경우 인버터에 표시되는 내용으로 옳은 것은?

① inverter M/C fault

② inverter ground fault

③ line inverter async fault

④ serial communication fault

70. 인버터의 유지관리 내용으로 틀린 것은?

① 감전의 위험이 있으므로 젖은 손으로 스위치를 조작하지 않는다.

② 전원이 입력된 상태이거나 운전 중에는 커버를 열지 말아야 한다.

③ 인버터 내부에는 나사나 물, 기름 등의 이물질이 들어가지 않게 하여야 한다.

④ 전선의 피복이 손상되었을 경우에는 제조사에 연락을 취하고 운전을 계속한다.

71. 태양광발전시스템의 점검계획 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 고장이력	② 설비의 중요도

③ 설비의 사용기간	④ 설비의 운영비용

72. 소형 태양광발전용 인버터의 절연성능시험 항목으로 틀린 것은?

① 내전압시험	② 절연저항시험

③ 감전보호시험	④ 부하불평형시험

73. 개방전압 측정 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 태양광발전 모듈 표면의 이물질, 먼지 등을 청소하는 것이 필요하다.

② 각 스트링의 측정은 안정된 일사강도가 얻어질 때 하도록 한다.

③ 개방전압 측정 시 안전을 위해 우천 시 또는 흐린 날에 측정하도록 한다.

④ 측정시각은 일사강도, 온도의 변동을 극히 적게 하기 위하여, 청명할 때와 남쪽에 있을 때의 전후 1시간에 실시하는 것이 바람직하다.

74. 태양광발전시스템 각 부분의 절연상태를 측정하기 위한 시험기재가 아닌 것은?

① 온도계	② 단락용 개폐기

③ 절연저항계(메가)	④ 직류전압계(테스트)

75. 태양광발전시스템에 설치되는 모선 및 구조물의 볼트 조임에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 조임은 너트를 돌려서 조여 준다.

② 볼트의 크기에 맞는 토크렌치를 사용하여 규정된 힘으로 조여 준다.

③ 토크렌치에 의하여 규정된 힘이 가해졌는지를 확인할 필요가 없다.

④ 2개 이상의 볼트를 사용하는 경우 한쪽만 심하게 조이지 않도록 주의한다.

76. 접근 위험경고 및 감전재해를 방지하기 위하여 사용하는 활선접근경보기의 사용범위가 아닌 것은?

① 활선에 근접하여 작업하는 경우

② 정전작업 장소에서 사선 구간과 활선 구간이 공존되어 있는 경우

③ 작업 중 착각·오인 등에 의해 감전이 우려되는 경우

④ 보수작업 시행 시 저압 또는 고압 충전 유무를 확인하는 경우

77. 중대형 태양광발전용 인버터의 누설전류 시험 시 누설전류는 최대 몇 ㎃ 이하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

78. 태양광발전시스템의 운전 특성을 측정할 경우 사용되는 계측기기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전력계의 정확도는 ±1%로 한다.

② 일사계의 정확도는 ±1%로 한다.

③ 온도계의 정확도는 ±1ºC로 한다.

④ 전압계 및 전류계의 정확도는 ±0.5%로 한다.

79. 태양광발전용 접속함의 시험 항목이 아닌 것은?

① 절연특성시험	② 온도상승시험

③ 내부식성시험	④ UV전처리시험

80. 태양광발전시스템 점검의 종류가 아닌 것은?

① 임시점검	② 수시점검

③ 일상점검	④ 정기점검

【5과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

81. 기본계획에서 정한 목표를 달성하기 위하여 신·재생에너지의 종류별로 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급과 신·재생에너지 발전에 의한 전기의 공급에 관한 실행계획을 매년 수립·시행하는 주체는 누구인가?

① 환경부장관	② 고용노동부장관

③ 국토교통부장관	④ 산업통상자원부장관

82. 저탄소 녹색성장 기본법에 의해 정부는 에너지 기본계획의 수립을 몇 년마다 수립·시행하여야 하는가?

① 2년	② 3년

③ 4년	④ 5년

83. 전기공사업법을 위반하여 경력수첩을 빌려준 사람 또는 타인의 경력수첩을 빌려서 사용한 자의 벌칙으로 옳은 것은?

① 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

84. 전기사업법에서 기금을 사용할 경우 대통령령으로 정하는 전력산업과 관련한 중요 사업으로 틀린 것은?

① 전기의 특수적 공급을 위한 사업

② 전력산업 분야 전문인력의 양성 및 관리

③ 전력산업 분야 개발기술의 사업화 지원사업

④ 전력산업 분야의 시험·평가 및 검사시설의 구축

85. 전기설비기술기준의 판단기준에서 사용하는 용어의 정의 중 전력계통의 일부가 전력계통의 전원과 전기적으로 분리된 상태에서 분산형전원에의 해서 만 가압 되는 상태를 무엇이라 하는가?

① 계통연계	② 단독운전

③ 접근상태	④ 단순 병렬운전

86. 전기설비기술기준에서 전기설비의 일반적인 사항에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 전선의 접속부분에는 전기저항이 증가되도록 접속하고 절연성능이 저하되지 않도록 하여야 한다.

② 전로에 시설하는 전기기계기구는 통상 사용상태에서 그 전기기계기구에 발생하는 열에 견디는 것이어야 한다.

③ 뇌방전으로 인한 과전압으로부터 전기설비의 손상, 감전 또는 화재와 우려가 없도록 피뢰설비를 시설한다.

④ 고전압의 침입 등에 의한 감전, 화재 그 밖에 사람에 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 접지를 한다.

87. 신·재생에너지 공급인증서의 발급 신청을 받은 공급인증기관은 발급 신청을 한 날부터 며칠 이내에 공급인증서를 발급하여야 하는가?

① 10 일	② 30 일

③ 50 일	④ 90 일

88. 대통령령으로 정하는 규모 이하의 발전설비를 갖추고 특정한 공급구역의 수요에 맞추어 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고 그 공급구역의 전기사용자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업을 무엇이라 하는가?

① 전기사업	② 송전사업

③ 배전사업	④ 구역전기사업

89. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에서 정한 공급의무자가 아닌 것은?

① 한국가스공사

② 한국수자원공사

③ 한국지역난방공사

④ 한국중부발전주식회사

90. 녹색기술에 대한 용어의 뜻으로 틀린 것은?

① 자원개발기술

② 청정에너지 기술

③ 온실가스 감축기술

④ 에너지 이용 효율화 기술

91. 전기설비기술기준에서 저압전로의 절연성능 중 전로의 사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우 절연저항 값은 몇 ㏁ 이상인가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.4

92. 발전사업자 및 전기판매사업자는 전력시장운영규칙에서 정하는 바에 따라 전력시장에서 전력거래를 하여야 하는데, 신·재생에너지발전사업자가 최대 몇 ㎾ 이하의 발전설비용량을 이용하여 생산한 전력을 거래하는 경우는 그러지 아니한가?

① 200	② 500

③ 1000	④ 1500

93. 전기설비기술기준의 판단기준에서 금속제 외함을 가지는 저압의 기계 기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 그 기계 기구의 사용전압이 몇 V를 초과하면 전기를 공급하는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 하는가?

① 30	② 60

③ 150	④ 300

94. 전기설비기술기준의 판단기준에서 전로의 중성점의 접지 목적으로 틀린 것은?

① 대지전압의 저하

② 손실 전력의 감소

③ 이상 전압의 억제

④ 전로의 보호 장치의 확실한 동작의 확보

95. 전기설비기술기준의 판단기준에서 주택의 태양전지모듈에 접속하는 부하 측 옥내전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우, 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 이하여야 하는가?

① 150	② 220

③ 300	④ 600

96. 신·재생에너지 공급의무자는 전기사업법에 따른 발전사업자로서 최소 얼마 이상의 발전설비를 보유한 자인가? (단, 신·재생에너지 설비는 제외한다.)

① 10만 킬로와트	② 20만 킬로와트

③ 50만 킬로와트	④ 100만 킬로와트

97. 전기설비기술기준의 판단기준에서 고압 가공전선 상호 간의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 80	② 100

③ 120	④ 150

98. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전기설비기술기준 중 특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계는 지표상 1m에서 전계가 ( ㉠ )㎸/m 이하, 자계가 ( ㉡ )μT 이하가 되도록 시설하는 등 상시 정전유도 및 전자유도작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

① ㉠ 3.5, ㉡ 83.3	② ㉠ 3.8, ㉡ 150

③ ㉠ 83.3, ㉡ 3.5	④ ㉠ 150, ㉡ 3.8

99. 신에너지 및 재생에너지 기술개발 및 이용·보급에 관한 계획을 협의하려는 자는 그 시행 사업연도 개시 몇 개월 전까지 산업통상자원부장관에게 계획서를 제출하여야 하는가?

① 1	② 3

③ 4	④ 6

100. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법의 제정 목적으로 틀린 것은?

① 에너지원의 단일화

② 온실가스 배출의 감소

③ 에너지의 안정적인 공급

④ 에너지 구조의 환경친화적 전환