건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 (2019.9.21. 4회)

2019년 4회 신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	4	4	1	1	4	4	1	2	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	2	1	4	1	4	1	3	2
【2과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 설계	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	1	4	2	4	1	2	3	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	2	2	4	4	1	1	2	2
【3과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 시공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	2	3	3	2	2	1	2	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	3	1	3	4	3	1	2	1
【4과목 : 20문제】 태양광 발전시스템 운영	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	4	4	2	2	4	2	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	3	3	2	2	1	4	2	1
【5과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	1	4	3	1	1	3	1	3	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	4	3	2	3	4	4	4	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 2020년부터 시험 과목이 기존 5개(100문제)에서 아래와 같이 4개(80문제)로 변경되었습니다. [1과목] 태양광 발전시스템 이론(20문제) → 태양광발전 기획(20문제) [2과목] 태양광 발전시스템 설계(20문제) → 태양광발전 설계(20문제) [3과목] 태양광 발전시스템 시공(20문제) → 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광 발전시스템 운영(20문제) → 태양광발전 운영(20문제) [5과목] 신재생에너지 관련 법규 : 과목 폐지 후 [4과목] 태양광발전 운영에 포함되어 출제
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 태양광 발전시스템 이론 (20문제)

1. 태양광발전 모듈과 인버터가 통합된 형태로서 태양광발전시스템 확장이 유리한 인버터 운전 방식은?

① 모듈 인버터 방식

② 스트링 인버터 방식

③ 병렬운전 인버터 방식

④ 중앙 집중형 인버터 방식

2. 태양광발전시스템용 인버터의 단독운전 방지기능에서 능동적인 검출 방식이 아닌 것은?

① 주파수 시프트 방식

② 유효전력 변동 방식

③ 무효전력 변동 방식

④ 전압위상 도약 검출 방식

3. 전원으로부터 부하로 전력이 공급될 때, 최대 전력 전달이 가능하기 위한 전원의 내부저항과 부하저항의 크기 관계는?

① 관계 없음

② 내부저항＞부하저항

③ 내부저항＜부하저항

④ 내부저항＝부하저항

4. STC 조건에서 측정한 어떤 태양광발전 모듈의 최대출력이 100W라면, 태양광발전 전지 온도가 45℃일 때 태양광발전 모듈의 최대출력(W)은? (단, 태양광발전 전지의 온도 보정계수(α)는 -05 %/℃이다.)

① 90	② 95

③ 100	④ 110

5. 전기를 생산하는 발전에는 여러 방식이 있고, 각각의 에너지 변환효율은 다르다. 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

① 수력발전이 화력발전보다 효율이 높다.

② 풍력발전이 화력발전보다 효율이 높다.

③ 지열발전이 태양광발전보다 효율이 높다.

④ 바이오에너지 발전이 원자력발전보다 효율이 높다.

6. 전력변환장치(PCS)의 기능으로 옳은 것은?

① 단독운전기능, 수동전압 조정기능, 직류지락 검출기능

② 단독운전기능, 최대전력 추종제어기능, 직류 검출기능

③ 단독운전 방지기능, 최대전력 추종제어기능, 직류운전기능

④ 자동운전 정지기능, 최대전력 추종제어기능, 단독운전 방지기능

7. 건물에 설치된 태양광발전시스템의 낙뢰 및 과전압 보호로 고려해야 하는 방법이 아닌 것은?

① 교류 측에 과전압 보호장치를 설치해야 한다.

② 태양광발전시스템 접속함의 직류 측에 서지 보호장치를 설치해야 한다.

③ 태양광발전시스템이 외부에 노출되어 있다면 적절한 피뢰침을 설치해야 한다.

④ 낙뢰 보호시스템이 있어도 반드시 태양광발전시스템을 접지 및 등전위면에 연결해야 한다.

8. PN 접합 다이오드에 순방향 바이어스 전압을 인가할 때의 설명으로 옳은 것은?

① 커패시턴스가 커진다.

② 내부전계가 강해진다.

③ 전위장벽이 높아진다.

④ 공간전하 영역의 폭이 넓어진다.

9. 태양광발전 모듈의 지락에 대한 안전대책이 가장 필요한 인버터 회로방식은?

① 부하변동 방식

② 트랜스리스 방식

③ 고주파 변압기 절연 방식

④ 상용주파 변압기 절연 방식

10. 동일 출력전류(I) 특성을 가지는 N개의 태양광발전 전지를 같은 일사 조건에서 서로 병렬로 연결했을 경우 출력전류 Ia에 대한 계산식은?

① Ia＝N×I	② Ia＝N2×I

③ Ia＝[eqn: rm I over N]	④ Ia＝[eqn: rm N over I]

11. 동일한 태양광발전 모듈에서 개방전압이 가장 높을 것으로 예상되는 상태는?

① 외기 온도가 0℃이고, 일사량이 1000W/㎡일 때

② 외기 온도가 10℃이고, 일사량이 600W/㎡일 때

③ 외기 온도가 30℃이고, 일사량이 800W/㎡일 때

④ 외기 온도가 -10℃이고, 일사량이 1000W/㎡일 때

12. 연료전지발전에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 소음 및 공해 배출이 적어 친환경적이다.

② 천연가스, 메탄올, 석탄가스 등 다양한 연료를 사용할 수 있다.

③ 도심 부근에 설치 가능하여 송·배전 시의 설비 및 전력손실이 적다.

④ 수소의 연소로부터 공급되어지는 열에너지를 전기에너지로 변환한다.

13. 1일 적산부하전력량은 1.3㎾h, 불일조일은 10일, 보수율은 0.8, 2V의 공칭전압을 갖는 납축전지 50개, 방전심도는 65%인 독립형 태양광발전시스템의 축전기 용량은 몇 Ah인가?

① 100	② 250

③ 500	④ 1000

14. 태양광발전시스템에서 바이패스 소자의 설치 위치는?

① 단자함	② 분전반

③ 변압기 내부	④ 인버터 내부

15. 태양광발전 전지를 사용한 발전방식의 장점이 아닌 것은?

① 친환경 발전이다.

② 유지관리가 용이하다.

③ 확산광(산란광)도 이용할 수 있다.

④ 급격한 전력 수요에 대응이 가능하다.

16. 독립형 태양광발전용 축전지의 기대수명에 큰 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

① 습도	② 온도

③ 방전심도	④ 방전횟수

17. 피뢰기가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

① 제한전압이 낮을 것

② 충격방전 개시전압이 낮을 것

③ 속류의 차단능력이 충분할 것

④ 상용주파방전 개시전압이 낮을 것

18. 태양광발전 전지를 재료를 따라 구분한 것으로 틀린 것은?

① 절연체

② 화합물 반도체

③ 실리콘 반도체

④ 염료감응형 및 유기물

19. 태양광발전시스템이 갖추어야 할 기본적인 조건이 아닌 것은?

① 안정성이 좋을 것

② 신뢰성이 좋을 것

③ 설치비용이 높을 것

④ 변환효율이 좋을 것

20. 변압기에서 1차 전압이 120V, 2차 전압이 12V일 때 1차 권선수가 400회라면 2차 권선수는 몇 회인가?

① 10	② 40

③ 400	④ 4000

【2과목】 태양광 발전시스템 설계 (20문제)

21. 일반적으로 구조물이나 시설물 등을 공사, 또는 제작할 목적으로 상세하게 작성된 도면은?

① 상세도	② 시방서

③ 내역서	④ 간트도표

22. 일사량의 특징으로 틀린 것은?

① 1년 중 춘분경이 최대이다.

② 해안지역이 산악지역보다 일사량이 높다.

③ 하루 중의 일사량은 태양고도가 가장 높을 때인 남중시에 최대이다.

④ 지면 위 일사량은 공기 중에 있는 먼지에 의해 흡수 또는 산란되기도 한다.

23. 설계감리업무 수행지침에 따른 설계도서에 포함되어야 할 서류로 적합하지 않은 것은?

① 설계도면	② 설계내역서

③ 설계설명서	④ 신·재생에너지 설비확인서

24. 태양광 입사각(태양 고도각)을 결정하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 구조물 높이를 측정한다.

② 태양광발전 모듈의 효율을 확인한다.

③ 태양광발전 모듈의 경사각을 결정한다.

④ 음영의 영향을 받지 않는 이격거리를 계산한다.

25. 3000㎾ 이하 발전사업 허가 시 필요 서류가 아닌 것은? (단, 발전설비용량이 200㎾ 이하인 발전사업은 제외한다.)

① 사업계획서

② 송전관계일람도

③ 전기사업 허가신청서

④ 5년간 예상 사업 손익산출서

26. 지상 설치의 기초 형식에 대한 종류와 그림 설명으로 틀린 것은?

①		②
③		④

27. 태양광발전 어레이 가대를 아래와 같이 설계하고자 한다. 설계 순서를 옳게 나열한 것은?

ⓐ 태양광발전 모듈의 배열 결정

ⓑ 설치장소 결정

ⓒ 상정최대하중 산출

ⓓ 지지대 기초 설계

ⓔ 지지대의 형태, 높이, 구조 결정

① ⓐ→ⓒ→ⓔ→ⓑ→ⓓ

② ⓑ→ⓐ→ⓔ→ⓒ→ⓓ

③ ⓐ→ⓓ→ⓒ→ⓔ→ⓑ

④ ⓑ→ⓒ→ⓐ→ⓔ→ⓓ

28. 평지붕에 태양광발전시스템 설치를 위한 설계 검토 시, 평지붕의 적설하중 관계식에 사용되지 않는 인자는?

① 노출계수	② 온도계수

③ 지붕면 외압계수	④ 지상적설하중의 기본값

29. 태양광발전시스템의 출력 18750W, 태양광발전 모듈의 최대출력 250W, 모듈의 직렬연결 개수가 5개일 때 최대 병렬연결 개수는?

① 10	② 15

③ 20	④ 25

30. 태양광 발전원가의 구성 항목 중 초기투자비로 보기 어려운 것은?

① 계통연계비용	② 인허가 용역비

③ 설계 및 감리비	④ 운전유지 및 수선비

31. 전기실에 설치하는 소화설비로 적합하지 않은 것은?

① 이너젠 소화설비

② 하론가스 소화설비

③ 스프링클러 소화설비

④ 이산화탄소 소화설비

32. 가교 폴리에틸렌 절연 비늘 시스 케이블을 나타내는 약호는?

① DV	② GV

③ CV	④ OV

33. 태양광발전용 인버터의 입력한계전압이 800Vdc 라면, 이때 적합한 태양광발전 모듈의 최대 직렬 수는? (단, 모듈 온도변화는 –10℃~70℃로 하고, 기타 조건은 표준상태이다.)

- Voc＝45.16V, Isc＝7.73A

- Vmpp＝41.5V, Impp＝7.22A

- 온도계수 I＝0.052%/℃

- 온도계수 V＝-0.454%/℃

① 14직렬	② 15직렬

③ 16직렬	④ 17직렬

34. 태양광발전 부지의 연간 경사면 일사량이 4784 MJ/㎡이고 효율이 81%일 때 일평균 발전시간은 약 몇 h/day인가?

① 1.328	② 2.947

③ 3.638	④ 4.784

35. 부지선정 검토 시 법적 인허가 및 신고사항에 포함되지 않는 것은?

① 공작물 축조신고	② 문화재 지표조사

③ 무연분묘 개장허가	④ 공급인증서 발급허가

36. 태양광발전시스템의 감시(Monitoring)설비에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 및 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 등에 따른다.)

① 기상상태를 파악하기 위해 풍향 및 풍속계, 온도계, 습도계를 설치한다.

② 일사량을 측정하기 위해 경사면 일사랑계, 수평면 일사랑계를 설치한다.

③ 250㎾ 이상 발전설비의 연계점에 전력품질 감시설비를 설치해야 한다.

④ 20㎾ 이상 발전설비에는 운전상황을 알 수 있는 모니터링 설비를 설치해야 한다.

37. 일조율에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 가조시간에 대한 일조시간의 비

② 해뜨는 시간부터 해지는 시간까지의 일사량

③ 구름의 방해 없이 지표면에 태양이 비친 시간

④ 지표면에 직접 도달하는 직달 일조강도의 적산

38. 모듈에서 접속함까지의 직류 배선 길이가 30m이며, 어레이 전압이 300V, 전류가 5A일 때, 전압강하는 몇 V인가? (단, 전선의 단면적은 4.0㎟이다.)

① 1.335	② 1.425

③ 1.787	④ 1.925

39. 어레이의 세로길이를 3.6m, 어레이의 경사각을 33º, 그림자 고도각을 15º로 산정하여 북위 37º 지방에서 태양광발전시스템을 건설하고자 할 때 어레이 간 최소 이격거리는 약 몇 m인가?

① 9.6	② 10.3

③ 11.3	④ 13.6

40. 토목 도면에서 밭을 나타내는 기호는?

①	②

③	④

【3과목】 태양광 발전시스템 시공 (20문제)

41. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 옥내에 시설하는 저압용 배·분전반 등의 시설방법으로 틀린 것은?

① 한 개의 분전반에는 한 가지 전원(1회선의 간선)만 공급하여야 한다.

② 배·분전반 안에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 한 구조를 하여야 한다.

③ 옥내에 설치하는 배전반 및 분전반은 불연성 또는 난연성이 있도록 시설하도록 한다.

④ 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치하여야 한다.

42. 굵기가 다른 케이블을 배선할 경우 전선관의 두께는 전선의 피부 절연물을 포함한 단면적이 전선관의 내 단면적의 최대 몇 % 이하가 되어야 하는가?

① 20	② 32

③ 48	④ 52

43. 전력계통에서 3권선 변압기(Y-Y-△)를 사용하는 주된 이유는?

① 승압용	② 노이즈 제거

③ 제3고조파 제거	④ 2가지 용량 사용

44. 태양광발전시스템이 설치된 고층 건물에 적용하는 방법으로 뇌격거리를 반지름으로 하는 가상 구를 대지와 수뢰부가 동시에 접하도록 회전시켜 보호범위를 정하는 피뢰 방식은 무엇인가?

① 메시법	② 돌침 방식

③ 회전구체법	④ 수평도체 방식

45. 태양광발전시스템의 접지공사 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 부득이한 상황을 제외하고는 접지선은 녹색으로 표시해야 한다.

② 태양광발전 어레이에서 인버터까지의 직류전로는 원칙적으로 접지공사를 실시해야 한다.

③ 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 합성수지관 또는 금속관에 넣어 보호하도록 한다.

④ 태양광발전 모듈의 접지는 1개 모듈을 해체하더라도 전기적 연속성이 유지되도록 하여야 한다.

46. 다른 개폐기기와 비교하여 전력퓨즈의 특징으로 틀린 것은?

① 고속도 차단된다.

② 과전류에 용단되기 어렵다.

③ 차단능력이 크며, 재투입은 불가능하다.

④ 동작시간-전류 특성을 계전기처럼 자유롭게 조절할 수 없다.

47. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따른 감리용역 계약문서가 아닌 것은?

① 설계도서

② 과업지시서

③ 감리비 산출내역서

④ 기술용역입찰유의서

48. 태양광발전시스템 설치공사에 대한 일반적인 절차이다. ㉮, ㉯, ㉰, ㉱에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

어레이 기초공사 (방수공사)						인버터 기초공사
㉮
어레이 설치공사			㉯			㉰
			배선공사
			㉱

① ㉮ 어레이용 지지대 공사, ㉯ 인버터설치공사, ㉰ 접속함 설치, ㉱ 점검 및 검사

② ㉮ 어레이용 지지대 공사, ㉯ 접속함 설치, ㉰ 인버터설치공사, ㉱ 점검 및 검사

③ ㉮ 어레이용 지지대 공사, ㉯ 접속함 설치, ㉰ 점검 및 검사, ㉱ 인버터설치공사

④ ㉮ 어레이용 지지대 공사, ㉯ 점검 및 검사, ㉰ 인버터설치공사, ㉱ 접속함 설치

49. 케이블 등이 방화구획을 관통할 경우 관통부분에 되메우기 충전재 등을 사용하여 관통부 처리를 하여야 한다. 방화구획 관통부 처리 목적이 아닌 것은?

① 화열의 제한

② 연기 확산방지

③ 인명 안전대피

④ 전선의 절연강도 향상

50. 태양광발전 어레이의 출력전압이 400V를 넘는 경우 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

51. 금속제 케이블트레이의 종류 중 길이 방향의 양 옆면 레일을 각각의 가로 방향 부재로 연결한 조립 금속구조인 것은?

① 사다리형	② 통풍 채널형

③ 바닥 밀폐형	④ 바닥 통풍형

52. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 감리원은 시공된 공사가 품질확보 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 안전상 중대한 위험이 발생된 경우 공사 중지를 지시할 수 있는데, 다음 중 전면 중지에 해당하는 것은?

① 동일 공정에 있어 3회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

② 안전 시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때

③ 공사업자가 공사의 부실 발생 우려가 짙은 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은 채 공사를 계속 진행할 때

④ 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자발생이 될 수 있다고 판단될 때

53. 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침에 따른 태양광발전 모듈의 시공 기준으로 틀린 것은?

① 태양광발전 모듈은 인증 받은 제품을 설치하여야 한다.

② 전선, 피뢰침, 안테나 등 경미한 음영은 장애물로 보지 않는다.

③ 사업계획서상의 모듈 설계용량과 동일하게 설치할 수 없을 경우에는 설계용량의 105%를 넘지 말아야 한다.

④ 모듈의 일조면을 정남향으로 설치가 불가능할 경우에 한하여 정남향을 기준으로 동쪽 또는 서쪽 방향으로 45도 이내에 설치하여야 한다.

54. 보호계전시스템의 구성 요소 중 검출부에 해당되지 않는 것은?

① 릴레이	② 영상변류기

③ 계기용변류기	④ 계기용변압기

55. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 의해 감리원은 공사업자로부터 시공상세도를 사전에 제출받아 검토·확인하여 승인 한 후 시공할 수 있도록 하여야 한다. 제출 받은 날로부터 최대 며칠 이내에 승인하여야 하는가?

① 3일	② 5일

③ 7일	④ 14일

56. 전기설비기술기준의 판단기준 제118조 버스덕트 공사의 시설방법으로 틀린 것은?

① 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 끝부분은 막을 것

② 덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 견고하고 또는 전기적으로 완전하게 접속할 것

③ 도체는 단면적 20㎟ 이상의 띠 모양, 지름 5㎜ 이상의 관 모양이나 둥글고 긴 막대 모양의 동 또는 단면적 30㎟ 이상의 띠 모양의 알루미늄을 사용한 것일 것

④ 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간의 거리를 5m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 10m) 이하로 하고 또한 견고하게 붙일 것

57. 태양광발전 모듈 간 직·병렬배선 방법으로 틀린 것은?

① 배선 접속 부위는 빗물 등이 유입되지 않도록 자기 융착 절연테이프와 보호테이프로 감는다.

② 모듈 뒷면에는 접속용 케이블일 2개씩 나와 있으므로 반드시 극성(＋, -) 표시를 확인한 후 결선한다.

③ 태양광발전 모듈 간의 배선은 동작전류에 충분히 견딜 수 있도록 단면적 1.5㎟ 이상의 케이블을 사용한다.

④ 1대의 인버터에 연결된 태양광발전 모듈의 직렬군이 2병렬 이상일 경우에는 각 직렬군의 출력전압이 동일하게 형성되도록 배열한다.

58. 회로를 차단할 때 발생하는 아크를 진공 중으로 급속히 확산하는 것을 이용하는 진공차단기의 특징이 아닌 것은?

① 높은 압력의 공기가 발생하므로 소음이 크다.

② 전류 재단 현상이 발생하므로 개폐서지가 크다.

③ 접점의 소모가 적으므로 차단기의 수명이 길다.

④ 소형 경량으로 실내 큐비클에 설치가 가능하다.

59. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 태양광발전시스템의 준공검사 후 현장문서 인수인계 사항이 아닌 것은?

① 준공사진첩

② 시공계획서

③ 시설물 인수인계서

④ 품질시험 및 검사성과 총괄표

60. 설계감리업무 수행지침에 따른 설계 감리원의 수행 업무범위에 포함되지 않는 것은?

① 설계감리 용역을 발주

② 시공성 및 유지관리의 용이성 검토

③ 주요 설계용역 업무에 대한 기술 자문

④ 설계업무의 공정 및 기성관리의 검토·확인

【4과목】 태양광 발전시스템 운영 (20문제)

61. 태양광발전시스템의 운영 시 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?

① 태양광발전 어레이의 표면을 청소할 필요는 없다.

② 접속함 출력 측 전압은 안정된 일사 강도가 얻어질 때 실시한다.

③ 태양광발전 모듈은 비 오는 날에도 미소한 전압을 발생하고 있으므로 주의해서 측정해야 한다.

④ 측정 시각은 일사강도, 온도의 변동을 극히 적게 하기 위해 맑을 때, 태양이 남쪽에 있을 때의 전후 1시간에 실시하는 것이 바람직하다.

62. 태양광발전 모니터링 프로그램의 기능이 아닌 것은?

① 데이터 수집 기능	② 데이터 분석 기능

③ 데이터 예측 기능	④ 데이터 통계 기능

63. 태양광발전시스템 작업 중 감전방지책으로 틀린 것은?

① 강우 시에는 작업을 중단한다.

② 절연 처리된 공구들을 사용한다.

③ 저압선로용 절연장갑을 착용한다.

④ 작업 전 태양광발전 모듈 표면을 외부로 노출한다.

64. 태양광발전용 인버터에 'Solar Cell UV fault'라고 표시 되었을 경우 현상 설명으로 옳은 것은?

① 계통 전압이 규정 초과일 때 발생

② 계통 전압이 규정 이하일 때 발생

③ 태양전지 전압이 규정 초과일 때 발생

④ 태양전지 전압이 규정 이하일 때 발생

65. 태양광발전시스템의 사용전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 최대 몇 ㎃ 이하로 유지하여야 하는가?

① 0.5	② 1

③ 2	④ 4

66. 태양광발전시스템 정기점검에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 점검·시험은 원칙적으로 지상에서 실시한다.

② 100㎾ 이상의 경우에는 매월 1회 이상 점검하여야 한다.

③ 100㎾ 미만의 경우에는 매년 2회 이상 점검하여야 한다.

④ 3㎾ 미만의 태양광발전시스템은 법적으로는 정기점검을 하지 않아도 된다.

67. 태양광발전시스템 운전 특성의 측정방법(KS C 8535:2005)에서 축전지의 측정항목으로 틀린 것은?

① 단자전압	② 충전전류

③ 충전전력량	④ 역조류전류

68. 정기점검에서 인버터의 측정 및 시험 항목에 해당하지 않은 것은?

① 절연저항

② 통풍확인

③ 표시부 동작 확인

④ 투입저지 시한 타이머 동작시험

69. 구역전기사업의 허가를 신청하는 경우 허가신청서와 함께 첨부되는 서류의 종류로 틀린 것은?

① 송전관계일람도

② 발전원가명세서

③ 특정한 공급구역의 경계를 명시한 3만분의 1 지형도

④ 「전기사업법 시행규칙」 별표 1의 작성요령에 따라 작성한 사업계획서

70. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능)(KS C 8561:2018)에서 외관검사 시 품질기준으로 틀린 것은?

① 최대출력이 시험 전 갑의 95% 이상 일 것

② 모듈외관에 크랙, 구부러짐, 갈라짐 등이 없는 것

③ 태양전지 간 접속 및 다른 접속부분에 결함이 없는 것

④ 태양전지와 태양전지, 태양전지와 프레임의 접촉이 없는 것

71. 배전반 외부에서 이상한 소리, 냄새, 손상 등을 점검항목에 따라 점검하여, 이상 상태 발견 시 배전반 문을 열고 이상 정도를 확인하는 점검은?

① 특별점검	② 정기점검

③ 일상점검	④ 사용전점검

72. 태양광발전시스템을 운영하기 위하여 필요한 계측장비로 틀린 것은?

① IV checker	② 열화상카메라

③ 폐쇄력 측정기	④ 솔라 경로추적기

73. 태양광발전시스템의 전선에서 발생하는 고장으로 틀린 것은?

① 변색	② 경화

③ 소음	④ 표면 크랙

74. 태양광발전시스템의 성능평가를 위한 사이트 평가방법이 아닌 것은?

① 설치 용량

② 설치 대상기관

③ 설치 가격 경제성

④ 설치 시설의 지역

75. 태양광발전 어레이의 개방전압 측정의 목적이 아닌 것은?

① 직렬 접속선의 미결선 검출

② 인버터의 오동작 여부 검출

③ 동작 불량의 태양광발전 모듈 검출

④ 태양광발전 모듈의 잘못 연결된 극성 검출

76. 태양광발전시스템 보호계전기의 점검내용으로 틀린 것은?

① 단자부의 볼트 이완 여부

② 붓싱 단자부의 변색 여부

③ 이물질, 먼지 등의 접착 여부

④ 접점의 접촉상태의 양호 여부

77. 태양광발전시스템의 계측에서 관리하여야 할 데이터 항목으로 틀린 것은?

① 조도

② 대기온도

③ 일일 발전량

④ 수평면 또는 경사면 일사량

78. 태양광발전시스템에서 유지보수 전의 안전조치로 틀린 것은?

① 검전기로 무전압 상태를 확인한다.

② 잔류전하를 방전시키고 접지시킨다.

③ 차단기 앞에 “점검중” 표지판을 설치한다.

④ 해당 단로기를 닫고 주회로가 무전압이 되게 한다.

79. 태양광발전(PV) 모듈(안전)(KS C 8563:2015)에서 플라스틱 등 특정한 용도로 적용할 때 그 사용 용도의 적합성 여부를 미리 예측할 수 있도록 플라스틱 가연성을 시험하는 장치는?

① IP 시험기	② 난연성 시험기

③ 트래킹 시험기	④ 접근성 시험기

80. 태양광발전용 납축전지의 잔존 용량 측정 방법(KS C 8532:1995)에서 측정주기는 몇 분 이하로 하는가? (단, 보정의 목적으로 사용하는 경우는 제외)

① 10	② 20

③ 30	④ 60

【5과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

81. 전기사업법에 의거하여 전기사업자가 전기품질을 유지하기 위하여 지켜야 하는 표준전압, 표준주파수와 허용오차에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 표준전압 110볼트의 상하로 6볼트 이내

② 표준전압 220볼트의 상하로 13볼트 이내

③ 표준전압 380볼트의 상하로 20볼트 이내

④ 표준주파수 60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

82. 전기사업법에서 사용하는 용어 중 발전사업·송전사업·배전사업·전기판매사업 및 구역전기사업을 말하는 것은?

① 전기사업	② 전력시장

③ 전기설비	④ 보편적 공급

83. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 분산형전원을 인버터를 이용하여 배전사업자의 저압 전력계통에 연계하는 경우 인버터로부터 직류가 계통으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 접속점(접속설비와 분산형전원 설치자 측 전기설비의 접속점을 말한다.)과 인버터 사이에 설치하는 것은? (단, 단권변압기를 제외한다.)

① 차단기	② 전동기

③ 보호계전기	④ 상용주파수 변압기

84. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보그 촉진법에 따른 신·재생에너지 설치 의무화 제도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 학교시설은 대상에 포함된다.

② 2019년도 공급의무 비율은 27%이다.

③ 공급의무 비율 용량 산정 기준은 건축비이다.

④ 대상 건축물의 신축·증축 또는 개축하는 부분의 연면적 기준은 1000㎡ 이상이다.

85. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 의거하여 신·재생에너지 공급인증서의 거래 제한 사유가 되지 않는 것은?

① 공급인증서가 발전소별로 5000㎾ 이내의 수력을 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

② 공급인증서가 기존 방조제를 활용하여 건설된 조력(潮力)을 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

③ 공급인증서가 석탄을 액화·가스화한 에너지 또 중질잔사유를 가스화한 에너지를 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

④ 공급인증서가 폐기물에너지 중 화석연료에서 부수적으로 발생하는 폐가스로부터 얻어지는 에너지를 이용하여 에너지를 공급하고 발급된 경우

86. 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(   )이(란) 화석연료(化石燃料)에 대한 의존도를 낮추고 청정에너지의 사용 및 보급을 확대하며 녹색기술 연구개발, 탄소흡수원 확충 등을 통하여 온실가스를 적정수준 이하로 줄이는 것을 말한다.

① 저탄소	② 녹색성장

③ 녹색기술	④ 녹색산업

87. 전기사업법에 따라 구역전기사업자가 특정한 공급구역의 열 수요가 감소함에 따라 발전기 가동을 단축하는 경우 생산한 전력으로는 해당 특정한 공급구역의 수요에 부족한 전력을 전력시장에서 거래할 수 있도록 산업통상자원부령으로 정하는 기간으로 옳은 것은? (단, 지역냉난방사업을 하는 자로서 15만 킬로와트 이하의 발전설비용량을 갖춘 자에 한 한다.)

① 매년 1월 1일부터 6월 30일까지

② 매년 7월 1일부터 8월 31일까지

③ 매년 3월 1일부터 11월 30일까지

④ 매년 4월 1일부터 12월 31일까지

88. 저탄소 녹색성장 기본법의 목적으로 이 법 제1조에서 언급하고 있지 않는 것은?

① 온실가스 배출 증가

② 국민경제의 발전을 도모

③ 녹색성장에 필요한 기본 조성

④ 경제와 환경의 조화로운 발전

89. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 사용전압 35㎾ 이하의 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

① 5	② 5.5

③ 6	④ 6.5

90. 다음 보기 중 전기공사업법에 의거하여 전기공사를 도급받은 수급인이 다른 공사업자에게 하도급 줄 수 있는 경우는?

㉠ 도급받은 전기공사 중 공정별로 분리하여 시공하여도 전체 전기공사의 완성에 지장을 주지 아니하는 부분을 하도급 하는 경우

㉡ 도급 받은 전기공사 중 건물이나 현장별로 따로 구분되어 분리하여 시공하는 것이 공사공정 추진상 더 유리한 부분을 하도급 하는 경우

㉢ 수급인이 시공관리 책임자를 지정하여 하수급인을 지도·조정하는 경우

① ㉠, ㉡	② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉢

91. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 다음 ( )의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 ( ㉠ )배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 ( ㉡ )분 안에 용단되어야 한다.

① 1.25배, 2분	② 1.5배, 3분

③ 2배, 4분	④ 2.5배, 6분

92. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 산업통상자원부장관은 공용화 품목의 개발, 제조 및 수요·공급 조절에 필요한 자금의 몇 % 까지 중소기업자에게 융자할 수 있는가?

① 20	② 40

③ 60	④ 80

93. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획은 몇 년마다 수립하여야 하는가?

① 2년	② 3년

③ 5년	④ 10년

94. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신·재생에너지 정책심의회 심의 내용이 아닌 것은?

① 기본계획의 수립 및 변경에 관한 사항

② 신·재생에너지 분야 전문 인력 양성계획에 관한 사항

③ 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급에 관한 중요 사항

④ 신·재생에너지 발전에 의하여 공급되는 전기의 기준가격 및 그 변경에 관한 사항

95. 전기설비기술기준에서 저압전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 사이 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

① 1/1414	② 1/1732

③ 1/2000	④ 1/3000

96. 전기사업법에서 정의하는 전기설비에 포함되지 않는 것은?

① 송전설비

② 배전설비

③ 전기사용을 위하여 설치하는 기계·기구

④ 댐 건설 및 주변 지역 자원 등에 관한 법률에 따라 건설되는 댐

97. 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 녹색성장위원회의 구성으로 옳은 것은?

① 위원장 1명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성

② 위원장 1명을 포함한 50명 이내의 위원으로 구성

③ 위원장 2명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성

④ 위원장 2명을 포함한 50명 이내의 위원으로 구성

98. 전기설비기술기준의 판단기준에 따른 전로의 중성점을 접지하는 목적에 해당되지 않는 것은?

① 이상 전압의 억제

② 대지 전압의 저하

③ 보호장치의 확실한 동작의 확보

④ 부하 전류의 일부를 대지로 흐르게 함으로써 전선을 절약

99. 전기설비기술기준의 판단 기술에 따라 전선을 접속하는 경우 전선의 세기를 최대 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

100. 전기사업법에 따른 전기위원회 위원의 자격이 되지 않는 사람은?

① 변호사로서 10년 이상 있거나 있었던 사람

② 5급 이상의 공무원으로 있거나 있었던 사람

③ 전기 관련 기업에서 15년 이상 종사한 경력이 있는 사람

④ 소비자보호 관련 단체에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람