건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2014.5.25. 2회)

2014년 2회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	4	2	1	2	3	2	3	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	3	4	3	1	2	3	4	2
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	2	2	2	4	1	2	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	1	3	2	1	2	3	2	1
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	4	1	2	4	3	4	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	4	1	2	3	4	3	3	2
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	4	3	4	3	3	2	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	4	3	4	2	2	1	1	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 겨울철 중간기에 건물 내에 난방을 필요로 하는 부분이 생길 때 발열을 효과적으로 회수해서 난방용으로 이용하는 방법을 열회수방식이라고 한다. 다음 중 열회수의 방법이 아닌 것은?

① 고온공기를 직접 난방부분으로 송풍하는 방식

② 런 어라운드(run around) 방식

③ 열펌프 방식

④ 축열조 방식

2. 직접난방 부하 계산에서 고려하지 않는 부하는 어느 것인가?

① 외기도입에 의한 열손실

② 벽체를 통한 열손실

③ 유리창을 통한 열손실

④ 틈새바람에 의한 열손실

3. 겨울철 침입외기(틈새바람)에 의한 잠열 부하(kcal/h)는? (단, Q는 극간풍량(㎥/h)이며, to, tr은 각각 외기, 실내온도(℃), Xo, Xr은 각각 실외, 실내의 절대습도(㎏/㎏)이다.)

① qL＝0.24ㆍQㆍ(to－tr)

② qL＝0.29ㆍQㆍ(to－tr)

③ qL＝539ㆍQㆍ(xo－Xr)

④ qL＝717ㆍQㆍ(Xo－Xr)

4. 가습기의 종류에서 증기취출식에 대한 특징이 아닌 것은?

① 공기를 오염시키지 않는다.

② .응답성이 나빠 정밀한 습도제어가 불가능하다.

③ 공기온도를 저하시키지 않는다.

④ 가습량제어를 용이하게 할 수 있다.

5. 습공기의 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 단열가습하면 절대습도와 습구온도가 높아진다.

② 건구온도가 높을수록 포화 수증기량이 많다.

③ 동일한 상대습도에서 건구온도가 증가할수록 절대습도 또한 증가한다.

④ 동일한 건구온도에서 절대습도가 증가할수록 상대습도 또한 증가한다.

6. 난방부하 계산 시 온도 측정방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 외기온도 : 기상대의 통계에 의한 그 지방의 매일 최저온도의 평균값보다 다소 높은 온도

② 실내온도 : 바닥 위 1m의 높이에서 외벽으로부터 1m 이내 지점의 온도

③ 지중온도 : 지하실의 난방부하의 계산에서 지표면 10m 아래까지의 온도

④ 천장 높이에 다른 온도 : 천장의 높이가 3m 이상이 되면 직접난방법에 의해서 난방 할 때 방의 윗부분과 밑면과의 평균온도

7. 시간당 5000㎥의 공기가 지름 70㎝의 원형 덕트 내를 흐를 때 풍속은 약 얼마인가?

① 1.4m/s	② 2.6m/s

③ 3.6m/s	④ 7.1m/s

8. 송풍기의 특성에 풍량이 증가하면 정압(靜壓)은 어떻게 되는가?

① 증가한다.

② 감소한다.

③ 변함없이 일정하다.

④ 감소하다가 일정하다.

9. 온수난방의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 증기난방보다 상하온도 차가 적고 쾌감도가 크다.

② 온도조절이 용이하고 취급이 간단하다.

③ 예열시간이 짧다.

④ 보일러 정지 후에도 여열에 의해 실내난방이 어느 정도 지속된다.

10. 밀봉된 용기와 위크(wick) 구조체 및 증기공간에 의하여 구성되며, 길이 방향으로는 증발부, 응축부, 단열부로 구분되는데 한족을 가열하면 작동유체는 증발하면서 잠열을 흡수하고 증발된 증기는 저온으로 이동하여 응축되면서 열교환하는 기기의 명칭은?

① 전열 교환기

② 플레이트형 열교환기

③ 히트 파이프

④ 히트 펌프

11. 흡수식 냉동기에서 흡수기의 설치 위치는 어디인가?

① 발생기와 팽창밸브 사이

② 응축기와 증발기 사이

③ 팽창밸브와 증발기 사이

④ 증발기와 발생기 사이

12. 다음은 단일 덕트 방식에 대한 것이다. 틀린 것은?

① 단일 덕트 정풍량방식은 개별제어에 적합하다.

② 중앙기계실에 설치한 공기조화기에서 조화한 공기를 주 덕트를 통해 각 실내로 분배한다.

③ 단일 덕트 정풍량방식에서는 재열을 필요로 할 때도 있다.

④ 단일 덕트 방식에서는 큰 덕트 스페이스를 필요로 한다.

13. 지하철에 적용할 기계 환기 방식의 기능으로 틀린 것은?

① 피스톤효과로 유발된 열차풍으로 환기효과를 높인다.

② 터널 내의 고온의 공기를 외부로 배출한다.

③ 터널 내의 잔류 열을 배출하고 신선외기를 도입하여 토양의 발열효과를 상승시킨다.

④ 화재 시 배연기능을 달성한다.

14. 덕트설계방법 중 공기분배계통의 에어발란싱(Air balancing)을 유지하는데 가장 적합한 방법은?

① 등속법

② 정압법

③ 개량 정압법

④ 정압재취득법

15. 에어필터 입구의 분진농도가 0.35mg/㎥, 출구의 분진농도가 0.14mg/㎥일 때 에어필터의 여과효율은?

① 33%	② 40%

③ 60%	④ 66%

16. 다음 중 공기조화기 부하를 바르게 나타낸 것은?

① 실내부하＋외기부하＋덕트통과열부하＋송풍기부하

② 실내부하＋외기부하＋덕트통과열부하＋배관통과열부하

③ 실내부하＋외기부하＋송풍기부하＋펌프부하

④ 실내부하＋외기부하＋재열부하＋냉동기부하

17. 중앙 집중식 공조방식과 비교하여 덕트병용 패키지 공조방식의 특징이 아닌 것은?

① 기계실 공간이 적다.

② 고장이 적고, 수명이 길다.

③ 설비비가 저렴하다.

④ 운전의 전문기술자가 필요 없다.

18. 급수온도 10℃이고 증기압력 14㎏/㎠, 온도 240℃인 과열증기 (비엔탈피 693.8kcal/㎏)를 1시간에 10000㎏을 발생시키는 증기보일러가 있다. 이 보일러의 상당증발량은 얼마인가? (단, 급수의 비엔탈피는 10kcal/㎏이다.)

① 10479㎏/h	② 11580㎏/h

③ 12691㎏/h	④ 13702㎏/h

19. 다음 부하 중 냉각코일의 용량을 산정하는데 포함되지 않는 것은?

① 실내 취득 열량

② 도입 외기 부하

③ 송풍기 축동력에 의한 열부하

④ 펌프 및 배관으로부터의 부하

20. 다음 난방에 이용되는 주형 방열기의 종류가 아닌 것은?

① 2주형	② 2세주형

③ 3주형	④ 3세주형

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 압력 18㎏/㎠, 온도 300℃인 증기를 마찰이 없는 이상적인 단열 유동으로 압력 2㎏/㎠ 까지 팽창시킬 때 증기의 최종속도는 약 얼마인가? (단, 최초 속도는 매우 작으므로 무시한다. 또한 단열 열낙차는 105.3kcal/㎏로 한다.)

① 912.1m/sec	② 938.8m/sec

③ 946.4m/sec	④ 963.3m/sec

22. 일반적으로 초저온냉동장치(Super chilling unit)로 적당하지 않은 냉동장치는 어느 것인가?

① 다단압축식(Multi－Stage)

② 다원압축식(Multi－Stage Cascade)

③ 2원압축식(Cascade System)

④ 단단압축식(Single－Stage)

23. 작동물질로 H₂O－LiBr을 사용하는 흡수식 냉동사이클에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 열교환기는 흡수기와 발생기 사이에 설치

② 발생기에서는 냉매 LiBr이 증발

③ 흡수기의 압력은 저압이며 발생기는 고압임

④ 응축기 내에서는 수증기가 응축됨

24. 감온 팽창밸브에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 팽창밸브의 감온부는 냉각되는 물체의 온도를 감지한다.

② 강관에 감온통을 사용할 때는 부식 및 열전도율의 불량을 막기 위해 알루미늄 칠을 한다.

③ 암모니아 냉동장치 수분이 있으면 냉매에서 수분이 분리되어 팽창밸브를 폐쇄시킨다.

④ R-12를 사용하는 냉동장치에 R-22용의 팽창밸브를 사용 할 수 있다.

25. 몰리에르선도 상에서 압력이 증대함에 따라 포화액선과 건포화증기선이 만나는 일치점을 무엇이라 하는가?

① 한계점	② 임계점

③ 상사점	④ 비등점

26. 1냉동톤을 바르게 설명한 것은?

① 1시간에 0℃의 물 1톤을 냉동하여 0℃의 얼음으로 만들 때의 열량

② 1일에 4℃의 물 1톤을 냉동하여 0℃의 얼음으로 만들 때의 열량

③ 1시간에 4℃의 물 1톤을 냉동하여 0℃의 얼음으로 만들 때의 열량

④ 1일에 0℃의 물 1톤을 냉동하여 0℃의 얼음으로 만들 때의 열량

27. 다음 냉매 중 구리도금 현상이 일어나지 않는 것은?

① CO₂	② CCl₃F

③ R-12	④ R-22

28. 압축기의 흡입 밸브 및 송출 밸브에서 가스누출이 있을 경우 일어나는 현상은?

① 압축일의 감소

② 체적 효율이 감소

③ 가스의 압력이 상승

④ 가스의 온도가 하강

29. 단면 확대 노즐 내를 건포화증기가 단열적으로 흐르는 동안 엔탈피가 118kcal/㎏만큼 감소하였다. 이때의 노즐 출구의 속도는 약 얼마인가? (단, 입구의 속도는 무시한다.)

① 828m/s	② 886m/s

③ 924m/s	④ 994m/s

30. 다음 엔트로피에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 엔트로피는 자연현상의 비가역성을 나타내는 척도가 된다.

② 엔트로피를 구할 때 적분 경로는 반드시 가역변화이어야 한다.

③ 열기관이 가역사이클이면 엔트로피는 일정하다.

④ 열기관이 비가역사이클이면 엔트로피는 감소한다.

31. 다음 냉매 중 독성이 큰 것부터 나열된 것은?

㉠ 아황산(SO₂)	㉡ 탄산가스(CO₂)

㉢ R-12(ca₂F₂)	㉣ 암모니아(NH₃)

① ㉣－㉡－㉠－㉢	② ㉣－㉠－㉡－㉢

③ ㉠－㉣－㉡－㉢	④ ㉠－㉡－㉣－㉢

32. 냉동장치의 증발기 냉각능력이 4500kcal/h, 증발관의 열통과율이 700kcal/㎡h℃, 유체의 입·출구 평균온도와 냉매의 증발온도와의 차가 6℃인 증발기의 전열 면적은 약 얼마인가?

① 1.07㎡	② 3.07㎡

③ 5.18㎡	④ 7.18㎡

33. 감열(Sensible heat)에 대해 설명한 것으로 옳은 것은?

① 물질이 상태 변화 없이 온도가 변화할 때 필요한 열

② 물질이 상태, 압력, 온도 모두 변화할 때 필요한 열

③ 물질이 압력은 변화하고 상태가 변하지 않을 때 필요한 열

④ 물질이 온도만 변하고 압력이 변화하지 않을 때 필요한 열

34. 증발기에 서리가 생기면 나타나는 현상은?

① 압축비 감소	② 소요동력 감소

③ 증발압력 감소	④ 냉장고 내부온도 감소

35. 프레온냉동기의 냉동능력이 18900kcal/h이고, 성적계수가 4, 압축일량이 45kcal/㎏일 때 냉매순환량은 얼마인가?

① 96㎏/h	② 105㎏/h

③ 108㎏/h	④ 116㎏/h

36. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 암모니아 냉동장치에서는 토출가스 온도가 높기 때문에 윤활유의 변질이 일어나기 쉽다.

② 프레온 냉동장치에서 사이트글라스는 응축기 전에 설치한다.

③ 액순환식 냉동장치에서 액펌프는 저압수액기 액면보다 높게 설치해야 한다.

④ 약관 중에 후레쉬가스가 발생하면 냉매의 증발 온도가 낮아지고 압축기 흡입 증기 과열도는 작아진다.

37. 냉매에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 초저온 냉매로는 프레온 13과 프레온 14가 적합하다.

② 암모니아액은 R－12보다 무겁다.

③ R－12의 분자식은 CCl2F₂이다.

④ 흡수식 냉동기의 냉매로는 물이 적합하다.

38. 압축기 및 응축기에서 과도한 온도상승을 방지하기 위한 대책으로 부적당한 것은?

① 압력 차단 스위치를 설치한다.

② 온도 조절기를 사용한다.

③ 규정된 냉매량보다 적은 냉매를 충진한다.

④ 많은 냉각수를 보낸다.

39. 지열을 이용하는 열펌프의 종류에 해당되지 않은 것은?

① 지하수 이용 열펌프	② 폐수 이용 열펌프

③ 지표수 이용 열펌프	④ 지중열 이용 열펌프

40. 다음 응축기에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 증발식 응축기는 주로 물의 증발에 의하여 냉각되는 것이다.

② 횡형응축기의 관내 유속은 5m/sec가 표준이다.

③ 공냉식 응축기는 공기의 잠열로 냉각된다.

④ 입형암모니아 응축기는 운전 중에 냉각관의 소제를 할 수 없으므로 불편하다.

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 내식성 및 내마모성이 우수하여 지하매설용 수도관으로 적당한 것은?

① 주철관	② 알루미늄관

③ 황동관	④ 강관

42. 급탕 사용량이 4000L/h인 급탕설비 배관에서 급탕주관의 관경으로 적합한 것은? (단, 유속은 0.9m/s이고, 순환탕량은 약 2.5배이다.)

① 40A	② 50A

③ 65A	④ 80A

43. 강관의 이음방법이 아닌 것은?

① 나사이음

② 용접이음

③ 플랜지이음

④ 코터이음

44. 보온재의 구비 조건 중 틀린 것은?

① 열전도율이 클 것

② 불연성일 것

③ 내식성 및 내열성이 있을 것

④ 비중이 적고 흡습성이 적을 것

45. 2단압축기의 중간냉각기 종류에 속하지 않는 것은?

① 액냉각형 중간 냉각기

② 흡수형 중간 냉각기

③ 플래쉬형 중간 냉각기

④ 직접 팽창형 중간 냉각기

46. 각종 배수관에 사용되는 재료로 적합하지 않은 것은?

① 오수 옥내배관 : 경질염화비닐관

② 잡배수 옥외배관 : 경질염화비닐관

③ 우수배수 옥외배관 : 원심력 철근 콘크리트관

④ 통기 옥내배관 : 원심력 철근 콘크리트관

47. 관경 50A 동관(L-type)의 관 지지간격에서 수평주관인 경우 행거 지름(㎜)과 지지간격(m)으로 적당한 것은?

① 지름 : 9㎜, 간격 : 1.0m 이내

② 지름 : 9㎜, 간격 : 1.5m 이내

③ 지름 : 9㎜, 간격 : 2.0m 이내

④ 지름 : 13㎜, 간격 : 2.5m 이내

48. 하수관 또는 오수탱크로부터 유해가스가 옥내로 침입하는 것을 방지하는 장치는?

① 통기관	② 볼탭

③ 체크밸브	④ 트랩

49. 개방형 팽창탱크에 설치되는 부속 기기가 아닌 것은?

① 안전밸브

② 배기관

③ 팽창관

④ 안전관

50. 급수설비에서 물이 오염되기 쉬운 배관은?

① 상향식 배관

② 하향식 배관

③ 크로스커넥션(cross connection) 배관

④ 조닝(zoning) 배관

51. 스테인리스관의 특성이 아닌 것은?

① 내식성이 좋다.

② 저온 충격성이 크다.

③ 용접식, 몰코식 등 특수시공법으로 시공이 간단하다.

④ 강관에 비해 기계적 성질이 나쁘다.

52. 관경이 다른 강관을 직선으로 연결할 때 사용되는 배관 부속품은?

① 티이	② 리듀셔

③ 소켓	④ 니플

53. 폴리부틸렌관 이음(polybutylene pipe joint)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강한 충격, 강도 등에 대한 저항성이 크다.

② 온돌난방, 급수위생, 농업원예배관 등에 사용된다.

③ 가볍고 화학작용에 대한 우수한 내식성을 가지고 있다.

④ 에이콘 파이프의 사용가능 온도는 10℃~70℃로 내한성과 내열성이 약하다.

54. 트랩 중에서 응축수를 밀어 올릴 수 있어 환수관을 트랩보다도 위쪽에 배관할 수 있는 것은?

① 버킷 트랩	② 열동식 트랩

③ 충동증기 트랩	④ 플로트 트랩

55. 350℃ 이하의 온도에서 사용되는 관으로 압력 10~100㎏f/㎠ 범위에 있는 보일러 증기관, 수압관, 유압관 등의 압력 배관에 사용되는 관은?

① 배관용 탄소 강관

② 압력배관용 탄소 강관

③ 고압배관용 탄소 강관

④ 고온배관용 탄소 강관

56. 압축기의 진동이 배관에 전해지는 것을 방지하기 위해 압축기 근처에 설치하는 것은?

① 팽창밸브

② 리듀싱

③ 플렉시블 조인트

④ 엘보

57. 가스관으로 많이 사용하는 일반적인 관의 종류는?

① 주철관	② 주석관

③ 연관	④ 강관

58. 압력 탱크식 급수법에 대한 특징으로 틀린 것은?

① 압력탱크의 제작비가 비싸다.

② 고양정의 펌프를 필요로 하므로 설비비가 많이 든다.

③ 대규모의 경우에도 공기압축기를 설치할 필요가 없다.

④ 취급이 비교적 어려우며 고장이 많다.

59. 급탕배관 시공 시 현장사정상 그림과 같이 배관을 시공하게 되었다. 이때 그림의 Ⓐ부에 부착해야 할 밸브는?

① 앵글 밸브	② 안전 밸브

③ 공기빼기 밸브	④ 체크 밸브

60. 급수 본관 내에서 적절한 유속은 몇m/s 이내인가?

① 0.5	② 2

③ 4	④ 6

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 정현파전압 v=sin(628t－[eqn: rm pi over 6])인 파형의 주파수는 얼마인가?

① 30	② 50

③ 60	④ 100

62. 역률 80%인 부하에 전압과 전류의 실효값이 각각 100V, 5A 라고 할 때 무효전력(Var)은?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

63. 옴의 법칙에서 전류의 세기는 어느 것에 비례하는가?

① 저항	② 동선의 길이

③ 동선의 고유저항	④ 전압

64. 시퀀스 제어를 명령 처리기능에 따라 분류할 때 속하지 않는 것은?

① 순서제어	② 시한제어

③ 병렬제어	④ 조건제어

65. 피드백제어에서 반드시 필요한 장치는?

① 안정도를 향상시키는 장치

② 응답속도를 개선시키는 장치

③ 구동장치

④ 입력과 출력을 비교하는 장치

66. 그림에서 Vs는 몇 V인가?

① 8	② 16

③ 24	④ 32

67. 다음의 논리식 중 다른 값을 나타내는 논리식은?

① [eqn: rm bar X Y + XY]

② [eqn: rm (Y+X+ bar X )Y]

③ [eqn: rm X(bar Y + X + Y)]

④ [eqn: RM XY + Y]

68. AC 서보전동기의 전달함수는 어떻게 취급하면 되는가?

① 미분요소와 1차 요소의 직렬결합으로 취급한다.

② 적분요소와 2차 요소의 직렬결합으로 취급한다.

③ 미분요소와 2차 요소의 피드백 접속으로 취급한다.

④ 적분요소와 1차 요소의 피드백 접속으로 취급한다.

69. 그림의 계전기 접점회로를 논리회로로 변화시킬 때 점선 안(C, D, E)에 사용되지 않는 소자는?

① AND	② OR

③ NOT	④ NOR

70. 회전자의 슬립 S로 회전하고 있을 때 고정자 및 회전자의 실효 권수비를 α라 하면, 고정자 기전력 E₁과 회전자 기전력 E₂와의 비는 어떻게 표현되는가?

① [eqn: rm α over S]	② [eqn: rm Sα]

③ [eqn: rm (1-S)α]	④ [eqn: rm α over 1-S]

71. 발전기의 유기기전력의 방향과 관계가 있는 법칙은?

① 플레밍의 왼손법칙

② 플레밍의 오른손 법칙

③ 패러데이의 법칙

④ 암페어의 법칙

72. PLC(Programmable Logic Controller)를 설치할 때 옳지 않은 방법은?

① 설치장소의 환경을 충분히 파악하여 온도, 습도, 진동, 충격 등에 주의하여야 한다.

② 배선공사 시 동력선과 신호케이블은 평행시키지 않도록 한다.

③ 접지공사는 제1종 접지공사로 하고 다른 기기와 공용접지가 바람직하다.

④ 잡음(Noise)대책의 일환으로 제어반의 배선은 실드케이블을 사용한다.

73. 스트레인 게이지(Strain Gauge)의 센서는 무엇의 변화량을 측정하는 것인가?

① 마이크로파	② 정전용량

③ 인덕턴스	④ 저항

74. 그림과 같은 블록선도의 전달함수는?

① [eqn: rm 1 over {1 +- GH}]	② [eqn: rm G over {1 +- GH}]

③ [eqn: rm G over {1 +- H}]	④ [eqn: rm 1over {1 +- H}]

75. 정자계와 정전계의 대응 관계를 표시하였다. 잘못 연관된 것은?

① 자속 – 전속

② 자계 - 전계

③ 자기전력선 – 전기력선

④ 투자율 - 도전율

76. 3상 4선식 불평형부하의 경우, 단상전력계로 전력을 측정하고자 할 때 몇 대의 단상전력계가 필요한가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

77. 변압기는 어떤 작용을 이용한 전기기기인가?

① 정전유도작용

② 전자유도작용

③ 전류의 발열작용

④ 전류의 화학작용

78. 다음 중 제어계에 가장 많이 이용되는 전자요소는?

① 증폭기	② 변조기

③ 주파수 변환기	④ 가산기

79. 다음 그림은 무엇을 나타낸 논리연산 회로인가?

① HALF-ADDER회로

② FULL_ADDER회로

③ NAND회로

④ EXCLUSIVE OR회로

80. 그림과 같이 1차측에 직류 10V를 가했을 때 변압기 2차측에 걸리는 전압 V₂는 몇 V인가? (단, 변압기는 이상적이며, n₁＝100회, n₂＝500회이다.)

① ０	② ２

③ 10	④ 50