건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	3	3	4	3	3	1	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	2	3	3	4	3	1	4	1	1
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	4	2	1	1	3	2	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	3	3	4	3	4	3	1	3
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	4	4	4	3	4	3	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	3	1	2	1	1	1	2	3
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	4	1	4	4	1	4	2	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	2	4	2	3	2	2	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 건구온도 10℃, 습구온도 3℃의 공기를 덕트 중 재열기로 건구온도 25℃까지 가열하고자 한다. 재열기를 통하는 공기량이 1500㎥/min인 경우, 재열기에 필요한 열량은? (단, 공기의 비체적은 0.849㎥/㎏이다.)

① 191025kcal/min	② 28017kcal/min

③ 8200kcal/min	④ 6360kcal/min

2. 공기조화설비에 사용되는 냉각탑에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 냉각탑의 어프로치는 냉각탑의 입구 수온과 그때의 외기 건구온도와의 차이다.

② 강제통풍식 냉각탑의 어프로치는 일반적으로 약 5℃이다.

③ 냉각탑을 통과하는 공기량(㎏/h)을 냉각탑의 냉각수량(㎏/h)으로 나눈 값을 수공기비라 한다.

④ 냉각탑의 레인지는 냉각탑의 출구 공기온도와 입구 공기온도의 차이다.

3. 아래 그림은 공기조화기 내부에서의 공기의 변화를 나타낸 것이다. 이 중에서 냉각코일에서 나타나는 상태변화는 공기선도상 어느 점을 나타내는가?

① ㉮－㉯	② ㉯－㉰

③ ㉱－㉮	④ ㉱－㉲

4. 외기온도 13℃(포화 수증기압 12.83㎜Hg)이며 절대습도 0.008㎏/㎏일 때의 상대습도 RH는? (단, 대기압은 760㎜Hg이다.)

① 약 37%	② 약 46%

③ 약 75%	④ 약 82%

5. 공기 세정기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 공기 세정기의 통과풍속은 일반적으로 약 2~3m/s이다.

② 공기 세정기의 가습기는 노즐에서 물을 분무하여 공기에 충분히 접촉시켜 세정과 가습을 하는 것이다.

③ 공기 세정기의 구조는 루버, 분무노즐, 플러딩노즐, 일리미네이터 등이 케이싱 속에 내장되어 있다.

④ 공기 세정기의 분무 수압은 노즐 성능상 약 20~50kPa이다.

6. 다음 그림에 대한 설명으로 틀린 것은?

① A→B는 냉각감습 과정이다.

② 바이패스 팩터(BF)는 [eqn: rm {t_2 - t_3} over {t_1 - t_3}]이다.

③ 코일의 열수가 증가하면 BF는 증가한다.

④ BF가 작으면 공기의 통과저항이 커져 송풍기 동력이 증대될 수 있다.

7. 상당외기온도차를 구하기 위한 요소로 가장 거리가 먼 것은?

① 흡수율

② 표면 열전달률(kcal/㎡·h·℃)

③ 직달 일사량(kcal/㎡·h)

④ 외기온도(℃)

8. 냉방 시 유리를 통한 일사 취득열량을 줄이기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 유리창의 입사각을 적게 한다.

② 투과율을 적게 한다.

③ 반사율을 크게 한다.

④ 차폐계수를 적게 한다.

9. 다음 중 중앙식 공조방식이 아닌 것은?

① 정풍량 단일 덕트방식

② 2관식 유인유닛방식

③ 각층 유닛방식

④ 패키지 유닛방식

10. 냉방부하 계산 시 상당외기온도차를 이용하는 경우는?

① 유리창의 취득열량	② 내벽의 취득열량

③ 침입외기 취득열량	④ 외벽의 취득열량

11. 600rpm으로 운전되는 송풍기의 풍량이 400㎥/min, 전압 40㎜Aq, 소요동력 4㎾의 성능을 나타낸다. 이때 회전수를 700rpm으로 변화시키면 몇 ㎾의 소요동력이 필요한가?

① 5.44㎾	② 6.35㎾

③ 7.27㎾	④ 8.47㎾

12. 노즐형 취출구로서 취출구 방향을 좌우상하로 바꿀 수 있는 취출구는?

① 유니버설형	② 펑커루버형

③ 팬(pan)형	④ T라인(T-line)형

13. 유효온도(ET, Effective Temperature)의 요소에 해당하지 않는 것은?

① 온도	② 기류

③ 청정도	④ 습도

14. 다음 중 건축물의 출입문으로부터 극간풍 영향을 방지하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 회전문을 설치한다.

② 이중문을 충분한 간격으로 설치한다.

③ 출입문에 블라인드를 설치한다.

④ 에어커튼을 설치한다.

15. 공기조화의 분류에서 산업용 공기조화의 적용 범위에 해당하지 않는 것은?

① 실험실의 실험조건을 위한 공조

② 양조장에서 술의 숙성온도를 위한 공조

③ 반도체 공장에서 제품의 품질 향상을 위한 공조

④ 호텔에서 근무하는 근로자의 근무환경 개선을 위한 공조

16. 대사량을 나타내는 단위로 쾌적상태에서의 안정 시 대사량을 기준으로 하는 단위는?

① RMR	② clo

③ met	④ ET

17. 난방부하를 줄일 수 있는 요인이 아닌 것은?

① 극간풍에 의한 잠열	② 태양열에 의한 복사열

③ 인체의 발생열	④ 기계의 발생열

18. 물 또는 온수를 직접 공기 중에 분사하는 방식의 수분무식 가습장치의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 원심식	② 초음파식

③ 분무식	④ 가습팬식

19. 고속덕트의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 소음이 작다.

② 운전비가 증대한다.

③ 마찰에 의한 압력손실이 크다.

④ 장방형 대신에 스파이럴관이나 원형덕트를 사용하는 경우가 많다.

20. 공기조화의 단일덕트 정풍량 방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다.

② 보수관리가 용이하다.

③ 외기냉방이 가능하고 전열교환기 설치도 가능하다.

④ 고성능 필터 사용이 가능하다.

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 냉동효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 증발기에서 단위 중량의 냉매가 흡수하는 열량

② 응축기에서 단위 중량의 냉매가 방출하는 열량

③ 압축 일을 열량의 단위로 환산한 것

④ 압축기 출·입구 냉매의 엔탈피 차

22. 아래와 같이 운전되어 지고 있는 냉동사이클의 성적 계수는?

① 2.1	② 3.3

③ 4.9	④ 5.9

23. 헬라이드 토치는 프레온계 냉매의 누설검지기이다. 누설 시 식별방법은?

① 불꽃의 크기	② 연료의 소비량

③ 불꽃의 온도	④ 불꽃의 색깔

24. 냉동장치에서 사용되는 각종 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 2위치 동작은 스위치의 온, 오프 신호에 의한 동작이다.

② 3위치 동작은 상, 중, 하 신호에 따른 동작이다.

③ 비례동작은 입력신호의 양에 대응하여 제어량을 구하는 것이다.

④ 다위치 동작은 여러 대의 피제어기기를 단계적으로 운전 또는 정지시키기 위한 것이다.

25. 다음 열 및 열펌프에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 일의 열당량은 [eqn: rm 1kcal over {427㎏·m}]이다. 이것은 427㎏·m의 일이 열로 변할 때, 1kcal의 열량이 되는 것이다.

② 응축온도가 일정하고 증발온도가 내려가면 일반적으로 토출 가스온도가 높아지기 때문에 열펌프의 능력이 상승된다.

③ 비열 0.5kcal/㎏·℃, 비중량 1.2㎏/L의 액체 2L를 온도 1℃ 상승시키기 위해서는 2kcal의 열량을 필요로 한다.

④ 냉매에 대해서 열의 출입이 없는 과정을 등온압축이라 한다.

26. 냉동기유에 대한 냉매의 용해성이 가장 큰 것은? (단, 동일한 조건으로 가정한다.)

① R-113	② R-22

③ R-115	④ R-717

27. 냉동용 스크루 압축기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 왕복동식에 비해 체적효율과 단열효율이 높다.

② 스크루 압축기의 로터와 축은 일체식으로 되어 있고, 구동은 수 로터에 의해 이루어진다.

③ 스크루 압축기의 로터 구성은 다양하나 일반적으로 사용되고 있는 것은 수 로터 4개, 암 로터 4개인 것이다.

④ 흡입, 압축, 토출과정인 3행정으로 이루어진다.

28. LNG(액화천연가스) 냉열 이용방법 중 직접이용방식에 속하지 않는 것은?

① 공기액화분리	② 염소액화장치

③ 냉열발전	④ 액체탄산가스 제조

29. 증발기의 분류 중 액체 냉각용 증발기로 가장 거리가 먼 것은?

① 탱크형 증발기

② 보데로형 증발기

③ 나관코일식 증발기

④ 만액식 셸 엔드 튜브식 증발기

30. 헬라이드 토치를 이용한 누설검사로 적절하지 않은 냉매는?

① R-717	② R-123

③ R-22	④ R-114

31. 냉동능력 20RT, 축동력 12.6㎾인 냉동장치에 사용되는 수냉식 응축기의 열통과율 676kcal/㎡·h·℃ 전열량의 외표면적 15㎡, 냉각수량 279L/min, 냉각수 입구온도 30℃일 때, 응축온도는? (단, 냉매와 물의 온도차는 산술평균 온도차를 사용한다.)

① 35℃	② 40℃

③ 45℃	④ 50℃

32. 기계적인 냉동방법 중 물을 냉매로 쓸 수 있는 냉동 방식이 아닌 것은?

① 증기분사식	② 공기압축식

③ 흡수식	④ 진공식

33. 저온유체 중에서 1기압에서 가장 낮은 비등점을 갖는 유체는 어느 것인가?

① 아르곤	② 질소

③ 헬륨	④ 네온

34. -10℃의 얼음 10㎏을 100℃의 증기로 변화하는데 필요한 전열량은? (단, 얼음의 비열은 0.5kcal/㎏·℃이고 융해잠열은 80kcal/㎏, 물의 증발잠열은 539kcal/㎏이다.)

① 1850kcal	② 3660kcal

③ 7240kcal	④ 9120kcal

35. 1HP는 약 몇 Btu/h인가?

① 172Btu/h

② 252Btu/h

③ 1053Btu/h

④ 2547.6Btu/h

36. 팽창밸브를 통하여 증발기에 유입되는 냉매액의 엔탈피를 F, 증발기 출구 엔탈피를 A, 포화액의 엔탈피를 G라 할 때, 팽창밸브를 통과한 곳에서 증기로 된 냉매의 양의 계산식으로 옳은 것은? (단, P : 압력, h : 엔탈피를 나타낸다.)

① [eqn: rm A-F over A-G]	② [eqn: rm A-F over F-G]

③ [eqn: rm F-G over A-G]	④ [eqn: rm F-G over A-F]

37. 냉동장치에서 고압측에 설치하는 장치가 아닌 것은?

① 수액기

② 팽창밸브

③ 드라이어

④ 액분리기

38. -20℃의 암모니아 포화액의 엔탈피가 75kcal/㎏이며, 동일 온도에서 건조포화증기의 엔탈피가 403kcal/㎏이다. 이 냉매액이 팽창밸브를 통과하여 증발기에 유입될 때의 냉매의 엔탈피가 160kcal/㎏이었다면 중량비로 약 몇 %가 액체 상태인가?

① 16%	② 26%

③ 74%	④ 84%

39. 암모니아를 냉매로 사용하는 냉동장치에서 응축압력의 상승원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 냉매가 과냉각 되었을 때

② 불응축가스가 혼입되었을 때

③ 냉매가 과충전되었을 때

④ 응축기 냉각관에 물 때 및 유막이 형성되었을 때

40. 표준냉동사이클에서 팽창밸브를 냉매가 통과하는 동안 변화되지 않는 것은?

① 냉매의 온도

② 냉매의 압력

③ 냉매의 엔탈피

④ 냉매의 엔트로피

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 급탕배관이 벽이나 바닥을 관통할 때 슬리브(sleeve)를 설치하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 배관의 진동을 건물 구조물에 전달되지 않도록 하기 위하여

② 배관의 중량을 건물 구조물에 지지하기 위하여

③ 관의 신축이 자유롭고 배관의 교체나 수리를 편리하게 하기 위하여

④ 배관의 마찰저항을 감소시켜 온수의 순환을 균일하게 하기 위하여

42. 냉동 설비에서 고온·고압의 냉매 기체가 흐르는 배관은?

① 증발기와 압축기 사이 배관

② 응축기와 수액기 사이 배관

③ 압축기와 응축기 사이 배관

④ 팽창밸브와 증발기 사이 배관

43. 냉매 배관 시공 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 온도 변화에 의한 신축을 충분히 고려해야 한다.

② 배관 재료는 냉매종류, 온도, 용도에 따라 선택한다.

③ 배관이 고온의 장소를 통과할 때에는 단열조치한다.

④ 수평 배관은 냉매가 흐르는 방향으로 상향구배 한다.

44. 급수방식 중 펌프 직송방식의 펌프 운전을 위한 검지방식이 아닌 것은?

① 압력검지식	② 유량검지식

③ 수위검지식	④ 저항검지식

45. 증기 관말 트랩 바이패스 설치 시 필요 없는 부속은?

① 엘보

② 유니온

③ 글로브 밸브

④ 안전 밸브

46. 수격작용을 방지 또는 경감하는 방법이 아닌 것은?

① 유속을 낮춘다.

② 격막식 에어 챔버를 설치한다.

③ 토출밸브의 개폐시간을 짧게 한다.

④ 플라이휠을 달아 펌프 속도 변화를 완만하게 한다.

47. 액화 천연가스의 지상 저장탱크에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 지상 저장 탱크는 금속 2중벽 탱크가 대표적이다.

② 내부탱크는 약 -162℃ 정도의 초저온에 견딜 수 있어야 한다.

③ 외부 탱크는 일반적으로 연강으로 만들어진다.

④ 증발 가스량이 지하 저장 탱크보다 많고 저렴하며 안전하다.

48. 디스크 증기 트랩이라고도 하며 고압, 중압, 저압 등의 어느 곳에나 사용 가능한 증기 트랩은?

① 실로폰 트랩

② 그리스 트랩

③ 충격식 트랩

④ 버킷 트랩

49. 급탕 주관의 배관길이가 300m, 환탕 주관의 배관길이가 50m일 때 강제순환식 온수순환 펌프의 전 양정은?

① 5m	② 3m

③ 2m	④ 1m

50. 간접배수관의 관경이 25A일 때 배수구 공간으로 최소 몇 ㎜가 적당한가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

51. 급탕설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 순환방식은 중력식과 강제식이 있다.

② 배관의 구배는 중력순환식의 경우 1/150, 강제순환식의 경우 1/200 정도이다.

③ 신축이음쇠의 설치는 강관은 20m, 동관은 30m마다 1개씩 설치한다.

④ 급탕량은 사용 인원이나 사용 기구 수에 의해 구한다.

52. 관의 종류에 따른 접합방법으로 틀린 것은?

① 강관 – 나사 접합

② 주철관 – 소켓 접합

③ 연관 – 플라스턴 접합

④ 콘크리트관 – 용접 접합

53. 패널난방(panel heating)은 열의 전달방법 중 주로 어느 것을 이용한 것인가?

① 전도	② 대류

③ 복사	④ 전파

54. 스케줄 번호(schedule No.)를 바르게 나타낸 공식은? (단, S : 허용응력(㎏/㎟), P : 사용압력(㎏/㎠))

① [eqn: rm 1 times P over S]	② [eqn: rm 1 times S over P]

③ [eqn: rm 1 times S over P^2]	④ [eqn: rm 1 times P over S^2]

55. 기수 혼합 급탕기에서 증기를 물에 직접 분사시켜 가열하면 압력차로 인해 발생하는 소음을 줄이기 위해 사용하는 설비는?

① 안전밸브	② 스팀 사일런서

③ 응축수 트랩	④ 가열코일

56. 펌프의 베이퍼 록 현상에 대한 발생 요인이 아닌 것은?

① 흡입관 지름이 큰 경우

② 액 자체 또는 흡입배관 외부의 온도가 상승할 경우

③ 펌프 냉각기가 작동하지 않거나 설치되지 않은 경우

④ 흡입 관로의 막힘, 스케일 부착 등에 의한 저항이 증가한 경우

57. 배관의 신축 이음 중 허용길이가 커서 설치장소가 많이 필요하지만 고온, 고압배관의 신축 흡수용으로 적합한 형식은?

① 루프(loop)형

② 슬리브(sleeve)형

③ 벨로스(bellows)형

④ 스위블(swivel)형

58. 고온수 난방의 가압방법이 아닌 것은?

① 브리드 인 가압방식

② 정수두 가압방식

③ 증기 가압방식

④ 펌프 가압방식

59. 냉각탑 주위 배관 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 2대 이상의 개방형 냉각탑을 병렬로 연결할 때 냉각탑의 수위를 동일하게 한다.

② 배수 및 오버플로관은 직접배수로 한다.

③ 냉각탑을 동절기에 운전할 때는 동결방지를 고려한다.

④ 냉각수 출입구 측 배관은 방진이음을 설치하여 냉각탑의 진동이 배관에 전달되지 않도록 한다.

60. 배수 수평관의 관경이 65㎜일 때 최소구배는?

① 1/10	② 1/20

③ 1/50	④ 1/100

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 서보기구와 관계가 가장 깊은 것은?

① 정전압 장치

② A/D 변환기

③ 추적용 레이더

④ 가정용 보일러

62. 다음 블록선도의 전달 함수의 극점과 영점은?

① 영점 0, 2, 극점 -1, 3

② 영점 1, -3, 극점 0, -2

③ 영점 0, -1, 극점 2, 3

④ 영점 0, -3, 극점 -1, 2

63. 제어기기의 대표적인 것으로는 검출기, 변환기, 증폭기, 조작기기를 들 수 있는데 서보모터는 어디에 속하는가?

① 검출기

② 변환기

③ 증폭기

④ 조작기기

64. 프로세스 제어계의 제어량이 아닌 것은?

① 방위

② 유량

③ 압력

④ 밀도

65. 시퀀스제어에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 조절기용이다.

② 입력과 출력의 비교장치가 필요하다.

③ 한시동작에 의해서만 제어되는 것이다.

④ 제어결과에 따라 조작이 자동적으로 이행된다.

66. 그림과 같은 회로망에서 전류를 계산하는데 옳은 식은?

① I₁＋I₂＝I₃＋I₄

② I₁＋I₃＝I₂＋I₄

③ I₁＋I₂＋I₃＋I₄＝0

④ I₁＋I₂＋I₃－I₄＝0

67. 제어요소가 제어대상에 주는 양은?

① 조작량	② 제어량

③ 기준입력	④ 동작신호

68. 직류 분권전동기의 용도에 적합하지 않은 것은?

① 압연기	② 제지기

③ 송풍기	④ 기중기

69. 16μF의 콘덴서 4개를 접속하여 얻을 수 있는 가장 작은 정전용량은 몇 μF인가?

① 2	② 4

③ 8	④ 16

70. 100Ω의 전열선에 2A의 전류를 흘렸다면 소모되는 전력은 몇 W인가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

71. 60Hz, 6극인 교류 발전기의 회전수는 몇 rpm인가?

① 1200	② 1500

③ 1800	④ 3600

72. 평형 3상 Y결선의 상전압 Vᴘ와 선간전압 Vʟ의 관계는?

① [eqn: rm V_L ＝ 3V_p]

② [eqn: rm V_L ＝ root 3 `V_p]

③ [eqn: rm V_L ＝ 1 over 3 `V_p]

④ [eqn: rm V_L ＝ 1 over root 3 `V_p]

73. 그림과 같은 시퀀스제어회로가 나타내는 것은? (단, A와 B는 푸시버튼스위치, R은 전자접촉기, L은 램프이다.)

① 인터록	② 자기유지

③ 지연논리	④ NAND논리

74. 최대 눈금 1000V, 내부저항 10kΩ인 전압계를 가지고 그림과 같이 전압을 측정하였다. 전압계의 지시가 200V일 때 전압 E는 몇 V인가?

① 800	② 1000

③ 1800	④ 2000

75. 그림과 같은 회로는?

① OR 회로	② AND 회로

③ NOR 회로	④ NAND 회로

76. 그림의 신호흐름선도에서 [eqn: rm C over R]의 값은?

① a＋2	② a＋3

③ a＋5	④ a＋6

77. 교류의 실횻값에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 교류의 최댓값은 실횻값의 [eqn: root 2]배이다.

② 전류나 전압의 한주기의 평균치가 실효값이다.

③ 상용전원이 220V라는 것은 실횻값을 의미한다.

④ 실횻값 100V인 교류와 직류 100V로 같은 전등을 점등하면 그 밝기는 같다.

78. 변압기의 병렬운전에서 필요하지 않는 조건은?

① 극성이 같을 것

② 출력이 같을 것

③ 권수비가 같을 것

④ 1차, 2차 정격전압이 같을 것

79. [eqn: rm {dm(t)} over dt = k_i e(t)]는 어떤 조절기의 출력(조작신호) m(t)과 동작신호 e(t) 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이 조절기의 제어동작은? (단, Ki는 상수이다.)

① D 동작	② I 동작

③ P-I 동작	④ P-D 동작

80. 2진수 0010111101011001(2)을 16진수로 변환하면?

① 3F59	② 2G6A

③ 2F59	④ 3G6A