건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2017.5.7. 2회)

2017년 2회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	3	2	4	2	2	2	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	4	1	1	4	1	4	4	1
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	3	3	3	4	1	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	4	4	4	3	4	4	2	4
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	1	4	3	3	1	1	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	3	3	3	4	4	4	1	1
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	1	3	3	2	1	4	1	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	3	4	4	2	전항답	2	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
77번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 3을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 문제에 주어진 조건 부족으로 모든 보기가 답이 될 수 있으므로 보기 ③번 뿐만 아니라 ①, ②, ④번도 답으로 인정합니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 바닥 면적이 좁고 층고가 높은 경우에 적합한 공조기(AHU)의 형식은?

① 수직형	② 수평형

③ 복합형	④ 멀티존형

2. 저속덕트에 비해 고속덕트의 장점이 아닌 것은?

① 동력비가 적다.

② 덕트 설치 공간이 적어도 된다.

③ 덕트 재료를 절약할 수 있다.

④ 원격지 송풍에 적당하다.

3. 결로현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 건축 구조물 사이에 두고 양쪽에 수증기의 압력차가 생기면 수증기는 구조물을 통하여 흐르며, 포화온도, 포화압력 이하가 되면 응결하여 발생된다.

② 결로는 습공기의 온도가 노점온도까지 강하하면 공기 중의 수증기가 응결하여 발생된다.

③ 응결이 발생되면 수증기의 압력이 상승한다.

④ 결로방지를 위하여 방습막을 사용한다.

4. 패널복사 난방에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 천정고가 낮은 외기 침입이 없을 때만 난방효과를 얻을 수 있다.

② 실내온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높다.

③ 증발잠열(기화열)을 이용하므로 열의 운반능력이 크다.

④ 대류난방에 비해 방열면적이 적다.

5. 실내의 거의 모든 부분에서 오염가스가 발생되는 경우 실 전체의 기류분포를 계획하여 실내에서 발생하는 오염 물질을 완전히 희석하고 확산시킨 다음에 배기를 행하는 환기방식은?

① 자연 환기	② 제3종 환기

③ 국부 환기	④ 전반 환기

6. 공기설비의 열회수장치인 전열교환기는 주로 무엇을 경감시키기 위한 장치인가?

① 실내부하	② 외기부하

③ 조명부하	④ 송풍기부하

7. 공기조화 방식에서 변풍량 유닛방식(VAV unit)을 풍량제어 방식에 따라 구분할 때, 공조기에서 오는 1차 공기의 분출에 의해 실내공기인 2차 공기를 취출하는 방식은 어느 것인가?

① 바이패스형	② 유인형

③ 슬롯형	④ 교축형

8. 보일러 동체 내부의 중앙 하부에 파형노통이 길이 방향으로 장착되며 이 노통의 하부 좌우에 연관들을 갖춘 보일러는?

① 노통보일러	② 노통연관보일러

③ 연관보일러	④ 수관보일러

9. 물·공기 방식의 공조방식으로서 중앙기계실의 열원설비로부터 냉수 또는 온수를 각 실에 있는 유닛에 공급하여 냉난방하는 공조방식은?

① 바닥취출 공조방식	② 재열방식

③ 팬코일 방식	④ 패키지 유닛방식

10. 공조용으로 사용되는 냉동기의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

① 원심식 냉동기	② 자흡식 냉동기

③ 왕복동식 냉동기	④ 흡수식 냉동기

11. 다익형 송풍기의 송풍기 크기(No)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 임펠러의 직경(㎜)을 60(㎜)으로 나눈 값이다.

② 임펠러의 직경(㎜)을 100(㎜)으로 나눈 값이다.

③ 임펠러의 직경(㎜)을 120(㎜)으로 나눈 값이다.

④ 임펠러의 직경(㎜)을 150(㎜)으로 나눈 값이다.

12. 두께 20㎝의 콘크리트벽 내면에 두께 5㎝의 스티로폼 단열 시공하고, 그 내면에 두께 2㎝의 나무판자로 내장한 건물 벽면의 열관류율은? (단, 재료별 열전도율(kcal/m·h·℃)은 콘크리트 0.7, 스티로폼 0.03, 나무판자 0.15이고, 벽면의 표면 열전달률 (kcal/㎡·h·℃)은 외벽 20, 내벽 8이다.)

① 0.31kcal/㎡·h·℃	② 0.39kcal/㎡·h·℃

③ 0.41kcal/㎡·h·℃	④ 0.44kcal/㎡·h·℃

13. 1925㎏/h의 석탄을 연소하여 10550㎏/h의 증기를 발생시키는 보일러의 효율은? (단, 석탄의 저위발열량은 25271kJ/㎏, 발생증기의 엔탈피는 3717kJ/㎏, 급수엔탈피는 221kJ/㎏으로 한다.)

① 45.8%	② 64.6%

③ 70.5%	④ 75.8%

14. 다음 중 냉방부하에서 현열만이 취득되는 것은?

① 재열 부하	② 인체 부하

③ 외기 부하	④ 극간풍 부하

15. 냉수코일의 설계법으로 틀린 것은?

① 공기흐름과 냉수흐름의 방향을 평행류로 하고 대수평균온도차를 작게 한다.

② 코일의 열수는 일반 공기 냉각용에는 4-8열(列)이 많이 사용된다.

③ 냉수 속도는 일반적으로 1m/s 전후로 한다.

④ 코일의 설치는 관이 수평으로 놓이게 한다.

16. 가습장치의 가습방식 중 수분무식이 아닌 것은?

① 원심식	② 초음파식

③ 분무식	④ 전열식

17. 일반적으로 난방부하의 발생 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 일사 부하	② 외기 부하

③ 기기 손실부하	④ 실내 손실부하

18. 보일러의 종류에 따른 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 주철제 보일러는 분해, 조립이 용이하다.

② 노통연관 보일러는 수질관리가 용이하다.

③ 수관 보일러는 예열시간이 짧고 효율이 좋다.

④ 관류 보일러는 보유수량이 많고 설치면적이 크다.

19. 겨울철 침입외기(틈새바람)에 의한 잠열부하(kcal/h)는? (단, Q는 극간풍량(㎥/h)이며, to, tr은 각각 실외, 실내온도(℃), xo, xr 각각 실외, 실내 절대습도(㎏/㎏′)이다.)

① qL＝0.24ㆍQㆍ(to－tr)

② qL＝0.29ㆍQㆍ(to－tr)

③ qL＝539ㆍQㆍ(xo－xr)

④ qL＝717ㆍQㆍ(xo－xr)

20. 시로코 팬의 회전속도가 N₁에서 N₂로 변화하였을 때, 송풍기의 송풍량, 전압, 소요동력의 변화 값은?

	451rpm(N₁)	632rpm(N₂)
송풍량(㎥/min)	199	㉠
전압(Pa)	320	㉡
소요동력(㎾)	1.5	㉢

① ㉠ 278.9 ㉡ 628.4 ㉢ 4.1

② ㉠ 278.9 ㉡ 357.8 ㉢ 3.8

③ ㉠ 628.9 ㉡ 402.8 ㉢ 3.8

④ ㉠ 357.8 ㉡ 628.4 ㉢ 4.1

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 증발식 응축기의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 물의 소비량이 비교적 적다.

② 냉각수의 사용량이 매우 크다.

③ 송풍기의 동력이 필요하다.

④ 순환펌프의 동력이 필요하다.

22. 응축기의 냉매 응축온도가 30℃, 냉각수의 입구수온이 25℃, 출구수온이 28℃일 때, 대수평균온도차(LMTD)는?

① 2.27℃	② 3.27℃

③ 4.27℃	④ 5.27℃

23. 무기질 브라인 중에 동결점이 제일 낮은 것은?

① CaCl₂	② MgCl₂

③ NaCl	④ H₂O

24. 카르노 사이클을 행하는 열기관에서 1사이클당 80㎏‧ m의 일량을 얻으려고 한다. 고열원의 온도(T₁)를 300℃, 1사이클당 공급되는 열량을 0.5kcal라고 할 때, 저열원의 온도(T₂)와 효율(η)은?

① T₂＝85℃, η＝0.315

② T₂＝97℃, η＝0.315

③ T₂＝85℃, η＝0.374

④ T₂＝97℃, η＝0.374

25. 열의 일당량은?

① 860㎏·m/kcal	② 1/860㎏·m/kcal

③ 427㎏·m/kcal	④ 1/427㎏·m/kcal

26. 팽창밸브 종류 중 모세관에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 증발기 내 압력에 따라 밸브의 개도가 자동적으로 조정된다.

② 냉동부하에 따른 냉매의 유량조절이 쉽다.

③ 압축기를 가동할 때 기동동력이 적게 소요된다.

④ 냉동부하가 큰 경우 증발기 출구 과열도가 낮게 된다.

27. 냉동장치의 저압차단 스위치(LPS)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유압이 저하되었을 때 압축기를 정지시킨다.

② 토출압력이 저하되었을 때 압축기를 정지시킨다.

③ 장치 내 압력이 일정압력 이상이 되면 압력을 저하시켜 장치를 보호한다.

④ 흡입압력이 저하되었을 때 압축기를 정지시킨다.

28. 다음 그림은 역카르노 사이클을 절대온도(T)와 엔트로피(S) 선도로 나타내었다. 면적(1-2-2′-1′)이 나타내는 것은?

① 저열원으로부터 받는 열량

② 고열원에 방출하는 열량

③ 냉동기에 공급된 열량

④ 고·저열원으로부터 나가는 열량

29. 압축냉동 사이클에서 엔트로피가 감소하고 있는 과정은?

① 증발과정	② 압축과정

③ 응축과정	④ 팽창과정

30. 스크루 압축기의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 경부하 운전 시 비교적 동력 소모가 적다.

② 크랭크 샤프트, 피스톤링, 커넥팅 로드 등의 마모 부분이 없어 고장이 적다.

③ 소형으로써 비교적 큰 냉동능력을 발휘할 수 있다.

④ 왕복동식에서 필요한 흡입밸브와 토출밸브를 사용하지 않는다.

31. 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 초저온용으로 사용된다.

② 비교적 소용량보다는 대용량에 적합하다.

③ 열교환기를 설치하여도 효율은 변함없다.

④ 물－LiBr식에서는 물이 흡수제가 된다.

32. 내부균압형 자동팽창밸브에 작용하는 힘이 아닌 것은?

① 스프링 압력

② 감온통 내부압력

③ 냉매의 응축압력

④ 증발기에 유입되는 냉매의 증발압력

33. 압축기의 압축방식에 의한 분류 중 용적형 압축기가 아닌 것은?

① 왕복동식 압축기	② 스크루식 압축기

③ 회전식 압축기	④ 원심식 압축기

34. 헬라이드 토치로 누설을 탐지할 때 누설이 있는 곳에서는 토치의 불꽃 색깔이 어떻게 변화되는가?

① 흑색	② 파란색

③ 노란색	④ 녹색

35. 입형 셸 앤드 튜브식 응축기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 설치 면적이 큰 데 비해 응축 용량이 적다.

② 냉각수 소비량이 비교적 적고 설치장소가 부족한 경우에 설치한다.

③ 냉각수의 배분이 불균등하고 유량을 많이 함유하므로 과부하를 처리할 수 없다.

④ 전열이 양호하며, 냉각관 청소가 용이하다.

36. 냉각수 입구온도 33℃, 냉각수량 800L/min인 응축기의 냉각면적이 100㎡, 그 열통과율이 750kcal/㎡·h ‧℃이며, 응축온도와 냉각수 온도의 평균온도 차이가 6℃일 때, 냉각수의 출구온도는?

① 36.5℃	② 38.9℃

③ 42.4℃	④ 45.5℃

37. 열펌프 장치의 응축온도 35℃, 증발온도가 -5℃일 때, 성적계수는?

① 3.5	② 4.8

③ 5.5	④ 7.7

38. 냉동장치에서 펌프다운의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 냉동장치의 저압 측을 수리하기 위하여

② 기동 시 액 해머 방지 및 경부하 기동을 위하여

③ 프레온 냉동장치에서 오일포밍(oil foaming)을 방지하기 위하여

④ 저장고 내 급격한 온도저하를 위하여

39. 냉매와 화학분자식이 바르게 짝지어진 것은?

① R－500 → CC₂F₄＋CH₂CHF₂

② R－502 → CHClF₂＋CClF₂CF₃

③ R－22 → CCl₂F₂

④ R－717 → NH₄

40. 열역학 제2법칙을 바르게 설명한 것은?

① 열은 에너지의 하나로써 일을 열로 변화하거나 또는 열을 일로 변환시킬 수 있다.

② 온도계의 원리를 제공한다.

③ 절대 0도에서의 엔트로피 값을 제공한다.

④ 열은 스스로 고온물체로부터 저온물체로 이동되나 그 과정은 비가역이다.

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 방열기 주변의 신축이음으로 적당한 것은?

① 스위블 이음	② 미끄럼 신축이음

③ 루프형 이음	④ 벨로스식 이음

42. 다음 중 동관이음 방법의 종류가 아닌 것은?

① 빅토릭 이음	② 플레어 이음

③ 용접 이음	④ 납땜 이음

43. 하나의 장치에서 4방밸브를 조작하여 냉·난방 어느 쪽도 사용할 수 있는 공기조화용 펌프를 무엇이라고 하는가?

① 열펌프	② 냉각펌프

③ 원심펌프	④ 왕복펌프

44. 급수펌프의 설치 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 펌프는 기초볼트를 사용하여 기초 콘크리트 위에 설치 고정한다.

② 풋 밸브는 동수위면보다 흡입관경의 2배 이상 물속에 들어가게 한다.

③ 토출측 수평관은 상향구배로 배관한다.

④ 흡입양정은 되도록 길게 한다.

45. 배수 및 통기설비에서 배수 배관의 청소구 설치를 필요로 하는 곳으로 가장 거리가 먼 것은?

① 배수 수직관의 제일 밑부분 또는 그 근처에 설치

② 배수 수평 주관과 배수 수평 분기관의 분기점에 설치

③ 100A 이상의 길이가 긴 배수관의 끝 지점에 설치

④ 배수관이 45° 이상의 각도로 방향을 전환하는 곳에 설치

46. 강관의 두께를 나타내는 스케줄번호(Sch No)에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 사용압력은 P(㎏/㎠), 허용응력은 S(㎏/㎟)이다.)

① 노멀 스케줄번호는 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160(10종류)까지로 되어 있다.

② 허용응력은 인장강도를 안전율로 나눈 값이다.

③ 미터계열 스케줄번호 관계식은 10×허용응력(S)/사용 압력(P)이다.

④ 스케줄번호(Sch No)는 유체의 사용압력과 그 상태에 있어서 재료의 허용응력과 비(比)에 의해서 관두께의 체계를 표시한 것이다.

47. 다음과 같이 압축기와 응축기가 동일한 높이에 있을 때, 배관 방법으로 가장 적합한 것은?

① (가)	② (나)

③ (다)	④ (라)

48. 체크밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 스윙형, 리프트형, 풋형 등이 있다.

② 리프트형은 배관의 수직부에 한하여 사용한다.

③ 스윙형은 수평배관에만 사용한다.

④ 유량조절용으로 적합하다.

49. 단열을 위한 보온재 종류의 선택 시 고려해야 할 조건으로 틀린 것은?

① 단위 체적에 대한 가격이 저렴해야 한다.

② 공사 현장 상황에 대한 적응성이 커야 한다.

③ 불연성으로 화재 시 유독가스를 발생하지 않아야 한다.

④ 물리적, 화학적 강도가 작아야 한다.

50. 배수배관의 시공 상 주의사항으로 틀린 것은?

① 배수를 가능한 빨리 옥외 하수관으로 유출할 수 있을 것

② 옥외 하수관에서 유해가스가 건물 안으로 침입하는 것을 방지할 수 있을 것

③ 배수관 및 통기관은 내구성이 풍부하고 물이 새지 않도록 접합을 완벽히 할 것

④ 한랭지일 경우 동결 방지를 위해 배수관은 반드시 피복을 하며 통기관은 그대로 둘 것

51. 배관제도에서 배관의 높이 표시 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?

① TOP : 관 바깥지름 윗면을 기준으로 한 높이 표시

② FL : 1층의 바닥면을 기준으로 한 높이 표시

③ EL : 관 바깥지름의 아랫면을 기준으로 한 높이 표시

④ GL : 포장된 지표면을 기준으로 한 높이 표시

52. 10㎏의 쇳덩어리를 20℃에서 80℃까지 가열하는데 필요한 열량은? (단, 쇳덩어리의 비열은 0.61kJ/㎏·℃이다.)

① 27kcal	② 87kcal

③ 366kcal	④ 600kcal

53. 증기 수평관에서 파이프의 지름을 바꿀 때 방법으로 가장 적절한 것은? (단, 상향구배로 가정한다.)

① 플랜지 접합을 한다.

② 티를 사용한다.

③ 편심 조인트를 사용해 아랫면을 일치시킨다.

④ 편심 조인트를 사용해 윗면을 일치시킨다.

54. 다음 중 증기와 응축수의 밀도차에 의해 작동하는 기계식 트랩은?

① 벨로스 트랩	② 바이메탈 트랩

③ 플로트 트랩	④ 디스크 트랩

55. 냉매 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 압축기와 응축기가 동일 높이 또는 응축기가 아래에 있는 경우 배출관은 하향 기울기로 한다.

② 증발기가 응축기보다 아래에 있을 때 냉매액이 증발기에 흘러내리는 것을 방지하기 위해 2m 이상 역 루프를 만들어 배관한다.

③ 증발기와 압축기가 같은 높이일 때는 흡입관을 수직으로 세운 다음 압축기를 향해 선단 상향구배로 배관한다.

④ 액관 배관 시 증발기 입구에 전자밸브가 있을 때는 루프이음을 할 필요가 없다.

56. 증기난방에서 고압식인 경우 증기 압력은?

① 0.15~0.35㎏f/㎠ 미만

② 0.35~0.72㎏f/㎠ 미만

③ 0.72~1㎏f/㎠ 미만

④ 1㎏f/㎠ 이상

57. 증기난방에 비해 온수난방의 특징으로 틀린 것은?

① 예열시간이 길지만 가열 후에 냉각시간도 길다.

② 공기 중의 미진이 늘어 생기는 나쁜 냄새가 적어 실내의 쾌적도가 높다.

③ 보일러의 취급이 비교적 쉽고 비교적 안전하여 주택 등에 적합하다.

④ 난방부하 변동에 따른 온도조절이 어렵다.

58. 배수관에 트랩을 설치하는 주된 이유는?

① 배수관에서 배수의 역류를 방지한다.

② 배수관의 이물질을 제거한다.

③ 배수의 속도를 조절한다.

④ 배수관에 발생하는 유취와 유해가스의 역류를 방지한다.

59. 배관의 이동 및 회전을 방지하기 위하여 지지점의 위치에 완전히 고정하는 장치는?

① 앵커	② 행거

③ 가이드	④ 브레이스

60. 다음 그림에서 나타낸 배관시스템 계통도는 냉방설비의 어떤 열원방식을 나타낸 것인가?

① 냉수를 냉열매로 하는 열원방식

② 가스를 냉열매로 하는 열원방식

③ 증기를 온열매로 하는 열원방식

④ 고온수를 온열매로 하는 열원방식

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 서보기구용 검출기가 아닌 것은?

① 유량계	② 싱크로

③ 전위차계	④ 차동변압기

62. 출력의 일부를 입력으로 되돌림으로써 출력과 기준 입력과의 오차를 줄여나가도록 제어하는 제어방법은?

① 피드백 제어	② 시퀀스 제어

③ 리세트 제어	④ 프로그램 제어

63. 제어요소의 출력인 동시에 제어대상의 입력으로 제어요소가 제어 대상에게 인가하는 제어신호는?

① 외란	② 제어량

③ 조작량	④ 궤환신호

64. 다음은 자기에 관한 법칙들을 나열하였다. 다른 3개 와는 공통점이 없는 것은?

① 렌츠의 법칙	② 패러데이의 법칙

③ 자기의 쿨롱법칙	④ 플레밍의 오른손 법칙

65. 위치, 각도 등의 기계적 변위를 제어량으로 해서 목푯값의 임의의 변화에 추종하도록 구성된 제어계는?

① 자동조정	② 서보기구

③ 정치제어	④ 프로그램 제어

66. 그림은 전동기 속도제어의 한 방법이다. 전동기가 최대출력을 낼 때 사이리스터의 점호각은 몇 rad이 되는가?

① ０	② [eqn: rm π over 6]

③ [eqn: rm π over 2]	④ π

67. 전달함수 [eqn: rm G(s)= 10 over {3+2s}]을 갖는 계에 ω＝2rad/sec인 정현파를 줄 때 이득은 약 몇 dB인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 6

68. [eqn: rm L = bar x · y · bar z + bar x · y · z + x · bar y · z + x·y·z]을 간단히 한 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm bar x ㆍ y + x ㆍz]	② [eqn: rm x ㆍ y + bar x ㆍz]

③ [eqn: rm x ㆍ bar y + bar x ㆍbar z]	④ [eqn: rm bar x ㆍ bar y + x ㆍbar z]

69. 전력(electric power)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 전력은 전류의 제곱에 저항을 곱한 값이다.

② 전력은 전압의 제곱에 저항을 곱한 값이다.

③ 전력은 전압의 제곱에 비례하고 전류에 반비례한다.

④ 전력은 전류의 제곱에 비례하고 전압의 제곱에 반비례 한다.

70. 유도전동기의 속도제어에 사용할 수 없는 전력변환기는?

① 인버터	② 정류기

③ 위상제어기	④ 사이클로 컨버터

71. 다음 중 압력을 감지하는 데 가장 널리 사용되는 것은?

① 전위차계	② 마이크로폰

③ 스트레인 게이지	④ 회전자기 부호기

72. 다음의 정류회로 중 리플 전압이 가장 작은 회로는? (단, 저항부하를 사용하였을 경우이다.)

① 3상 반파 정류회로	② 3상 전파 정류회로

③ 단상 반파 정류회로	④ 단상 전파 정류회로

73. 조절부와 조작부로 구성되어 있는 피드백 제어의 구성요소를 무엇이라 하는가?

① 입력부	② 제어장치

③ 제어요소	④ 제어대상

74. 3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸려고 할 때 옳은 방법은?

① 기동보상기를 사용한다.

② 전원 주파수를 변환한다.

③ 전동기의 극수를 변환한다.

④ 전원 3선 중 2선의 접속을 바꾼다.

75. 그림과 같이 접지저항을 측정하였을 때 R₁의 접지저항(Ω)을 계산하는 식은? (단, R₁₂＝R₁＋R₂, R₂₃＝R₂＋R₃, R₃₁＝R₃＋R₁이다.)

① [eqn: rm R_1 = 1 over 2 (R_12 + R_31 + R_23 )]

② [eqn: rm R_1 = 1 over 2 (R_31 + R_23 - R_12 )]

③ [eqn: rm R_1 = 1 over 2 (R_12 - R_31 + R_23 )]

④ [eqn: rm R_1 = 1 over 2 (R_12 + R_31 - R_23 )]

76. 그림 (a)의 병렬로 연결된 저항회로에서 전류 I와 I₁의 관계를 그림 (b)의 블록선도로 나타낼 때 A에 들어갈 전달함수는?

① [eqn: rm R_1 over R_2]	② [eqn: rm R_2 over R_1]

③ [eqn: rm 1 over {R_1 ` R_2}]	④ [eqn: rm 1 over {R_1 + R_2}]

77. 다음과 같이 저항이 연결된 회로의 전압 V₁과 V₂의 전압이 일치할 때, 회로의 합성저항은 약 몇 Ω인가?

① 0.3	② 2

③ 3.33	④ 4

78. [eqn: rm v = 141 sin LEFT ( 377t - pi over 6 RIGHT ) `V]인 전압의 주파수는 약 몇 Hz인가?

① 50	② 60

③ 100	④ 377

79. 그림과 같은 블록선도가 의미하는 요소는?

① 비례 요소	② 미분 요소

③ 1차 지연 요소	④ 2차 지연 요소

80. 자동제어계의 구성 중 기준입력과 궤환신호와의 차를 계산해서 제어 시스템에 필요한 신호를 만들어 내는 부분은?

① 조절부	② 조작부

③ 검출부	④ 목표설정부