건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2017.8.26. 3회)

2017년 3회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	3	3	1	4	4	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	2	4	4	3	4	1	2	4
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	2	1	4	3	2	3	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	2	4	3	2	3	2	3	2
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	4	3	1	4	4	2	4	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	4	3	2	1	4	4	4	3
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	1	4	2	1	2	4	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	3	4	4	3	2	전항답	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
78번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 다음 중 냉난방 과정을 설계할 때 주로 사용되는 습공기선도는? (단, h는 엔탈피, x는 절대습도, t는 건구온도, s는 엔트로피, p는 압력이다.)

① h-x 선도	② t-s 선도

③ t-h 선도	④ p-h 선도

2. 냉각수 출입구 온도차를 5℃, 냉각수의 처리 열량을 16380kJ/h로 하면 냉각수량(L/min)은? (단, 냉각수의 비열은 4.2kJ/㎏·℃로 한다.)

① 10	② 13

③ 18	④ 20

3. 난방부하 계산에서 손실부하에 해당되지 않는 것은?

① 외벽, 유리창, 지붕에서의 부하

② 조명기구, 재실자의 부하

③ 틈새바람에 의한 부하

④ 내벽, 바닥에서의 부하

4. 냉난방부하에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 외기온도와 실내설정온도의 차가 클수록 냉난방도일은 작아진다.

② 실내의 잠열부하에 대한 현열부하의 비를 현열비라고 한다.

③ 난방부하 계산 시 실내에서 발생하는 열부하는 일반적으로 고려하지 않는다.

④ 냉방부하 계산 시 틈새 바람에 대한 부하는 무시하여도 된다.

5. 복사 냉·난방 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 실내 수배관이 필요하며, 결로의 우려가 있다.

② 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다.

③ 조명이나 일사가 많은 방에 효과적이며, 천장이 낮은 경우에만 적용된다.

④ 건물의 구조체가 파이프를 설치하여 여름에는 냉수, 겨울에는 온수로 냉·난방을 하는 방식이다.

6. 냉각수는 배관 내를 통하게 하고 배관 외부에 물을 살수하여 살수된 물의 증발에 의해 배관 내 냉각수를 냉각시키는 방식으로 대기오염이 심한 곳 등에서 많이 적용되는 냉각탑은?

① 밀폐식 냉각탑

② 대기식 냉각탑

③ 자연통풍식 냉각탑

④ 강제통풍식 냉각탑

7. 공기 냉각코일에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 소형 코일에는 일반적으로 외경 9~13㎜ 정도의 동관 또는 강관의 외측에 동, 또는 알루미늄제의 핀을 붙인다.

② 코일의 관 내에는 물 또는 증기, 냉매 등의 열매가 통하고 외측에는 공기를 통과시켜서 열매와 공기를 열교환 시킨다.

③ 핀의 형상은 관의 외부에 얇은 리본 모양의 금속판을 일정한 간격으로 감아 붙인 것을 에로핀형이라 한다.

④ 에로핀 중 감아 붙인 핀이 주름진 것을 평판핀, 주름이 없는 평면상의 것을 파형핀이라 한다.

8. 다음 공기조화에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 공기조화란 온도, 습도조정, 청정도, 실내기류 등 항목을 만족시키는 처리 과정이다.

② 반도체산업, 전산실 등은 산업용 공조에 해당된다.

③ 보건용 공조는 재실자에게 쾌적환경을 만드는 것을 목적으로 한다.

④ 공조장치에 여유를 두어 여름에 실·내외 온도차를 크게 할수록 좋다.

9. 32W 형광등 20개를 조명용으로 사용하는 사무실이 있다. 이때 조명기구로부터의 취득 열량은 약 얼마인가? (단, 안정기의 부하는 20%로 한다.)

① 550W	② 640W

③ 660W	④ 768W

10. HEPA 필터에 적합한 효율 측정법은?

① 중량법	② 비색법

③ 보간법	④ 계수법

11. 직교류형 및 대향류형 냉각탑에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 직교류형은 물과 공기 흐름이 직각으로 교차한다.

② 직교류형은 냉각탑의 충진재 표면적이 크다.

③ 대향류형 냉각탑의 효율이 직교류형보다 나쁘다.

④ 대향류형은 물과 공기 흐름이 서로 반대이다.

12. 그림과 같은 단면을 가진 덕트에서 정압, 동압, 전압의 변화를 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 덕트의 길이는 일정한 것으로 한다.)

①

②

③

④

13. 온수난방 방식의 분류에 해당되지 않는 것은?

① 복관식	② 건식

③ 상향식	④ 중력식

14. 수관식 보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 드럼이 작아 구조상 고압 대용량에 적합하다.

② 구조가 복잡하여 보수·청소가 곤란하다.

③ 예열시간이 짧고 효율이 좋다.

④ 보유수량이 커서 파열 시 피해가 크다.

15. 공기를 가열하는 데 사용하는 공기 가열코일이 아닌 것은?

① 증기코일	② 온수코일

③ 전기히터코일	④ 증발코일

16. 공기조화방식 중 중앙식 전공기방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 실내공기의 오염이 적다.

② 외기냉방이 가능하다.

③ 개별제어가 용이하다.

④ 대형의 공조기계실을 필요로 한다.

17. 통과 풍량이 350㎥/min일 때 표준 유닛형 에어필터의 수는? (단, 통과 풍속은 1.5m/s, 통과 면적은 0.5㎡이며, 유효면적은 80%이다.)

① 5개	② 6개

③ 8개	④ 10개

18. 냉각코일로 공기를 냉각하는 경우에 코일 표면 온도가 공기의 노점온도보다 높으면 공기 중의 수분량 변화는?

① 변화가 없다.	② 증가한다.

③ 감소한다.	④ 불규칙적이다.

19. 습공기의 수증기 분압과 동일한 온도에서 포화공기의 수증기 분압과의 비율을 무엇이라 하는가?

① 절대습도	② 상대습도

③ 열수분비	④ 비교습도

20. 어느 실내에 설치된 온수 방열기의 방열면적이 10㎡ EDR일 때의 방열량(W)은?

① 4500	② 6500

③ 7558	④ 5233

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 어느 재료의 열통과율이 0.35W/㎡·K, 외기와 벽면과의 열전달률이 20W/㎡·K, 내부공기와 벽면과의 열전달률이 5.4W/㎡·K이고, 재료의 두께가 187.5㎜일 때, 이 재료의 열전도도는?

① 0.032W/m·K	② 0.056W/m·K

③ 0.067W/m·K	④ 0.072W/m·K

22. 축열장치에서 축열재가 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 열의 저장은 쉬워야 하나 열의 방출은 어려워야 한다.

② 취급하기 쉽고 가격이 저렴해야 한다.

③ 화학적으로 안정해야 한다.

④ 단위체적당 축열량이 많아야 한다.

23. 1㎏의 공기가 온도 20℃의 상태에서 등온변화를 하여, 비체적의 증가는 0.5㎥/㎏, 엔트로피의 증가량은 0.05kcal/㎏·℃였다. 초기의 비체적은 얼마인가? (단, 공기의 기체상수는 29.27㎏·℃이다.)

① 0.293㎥/㎏	② 0.465㎥/㎏

③ 0.508㎥/㎏	④ 0.614㎥/㎏

24. 다음 중 냉각탑의 용량제어 방법이 아닌 것은?

① 슬라이드 밸브 조작 방법

② 수량변화 방법

③ 공기 유량변화 방법

④ 분할 운전 방법

25. 다음 중 무기질 브라인이 아닌 것은?

① 염화나트륨	② 염화마그네슘

③ 염화칼슘	④ 에틸렌글리콜

26. 증발식 응축기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 증발식 응축기는 많은 냉각수를 필요로 한다.

② 송풍기, 순환펌프가 설치되지 않아 구조가 간단하다.

③ 대기온도는 동일하지만 습도가 높을 때는 응축압력이 높아진다.

④ 증발식 응축기의 냉각수 보급량은 물의 증발량과는 큰 관계가 없다.

27. 저온장치 중 얇은 금속판에 브라인이나 냉매를 통하게 하여 금속판의 외면에 식품을 부착시켜 동결하는 장치는?

① 반 송풍 동결장치	② 접촉식 동결장치

③ 송풍 동결장치	④ 터널식 공기 동결장치

28. 이상 냉동 사이클에서 응축기 온도가 40℃, 증발기 온도가 -10℃이면 성적계수는?

① 3.26	② 4.26

③ 5.26	④ 6.26

29. 다음 h－x(엔탈피-농도) 선도에서 흡수식 냉동기 사이클을 나타낸 것으로 옳은 것은?

① ⓒ－ⓓ－ⓔ－ⓕ－ⓒ

② ⓑ－ⓒ－ⓕ－ⓖ－ⓑ

③ ⓐ－ⓑ－ⓖ－ⓗ－ⓐ

④ ⓐ－ⓓ－ⓔ－ⓗ－ⓐ

30. 진공압력 300㎜Hg를 절대압력으로 환산하면 약 얼마인가? (단, 대기압은 101.3kPa이다.)

① 48.7kPa	② 55.4kPa

③ 61.3kPa	④ 70.6kPa

31. 브라인의 구비조건으로 틀린 것은?

① 열용량이 크고 전열이 좋을 것

② 점성이 클 것

③ 빙점이 낮을 것

④ 부식성이 없을 것

32. 15℃의 물로 0℃의 얼음을 100㎏/h 만드는 냉동기의 냉동능력은 몇 냉동톤(RT)인가? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)

① 1.43	② 1.78

③ 2.12	④ 2.86

33. 이론 냉동사이클을 기반으로 한 냉동장치의 작동에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 냉동능력을 크게 하려면 압축비를 높게 운전하여야 한다.

② 팽창밸브 통과 전후의 냉매 엔탈피는 변하지 않는다.

③ 냉동장치의 성적계수 향상을 위해 압축비를 높게 운전하여야 한다.

④ 대형 냉동장치의 암모니아 냉매는 수분이 있어도 아연을 침식시키지 않는다.

34. 냉동사이클에서 증발온도가 일정하고 압축기 흡입가스의 상태가 건포화 증기일 때, 응축온도를 상승시키는 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 토출압력 상승

② 압축비 상승

③ 냉동효과 감소

④ 압축일량 감소

35. 실제기체가 이상기체의 상태식을 근사적으로 만족하는 경우는?

① 압력이 높고 온도가 낮을수록

② 압력이 높고 온도가 높을수록

③ 압력이 낮고 온도가 높을수록

④ 압력이 낮고 온도가 낮을수록

36. p-h(압력-엔탈피) 선도에서 포화증기선상의 건조도는 얼마인가?

① 2	② 1

③ 0.5	④ 0

37. 냉동장치의 p－i(압력-엔탈피) 선도에서 성적계수를 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm COP = {i_4 - i_3} over {i_3 - i_2}]	② [eqn: rm COP = {i_3 - i_2} over {i_4 - i_2}]

③ [eqn: rm COP = {i_3 - i_2} over {i_4 - i_3}]	④ [eqn: rm COP = {i_4 - i_2} over {i_3 - i_2}]

38. 암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 냉매액 온도가 20℃이고 압축기 직전 냉매가스 온도가 -15℃의 건포화 증기이며, 냉매 1㎏당 냉동량은 270kcal이다. 필요한 냉동능력이 14RT일 때, 냉매순환량은? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)

① 123㎏/h	② 172㎏/h

③ 185㎏/h	④ 212㎏/h

39. 2원 냉동사이클의 특징이 아닌 것은?

① 일반적으로 저온측과 고온측에 서로 다른 냉매를 사용한다.

② 초저온의 온도를 얻고자 할 때 이용하는 냉동사이클이다.

③ 보통 저온측 냉매로는 임계점이 높은 냉매를 사용하며, 고온측에는 임계점이 낮은 냉매를 사용한다.

④ 중간열교환기는 저온측에서는 응축기 역할을 하며, 고온측에서는 증발기 역할을 수행한다.

40. 수냉식 응축기를 사용하는 냉동장치에서 응축압력이 표준압력보다 높게 되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 공기 또는 불응축 가스의 혼입

② 응축수 입구온도의 저하

③ 냉각수량의 부족

④ 응축기의 냉각관에 스케일이 부착

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 가스미터 부착 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 온도, 습도가 급변하는 장소는 피한다.

② 부식성의 약품이나 가스가 미터기에 닿지 않도록 한다.

③ 인접 전기설비와는 충분한 거리를 유지한다.

④ 가능하면 미관상 건물의 주요 구조부를 관통한다.

42. 급탕배관 시공 시 주요 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 배관 구배	② 배관 재료의 선택

③ 관의 신축과 영향	④ 관내 유체의 물리적 성질

43. 냉매 배관 중 액관은 어느 부분인가?

① 압축기와 응축기까지의 배관

② 증발기와 압축기까지의 배관

③ 응축기와 수액기까지의 배관

④ 팽창밸브와 압축기까지의 배관

44. 배수트랩의 종류에 해당하는 것은?

① 드럼 트랩	② 버킷 트랩

③ 벨로스 트랩	④ 디스크 트랩

45. 증기 가열코일이 있는 저탕조의 하부에 부착하는 배관 또는 부속품이 아닌 것은?

① 배수관	② 급수관

③ 증기환수관	④ 버너

46. 냉온수 배관에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 배관이 보·천장·바닥을 관통하는 개소에는 플렉시블 이음을 한다.

② 수평관의 공기체류부에는 슬리브를 설치한다.

③ 팽창관(도피관)에는 슬루스 밸브를 설치한다.

④ 주관이 굽힘부에는 엘보 대신 벤드(곡관)를 사용한다.

47. 다음 중 대구경 강관의 보수 및 점검을 위해 분해, 결합을 쉽게 할 수 있도록 사용되는 연결방법은?

① 나사 접합	② 플랜지 접합

③ 용접 접합	④ 슬리브 접합

48. 파이프 내 흐르는 유체가 “물”임을 표시하는 기호는?

①	②

③	④

49. 냉동장치의 토출배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 관의 합류는 T이음보다 Y이음으로 한다.

② 압축기 정지 중에도 관내에 응축된 냉매가 압축기로 역류하지 않도록 한다.

③ 압축기에서 입상된 토출관의 수평 부분은 응축기 쪽으로 상향 구배를 한다.

④ 여러 대의 압축기를 병렬 운전할 때는 가스의 충돌로 인한 진동이 없게 한다.

50. 다음 중 가스 공급 설비와 관련이 없는 것은?

① 가스 홀더	② 압송기

③ 정적기	④ 정압기

51. 관경 25A(내경 27.6㎜)의 강관에 30L/min의 가스를 흐르게 할 때 유속(m/s)은?

① 0.14	② 0.34

③ 0.64	④ 0.84

52. 증기난방 배관 시공 시 복관 중력 환수식 증기 주관의 증기 흐름 방향으로의 구배로 적당한 것은?

① 1/100 정도의 선단 상향 구배로 한다.

② 1/100 정도의 선단 하향 구배로 한다.

③ 1/200 정도의 선단 상향 구배로 한다.

④ 1/200 정도의 선단 하향 구배로 한다.

53. 냉온수 배관을 시공할 때 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?

① 열에 의한 온수의 체적 팽창을 흡수하기 위해 신축이음을 한다.

② 기기와 관의 부식을 방지하기 위해 물을 자주 교체한다.

③ 열에 의한 배관의 신축을 흡수하기 위해 팽창관을 설치한다.

④ 공기체류장소에는 공기빼기밸브를 설치한다.

54. 강관의 접합방법에 해당되지 않는 것은?

① 나사 접합	② 플랜지 접합

③ 압축 접합	④ 용접 접합

55. 배관용 탄소강관의 호칭경은 무엇으로 표시하는가?

① 파이프 외경	② 파이프 내경

③ 파이프 유효경	④ 파이프 두께

56. 공기조화기에 설치된 공기 냉각코일 내에 흐르는 냉수의 적정 유속은?

① 약 1m/s	② 약 3m/s

③ 약 5m/s	④ 약 7m/s

57. 냉매배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 팽창밸브 부근에서 배관길이는 가능한 짧게 한다.

② 지나친 압력강하를 방지한다.

③ 암모니아 배관의 관이음에 쓰이는 패킹재료는 천연고무를 사용한다.

④ 두 개의 입상관 사용 시 트랩과 정은 되도록 크게 한다.

58. 각 난방 방식과 관련된 용어의 연결로 옳은 것은?

① 온수난방 - 잠열

② 증기난방 - 팽창탱크

③ 온풍난방 - 팽창관

④ 복사난방 - 평균복사온도

59. 다음 중 관을 도중에 분기시키기 위해 사용되는 부속품이 아닌 것은?

① 티(T)	② 와이(Y)

③ 크로스(cross)	④ 엘보(elbow)

60. 펌프 주위 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 흡입관의 길이는 가능하면 짧게 배관한다.

② 흡입관은 펌프를 향해서 약 1/50 정도의 올림 구배가 되도록 한다.

③ 토출관에는 글로브 밸브를 설치하고, 흡입관에는 체크밸브를 설치한다.

④ 흡입측에는 진공계를 설치하고, 토출측에는 압력계를 설치한다.

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 어떤 회로의 전압이 V[V]이고 전류가 I[A]이며 저항이 R[Ω]일 때 저항이 10% 감소되면 그때의 전류는 처음 전류 I[A]의 약 몇 배가 되는가?

① 1.11배	② 1.41배

③ 1.73배	④ 2.82배

62. 3상 유도전동기의 출력이 5마력, 전압 220V, 효율 80%, 역률 90%일 때 전동기에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

① 11.6	② 13.6

③ 15.6	④ 17.6

63. 추종제어에 속하지 않는 제어량은?

① 유량	② 방위

③ 위치	④ 자세

64. 시퀀스 제어에 관한 설명을 틀린 것은?

① 시간지연요소가 사용된다.

② 논리회로가 조합 사용된다.

③ 기계적 계전기 접점이 사용된다.

④ 전체시스템에 연결된 접점들이 동시에 동작한다.

65. 잔류편차가 존재하는 제어계는?

① 적분제어계

② 비례제어계

③ 비례적분제어계

④ 비례적분미분제어계

66. 전기력선의 성질로 틀린 것은?

① 전기력선은 서로 교차한다.

② 양전하에서 나와 음전하로 끝나는 연속곡선이다.

③ 전기력선상의 접선은 그 점에 있어서의 전계의 방향이다.

④ 단위 전계강도 1V/m인 점에 있어서 전기력선 밀도를 1개/㎡라 한다.

67. 다음 그림에서 단위 피드백 제어계의 입력을 R(s), 출력을 C(s)라 할 때 전달함수는 어떻게 표현되는가?

① [eqn: rm G(S) over {1+R(S)]	② [eqn: rm G(S) over {1+G(S)]

③ [eqn: rm C(S) over {1+G(S)]	④ [eqn: rm R(S)ㆍC(S) over {1+R(S)]

68. 다음 블록선도의 입력과 출력이 성립하기 위한 A의 값은?

① 3	② 4

③ [eqn: rm 1 over 3]	④ [eqn: rm 1 over 4]

69. 피드백 제어계에서 제어요소에 대한 설명인 것은?

① 목푯값에 비례하는 기준, 입력신호를 발생하는 요소이다.

② 기준입력과 주궤환신호의 차로 제어동작을 일으키는 요소이다.

③ 제어를 하기 위해 제어 대상에 부착시켜 놓은 장치이다.

④ 조작부와 조절부로 구성되어 동작신호를 조작량으로 변환하는 요소이다.

70. 계측기를 선택할 경우 고려하여야 할 사항과 가장 관계가 적은 것은?

① 정확성	② 신속성

③ 신뢰성	④ 배율성

71. 그림과 같은 단위계단함수를 옳게 나타낸 것은?

① u(t)	② u(t－a)

③ u(a－t)	④ u(-a－t)

72. 전력선, 전기기기 등 보호대상에 발생한 이상상태를 검출하여 기기의 피해를 경감시키거나 그 파급을 저지하기 위하여 사용되는 것은?

① 보호계전기	② 보조계전기

③ 전자접촉기	④ 한시계전기

73. 목푯값이 다른 양과 일정한 비율 관계를 가지고 변화하는 경우의 제어는?

① 추종제어	② 정치제어

③ 비율제어	④ 프로그램제어

74. 서보 전동기는 다음 중 어디에 속하는가?

① 검출기	② 증폭기

③ 변환기	④ 조작기기

75. 전달함수를 정의할 때의 조건으로 옳은 것은?

① 입력신호만을 고려한다.

② 모든 초깃값을 고려한다.

③ 주파수 특성만을 고려한다.

④ 모든 초깃값을 0으로 한다.

76. 그림과 같은 R-L-C 직렬회로에서 단자전압과 전류가 동상이 되는 조건은?

① ω＝LC	② ωLC＝1

③ ω2LC＝1	④ ωL2C2＝1

77. 변위를 전압으로 변환시키는 장치가 아닌 것은?

① 전위차계	② 측온저항

③ 포텐셔미터	④ 차동변압기

78. 다음 블록선도에서 전달함수 C(s)/R(s)는?

① [eqn: rm {G_1 G_2 G_3} over {1+G_2 G_3 H_1 - G_1 G_2 H}]

② [eqn: rm {G_1 G_2 G_3} over {1+G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 H}]

③ [eqn: rm {G_1 G_2 G_3 H_1} over {1+G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 H}]

④ [eqn: rm {G_1 G_2 G_3} over {1+G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 H}]

79. 권선형 유도전동기의 회전자 입력이 10㎾일 때 슬립이 4%였다면 출력은 몇 ㎾인가?

① 4	② 8

③ 9.6	④ 10.4

80. 제동비 ζ는 그 범위가 0~1 사이의 값을 갖는 것이 보통이다. 그 값이 0에 가까울수록 어떻게 되는가?

① 증가 진동한다.

② 응답속도가 늦어진다.

③ 일정한 진폭으로 계속 진동한다.

④ 최대 오버슈트가 점점 작아진다.