건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	3	3	4	1	2	4	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	2	1	4	3	3	1	2	2	2
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	4	4	4	4	3	1	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	2	4	2	1	4	4	3	3
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	3	1	1	1	4	4	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	3	4	2	3	4	3	2	2	4
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	1	2	3	2	2	3	2	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	2	2	3	3	2	2	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 다음 중 직접 난방방식이 아닌 것은?

① 증기난방	② 온수난방

③ 복사난방	④ 온풍난방

2. 건축물의 출입문으로부터 극간풍의 영향을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 회전문을 설치한다.

② 이중문을 충분한 간격으로 설치한다.

③ 출입문에 블라인드를 설치한다.

④ 에어커튼을 설치한다.

3. 유리를 투과한 일사에 의한 취득열량과 가장 거리가 먼 것은?

① 유리창 면적	② 일사량

③ 환기횟수	④ 차폐계수

4. 공조방식 중 송풍온도를 일정하게 유지하고 부하변동에 따라서 송풍량을 변화시킴으로써 실온을 제어하는 방식은?

① 멀티 존 유닛방식	② 이중덕트방식

③ 가변풍량방식	④ 패키지 유닛방식

5. 다음 중 냉방부하 계산 시 상당외기온도차를 이용하는 경우는?

① 유리창의 취득열량	② 내벽의 취득열량

③ 침입외기 취득열량	④ 외벽의 취득열량

6. 송풍기 회전수를 높일 때 일어나는 현상으로 틀린 것은?

① 정압 감소

② 동압 증가

③ 소음 증가

④ 송풍기 동력 증가

7. 냉방부하의 종류 중 현열만 존재하는 것은?

① 외기의 도입으로 인한 취득열

② 유리를 통과하는 전도열

③ 문틈에서의 틈새바람

④ 인체에서의 발생열

8. 주로 소형 공조기에 사용되며, 증기 또는 전기 가열기로 가열한 온수 수면에서 발생하는 증기로 가습하는 방식은?

① 초음파형	② 원심형

③ 노즐형	④ 가습팬형

9. 31℃의 외기와 25℃의 환기를 1：2의 비율로 혼합하고 바이패스 팩터가 0.16인 코일로 냉각 제습할 때 코일 출구온도(℃)는? (단, 코일의 표면온도는 14℃이다.)

① 14	② 16

③ 27	④ 29

10. 습공기 5000㎥/h를 바이패스 팩터 0.2인 냉각코일에 의해 냉각시킬 때 냉각코일의 냉각열량(㎾)은? (단, 코일 입구공기의 엔탈피는 64.5kJ/㎏, 밀도는 1.2㎏/㎥, 냉각코일 표면온도는 10℃이며, 10℃의 포화습공기 엔탈피는 30kJ/㎏이다.)

① 38	② 46

③ 138	④ 165

11. 냉방부하에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 조명에서 발생하는 열량은 잠열로서 외기부하에 해당된다.

② 상당외기온도차는 방위, 시작 및 벽체 재료 등에 따라 값이 정해진다.

③ 유리창을 통해 들어오는 부하는 태양복사열만 계산한다.

④ 극간풍에 의한 부하는 실내외 온도차에 의한 현열만을 계산한다.

12. 저속덕트와 고속덕트의 분류기준이 되는 풍속은?

① 10m/s	② 15m/s

③ 20m/s	④ 30m/s

13. 20℃ 습공기의 대기압이 100kPa이고, 수증기의 분압이 1.5kPa이라면 주어진 습공기의 절대습도(㎏/㎏′)는?

① 0.0095	② 0.0112

③ 0.0129	④ 0.0133

14. 다음 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은? (단, 모든 조건은 동일하다.)

① 회전수제어	② 흡입베인제어

③ 흡입댐퍼제어	④ 토출댐퍼제어

15. 에어와셔(공기세정기) 속의 플러딩 노즐(flooding nozzle)의 역할은?

① 균일한 공기흐름 유지

② 분무수의 분무

③ 엘리미네이터 청소

④ 물방울의 기류에 혼입 방지

16. 덕트 계통의 열손실(취득)과 직접적인 관계로 가장 거리가 먼 것은?

① 덕트 주위온도	② 덕트 가공정도

③ 덕트 주위 소음	④ 덕트 속 공기압력

17. 지역난방의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 연료비는 절감되나 열효율이 낮고 인건비가 증가한다.

② 개별건물의 보일러실 및 굴뚝이 불필요하므로 건물이용의 효용이 높다.

③ 설비의 합리화로 대기오염이 적다.

④ 대규모 열원기기를 이용하므로 에너지를 효율적으로 이용할 수 있다.

18. 대향류의 냉수코일 설계 시 일반적인 조건으로 틀린 것은?

① 냉수 입출구 온도차는 일반적으로 5~10℃로 한다.

② 관내 물의 속도는 5~15m/s로 한다.

③ 냉수 온도는 5~15℃로 한다.

④ 코일 통과 풍속은 2~3m/s로 한다.

19. 공기조화 시스템에서 난방을 할 때 보일러에 있는 온수를 목적지인 사용처로 보냈다가 다시 사용하기 위해 되돌아오는 관을 무엇이라고 하는가?

① 온수공급관	② 온수환수관

③ 냉수공급관	④ 냉수환수관

20. 흡착식 감습장치의 흡착제로 적당하지 않은 것은?

① 실리카겔	② 염화리튬

③ 활성 알루미나	④ 합성 제올라이트

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 흡입 관 내를 흐르는 냉매증기의 압력강하가 커지는 경우는?

① 관이 굵고 흡입관 길이가 짧은 경우

② 냉매증기의 비체적이 큰 경우

③ 냉매의 유량이 적은 경우

④ 냉매의 유속이 빠른 경우

22. 다음 중 냉동장치의 압축기와 관계가 없는 효율은?

① 소음효율	② 압축효율

③ 기계효율	④ 체적효율

23. 냉동사이클 중 P-h 선도(압력-엔탈피 선도)로 구할 수 없는 것은?

① 냉동능력	② 성적계수

③ 냉매순환량	④ 마찰계수

24. 이상기체의 압력이 0.5 MPa, 온도가 150℃, 비체적이 0.4㎥/㎏일 때, 가스상수(J/㎏·K)는 얼마인가?

① 11.3	② 47.28

③ 113	④ 472.8

25. 가용전에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저압차단 스위치를 의미한다.

② 압축기 토출 측에 설치한다.

③ 수냉응축기 냉각수 출구측에 설치한다.

④ 응축기 또는 고압수액기의 액배관에 설치한다.

26. 냉매가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

① 증발 잠열이 클 것

② 응고점이 낮을 것

③ 전기 저항이 클 것

④ 증기의 비열비가 클 것

27. 몰리에르 선도에서 건도(x)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 몰리에르 선도의 포화액선상 건도는 1이다.

② 액체 70%, 증기 30%인 냉매의 건도는 0.7이다.

③ 건도는 습포화증기 구역 내에서만 존재한다.

④ 건도는 과열증기 중 증기에 대한 포화액체의 양을 말한다.

28. 몰리에르 선도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 과열구역에서 등엔탈피선으로 등온선과 거의 직교한다.

② 습증기 구역에서 등온선과 등압선은 평행하다.

③ 포화 액체와 포화 증기의 상태가 동일한 점을 임계점이라고 한다.

④ 등비체적선은 과열 증기구역에서도 존재한다.

29. 팽창밸브 직후 냉매의 건도가 0.2이다. 이 냉매의 증발열이 1884kJ/㎏ 이라 할 때, 냉동효과(kJ/㎏)는 얼마인가?

① 376.8	② 1324.6

③ 1507.2	④ 1804.3

30. 평판을 통해서 표면으로 확산에 의해서 전달되는 열유속(heat flux)이 0.4㎾/㎡이다. 이 표면과 20℃ 공기흐름과의 대류전열계수가 0.01㎾/㎡·℃인 경우 평판의 표면온도(℃)는?

① 45	② 50

③ 55	④ 60

31. 이상적인 냉동사이클과 비교한 실제 냉동사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냉매가 관내를 흐를 때 마찰에 의한 압력손실이 발생한다.

② 외부와 다소의 열 출입이 있다.

③ 냉매가 압축기의 밸브를 지날 때 약간의 교축작용이 이루어진다.

④ 압축기 입구에서의 냉매상태 값은 증발기 출구와 동일하다.

32. 흡수식 냉동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 용랑제어의 범위가 넓어 폭넓은 용량제어가 가능하다.

② 터보 냉동기에 비하여 소음과 진동이 크다.

③ 부분 부하에 대하 대응성이 좋다.

④ 회전부가 적어 기계적인 마모가 적고 보수관리가 용이하다.

33. 액분리기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 장치를 순환하고 남는 여분의 냉매를 저장하기 위해 설치하는 용기를 말한다.

② 액분리기는 흡입관 중의 가스와 액의 혼합물로부터 액을 분리하는 역할을 한다.

③ 액분리기는 암모니아 냉동장치에는 사용하지 않는다.

④ 팽창밸브와 증발기 사이에 설치하여 냉각효율을 상승시킨다.

34. 암모니아의 증발잠열은 -15℃에서 1310.4kJ/㎏이지만, 실제로 냉동능력은 1126.2kJ/㎏ 으로 작아진다. 차이가 생기는 이유로 가장 적절한 것은?

① 체적효율 때문이다.

② 전열면의 효율 때문이다.

③ 실제 값과 이론 값의 차이 때문이다.

④ 교축팽창 시 발생하는 플래시 가스 때문이다.

35. 냉동장치의 운전 중 저압이 낮아질 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 흡입가스 과열 및 압축비 증대

② 증발온도 저하 및 냉동능력 증대

③ 흡입가스의 비체적 증가

④ 성적계수 저하 및 냉매순환량 감소

36. 냉동장치 내에 불응축 가스가 혼입되었을 때 냉동장치의 운전에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

① 열교환 작용을 방해하므로 응축압력이 낮게 된다.

② 냉동능력이 감소한다.

③ 소비전력이 증가한다.

④ 실린더가 과열되고 윤활유가 열화 및 탄화된다.

37. 냉동장치에서 플래시 가스가 발생하지 않도록 하기 위한 방지대책으로 틀린 것은?

① 액관의 직경이 충분한 크기를 갖고 있도록 한다.

② 증발기의 위치를 응축기와 비교해서 너무 높게 설치하지 않는다.

③ 여과기나 필터의 점검 청소를 실시한다.

④ 액관 냉매액의 과냉도를 줄인다.

38. 다음 중 고압가스 안전관리법에 적용되지 않는 것은?

① 스크류 냉동기	② 고속다기통 냉동기

③ 회전용적형 냉동기	④ 열전모듈 냉각기

39. -20℃의 암모니아 포화액의 엔탈피가 314kJ/㎏이며, 동일 온도에서 건조포화증기의 엔탈피가 1687kJ/㎏이다. 이 냉매액이 팽창밸브를 통과하여 증발기에 유입될 때의 냉매의 엔탈피가 670kJ/㎏ 이었다면 중량비로 약 몇 %가 액체 상태인가?

① 16	② 26

③ 74	④ 84

40. 증발식 응축기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 증발식 응축기의 냉각수는 보충할 필요가 없다.

② 증발식 응축기는 물의 현열을 이용하여 냉각하는 것이다.

③ 내부에 냉매가 통하는 나관이 있고, 그 위에 노즐을 이용하여 물을 산포하는 형식이다.

④ 압력강하가 작으므로 고압측 배관에 적당하다.

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 물은 가열하면 팽창하여 급탕탱크 등 밀폐가열장치 내의 압력이 상승한다. 이 압력을 도피시킬 목적으로 설치하는 관은?

① 배기관	② 팽창관

③ 오버플로관	④ 압축 공기관

42. 도시가스를 공급하는 배관의 종류가 아닌 것은?

① 공급관	② 본관

③ 내관	④ 주관

43. 가스배관에서 가스가 누설될 경우 중독 및 폭발사고를 미연에 방지하기 위하여 조금만 누설되어도 냄새로 충분히 감지할 수 있도록 설치하는 장치는?

① 부스터설비	② 정압기

③ 부취설비	④ 가스홀더

44. 배관용 패킹 재료를 선택할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 재료의 탄력성	② 진동의 유무

③ 유체의 압력	④ 재료의 부식성

45. 급수방식 중 고가탱크방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다른 방식에 비해 오염가능성이 적다.

② 저수량을 확보하여 일정 시간 동안 급수가 가능하다.

③ 사용자의 수도꼭지에서 항상 일정한 수압을 유지한다.

④ 대규모 급수 설비에 적하하다.

46. 동관의 분류 중 가장 두꺼운 것은?

① K형	② L형

③ M형	④ N형

47. 루프형 신축이음쇠의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 설치공간을 많이 차지한다.

② 신축에 따른 자체 응력이 생긴다.

③ 고온, 고압의 옥외 배관에 많이 사용된다.

④ 장시간 사용 시 패킹의 마모로 누수의 원인이 된다.

48. 고압배관과 저압배관의 사이에 설치하여 고압측 압력을 필요한 압력으로 낮추어 저압측 압력을 일정하게 유지시키는 밸브는?

① 체크밸브	② 게이트밸브

③ 안전밸브	④ 감압밸브

49. 건물 1층의 바닥면을 기준으로 배관의 높이를 표시할 때 사용하는 기호는?

① EL	② GL

③ FL	④ UL

50. 냉매액관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 긴 입상 액관의 경우 압력의 감소가 크므로 충분한 과냉각이 필요하다.

② 배관 도중에 다른 열원으로부터 열을 받지 않도록 한다.

③ 액관 배관은 가능한 한 길게 한다.

④ 액 냉매가 관 내에서 증발하는 것을 방지하도록 한다.

51. 다음 중 증기난방설비 시공 시 보온을 필요로 하는 배관은 어느 것인가?

① 관말 증기 트랩장치의 냉각관

② 방열기 주위 배관

③ 증기공급관

④ 환수관

52. 가스배관의 설치 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 최단거리로 할 것

② 구부러지거나 오르내림을 적게 할 것

③ 가능한 한 은폐하거나 매설할 것

④ 가능한 한 옥외에 할 것

53. 다음 중 엘보를 용접이음으로 나타낸 기호는?

①	②

③	④

54. 2가지 종류의 물질을 혼합하면 단독으로 사용할 때보다 더 낮은 융해온도를 얻을 수 있는 혼합제를 무엇이라고 하는가?

① 부취제	② 기한제

③ 브라인	④ 에멀션

55. 배관의 호칭 중 스케쥴 번호는 무엇을 기준으로 하여 부여하는가?

① 관의 안지름	② 관의 바깥지름

③ 관의 두께	④ 관의 길이

56. 온수난방에서 역귀환방식을 채택하는 주된 이유는?

① 순환펌프를 설치하기 위해

② 배관의 길이를 축소하기 위해

③ 열손실과 발생소음을 줄이기 위해

④ 건물 내 각 실의 온도를 균일하게 하기 위해

57. 냉·온수 헤더에 설치하는 부속품이 아닌 것은?

① 압력계	② 드레인관

③ 트랩장치	④ 급수관

58. 냉각탑에서 냉각수는 수직 하향 방향이고 공기는 수평 방향인 형식은?

① 평행류형	② 직교류형

③ 혼합형	④ 대향류형

59. 급수배관에서 수격작용 발생개소로 가장 거리가 먼 것은?

① 관내 유속이 빠른 곳

② 구배가 완만한 곳

③ 급격히 개폐되는 밸브

④ 굴곡개소가 있는 곳

60. 다음 중 급수설비에 설치되어 물이 오염되기 쉬운 형태의 배관은?

① 상향식 배관

② 하향식 배관

③ 조닝 배관

④ 크로스커넥션 배관

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 제어된 제어대상의 양 즉, 제어계의 출력을 무엇이라고 하는가?

① 목표값	② 조작량

③ 동작신호	④ 제어량

62. 플로차트를 작성할 때 다음 기호의 의미는?

① 단자	② 처리

③ 입출력	④ 결합자

63. 피드백제어계 중 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 하는 것은?

① 서보기구

② 프로세스제어

③ 자동조정

④ 프로그램제어

64. 발전기의 유기기전력의 방향과 관계가 있는 법칙은?

① 플레밍의 왼손법칙

② 플레밍의 오른손법칙

③ 패러데이의 법칙

④ 암페어의 법칙

65. 시퀀스제어에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 조합논리회로로 사용된다.

② 미리 정해진 순서에 의해 제어된다.

③ 입력과 출력을 비교하는 장치가 필수적이다.

④ 일정한 논리에 의해 제어된다.

66. 100 mH의 자기 인덕턴스를 가진 코일에 10A 의 전류가 통과할 때 축적되는 에너지는 몇 J인가?

① 1	② 5

③ 50	④ 1000

67. 평형 3상 Y결선에서 상전압 Vp와 선간전압 Vɩ과의 관계는?

① [eqn: rm V_ɭ ＝ V_p]	② [eqn: rm V_ɭ ＝ root 3 V_p]

③ [eqn: rm V_ɭ ＝ 1 over root 3 V_p]	④ [eqn: rm V_ɭ ＝ 3V_p]

68. 전원 전압을 일정 전압 이내로 유지하기 위해서 사용되는 소자는?

① 정전류 다이오드	② 브리지 다이오드

③ 제너 다이오드	④ 터널 다이오드

69. 목표값이 미리 정해진 변화를 할 때의 제어로서, 열처리 노의 온도제어, 무인 운전 열차 등이 속하는 제어는?

① 추종제어	② 프로그램제어

③ 비율제어	④ 정치제어

70. 그림과 같이 블록선도를 접속하였을 때, ⓐ에 해당하는 것은?

① [eqn: rm G(s)＋H(s)]	② [eqn: rm G(s)－H(s)]

③ [eqn: rm G(s) over {1+G(s)·H(s)}]	④ [eqn: rm H(s) over {1+G(s)·H(s)}]

71. 3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법으로 옳은 것은?

① △-Y 결선으로 변경한다.

② 회전자를 수동으로 역회전시켜 기동한다.

③ 3선을 차례대로 바꾸어 연결한다.

④ 3상 전원 중 2선의 접속을 바꾼다.

72. 60Hz, 100V 의 교류전압이 200Ω의 전구에 인가될 때 소비되는 전력은 몇 W인가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

73. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식은?

① [eqn: rm X`Y]	② [eqn: rm bar X `Y + X `bar Y]

③ [eqn: rm bar X (X+Y)]	④ [eqn: rm (bar X + Y ) + (X + bar Y )]

74. 특성방정식 s2＋2s＋2＝0을 갖는 2차계에서의 감쇠율 (damping ratio)은?

① [eqn: rm root 2]	② [eqn: rm 1 over root 2]

③ [eqn: rm 1 over 2]	④ [eqn: rm 2]

75. [eqn: rm F(s) = {3s+10} over {s^3 + 2s^2 + 5s}]일 때 f(t)의 최종치는?

① 0	② 1

③ 2	④ 8

76. 8Ω, 12Ω, 20Ω, 30Ω의 4개 저항을 병렬로 접속할 때 합성저항은 약 몇 Ω인가?

① 2.0	② 2.35

③ 3.43	④ 3.8

77. 그림과 같은 병렬공진회로에서 전류 I가 전압 E보다 앞서는 관계로 옳은 것은?

① [eqn: f < rm 1 over {2 pi root LC}]	② [eqn: f > rm 1 over {2 pi root LC}]

③ [eqn: f = rm 1 over {2 pi root LC}]	④ [eqn: f = rm 1 over { root {2 pi LC}}]

78. 유도전동기의 역률을 개선하기 위하여 일반적으로 많이 사용되는 방법은?

① 조상기 병렬접속	② 콘덴서 병렬접속

③ 조상기 직렬접속	④ 콘덴서 직렬접속

79. T₁＞T₂＞0일 때, [eqn: rm G(s)={1+T_2 S} over {1+T_1 S}]의 벡터궤적은?

①

②

③

④

80. 다음 블록선도 중에서 비례미분제어기는?

①

②

③

④