건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2020.6.21. 1회·2회)

2020년 1회·2회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	3	3	4	4	2	4	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	2	2	1	1	2	4	2	3
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	4	1	2	3	2	2	4	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	1	2	3	3	2	4	3	2
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	1	3	3	3	4	4	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	3	2	3	4	1	1	3	1	3
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	2	1	2	4	3	3	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	2	2	4	4	2	1	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 증기난방에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 열매온도가 높아 방열기의 방열면적이 작아진다.

② 예열 시간이 짧다.

③ 부하변동에 따른 방열량의 제어가 곤란하다.

④ 증기의 증발현열을 이용한다.

2. 온풍난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 예열부하가 거의 없으므로 가동시간이 아주 짧다.

② 취급이 간단하고 취급자격자를 필요로 하지 않는다.

③ 방열기기나 배관 등의 시설이 필요 없으므로 설비비가 싸다.

④ 토출 공기온도가 높으므로 쾌적성이 좋다.

3. 공조방식 중 변풍량 단일덕트 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 운전비의 절약이 가능하다.

② 동시 부하율이 고려하여 기기 용량을 결정하므로 설비용량을 적게 할 수 있다.

③ 시운전 시 각 토출구의 풍량조정이 복잡하다.

④ 부하변동에 대하여 제어응답이 빠르기 때문에 거주성이 향상된다.

4. 풍량이 800㎥/h인 공기를 건구온도 33℃, 습구온도 27℃(엔탈피(h₁)는 85.26kJ/㎏)의 상태에서 건구온도 16℃, 상대습도 90%(엔탈피(h₂)는 42kJ/㎏)상태까지 냉각할 경우 필요한 냉각열량(㎾)은? (단, 건공기의 비체적은 0.83㎥/㎏이다.)

① 3.1	② 5.4

③ 11.6	④ 22.8

5. 겨울철 침입외기(틈새바람)에 의한 잠열 부하(q₁, kJ/h)를 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, Q는 극간풍량(㎥/h), △t는 실내·외 온도차(℃), △x는 실내·외 절대 습도차(㎏/㎏')이다.)

① 1.212×Q×△t	② 539×Q×△x

③ 2501×Q×△x	④ 3001.2×Q×trianglex

6. 공기조화 부하의 종류 중 실내부하와 장치부하에 해당되지 않는 것은?

① 사무기기나 인체를 통해 실내에서 발생하는 열

② 유리 및 벽체를 통한 전도열

③ 급기덕트에서 실내로 유입되는 열

④ 외기로 실내 온·습도를 냉각시키는 열

7. 에어필터의 포집방법 중 무기질 섬유 공간을 공기가 통과할 때 충돌, 차단, 확산에 의해 큰 분진입자를 포집하는 필터는 무엇인가?

① 정전식 필터	② 여과식 필터

③ 점착식 필터	④ 흡착식 필터

8. 다음 중 자연 환기가 많이 일어나도 비교적 난방 효율이 제일 좋은 것은?

① 대류난방	② 증기난방

③ 온풍난방	④ 복사난방

9. 열교환기 중 공조기 내부에 주로 설치되는 공기 가열기 또는 공기냉각기를 흐르는 냉·온수의 통로수는 코일의 배열방식에 따라 나뉜다. 이 중 코일의 배열방식에 따른 종류가 아닌 것은?

① 풀 서킷	② 하프 서킷

③ 더블 서킷	④ 플로우 서킷

10. 다음 가습기 방식 분류 중 기화식이 아닌 것은?

① 모세관식 가습기	② 회전식 가습기

③ 적하식 가습기	④ 원심식 가습기

11. 각 실마다 전기스토브나 기름난로 등을 설치하여 난방하는 방식을 무엇이라고 하는가?

① 온돌난방	② 중앙난방

③ 지역난방	④ 개별난방

12. 송풍기 특성곡선에서 송풍기의 운전점은 어떤 곡선의 교차점을 의미하는가?

① 압력곡선과 저항곡선의 교차점

② 효율곡선과 압력곡선의 교차점

③ 축동력곡선과 효율곡선의 교차점

④ 저항곡선과 축동력곡선의 교차점

13. 방열량이 5.25㎾인 방열기에 공급해야 할 온수량(㎥/h)은? (단, 방열기 입구온도는 80℃, 출구온도는 70℃이며, 물의 비열은 4.2kJ/㎏·℃, 물의 밀도는 977.5㎏/㎥이다.)

① 0.34	② 0.46

③ 0.66	④ 0.75

14. 송풍기 번호에 의한 송풍기 크기를 나타내는 식으로 옳은 것은?

① 원심송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 100㎜]

축류송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 150㎜]

② 원심송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 150㎜]

축류송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 100㎜]

③ 원심송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 150㎜]

축류송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 150㎜]

④ 원심송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 100㎜]

축류송풍기 : [eqn: rm No(＃)＝ 회전날개지름㎜ over 100㎜]

15. 외기와 배기 사이에서 현열과 잠열을 동시에 회수하는 방식으로 외기 도입량이 많고 운전시간이긴 시설에서 효과가 큰 방식은?

① 전열교환기 방식

② 히트 파이프 방식

③ 콘덴서 리히트 방식

④ 런 어라운드 코일 방식

16. 보일러를 안전하고 경제적으로 운전하기 위한 여러 가지 부속기기 중 급수관계 장치와 가장 거리가 먼 것은?

① 증기관	② 급수 펌프

③ 급수 밸브	④ 자동급수장치

17. 압력 10000kPa, 온도 227℃인 공기의 밀도(㎏/㎥)는 얼마인가? (단, 공기의 기체상수는 287.04J/㎏·K이다.)

① 57.3	② 69.6

③ 73.2	④ 82.9

18. 다음 공조방식 중 중앙방식이 아닌 것은?

① 단일덕트 방식	② 2중덕트 방식

③ 팬코일유닛 방식	④ 룸 쿨러 방식

19. 다음 중 엔탈피가 0kJ/㎏인 공기는 어느 것인가?

① 0℃ 습공기	② 0℃ 건공기

③ 0℃ 포화공기	④ 32℃ 습공기

20. 아래 습공기선도에서 습공기의 상태가 1지점에서 2지점을 거쳐 3지점으로 이동하였다. 이 습공기가 거친 과정은? (단, 1, 2회 엔탈피는 같다.)

① 냉각 감습-가열

② 냉각-제습제를 이용한 제습

③ 순환수 가습-가열

④ 온수 감습-냉각

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 다음의 냉매가스를 단열압축 하였을 때 온도상승률이 가장 큰 것부터 순서대로 나열된 것은? (단, 냉매가스는 이상기체로 가정한다.)

① 공기＞암모니아＞메틸클로라이드＞R-502

② 공기＞메틸클로라이드＞암모니아＞R-502

③ 공기＞R-502＞메틸클로라이드＞암모니아

④ R-502＞공기＞암모니아＞메틸클로라이드

22. 몰리에르선도 상에서 압력이 증대함에 따라 포화액션과 건포화증기선이 만나는 일치점을 무엇이라 하는가?

① 한계점	② 임계점

③ 상사점	④ 비등점

23. 다음 중 냉동기의 압축기에서 일어나는 이상적인 압축과정은 어느 것인가?

① 등온변화	② 등압변화

③ 등엔탈피변화	④ 등엔프로피변화

24. 다음 열에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냉동실이나 냉장실 벽체를 통해 실내로 들어오는 열은 감열과 잠열이다.

② 냉동실 출입문의 틈새로 공기가 갖고 들어오는 열은 감열과 잠열이다.

③ 하절기 냉장실에서 작업하는 인체의 발생열은 감열과 잠열이다.

④ 냉장실 내 백열등에서 발생하는 열은 감열이다.

25. 다음 중 펠티어(Peltier) 효과를 이용한 냉동법은?

① 기체팽창 냉동법	② 열전 냉동법

③ 자기 냉동법	④ 2원 냉동법

26. 온도식 팽창밸브(Thermostatic expansion valve)에 있어서 과열도란 무엇인가?

① 팽창밸브 입구와 증발기 출구 사이의 냉매 온도차

② 팽창밸브 입구와 팽창밸브 출구 사이의 냉매 온도차

③ 흡인관 내의 냉매가스 온도와 증발기내의 포화온도와의 온도차

④ 압축기 토출가스와 증발기내 증발가스의 온도차

27. 수냉식 응축기를 사용하는 냉동장치에서 응축압력이 표준압력보다 높게 되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 공기 또는 불응축가스의 혼입

② 응축수 입구온도의 저하

③ 냉각수량의 부족

④ 응축기의 냉각관에 스케일이 부착

28. 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 초저온용으로 사용된다.

② 비교적 소용량 보다는 대용량에 적합하다.

③ 열교환기를 설치하여도 효율은 변함없다.

④ 물-LiBr 식인 경우 물이 흡수제가 된다.

29. 증기 압축식 냉동법(A)과 전자 냉동법(B)의 역할을 비교한 것으로 틀린 것은?

① (A)압축기 : (B)소대자(P-N)

② (A)압축기 모터 : (B)전원

③ (A)냉매 : (B)전자

④ (A)응축기 : (B)저온측 접합부

30. 다음 중 가스엔진구동형 열펌프(GHP) 시스템의 설명으로 틀린 것은?

① 압축기를 구동하는데 전기에너지 대신 가스를 이용하는 내연기관을 이용한다.

② 하나의 실외기에 하나 또는 여러 개의 실내기가 장착된 형태로 이루어진다.

③ 구성요소로서 압축기를 제외한 엔진, 그리고 내·외부열교환기 등으로 구성된다.

④ 연료로는 천연가스, 프로판 등이 이용될 수 있다.

31. 다음 그림은 단효용 흡수식 냉동기에서 일어나는 과정을 나타낸 것이다. 각 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

① ①→②과정 : 재생기에서 돌아오는 고온 농용액과 열교환에 의한 희용액의 온도상승

② ②→③과정 : 재생기 내에서의 가열에 의한 냉매 응축

③ ④→⑤과정 : 흡수기에서의 저온 희용액과 열교환기에 의한 농용액의 온도강하

④ ⑤→⑥ : 흡수기에서 외부로부터의 냉각에 의한 농용액의 온도강하

32. 다음 냉동기의 종류와 원리의 연결로 틀린 것은?

① 증기압축식-냉매의 증발잠열

② 증기분사식-진공에 의한 물 냉각

③ 전자냉동법-전류흐름에 의한 흡열작용

④ 흡수식-프레온 냉매의 증발잠열

33. 다음 중 헬라이드 토치를 이용하여 누설검사를 하는 냉매는?

① R-134a	② R-717

③ R-744	④ R-729

34. 냉동기 속 두 냉매가 아래 표의 조건으로 작동될 때, A 냉매를 이용한 압축기의 냉동능력을 Qᴀ, B 냉매를 이용한 압축기의 냉동능력을 Qʙ인 경우 Qᴀ/Qʙ의 비는? (단, 두 압축기의 피스톤 압출량은 동일하며, 체적효율도 75%로 동일하다.)

	A	B
냉동효과(kJ/㎏)	1130	170
비체적(㎥/㎏)	0.509	0.077

① 1.5	② 1.0

③ 0.8	④ 0.5

35. 두께 3㎝인 석면판의 한쪽 면의 온도는 400℃, 다른 쪽 면의 온도는 100℃일 때, 이 판을 통해 일어나는 열전달량(W/㎡)은? (단, 석면의 열전도율은 0.095W/m·℃이다.)

① 0.95	② 95

③ 950	④ 9500

36. R-502를 사용하는 냉동장치의 몰리엘 선도가 다음과 같다. 이 장치의 실제 냉매순환량은 167㎏/h이고, 전동기 출력이 3.5㎾일 때, 실제 성적계수는?

① 1.3	② 1.4

③ 1.5	④ 1.6

37. 냉매 충전용 매니폴드로 구성하는 주요밸브와 가장 거리가 먼 것은?

① 흡입밸브

② 자동용량제어밸브

③ 펌프연결밸브

④ 바이패스밸브

38. 냉매와 배관재료의 선택을 바르게 나타낸 것은?

① NH₃ : Cu 합금

② 크롤메탈 : Al 합금

③ R-21 : Mg을 함유한 Al합금

④ 이산화탄소 : Fe 합금

39. 2단압축 사이클에서 증발압력이 계기압력으로 235kPa이고, 응축압력은 절대압력으로 1225kPa일 때 최적의 중간 절대압력(kPa)은? (단, 대기압은 101kPa이다.)

① 514.5	② 536.06

③ 641.56	④ 668.36

40. 30℃ 공기가 체적 1㎥의 용기 내에 압력 600kPa인 상태로 들어 있을 때 용기 내의 공기 질량(㎏)은? (단, 기체상수는 287J/㎏·K이다.)

① 5.9	② 6.9

③ 7.9	④ 4.9

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 증기난방 배관에서 증기트랩을 사용하는 주된 목적은?

① 관 내의 온도를 조절하기 위해서

② 관 내의 압력을 조절하기 위해서

③ 배관의 신축을 흡수하기 위해서

④ 관 내의 증기와 응축수를 분리하기 위해서

42. 배수관 설치기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 배수관의 최소 관경은 20㎜ 이상으로 한다.

② 지중에 매설하는 배수관의 관경은 50㎜ 이상이 좋다.

③ 배수관은 배수가 흐르는 방향으로 관경을 축소해서는 안 된다.

④ 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다.

43. 배관 지름이 100㎝이고, 유량이 0.785㎥/sec일 때, 이 파이프 내의 평균 유속(m/s)은 얼마인가?

① 1	② 10

③ 100	④ 1000

44. 냉매 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 압축기와 응축기가 동일 높이 또는 응축기가 아래에 있는 경우 배출관은 하향구배로 한다.

② 증발기가 응축기보다 아래에 있을 때 냉매액이 증발기에 흘러내리는 것을 방지하기 위해 역 루프를 만들어 배관한다.

③ 증발기와 압축기가 같은 높이일 때는 흡입관을 수직으로 세운 다음 압축기를 향해 선단 상향구배로 배관한다.

④ 액관 배관 시 증발기 입구에 전자밸브가 있을 때는 루프이음을 할 필요가 없다.

45. 증기배관 내의 수격작용을 방지하기 위한 내용으로 가장 적당한 것은?

① 감압밸브를 설치한다.

② 가능한 배관에 굴곡부를 많이 둔다.

③ 가능한 배관의 관경을 크게 한다.

④ 배관 내 증기의 유속을 빠르게 한다.

46. 냉동장치 배관도에서 다음과 같은 부속기기의 기호는 무엇을 나타내는가?

① 송풍기	② 응축기

③ 펌프	④ 체크밸브

47. 캐비테이션 현상의 발생원인으로 옳은 것은?

① 흡입양정이 작을 경우 발생한다.

② 액체의 온도가 낮을 경우 발생한다.

③ 날개차의 원주속도가 작을 경우 발생한다.

④ 날개차의 모양이 적당하지 않을 경우 발생한다.

48. 다음 중 옥상 급수탱크의 부속장치에 해당하는 것은?

① 압력 스위치	② 압력계

③ 안전밸브	④ 오버플로우관

49. 다음 중 온수온돌 난방의 바닥 매설배관으로 가장 적합한 것은?

① 주철관	② 강관

③ 동관	④ PVC관

50. 다음 배관 도시기호 중 레듀서 표시는 무엇인가?

①	②

③	④

51. 천연고무보다 더 우수한 성질을 가지고 있으며 내유성, 내후성, 내산성, 내마모성 등이 뛰어난 고무류 패킹재는 무엇인가?

① 테프론	② 석면

③ 네오프렌	④ 합성수지

52. 배관지지 철물이 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 충격과 진동에 견딜 수 있는 재료일 것

② 배관시공에 있어서 구배조정이 용이할 것

③ 보온 및 방로를 위한 재료일 것

④ 온도변화에 따른 관의 팽창과 신축을 흡수할 수 있을 것

53. 냉매 배관 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 배관은 가능한 간단하게 한다.

② 굽힘 반지름은 작게 한다.

③ 관통 개소 외에는 바닥에 매설하지 않아야 한다.

④ 배관에 응력이 생길 우려가 있을 경우에는 신축이음으로 배관한다.

54. 열전도율이 극히 낮고 경량이며 흡수성은 좋지 않으나 굽힘성이 풍부한 유기질 보온재는?

① 펠트	② 코르크

③ 기포성 수지	④ 규조토

55. 배관의 온도변화에 의한 수축과 팽창을 흡수하기 위한 이음쇠로 적절하지 못한 것은?

① 벨로즈	② 플랙시볼

③ U밴드	④ 플랜지

56. 개방식 팽창탱크 주변의 배관에서 팽창탱크의 수면 아래에 접속되는 관은?

① 팽창관	② 통기관

③ 안전관	④ 오버플로우관

57. 이음쇠 중 방진, 방음의 역할을 하는 것은?

① 플랙시블형 이음쇠

② 슬리브형 이음쇠

③ 스위블형 이음쇠

④ 루프형 이음쇠

58. 관 이음쇠의 종류에 따른 용도의 연결로 틀린 것은?

① 와이(Y)-분기할 때

② 벤드-방향을 바꿀 때

③ 플러그-직선으로 이을 때

④ 유니온-분해, 수리, 교체가 필요할 때

59. 배관지지 금속 중 레스트레인트(restraint)에 해당하지 않는 것은?

① 행거	② 앵커

③ 스토퍼	④ 가이드

60. 정압기의 부속 설비에서 가스 수요량이 급격히 증가하여 압력이 필요한 경우 쓰이는 장치는?

① 정압기	② 가스미터

③ 부스터	④ 가스필터

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 대칭 3상 Y부하에서 부하전류가 20A이고 각 상의 임피던스가 Z＝3＋j4(Ω)일 때, 이 부하의 선간전압(V)은 약 얼마인가?

① 141	② 173

③ 220	④ 282

62. 인디셜 응답이 지수 함수적으로 증가하다가 결국 일정 값으로 되는 계는 무슨 요소인가?

① 미분요소

② 적분요소

③ 1차 지연요소

④ 2차 지연요소

63. 회전 중인 3상 유도전동기의 슬립이 1이 되면 전동기 속도는 어떻게 되는가?

① 불변이다.

② 정지한다.

③ 무부하 상태가 된다.

④ 동기속도와 같게 된다.

64. 전동기 정역회로를 구성할 때 기기의 보호와 조직자의 안전을 위하여 필수적으로 구성되어야 하는 회로는?

① 인터록화로

② 플립플롭회로

③ 정지우선 자기유지회로

④ 기동우선 자기유지회로

65. R-L-C 직렬회로에 t＝0에서 교류전압 u＝Emsin(ωt＋θ)[V]를 가할 때 이 회로의 응답유형은? (단, R2－4[eqn: rm L over C]＞0이다.)

① 완전진동	② 비진동

③ 임계진동	④ 감쇠진동

66. 단일 궤환 제어계의 개루프 전달함수가 G(s)＝[eqn: rm 2 over s+1]일 때, 압력 r(t)＝5u(t)에 대한 정상상태 오차 ess는?

① [eqn: rm 1 over 3]	② [eqn: rm 2 over 3]

③ [eqn: rm 4 over 3]	④ [eqn: rm 5 over 3]

67. 계전기를 이용한 시퀀스제어에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

① 인터록 회로 구성이 가능하다.

② 자기 유지 회로 구성이 가능하다.

③ 순차적으로 연산하는 직렬처리 방식이다.

④ 제어결과에 따라 조작이 자동적으로 이행된다.

68. 제어량을 어떤 일정한 목표값으로 유지하는 것을 목적으로 하는 제어는?

① 추종제어

② 비율제어

③ 정치제어

④ 프로그램제어

69. 도체의 전기저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 같은 길이, 단면적에서도 온도가 상승하면 저항이 증가한다.

② 단면적에 반비례하고 길이에 비례한다.

③ 고유 저항은 백금보다 구리가 크다.

④ 도체 반지름의 제곱에 반비례한다.

70. 회로시험기(Multi Meter)로 직접 측정할 수 없는 것은?

① 저항	② 교류전압

③ 직류전압	④ 교류전력

71. 그림과 같은 단위계단함수를 옳게 나타낸 것은?

① u(t)	② u(t－a)

③ u(a－t)	④ u(-a－t)

72. 어떤 회로에 220V의 교류전압을 인가했더니 4.4A의 전류가 흐르고, 전압과 전류와의 위상차는 60°가 되었다. 이 회로의 저항성분(Ω)은?

① 10	② 25

③ 50	④ 75

73. 기계적 변위를 제어량으로 해서 목표값의 임의의 변화에 추종하도록 구성되어 있는 것은?

① 자동조정

② 서보기구

③ 정치제어

④ 프로세스제어

74. 다음 회로에서 합성 정전용량(㎌)은?

① 1.1	② 2.0

③ 2.4	④ 3.0

75. 직류전동기의 속도제어방법 중 광범위한 속도제어가 가능하며 정토크 가변속도의 용도에 적합한 방법은?

① 계자제어	② 직렬저항제어

③ 병렬저항제어	④ 전압제어

76. 서보 전동기는 다음 중 어디에 속하는가?

① 검출기	② 증폭기

③ 변환기	④ 조작기기

77. 다음 중 기동 토크가 가장 큰 단상 유도전동기는?

① 분상기동형	② 반발기동형

③ 셰이딩코일형	④ 콘덴서기동형

78. 그림과 같은 회로에서 해당되는 램프의 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm L`_7 = bar X ㆍYㆍZ]	② [eqn: rm L`_2 = bar X ㆍYㆍZ]

③ [eqn: rm L`_3 = bar X ㆍYㆍZ]	④ [eqn: rm L`_8 = bar X ㆍYㆍZ]

79. 목표값이 미리 정해진 변화량에 따라 제어량을 변화시키는 제어는?

① 정치 제어	② 추종 제어

③ 비율 제어	④ 프로그램 제어

80. 그림과 같은 블록선도와 등가인 것은?

①	②

③	④