건시스템(gunsys.com)	공조냉동기계산업기사 필기 기출문제 (2020.8.23. 3회)

2020년 3회 공조냉동기계산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공기조화	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	1	3	1	1	1	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	2	2	2	4	4	4	4	3
【2과목 : 20문제】 냉동공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	2	4	2	1	1	2	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	1	2	3	1	3	4	4	3
【3과목 : 20문제】 배관일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	4	4	3	2	3	4	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	2	2	1	2	4	2	4	3
【4과목 : 20문제】 전기제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	3	3	2	4	2	4	1	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	4	2	2	4	1	4	1	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2020년 3회 한국산업인력공단 시행 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 당초 8월 22일(토)로 예정 공고되었지만, 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 1회와 2회 시험이 통합 시행되어 1회와 2회 모두 시행되어야 할 종목이 한 번만 시행된 경우가 발생하여 3회 시행 종목에 포함되지 않은 종목을 추가하여 8월 22, 23일 양일에 걸쳐 시행되었고, 공조냉동기계산업기사는 8월 23일에 시행되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공기조화 (20문제)

1. 덕트의 설계순서로 옳은 것은?

① 송풍량 결정 → 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트경로 결정 → 덕트치수 결정

② 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트경로 결정 → 덕트치수 결정 → 송풍량 결정

③ 송풍량 결정 → 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트치수 결정 → 덕트경로 결정

④ 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트치수 결정 → 덕트경로 결정 → 송풍량 결정

2. 공조공간을 작업공간과 비작업 공간으로 나누어 전체적으로는 기본적인 공조만 하고, 작업공간에서는 개인의 취향에 맞도록 개별공조하는 방식은?

① 바닥취출 공조방식	② 테스크 앰비언트 공조방식

③ 저온공조방식	④ 축열공조방식

3. 다음의 공기선도상에 수분의 증가 없이 가열 또는 냉각되는 경우를 나타낸 것은?

①	②

③	④

4. 냉각코일의 용량결정 방법으로 옳은 것은?

① 실내취득열량＋기기로부터의 취득열량＋재열부하＋외기부하

② 실내취득열량＋기기로부터의 취득열량＋재열부하＋냉수펌프부하

③ 실내취득열량＋기기로부터의 취득열량＋재열부하＋배관부하

④ 실내취득열량＋기기로부터의 취득열량＋재열부하＋냉수펌프 및 배관부하

5. 외기의 온도가 -10℃이고 실내온도가 20℃이며, 벽 면적이 25㎡일 때, 실내의 열 손실량(㎾)은? (단, 벽체의 열관류율 10W/㎡·K, 방위계수는 북향으로 1.2이다.)

① 7	② 8

③ 9	④ 10

6. 다음과 같은 공기선도상의 상태에서 CF(Contact Factor)를 나타내고 있는 것은?

① [eqn: rm {t_1 - t_2} over {t_1 - t_s}]	② [eqn: rm {t_1 - t_2} over {t_2 - t_s}]

③ [eqn: rm {t_2 - t_s} over {t_1 - t_s}]	④ [eqn: rm {t_2 - t_s} over {t_1 - t_2}]

7. 공기조화 부하계산을 위한 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 열원방식

② 실내 온⋅습도의 설정조건

③ 지붕재료 및 치수

④ 실내 발열기구의 사용시간 및 발열량

8. 다음 중 흡수식 감습장치에 일반적으로 사용되는 액상흡수제로 가장 적절한 것은?

① 트리에틸렌글리콜

② 실리카겔

③ 활성알루미나

④ 탄산소다수용액

9. 공기 중의 수증기 분압을 포화압력으로 하는 온도를 무엇이라 하는가?

① 건구온도	② 습구온도

③ 노점온도	④ 글로브(globe)온도

10. 다음 중 공기조화 설비와 가장 거리가 먼 것은?

① 냉각탑	② 보일러

③ 냉동기	④ 압력탱크

11. 대류 난방과 비교하여 복사난방의 특징으로 틀린 것은?

① 환기 시에는 열손실이 크다.

② 실의 높이에 따른 온도편차가 크지 않다.

③ 하자가 발생하였을 때 위치 확인이 곤란하다.

④ 열용량이 크므로 부하에 즉각적인 대응이 어렵다.

12. 실내 압력은 정압상태로 주로 작은 용적의 연소실 등과 같이 급기량을 확실하게 확보하기 어려운 장소에 적용하기에 가장 적합한 환기방식은?

① 압입 흡출 병용 환기

② 압입식 환기

③ 흡출식 환기

④ 풍력 환기

13. 온풍난방에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 예열부하가 거의 없으므로 기동시간이 아주 짧다.

② 온풍을 이용하므로 쾌감도가 좋다.

③ 보수⋅취급이 간단하여 취급에 자격이 필요하지 않다.

④ 설치면적이 적으며 설치 장소도 제약을 받지 않는다.

14. 온수난방 방식의 분류에 해당되지 않는 것은?

① 복관식	② 건식

③ 상향식	④ 중력식

15. 다음 취득 열량 중 잠열이 포함되지 않는 것은?

① 인체의 발열

② 조명기구의 발열

③ 외기의 취득열

④ 증기 소독기의 발생열

16. 다음 중 표면 결로발생 방지조건으로 틀린 것은?

① 실내측에 방습막을 부착한다.

② 다습한 외기를 도입하지 않는다.

③ 실내에서 발생되는 수증기량을 억제한다.

④ 공기와의 접촉면 온도를 노점온도 이하로 유지한다.

17. 제습장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냉각식 제습장치는 처리공기를 노점온도 이하로 냉각시켜 수증기를 응축시킨다.

② 일반 공조에서는 공조기에 냉각코일을 채용하므로 별도의 제습장치가 없다.

③ 제습방법은 냉각식, 흡수식, 흡착식으로 구분된다.

④ 에어와셔 방식은 냉각식으로 소형이고 수처리가 편리하여 많이 채용된다.

18. 난방설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 온수난방은 온수의 현열과 잠열을 이용한 것이다.

② 온풍난방은 온풍의 현열과 잠열을 이용한 직접난방 방식이다.

③ 증기난방은 증기의 현열을 이용한 대류난방이다.

④ 복사난방은 열원에서 나오는 복사에너지를 이용한 것이다.

19. 다음 중 축류 취출구의 종류가 아닌 것은?

① 노즐형	② 펑커루버형

③ 베인격자형	④ 팬형

20. 겨울철 외기조건이 2℃(DB), 50%(RH), 실내조건이 19℃(DB), 50%(RH)이다. 외기와 실내공기를 1：3으로 혼합할 경우 혼합공기의 최종온도(℃)는?

① 5.3	② 10.3

③ 14.8	④ 17.3

【2과목】 냉동공학 (20문제)

21. 표준 냉동사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 응축기에서 버리는 열량은 증발기에서 취하는 열량과 같다.

② 증기를 압축기에서 단열압축하면 압력과 온도가 높아진다.

③ 팽창밸브에서 팽창하는 냉매는 압력이 감소함과 동시에 열을 방출한다.

④ 증발기내에서의 냉매증발온도는 그 압력에 대한 포화온도보다 낮다.

22. 컴파운드(compound)형 압축기를 사용한 냉동방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 증발기가 2개 이상 있어서 각 증발기에 압축기를 연결하여 필요에 따라 다른 온도에서 냉매를 증발시킬 수 있는 방식

② 냉매를 한 가지만 쓰지 않고 두 가지 이상을 써서 각 냉매에 압축기를 설치하여 낮은 온도를 얻을 수 있게 하는 방식

③ 한쪽 냉동기의 증발기가 다른 쪽 냉동기의 응축기를 냉각시키도록 각각의 사이클에 독립된 압축기를 배열하는 방식

④ 동일한 냉매에 대해 1대의 압축기로 2단 압축을 하도록 하여 고압의 냉매를 사용하여 냉동을 수행하는 방식

23. 방열벽을 통해 실외에서 실내로 열이 전달될 때, 실외측 열전달계수가 0.02093㎾/㎡·K, 실내측 열전달 계수가 0.00814㎾/㎡·K, 방열벽 두께가 0.2m, 열 전도도가 5.8 x 10-5㎾/mK일 때, 총괄열전달계수(㎾/㎡K)는?

① 1.54×10-3	② 2.77×10-4

③ 4.82×10-4	④ 5.04×10-3

24. 냉동효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 냉동효과란 응축기에서 방출하는 열량을 의미한다.

② 냉동효과는 압축기의 출구 엔탈피와 증발기의 입구 엔탈피 차를 이용하여 구할 수 있다.

③ 냉동효과는 팽창밸브 직전의 냉매 액온도가 높을수록 크며, 또 증발기에서 나오는 냉매증기의 온도가 낮을수록 크다.

④ 냉매의 과 냉각도를 증가시키면 냉동효과는 커진다.

25. 조건을 참고하여 흡수식 냉동기의 성적계수는 얼마인가?

- 응축기 냉각열량 : 5.6㎾

- 흡수기 냉각열량 : 7.0㎾

- 재생기 가열량 : 5.8㎾

- 증발기 냉동열량 : 6.7㎾

① 0.88	② 1.16

③ 1.34	④ 1.52

26. 다음 압축기의 종류 중 압축 방식이 다른 것은?

① 원심식 압축기	② 스크류 압축기

③ 스크롤 압축기	④ 왕복동식 압축기

27. 터보 압축기에서 속도 에너지를 압력으로 변화시키는 역할을 하는 것은?

① 임펠러	② 베인

③ 증속기어	④ 스크류

28. 노즐에서 압력 1764kPa, 온도 300℃인 증기를 마찰이 없는 이상적인 단열 유동으로 압력 196kPa까지 팽창시킬 때 증기의 최종속도(m/s)는? (단, 최초 속도는 매우 작아 무시하고, 출입구의 높이는 같으며 단열 열낙차는 442.3kJ/㎏로 한다.)

① 912.1	② 940.5

③ 946.5	④ 963.3

29. 압축기 직경이 100㎜, 행정이 850㎜, 회전수 2000rpm, 기통수 4일 때 피스톤 배출량(㎥/h)은?

① 3204.4	② 3316.2

③ 3458.8	④ 3567.1

30. 1RT(냉동톤)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 0℃ 물 1㎏을 0℃ 얼음으로 만드는데 24시간 동안 제거해야 할 열량

② 0℃ 물 1ton을 0℃ 얼음으로 만드는데 24시간 동안 제거해야 할 열량

③ 0℃ 물 1㎏을 0℃ 얼음으로 만드는데 1시간 동안 제거해야 할 열량

④ 0℃ 물 1ton을 0℃ 얼음으로 만드는데 1시간 동안 제거해야 할 열량

31. 일반적으로 대용량의 공조용 냉동기에 사용되는 터보식 냉동기의 냉동부하 변화에 따른 용량제어 방식으로 가장 거리가 먼 것은?

① 압축기 회전식 가감법

② 흡입 가이드 베인 조절법

③ 클리어런스 증대법

④ 흡입 댐퍼 조절법

32. 피스톤 압출량이 500㎥/h인 암모니아 압축기가 그림과 같은 조건으로 운전되고 있을 때 냉동능력(㎾)은 얼마인가? (단, 체적효율은 0.68이다)

① 101.8	② 134.6

③ 158.4	④ 182.1

33. 다음 중 증발온도가 저하 되었을 때 감소되지 않는 것은? (단, 응축온도는 일정하다.)

① 압축비	② 냉동능력

③ 성적계수	④ 냉동효과

34. 표준 냉동사이클에서 냉매액이 팽창밸브를 지날 때 상태량의 값이 일정한 것은?

① 엔트로피	② 엔탈피

③ 내부에너지	④ 온도

35. 실제기체가 이상기체의 상태식을 근사적으로 만족하는 경우는?

① 압력이 높고 온도가 낮을수록

② 압력이 높고 온도가 높을수록

③ 압력이 낮고 온도가 높을수록

④ 압력이 낮고 온도가 낮을수록

36. 암모니아 냉동기에서 암모니아가 누설되는 곳에 페놀프탈렌인 시험지를 대면 어떤 색으로 변하는가?

① 적색	② 청색

③ 갈색	④ 백색

37. 냉장고의 증발기에 서리가 생기면 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 압축비 감소	② 소요동력 감소

③ 증발압력 감소	④ 냉장고 내부온도 감소

38. 냉매의 구비조건으로 틀린 것은?

① 동일한 냉동능력을 내는 경우에 소요동력이 적을 것

② 증발잠열이 크고 액체의 비열이 작을 것

③ 액상 및 기상의 점도는 낮고 열전도도는 높을 것

④ 임계온도가 낮고 응고온도는 높을 것

39. 열 이동에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 서로 접하고 있는 물질의 구성분자 사이에 정지상태에서 에너지가 이동하는 현상을 열전도라 한다.

② 고온의 유체분자가 고체의 전열면까지 이동하여 열에너지를 전달하는 현상을 열대류라 한다.

③ 물체로부터 나오는 전자파 형태로 열이 전달되는 전열작용을 열복사라 한다.

④ 열관류율이 클수록 단열재로 적당하다.

40. 다음 중 프레온계 냉동장치의 배관재료로 가장 적당한 것은?

① 철	② 강

③ 동	④ 마그네슘

【3과목】 배관일반 (20문제)

41. 주철관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 압축강도, 인장강도가 크다.

② 내식성·내마모성이 우수하다.

③ 충격치, 휨강도가 작다.

④ 보통 급수관, 배수관, 통기관에 사용된다.

42. 평면상의 변위 뿐만 아니라 입체적인 변위까지도 안전하게 흡수하므로 어떤 형상의 신축에도 배관이 안전하며 증기, 물, 기름 등의 2.9MPa 압력과 220℃ 정도까지 사용할 수 있는 신축이음쇠는?

① 스위블형 신축 이음쇠

② 슬리브형 신축 이음쇠

③ 볼조인트형 신축 이음쇠

④ 루프형 신축 이음쇠

43. 냉매배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 팽창밸브 부근에서의 배관길이는 가능한 짧게 한다.

② 지나친 압력강하를 방지한다.

③ 암모니아 배관의 관이음에 쓰이는 패킹재료는 천연고무를 사용한다.

④ 두 개의 입상관 사용 시 트랩은 가능한 크게 한다.

44. 냉온수 배관을 시공할 때 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?

① 열에 의한 온수의 체적팽창을 흡수하기 위해 신축이음을 한다.

② 기기와 관의 부식을 방지하기 위해 물을 자주 교체한다.

③ 열에 의한 배관의 신축을 흡수하기 위해 팽창관을 설치한다.

④ 공기체류장소에는 공기빼기밸브를 설치한다.

45. 수액기를 나온 냉매액은 팽창밸브를 통해 교축되어 저온 저압의 증발기로 공급된다. 팽창밸브의 종류가 아닌 것은?

① 온도식	② 플로트식

③ 인젝터식	④ 압력자동식

46. 펌프에서 물을 압송하고 있을 때 발생하는 수격작용을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 급격한 밸브 개폐는 피한다.

② 관내의 유속을 빠르게 한다.

③ 기구류 부근에 공기실을 설치한다.

④ 펌프에 플라이휠을 설치한다.

47. 냉매 배관 중 액관은 어느 부분인가?

① 압축기와 응축기까지의 배관

② 증발기와 압축기까지의 배관

③ 응축기와 수액기까지의 배관

④ 팽창밸브와 압축기까지의 배관

48. 다음 중 가스배관의 크기를 결정하는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

① 관의 길이	② 가스의 비중

③ 가스의 압력	④ 가스 기구의 종류

49. 다음의 배관도시 기호 중 유체의 종류와 기호의 연결로 틀린 것은?

① 공기 - A	② 수증기 - W

③ 가스 - G	④ 유류 - O

50. 일반도시가스사업 가스공급시설 중 배관설비를 건축물에 고정부착할 때, 배관의 호칭지름이 13㎜ 이상 33㎜ 미만인 경우 몇 m마다 고정장치를 설치해야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

51. 다음 그림에서 ㉠과 ㉡의 명칭으로 바르게 설명된 것은?

① ㉠ 크로스, ㉡ 트랩	② ㉠ 소켓, ㉡ 캡

③ ㉠ 90° Y티, ㉡ 트랩	④ ㉠ 티, ㉡ 캡

52. 급탕배관에 관한 설명으로 설명으로 틀린 것은?

① 건물의 벽 관통부분 배관에는 슬리브(sleeve)를 끼운다.

② 공기빼기 밸브를 설치한다.

③ 배관의 기울기는 중력순환식인 경우 보통 1/150으로 한다.

④ 직선 배관 시에는 강관인 경우 보통 60m마다 1개의 신축이음쇠를 설치한다.

53. 각개통기방식에서 트랩 위어(weir)로부터 통기관까지의 구배로 가장 적절한 것은?

① [eqn: rm 1 over 25] ~ [eqn: rm 1 over 50]	② [eqn: rm 1 over 50] ~ [eqn: rm 1 over 100]

③ [eqn: rm 1 over 100] ~ [eqn: rm 1 over 150]	④ [eqn: rm 1 over 150]~ [eqn: rm 1 over 200]

54. 배수 트랩의 봉수깊이로 가장 적당한 것은?

① 30~50㎜	② 50~100㎜

③ 100~150㎜	④ 150~200㎜

55. 배관길이 200m, 관경 100㎜의 배관 내 20℃의 물을 80℃로 상승시킬 경우 배관의 신축량(㎜)은? (단, 강관의 선팽창계수는 11.5x10-6m/m℃이다.)

① 138	② 13.8

③ 104	④ 10.4

56. 다음 중 공기 가열기나 열교환기 등에서 다량의 응축수를 처리하는 경우에 가장 적합한 트랩은?

① 버킷 트랩	② 플로트 트랩

③ 온도조절식 트랩	④ 열역학적 트랩

57. 증기난방에서 환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에서 설치하는 배관방식은?

① 습식 환수관식	② 진공 환수식

③ 강제 순환식	④ 건식 환수관식

58. 배관이 바닥이나 벽을 관통할 때 설치하는 슬리브(sleeve)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 슬리브의 구경은 관통배관의 지름보다 충분히 크게 한다.

② 방수층을 관통할 때는 누수방지를 위해 슬리브를 설치하지 않는다.

③ 슬리브를 설치하여 관을 교체하거나 수리할 때 용이하게 한다.

④ 슬리브를 설치하여 관의 산축에 대응할 수 있다.

59. 다음 중 신축이음쇠의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 슬리브형	② 벨로즈형

③ 루프형	④ 턱걸이형

60. 배관의 KS 도시기호 중 틀린 것은?

① 고압 배관용 탄소강관 - SPPH

② 보일러 및 열교환기용 탄소 강관 - STBH

③ 기계구조용 탄소 강관 - SPTW

④ 압력 배관용 탄소 강관 -SPPS

【4과목】 전기제어공학 (20문제)

61. 어떤 회로에 10A의 전류를 흘리기 위해서 300W의 전력이 필요하다면, 이 회로의 저항(Ω)은 얼마인가?

① 3	② 10

③ 15	④ 30

62. 목표치가 정해져 있으며, 입⋅출력을 비교하여 신호전달 경로가 반드시 폐루프를 이루고 있는 제어는?

① 조건제어	② 시퀀스제어

③ 피드백제어	④ 프로그램제어

63. 그림의 신호흐름선도에서 [eqn: rm C(s) over R(s)]의 값은?

① a＋2	② a＋3

③ a＋5	④ a＋6

64. 피드백제어의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 정확성이 증가한다.

② 대역폭이 증가한다.

③ 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 증가한다.

④ 구조가 비교적 복잡하고 오픈루프에 비해 설치비가 많이 든다.

65. 동작 틈새가 가장 많은 조절계는?

① 비례동작	② 2위치 동작

③ 비례 미분 동작	④ 비례 적분 동작

66. R-L-C 직렬회로에서 소비전력이 최대가 되는 조건은?

① [eqn: rm ωL - 1 over ωC = 1]	② [eqn: rm ωL + 1 over ωC = 0]

③ [eqn: rm ωL + 1 over ωC = 1]	④ [eqn: rm ωL - 1 over ωC = 0]

67. 그림과 같은 유접점 회로의 논리식과 논리회로명칭으로 옳은 것은?

① [eqn: rm F=A+B+C], OR 회로

② [eqn: rm F = AㆍBㆍC], AND 회로

③ [eqn: rm F = bar {AㆍBㆍC}], NOT 회로

④ [eqn: rm F = bar {A+B+C}], NOR 회로

68. 접지 도체 P1, P2, P3의 각 접지저항이 R1, R2, R3이다. R1의 접지저항(Ω)을 계산하는 식은? (단, R12＝R1＋R2, R23＝R2＋R3, R31＝R3＋R1이다.)

① [eqn: rm R_1 ＝ 1 over 2 (R_12 ＋R_31 ＋R_23 )]

② [eqn: rm R_1 ＝ 1 over 2 (R_31 ＋R_23 -R_12 )]

③ [eqn: rm R_1 ＝ 1 over 2 (R_12 -R_31 ＋R_23 )]

④ [eqn: rm R_1 ＝ 1 over 2 (R_12 ＋R_31 -R_23 )]

69. 유도전동기의 고정손에 해당하지 않는 것은?

① 1차권선의 저항손	② 철손

③ 베어링 마찰손	④ 풍손

70. 목표값이 미리 정해진 시간적 변화를 하는 경우 제어량을 그것에 추종시키기 위한 제어는?

① 프로그램제어	② 정치제어

③ 추종제어	④ 비율제어

71. 맥동 주파수가 가장 많고 맥동률이 가장 적은 정류방식은?

① 단상 반파정류

② 단상 브리지 정류회로

③ 3상 반파정류

④ 3상 전파정류

72. 다음 블록선도에서 전달함수 [eqn: rm C(s) over R(s)]는?

① [eqn: rm {G_1 (s) `G_2 (s) `G_3 (s)} over {1+ G_2 (s) `G_3 (s) `H_1 (s) - G_1 (s) `G_2 (s) `H_2 (s)}]

② [eqn: rm {G_1 (s) `G_2 (s) `G_3 (s)} over {1+ G_2 (s) `G_3 (s) `H_1 (s) + G_1 (s) `G_2 (s) `H_2 (s)}]

③ [eqn: rm {G_1 (s) `G_2 (s) `G_3 (s) `H_1 (s)} over {1+ G_2 (s) `G_3 (s) `H_1 (s) + G_1 (s) `G_2 (s) `H_2 (s)}]

④ [eqn: rm {G_1 (s) `G_2 (s) `G_3 (s)} over {1+ G_2 (s) `G_3 (s) `H_2 (s) + G_1 (s) `G_2 (s) `H_1 (s)}]

73. 다음 회로에서 합성 정전용량(F)의 값은?

① [eqn: rm C_0 ＝ C_1 ＋ C_2]	② [eqn: rm C_0 ＝ C_1 - C_2]

③ [eqn: rm C_0 = {C_1 + C_2} over {C_1 `C_2}]	④ [eqn: rm C_0 = {C_1 `C_2} over {C_1 + C_2}]

74. 주파수 60Hz의 정현파 교류에서 위상차 [eqn: rm π over 6](rad)은 약 몇 초의 시간차인가?

① 1×10-3	② 1.4×10-3

③ 2×10-3	④ 2.4×10-3

75. 블럭선도에서 요소의 신호전달 특성을 무엇이라 하는가?

① 가합요소	② 전달요소

③ 동작요소	④ 인출요소

76. 오픈 루프 전달함수가 [eqn: rm G(s)= 1 over {s(s^2 + 5s + 6)]인 단위궤환계에서 단위계단입력을 가하였을 때의 잔류편차는?

① [eqn: rm 5 over 6]	② [eqn: rm 6 over 5]

③ ∞	④ 0

77. 다음 그림은 무엇을 나타낸 논리연산회로인가?

① HALF-ADDER 회로	② FULL-ADDER 회로

③ NAND 회로	④ EXCLUSIVE OR 회로

78. 권선형 3상 유도전동기에서 2차저항을 변화시켜 속도를 제어하는 경우, 최대토크는 어떻게 되는가?

① 최대 토크가 생기는 점의 슬립에 비례한다.

② 최대 토크가 생기는 점의 슬립에 반비례한다.

③ 2차저항에만 비례한다.

④ 항상 일정하다.

79. 시스템의 전달함수가 [eqn: rm T(s) = 1250 over {s^2 + 50s + 1250}]으로 표현되는 2차제어시스템의 고유 주파수는 몇 rad/sec인가?

① 35.26	② 28.87

③ 25.62	④ 20.83

80. 계전기 접점의 아크를 소거할 목적으로 사용되는 소자는?

① 바리스터(Varistor)	② 바렉터다이오드

③ 터널다이오드	④ 서미스터