건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2007.8.5. 3회)

2007년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	가	가	가	나	라	라	라	다	다
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	다	다	가	나	다	다	나	다	나
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	가	가	가	라	가	다	나	나	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	가	라	나	나	나	가	나	다	나	라
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	나	나	라	라	다	나	다	라	가	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	다	가	라	다	라	다	다	라	라	나
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	가	라	라	다	라	가	라	라	라
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	나	가	다	나	라	나	라	나	나	가
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	라	다	가	나	다	가	다	가	나	다
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	가	나	라	가	가	가	라	가	나	다
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 자기인덕턴스가 L₁, L₂이고, 상호인덕턴스가 M인 두 회로의 결합계수가 1일 때, 다음 중 성립되는 식은?

가. L₁∙L₂＝M	나. L₁∙L₂＜M²

다. L₁∙L₂＞M²	라. L₁∙L₂＝M²

2. 그림과 같이 권수 N 회, 평균 반지름 r[m]인 환상솔레노이드에 I[A]의 전류가 흐를 때, 중심 0점의 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가? (단, 누설자속은 없다고 함)

가. [eqn: rm ０]	나. [eqn: rm N I]

다. [eqn: rm N I over 2pir]	라. [eqn: rm N I over 2pir^2]

3. 구리 중에는 1c㎥에 8.5×1022개의 자유전자가 있다. 단면적 2㎟의 구리선에 10A의 전류가 흐를 때의 자유전자의 평균속도는 약 몇 [㎝/s]인가?

가. 0.037	나. 0.37

다. 3.7	라. 37

4. 비유전율 εr＝2.8인 유전체에 전속밀도 D＝3.0×10-7a[C/㎡]를 인가할 때 분극의 세기 P는 약 몇 [C/㎡]인가? (단, 유전체는 등질 및 등방향성이라 한다.)

가. 1.93×10-7a	나. 2.93×10-7a

다. 3.50×10-7a	라. 4.07×10-7a

5. [eqn: rm E = Xa_x - Ya_y][V/m]일 때 점(6, 2)[m]를 통과하는 전기력선의 방정식은?

가. [eqn: rm y＝12X]	나. [eqn: rm y = 12 over X]

다. [eqn: rm y = X over 12]	라. [eqn: rm y＝12X^2]

6. 다음 중 실용상 영(0) 전위의 기준으로 가정 적합한 것은?

가. 자유공간

나. 무한 원점

다. 철제부분

라. 대지

7. 면적 19.6㎠, 두께 5㎜의 판상 플라스틱 양면에 전극을 설치하고, 그 정전용량을 측정하였더니 21.8pF이었다. 이 재료의 비유전율은 약 얼마인가?

가. 3.3	나. 4.3

다. 5.3	라. 6.3

8. 공기 중에 10㎝ 떨어져 평행으로 늘여진 두 개의 무한히 긴 도선에 왕복전류가 흐를 때 단위 길이 당 0.04N의 힘이 작용한다면 이때  흐르는 전류는 약 몇 [A]인가?

가. 58	나. 62

다. 83	라. 141

9. 영구자석의 재료로 사용되는 철에 요구되는 사항으로 다음 중 가장 적절한 것은?

가. 잔류자속밀도는 작고 보자력이 커야 한다.

나. 잔류자속밀도는 크고 보자력이 작아야 한다.

다. 잔류자속밀도와 보자력이 모두 커야 한다.

라. 잔류자속밀도는 커야 하나, 보자력은 0이어야 한다.

10. 권수 1회의 코일에 5Wb의 자속이 쇄교하고 있었다. 10초 사이에 이 자속이 0으로 변하였다면 코일에 유도되는 기전력은 몇 [V] 가 되는가?

가. 5	나. 25

다. 50	라. 100

11. Q[C]의 전하를 갖는 반지름 a[m]의 도구체를 비유전율 εs인 기름탱크에서 공기 중으로 꺼내는 데 필요한 에너지는?

가.[eqn: rm Q over {8piε_0 a} ( 1 over ε_s - 1 )]

나. [eqn: rm Q^2 over {8piε_0 a} (1 - 1 over ε_s )]

다. [eqn: rm Q^2 over {4piε_0 a} ( 1 over ε_s - 1 )]

라. [eqn: rm Q over {8piε_0 a^2} ( 1 over ε_s - 1 )]

12. 그림과 같이 진공 중에 d[m] 떨어진 두 평행 도선에 I[A]의 전류가 흐를 때 도선의 단위길이 당 작용하는 힘 F[N/m]는?

가. [eqn: {mu _0 I} over 2pid]	나. [eqn: {mu _0 I^2} over 2pid^2]

다. [eqn: {mu _0 I^2} over 2pid]	라. [eqn: {mu _0 I^2} over 2d]

13. 벡터의 계산에서 옳지 않은 것은?

가. iㆍi＝jㆍj＝kㆍk＝1

나. iㆍj＝jㆍk＝kㆍi＝0

다. i×i＝j×j＝k×k＝1

라. |A×B|＝ABsinθ

14. 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 상자성체는 자화율이 0 보다 크고, 반자성체에서는 자화율이 0보다 작다.

나. 상자성체는 투자율이 1 보다 작고, 반자성체에서는 투자율이 1보다 크다.

다. 반자성체에서는 자화율이 0보다 크고, 투자율이 1보다 크다.

라. 상자성체에서는 자화율이 0 보다 작고, 투자율이 1보다 크다.

15. 반지름 r의 직선상 도체에 전류가 고르게 흐를 때 도체내의 전자 에너지와 관계가 없는 것은?

가. 투자율

나. 도체의 단면적

다. 도체의 길이

라. 전류의 크기

16. 두 자성체 경계면에서 정자계가 만족하는 것은?

가. 자계의 법선 성분이 같다.

나. 자속 밀도의 접선성분이 같다.

다. 경계면상의 두 점간의 자위차가 같다.

라. 자속은 투자율이 작은 자성체에 모인다.

17. 비유전율 4, 비투자율 1인 공간에서 전자파의 전파속도는 몇 [m/s]인가?

가. 0.5×108

나. 1.0×108

다. 1.5×108

라. 2.0×108

18. 어떤 코일의 인덕턴스를 측정하였더니 4H이고, 여기에 직류전류 I[A]를 흘려주니 이 코일에 축적된 에너지가 10J 이었다면 전류 I는 몇 [A]인가?

가. 0.5

나. [eqn: rm root 5]

다. 5

라. 25

19. 전자계에 대한 맥스웰(Maxwell)의 기본 이론으로 옳지 않은 것은?

가. 전도전류와 변위전류는 자계의 회전을 발생시킨다.

나. 자속밀도의 시간적 변화에 따라 전계의 회전이 생긴다.

다. 고립된 자극이 존재한다.

라. 전하에서 전속선이 발생한다.

20. 0.2Wb/㎡의 자계 중에 이것과 직각으로 길이 30㎝ 도선을 놓고 이것을 자계와 직각으로 20m/s의 속도로 이동할 때, 도선 양단의 기전력은 몇 [V]인가?

가. 0.6

나. 1.2

다. 3

라. 6

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 60도, 리액턴스 45Ω일 때 선로손실을 무시하면 전송전력은 약 몇 [MW]인가?

가. 397	나. 477

다. 563	라. 624

22. 중거리 송전선로의 T형 회로에서 송전단 전류 Is는? (단, Z, Y는 선로의 직렬임피던스와 병렬어드미턴스이고, Er은 수전단 전압, Ir은 수전단 전류이다.)

가. [eqn: rm I_r (1 + ZY over 2 ) +YE_r]

나. [eqn: rm E_r (1 + ZY over 2 ) +ZI_r (1+ ZY over 4 )]

다. [eqn: rm I_r (1 + ZY over 2 ) +ZI_r]

라. [eqn: rm I_r (1 + ZY over 2 ) +YE_r (1+ ZY over 4 )]

23. 다음은 수압관 내의 평균 유속을 V[m/s], 사용량을 Q[㎥/s]라 하고, 관의 직경을 D[m]라고 하면 사용유량 Q를 구하는 식은?

가. [eqn: rm pi over 4 ㆍ D^2 ㆍ V [m^3 / s]]

나. [eqn: rm 4 over pi ㆍ D^2 ㆍ V [m^3 / s]]

다. [eqn: rm 4pi ㆍ D^2 ` [m^3 / s]]

라. [eqn: rm 4pi ㆍ D ㆍ V [m^3 / s]]

24. 소호 원리에 따른 차단기의 종류 중에서 소호실에서 아크에 의한 절연유 분해가스의 흡부력(吸付力)을 이용하여 차단하는 것은?

가. 유입차단기

나. 기중차단기

다. 자기차단기

라. 가스차단기

25. 가공 왕복선 배치에서 지름이 d[m]이고 선간거리가 D[m]인 선로 한 가닥의 작용 임피던스는 몇 [mH/km]인가? (단, 선로의 투자율은 1이라 한다.)

가. [eqn: rm 0.5+0.4605log_10 D over d]

나. [eqn: rm 0.05+0.4605log_10 D over d]

다. [eqn: rm 0.5+0.4605log_10 2D over d]

라. [eqn: rm 0.05+0.4605log_10 2D over d]

26. 3상 수직배치인 선로에서 오프셋을 주는 이유로 가장 알맞은 것은?

가. 단락 방지

나. 철탑 중량 감소

다. 난조 방지

라. 유도장해 감소

27. 단상승압기 1대를 사용하여 승압할 경우 승압 전의 전압을 E₁이라 하면, 승압 후의 전압 E₂는 어떻게 되는가? (단, 승압기의 변압비는 [eqn: rm 전원측전압 over 부하측전압 = e_1 over e_2]이다.)

가. [eqn: rm E_2 = E_1 + e_1 over e_2 E_1]

나. [eqn: rm E_2 = E_1 + e_2]

다. [eqn: rm E_2 = E_1 + e_2 over e_1 E_1]

라. [eqn: rm E_2 = E_1 + e_1]

28. 연간 최대수용전력이 70kW, 75kW, 85kW, 100kW인 4개의 수용가를 합성한 연간 최대수용전력이 250kW이다. 이 수용가의 부등률이 얼마인가?

가. 1.11	나. 1.32

다. 1.38	라. 1.43

29. 다음 중 지락전류의 크기가 최소인 중성점 접지방식은?

가. 비접지방식

나. 소호 리액터접지방식

다. 직접접지방식

라. 고저항접지방식

30. 총 설비부하가 120kW, 수용률이 65%, 부하역률이 80%인 수용가에 공급하기 위한 변압기의 최소 용량은 약 몇 [kVA]인가?

가. 40	나. 60

다. 80	라. 100

31. 저항 2Ω, 유도리액턴스 10Ω의 단상 2선식 배선전로의 전압 강하를 보상하기 위하여 용량리액턴스 5Ω의 콘덴서를 삽입하였을 때 부하단 전압은 몇 [V]인가? (단, 전원은 7000V, 부하전류 200A, 역률은 0.8(뒤짐)이다.)

가. 6080	나. 7000

다. 7080	라. 8080

32. 보호계전기에 동작 전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작 시간이 짧게 되고, 그 이상이면 동작 전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성을 무슨 특성이라 하는가?

가. 정한시성 특성

나. 반한시성 특성

다. 순한시성 특성

라. 반한시성 정한시성 특성

33. 다음 중 동일전력을 수송할 때 다른 조건은 그대로 두고 역률을 개선한 경우의 효과로 옳지 않은 것은?

가. 선로변압기 등의 저항손이 역률의 제곱에 반비례하여 감소한다.

나. 변압기, 개폐기 등의 소요 용량은 역률에 비례하여 감소한다.

다. 선로의 송전용량이 그 허용전류에 의하여 제한될 때는 선로의 송전 용량도 증가한다.

라. 전압 강하는 [eqn: rm 1 + X over R tan ø]에 비례하여 감소한다.

34. 중유 연소 기력발전소의 공기과잉률은 어느 정도인가?

가. 0.05	나. 1.05

다. 2.38	라. 3.45

35. 전선에서 전류의 밀도가 도선의 중심으로 들어갈수록 작아지는 현상은?

가. 페란티효과	나. 표피효과

다. 근접효과	라. 접지효과

36. 다음 중 송전선로의 안정도 향상 대책으로 적합하지 않은 것은?

가. 계통의 전달 리액턴스를 증가시킨다.

나. 계통의 전압 변동을 작게 한다.

다. 계통에 주는 충격을 작게 한다.

라. 고장 시 발전기 입∙출력의 불평형을 작게 한다.

37. 전원이 양단에 있는 방사상 송전선로의 단락보호에 사용되는 계전기의 조합 방식은?

가. 방향거리계전기와 과전압계전기의 조합

나. 방향단락계전기와 과전류계전기의 조합

다. 선택접지계전기와 과전류계전기의 조합

라. 부족전류계전기와 과전압계전기의 조합

38. 전원으로부터 합성 임피던스가 0.5%(15000kVA 기준)인 곳에 설치하는 차단기 용량은 몇 [MVA] 이상이어야 하는 가?

가. 2000	나. 2500

다. 3000	라. 3500

39. 다음 중 핵연료의 특성으로 적합하지 않은 것은?

가. 높은 융점을 가져야 한다.

나. 낮은 열전도율을 가져야 한다.

다. 부식에 강해야 한다.

라. 방사선에 안정하여야 한다.

40. 송전선로의 중성점을 접지하는 목적으로 가장 옳은 것은?

가. 전선 동량의 절약

나. 전압강하의 감소

다. 유도장해의 감소

라. 이상전압의 방지

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 동기 발전기에 앞선 전류가 흐를 때 옳은 것은?

가. 감자 작용을 받는다.

나. 증자 작용을 받는다.

다. 속도가 상승한다.

라. 효율이 좋아진다.

42. 직류기의 전기자 권선에 있어서 m중 중권일 때 내부 병렬회로수는 어떻게 되는가?

가. [eqn: a = p over m]	나. [eqn: a = mp]

다. [eqn: a = p-m]	라. [eqn: a = m over p]

43. 100V, 10A, 전기자저항 1Ω, 회전수 1800rpm인 직류 전동기의 역기전력은 몇 V인가?

가. 120	나. 110

다. 100	라. 90

44. 부흐홀쯔 계전기로 보호되는 기기는?

가. 회전변류기	나. 동기전동기

다. 발전기	라. 변압기

45. 변압기의 표유부하손이란?

가. 동손, 철손

나. 부하전류 중 누전에 의한 손실

다. 권선이외 부분의 누설 자속에 의한 손실

라. 무부하시 여자전류에 의한 동손

46. 3상 유도전동기의 기동법 중 전전압기동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 소용량 농형전동기의 기동법이다.

나. 소용량의 농형전동기에서는 일반적으로 기동시간이 같다.

다. 기동 시에는 역률이 좋지 않다.

라. 전동기 단자에 직접 정격전압을 가한다.

47. 3상 동기 발전기를 병렬운전시키는 경우 생각하지 않아도 되는 조건은?

가. 발생전압이 같다.

나. 전압 파형이 같다.

다. 회전수가 같다.

라. 상회전이 같다.

48. 인버터(inverter)의 전력변환은?

가. 교류 → 직류로 변환

나. 직류 → 직류로 변환

다. 교류 → 교류로 변환

라. 직류 → 교류로 변환

49. 3상 유도전동기의 특성 중 비례추이를 할 수 없는 것은?

가. 동기속도	나. 2차 전류

다. 1차 전류	라. 역률

50. 출력 10HP, 600rpm인 전동기의 토크는 약 몇 ㎏∙m인가? (단, 1HP＝746W 임)

가. 11.8	나. 118

다. 12.1	라. 121

51. Y결선 3상 동기발전기에서 극수 6, 1극의 자속수 0.16Wb, 회전수 1200rpm, 코일의 권수 186, 권선계수 0.96일 때 단자전압은 약 몇 V인가?

가. 6591	나. 9887

다. 13182	라. 19774

52. 3000V, 60Hz, 8극 100kW의 3상 유도전동기가 있다. 전부하에서 2차 동손이 3kW, 기계손이 2kW이라면 전부하 회전수는 약 몇 rpm인가?

가. 874	나. 762

다. 682	라. 574

53. 송전선로에 접속된 동기 조상기의 설명 중 가장 옳은 것은?

가. 과여자로 해서 운전하면 앞선 전류가 흐르므로 리액터 역할을 한다.

나. 과여자로 해서 운전하면 뒤진전류가 흐르므로 콘덴서 역할을 한다.

다. 부족여자로 해서 운전하면 앞선 전류가 흐르므로 리액터 역할을 한다.

라. 부족여자로 해서 운전하면 송전선로의 자기 여자작용에 의한 전압상승을 방지한다.

54. 단상반파 정류로 직류전압 150V를 얻으려면 변압기 2차권선의 상전압 VS 를 약 몇 V로 하면 되는가?

가. 150	나. 200

다. 333	라. 472

55. 단상 변압기를 병렬운전할 경우에 부하 전류의 분담은 무엇에 관계되는가?

가. 누설 리액턴스에 비례한다.

나. 누설 리액턴스의 제곱에 비례한다.

다. 누설 임피던스에 비례한다.

라. 누설 임피던스에 반비례한다.

56. 직류전동기의 제동법 중 발전제동을 옳게 설명한 것은?

가. 전동기가 정지할 때까지 제동토크가 감소하지 않는 특징을 지닌다.

나. 전동기를 발전기로 동작시켜 발생하는 전력을 전원으로 반환함으로써 제동한다.

다. 전기자를 전원과 분리한 후 이를 외부저항에 접속하여 전동기의 운동에너지를 열에너지로 소비시켜 제동 한다.

라. 운전 중인 전동기의 전기자접속을 반대로 접속하여 제동한다.

57. 다음은 SCR에 관한 설명이다. 적당하지 않은 것은?

가. 3단자 소자이다.

나. 스위칭 소자이다.

다. 직류 전압만을 제어한다.

라. 적은 게이트 신호로 대전력을 제어한다.

58. 변압기 유(油)의 열화에 따른 영향으로 옳지 않은 것은?

가. 침식 작용	나. 절연 내력의 저하

다. 냉각 효과의 감소	라. 공기 중 수분의 흡수

59. 다음 중 변압기의 등가회로를 작성하기 위하여 필요한 시험을 옳게 나타낸 것은?

가. 상회전시험, 절연내력시험, 권선저항측정

나. 온도상승시험, 절연내력시험, 무부하시험

다. 온도상승시험, 절연내력시험, 권선저항측정

라. 권선저항측정, 무부하시험, 단락시험

60. 4극 60Hz, 3상 권선형 유도 전동기에서 전부하 회전수는 1600rpm이다. 동일 토크를 1200rpm으로 하려면 2차 회로에 몇 Ω의 외부 저항을 삽입하면 되는가? (단, 2차 회로는 Y 결선이고, 각 상의 저항은 r2이다 .)

가. r2	나. 2r2

다. 3r2	라. 4r2

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 100Ω의 저항에 흐르는 전류가 i＝5＋14.14sint＋7.07sin2t[A]일 때 저항에서 소비하는 평균 전력은 몇 W인가?

가. 20000	나. 15000

다. 10000	라. 7500

62. 다음과 같은 비정현파 기전력 및 전류에 의한 전력[W]은? (단, 전압 및 전류의 순시 식은 다음과 같다.)

[eqn: rm e = 100 root 2 sin(ωt+30°)+50 root 2 sin(5ωt+60°)[V]]

[eqn: rm i=15 root 2 sin(ωt+30°)+10 root 2 sin(5ωt+60°)[A]]

가. [eqn: rm 250 root 3]	나. [eqn: 1000]

다. [eqn: rm 1000 root 3]	라. [eqn: 2000]

63. 한 상의 임피던스 Z＝6＋j8[Ω]인 평형 Y부하에 평형 3상전압 200[V]를 인가할 때 무효전력 [Var]은 약 얼마인가?

가. 1330	나. 1848

다. 2381	라. 3200

64. 1차 지연 요소의 전달함수는?

가. [eqn: rm K]	나. [eqn: rm K over S]

다. [eqn: rm KS]	라. [eqn: rm K over 1+Ts]

65. 그림과 같은 펄스의 라플라스 변환은 어느 것인가?

가. [eqn: rm 1 over b ({1-e^-bs} over S )]

나. [eqn: rm 1 over b ({1+e^-bs} over S )]

다. [eqn: rm 1 over S ({1-e^-bs} )]

라. [eqn: rm 1 over S ({1+e^-bs} )]

66. 대칭분을 I0, I1, I2라 하고, 선전류를 Ia, Ib, Ic라 할 때 역상분 전류는?

가. [eqn: rm 1 over 3 ( l_a + a^2 I_1 + a^2 I_2 )]

나. [eqn: rm 1 over 3 ( l_a + aI_b + a^2 I_c )]

다. [eqn: rm 1 over 3 ( l_0 + a^2 I_1 + a I_2 )]

라. [eqn: rm 1 over 3 ( l_a + a^2 I_b + aI_c )]

67. 대칭 3상 교류에서 순시전압의 벡터 합은?

가. ０	나. 40

다. 0.577	라. 86.6

68. [eqn: rm di(t) over dt + 4i(t) + r int i(t)dt = 50u(t)]를 라플라스 변환하여 전류 i(t)의 값을 구하면? (단, t＝0에서 i(0)=0, [eqn: rm int _{ -∞} ^{0 } {i(t)dt=0 }]이다.)

가. -50ε-2t	나. -50ε2t

다. 50tε2t	라. 50tε-2t

69. 그림과 같은 회로에서 Z1의 단자전압 [eqn: rm V_1=root 3 + jy[V]], Z2의 단자전압 [eqn: rm V_2 ＝|V|∠30°[V]]일 때 y 및 |V|의 값은?

가. [eqn: rm 1, ``root 3]	나. [eqn: rm 2root 3 , ``1]

다. [eqn: rm root 3 , ``2]	라. [eqn: rm 1, ``2]

70. 단상 전력계 2개로 평형 3상 부하의 전력을 측정하였더니 각각 300W와 600W를 나타내었다. 부하역률은 약 얼마인가? (단, 전압과 전류는 정현파이다.)

가. 0.5	나. 0.577

다. 0.637	라. 0.866

71. 그림에서 a, b 단자에 200V를 가할 때 저항 2Ω에 흐르는 I1전류는 몇 A인가?

가. 40	나. 30

다. 20	라. 10

72. V＝96＋j28[V], Z＝4－3[Ω]이다. 전류 I[A]는? (단, [eqn: rm alpha = tna ^-1 4 over 3], [eqn: rm β=tan ^-1 3 over 4]이다.)

가. [eqn: rm 20e ^{j alpha}]	나. [eqn: rm 10e ^{j alpha}]

다. [eqn: rm 20e ^{j β}]	라. [eqn: rm 10e ^{j β}]

73. 부동작 시간(dead time)요소의 전달함수는?

가. K	나. K/s

다. Ke-Ls	라. Ks

74. 그림과 같은 회로는?

가. 미분회로	나. 적분회로

다. 가산회로	라. 미분 적분회로

75. 그림과 같은 고역 여파기에서 공칭 임피던스 K[Ω] 및 차단 주파수 fc[kHz]는 얼마인가?

가. 400, 약 25.9	나. 460, 약 20.9

다. 480, 약 18.9	라. 500, 약 15.9

76. 기본파의 20%인 제3고조파와 30%인 제5고조파를 포함한 전류의 왜형률은?

가. 0.50	나. 0.36

다. 0.33	라. 0.26

77. 그림과 같은 회로가 정상 상태로 있을 때 t＝0에서 S를 닫은 후 인덕턴스의 전위차 VL은 몇 V인가?

가. [eqn: rm {(R-r) E} over R `e^{- R over L t}]

나. [eqn: rm {CR-E_r} over R `e^{- R over L t}]

다. [eqn: rm {RE} over R+r `e^{- R over L t}]

라. [eqn: rm -{RE} over R+r `e^{- R over L t}]

78. 그림과 같은 전류 파형에 있어서 0으로부터 π까지의 사이는 i＝Imsinωt[A]로 π로부터 2π까지는 [eqn: rm - I_m over 2]으로 주어진다. Im＝5A라 할 때 전류의 평균치는 약 몇 A인가?

가. 0.234	나. 0.342

다. 0.432	라. 0.512

79. RC저역 필터회로의 전달함수 G(jω)는 ω＝0일 때 얼마인가?

가. 0	나. 1

다. 0.5	라. 0.707

80. 3대의 단상변압기를 △ 결선으로 하여 운전하던 중 변압기 1대가 고장으로 제거하여 V결선으로 한 경우 공급할 수 있는 전력과 고장 전 전력과의 비율[%]은 약 얼마인가?

가. 57.7	나. 50

다. 60	라. 67

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 345kV 가공전선로를 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에 사용하는 전선은 인장강도 77.47kN 이상의연선 또는 단면적 몇 [㎟] 이상의 경동연선이어야 하는가?

가. 100	나. 125

다. 150	라. 200

82. 600V 비닐절연전선을 사용한 저압 가공전선이 위쪽에서 상부 조영재와 접근하는 경우의 전산과 상부 조영재간의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

가. 1	나. 1.5

다. 2	라. 2.5

83. 다음 중 사용전압이 400[V] 미만이고 옥내 배선을 시공한 후 점검할 수 없는 은폐 장소이며, 건조된 장소일 때 공사 방법으로 가장 옳은 것은?

가. 플로어 덕트 공사

나. 버스 덕트 공사

다. 합성수지 몰드 공사

라. 금속 덕트 공사

84. 병원, 진료소 등의 진찰, 검사, 치료 또는 감시 등의 의료 행위를 하는 의료실내에 시설하는 의료기기의 금속제 외함에 보호접지를 하는 경우 그 접지저항값은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가? (단, 등전위 접지는 고려하지 않는 경우이다.)

가. 5	나. 10

다. 30	라. 50

85. 저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에 자동차단기의 정격감도전류가 200mA이면 특별 제3종 접지 공사의 저항값은 몇 [Ω] 이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소인 경우이다.)

가. 30	나. 50

다. 75	라. 150

86. 옥외 백열전등의 인하선으로 지표상의 높이 몇 [m] 미만의 부분은 전선에 지름 1.6㎜의 연동선과 동등이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용하여야 하는가?

가. 2.5	나. 3

다. 3.5	라. 4

87. 인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선에 적용하는 풍압하중에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 갑종풍압하중의 1.5배를 적용시켜야 한다.

나. 갑종풍압하중의 2배를 적용시켜야 한다.

다. 병종풍압하중을 적용시킬 수 있다.

라. 갑종풍압하중과 을종풍압하중 중 큰 것만 적용시킨다.

88. 욕탕의 양단에 판상의 전극을 설치하고 그 전극 상호간에 미약한 교류전압을 가하여 입욕자에게 전기적 자극을 주는 전기욕기를 시설할 때 전기욕기용 전원장치로부터 욕탕안의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지 사이의 절연 저항값은 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

가. 0.1	나. 0.5

다. 1	라. 5

89. 가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압방전등은 그 효율이 몇 [lm/W] 이상의 것이어야 하는가?

가. 60	나. 70

다. 80	라. 90

90. 특별고압 절연전선을 사용한 22900V 가공전선과 안테나의 이격(수평이격) 거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생겼을 때에는 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있음)

가. 1.0	나. 1.2

다. 1.5	라. 2.0

91. 고압용의 개폐기∙차단기∙피뢰기 기타 이와 유사한 기구로서 동작 시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천정 기타의 가연성 물체로부터 몇 [m] 이상 떼어 놓아야 하는가?

가. 1	나. 1.2

다. 1.5	라. 2

92. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

가. 1.0	나. 1.2

다. 1.5	라. 2.0

93. 저∙고압 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 레일면상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

가. 4	나. 5

다. 5.5	라. 6.5

94. 특별고압 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

가. 제1종 접지공사	나. 제2종 접지공사

다. 제3종 접지공사	라. 특별 제3종 접지공사

95. 발∙변전소의 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기탱크는 사용압력에서 공기의 보급이 없는 상태에서 차단기의 투입 및 차단을 연속하여 몇 회 이상 할 수 있는 용량을 가져야 하는가?

가. 1회	나. 2회

다. 3회	라. 4회

96. 저압 옥내배선은 일반적인 경우, 지름 몇 [㎜] 이상의 연동선이거나 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용하여야 하는가?

가. 1.6	나. 2.0

다. 2.6	라. 3.2

97. 다음 중 저압 옥내배선의 공사방법에 따른 사용전선의 조합으로 옳지 않은 것은?

가. 애자사용은폐공사 - 600V 고무절연전선

나. 가요전선관공사 - 600V 비닐절연전선

다. 금속관공사 - 600V 불소수지절연전선

라. 합성수지관공사 - 옥외용 비닐절연전선

98. 직류식 전기철도에서 귀선의 궤도 근접 부분에 1년간의 평균 전류가 통할 때, 그 구간 안의 어느 2점 사이에서의 전위차는 몇 [V] 이하이어야 하는가?

가. 2	나. 6

다. 10	라. 15

99. 다음 중 아크 용접장치의 시설 기준으로 옳지 않은 것은?

가. 용접변압기는 절연변압기일 것

나. 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 400V 이하일 것

다. 용접변압기 1차측 전로에서 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것

라. 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대∙정반 등의 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것

100. 제1종 특별고압 보안공사에 의하여 시설한 154kV 가공송전선로는 전선에 지락 또는 단락이 생긴 경우에 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

가. 0.5	나. 1

다. 2	라. 3