건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2009.5.10. 2회)

2009년 2회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	다	나	나	라	가	나	나	다	다	가
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	라	나	나	가	가	나	나	나	라
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	라	나	다	나	라	나	다	다	다	다
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	가	다	라	나	가	나	다	나	다	라
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	나	나	나	나	다	라	가	라	다	라
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	가	나	나	다	다	나	답없음	라	다
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	라	나	가	가	다	라	나	라	가
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	나	라	나	가	가	라	나	나	라	나
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	라	가	라	나	가	다	라	가	다	다
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	나	나	나	나	다	나	나	다	나
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
58번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 ‘가’를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 문제 오류로 인해 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 그림과 같이 평행한 두 개의 무한 직선 도선에 전류 I, 2I인 전류가 흐른다. 두 도선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0이다. 이때 [eqn: rm a over b]는?

가. 4	나. 2

다. [eqn: rm 1 over 2]	라. [eqn: rm 1 over 4]

2. 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 평행한 두 도선 사이에는 어떤 힘이 작용 하는가?

가. 서로 미는 힘

나. 서로 당기는 힘

다. 회전하는 힘

라. 하나는 밀고, 하나는 당기는 힘

3. 비유전율이 3인 유전체내의 한 점의 전장이 3×105[V/m]일 때, 이 점의 분극의 세기는 몇 [C/㎡]인가?

가. 1.77×10-6	나. 5.31×10-6

다. 7.08×10-6	라. 8.85×10-6

4. 환상 솔레노이드 코일에 흐르는 전류가 2[A]일 때, 자로의 자속이 3×10-2[Wb]이었다고 한다. 코일의 권수를 500회라 하면, 이 코일의 자기 인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, 코일의 전류와 자로의 자속과는 정비례하는 것으로 한다.)

가. 3.0	나. 5.5

다. 6.0	라. 7.5

5. 정전용량 5[㎌]인 콘덴서를 200[V]로 충전하여 자기인덕턴스 20[mH], 저항 0인 코일을 통해 방전할 때 생기는 전기진동 주파수 f는 약 몇 [Hz]이며, 코일에 축적되는 에너지 W는 몇 [J]인가?

가. f＝500Hz, W＝0.1[J]

나. f＝50Hz, W＝1[J]

다. f＝500Hz, W＝1[J]

라. f＝5000Hz, W＝0.1[J]

6. 길이 1[㎝] 마다 권수가 50인 무한장 솔레노이드에 500[mA]의 전류를 흘릴 때 내부의 자계는 몇 [AT/m]인가?

가. 1250	나. 2500

다. 12500	라. 25000

7. 균등자장 H0중에 비투자율 μr, 반지름 a의 자성체구를 놓았을 때, 자화의 세기가 M이였다면, 자성체구의 내부자계의 세기는?

가. [eqn: rm - M over 2]	나. [eqn: rm - M over 3]

다. [eqn: rm M over 2]	라. [eqn: rm M over 3]

8. 그림과 같이 전속밀도 D＝1[C/㎡] 중에, εa＝5인 유전체가 놓여 있어서 균일하게 분극이 생겼다면 분극도 P는 몇 [C/㎡]인가?

가. 0.3	나. 0.5

다. 0.8	라. 1.0

9. 접지 구도체와 점전하간에 작용하는 힘은?

가. 항상 반발력이다.

나. 조건적 반발력이다.

다. 항상 흡입력이다.

라. 조건적 흡입력이다.

10. 100[kW]의 전력이 안테나에서 사방으로 균일하게 방사될 때 안테나에서 1[km] 거리에 있는 전계의 실효값은 약 몇 [V/m]인가?

가. 1.73	나. 2.45

다. 3.68	라. 6.21

11. 전자석의 흡입력은 공극의 자속밀도를 B라 할 때, 다음의 어느 것에 비례하는가?

가. B1.6	나. B2.0

다. B3	라. B

12. 표면전하밀도 ps＝0인 도체 표면상의 한 점의 전속밀도가 D＝4ax－5ay＋2a2[C/㎡]일 때 ps는 몇 [C/㎡]인가?

가. [eqn: rm 2 root 3]	나. [eqn: rm 2 root 5]

다. [eqn: rm 3 root 3]	라. [eqn: rm 3 root 5]

13. 그림과 같이 반지름 r[m]인 원의 임의의 2점 a, b (각 θ)사이에 전류 I [A]가 흐른다. 원의 중심 0의 자계의 세기는 몇 [A/m]인가?

가. [eqn: rm {I `θ} over 4pir^2]	나. [eqn: rm {I `θ} over 4pir]

다. [eqn: rm {I `θ} over 2pir^2]	라. [eqn: rm {I `θ} over 2pir]

14. 지름이 40[㎜]인 종이관에 일정하게 2000회의 코일이 감겨 있는 솔레노이드의 인덕턴스는 몇 [mH]인가? (단, 솔레노이드의 길이는 50㎝, 투자율은 μ0라고 한다.)

가. 1.26	나. 12.6

다. 126	라. 1260

15. 1[㎌]의 콘덴서를 30[kV]로 충전하여 200[Ω]의 저항에 연결하면 저항에서 소모되는 에너지는 몇 [J]인가?

가. 450	나. 900

다. 1350	라. 1800

16. 폐곡면을 통하여 나가는 전력선의 총수는 그 내부에 있는 점전하의 대수합의 몇 배와 같은가?

가. [eqn: rm 1 over ℇ_0]	나. [eqn: rm 1 over piℇ_0]

다. [eqn: rm 1 over 2piℇ_0]	라. [eqn: rm 1 over 4piℇ_0]

17. 전속밀도의 시간적 변화율을 무엇이라 하는가?

가. 전계의 세기	나. 변위전류밀도

다. 에너지밀도	라. 유전율

18. 표피효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 도체에 교류가 흐르면 전류밀도는 표면에 가까울수록 커진다.

나. 고주파일수록 심하지 않아 실효저항이 감소한다.

다. 고주파일수록 현저하게 나타난다.

라. 내부 도체는 전도에 거의 관여하지 않으므로 외견상 단면적이 감소하여 저항이 커진 것 같은 현상이다.

19. 자속의 연속성을 나타내는 식은?

가. B＝μH	나. ∇ㆍB＝0

다. ∇ㆍB＝p	라. ∇ㆍB＝-μH

20. 정전계 내에 도체가 존재하는 경우에 대한 설명으로 다음 중 옳지 않은 것은?

가. 도체 표면은 등전위면이다.

나. 도체 내부에는 전계가 존재하지 않는다.

다. 도체 내부의 유도전계는 외부전계와 크기는 같다.

라. 도체에 전하를 대전시킬 수 없어 전하는 모두 도체 표면에만 존재 한다.

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 변압기의 기계적 보호계전기인 부흐홀쯔계전기의 설치 위치로 알맞은 것은?

가. 유면 위의 탱크 내

나. 컨서베이터 내부

다. 변압기의 고압측 부싱

라. 주탱크와 컨서베이터를 연결하는 파이프의 관중

22. 일반적으로 전선 1가닥의 단위 길이당의 작용 정전용량 [eqn: rm C_n [㎌/㎞] = 0.2413ε_s over {log _10 D over r}]으로 표시되는 경우 여기서 D는 무엇을 나타내는가?

가. 선간 반지름	나. 선간 거리

다. 전선 지름	라. 선간거리×[eqn: rm 1 over 2]

23. 그림과 같이 임피던스 Z1, Z2, Z3을 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?

가. [eqn: rm Z_1 = Z_2 + Z_3]

나. [eqn: rm 1 over Z_1 = 1 over Z_3 - 1 over Z_2]

다. [eqn: rm 1 over Z_1 = 1 over Z_2 + 1 over Z_3]

라. [eqn: rm 1 over Z_1 = - 1 over Z_2 - 1 over Z_3]

24. 6600[V]로 수전하는 자가용 전기 설비가 있다. 수전점에서 계산한 3상 단락 용량은 90[MVA]인데 이곳에 시설한 차단기의 최소정격차단전류 [kA]로 가장 적당한 것은?

가. 2	나. 8

다. 12	라. 14

25. 정사각형으로 배치된 4도체 송전선이 있다. 소도체의 반지름이 1[㎝]이고, 한변의 길이가 32[㎝]일 때, 소도체간의 기하학적 평균거리는 몇 [㎝]인가?

가. [eqn: rm 32 times 2 ^{1 over 3}]	나. [eqn: rm 32 times 2 ^{1 over 4}]

다. [eqn: rm 32 times 2 ^{1 over 5}]	라. [eqn: rm 32 times 2 ^{1 over 6}]

26. 원자력 발전소와 화력 발전소의 특성을 비교한 것 중 옳지 않은 것은?

가. 원자력 발전소는 화력발전소의 보일러 대신 원자로와 열교환기를 사용한다.

나. 원자력 발전소의 건설비는 화력발전소에 비하여 낮다.

다. 동일 출력일 경우 원자력 발전소의 터빈이나 복수기가 화력발전소에 비하여 대형이다.

라. 원자력 발전소는 방사능에 대한 차폐 시설물의 투자가 필요하다.

27. 전력계통의 안정도 향상 대책으로 옳지 않은 것은?

가. 계통의 직렬 리액턴스를 낮게 한다.

나. 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

다. 지락 전류를 크게 하기 위하여 직접 접지방식을 채용한다.

라. 고속도 차단 방식을 채용한다.

28. 발전기의 단락비가 적어질 경우에 일어나는 현상 중 옳은 것은?

가. 발전기가 대형으로 된다.

나. 관성정수가 커진다.

다. 전압변동률이 커진다.

라. 안정도가 향상된다.

29. 역률(늦음) 80%, 10[kVA]의 부하를 가지는 주상변압기의 2측에 2[kVA]의 전력용 콘덴서를 접속하면 주상변압기에 걸리는 부하는 약 몇 [kVA]가 되겠는가?

가. 8	나. 8.5

다. 9	라. 9.5

30. 정격용량 20000[kVA], 임피던스 8%인 3상 변압기가 2차측에서 3상 단락되었을 때 단락 용량은 몇 [MVA]인가?

가. 160	나. 200

다. 250	라. 320

31. 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

가. 2차측 절연 보호

나. 2차측 과전류 보호

다. 측정 오차 방지

라. 1차측 과전류 방지

32. 송전선로의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

가. 병행 다회선이나 복도체 방식 채용

나. 속응 여자방식 채용

다. 계통의 직렬 리액턴스 증가

라. 고속도 차단기 이용

33. 일반적인 경우 그 값이 1 이상인 것은?

가. 수용률

나. 전압 강하율

다. 부하율

라. 부등률

34. 중성점 접지방식 중 비접지 방식을 직접접지 방식과 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

가. 지락 전류가 적다.

나. 보호계전기 동작이 확실하다.

다. 1선 지락 시 통신선 유도장해가 적다.

라. 과도안정도가 크다.

35. 수전 설비의 운영에 있어 인터록의 설명으로 옳은 것은?

가. 차단기가 열려 있어야만 단로기를 닫을 수 있다.

나. 차단기가 닫혀 있어야만 단로기를 닫을 수 있다.

다. 차단기가 열려 있으면 단로기가 닫히고, 단로기가 열려 있으면 차단기가 닫힌다.

라. 차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다.

36. 불평형 부하에서 역률은 어떻게 표현 되는가?

가. [eqn: rm 유효전력 over {각 `상의 `피상전력의 `산술 합}]

나. [eqn: rm 유효전력 over {각 `상의 `피상전력의 `벡터 합}]

다. [eqn: rm {무효전력} over {각`상의`피상전력의`산술합}]

라. [eqn: rm {무효전력} over {각`상의`피상전력의`벡터합}]

37. 중성점이 직접 접지된 6600[V], 3상 발전기의 1단자가 접지 되었을 경우 예상되는 지락 전류의 크기는 약 몇 [A]인가? (단, 발전기의 임피던스는 Z0＝0.2＋j0.6[Ω], Z1＝0.1＋j4.5[Ω], Z2＝0.5＋j1.4[Ω]이다.)

가. 1578	나. 1678

다. 1745	라. 3023

38. 다음 중 지락 전류의 크기가 최소인 중성점 접지 방식은?

가. 비접지

나. 소호 리액터 접지

다. 직접 접지

라. 고저항 접지

39. 화력 발전소에서 재열기의 목적은?

가. 공기의 예열

나. 급수의 재열

다. 증기의 재열

라. 배출가스의 재열

40. 코로나의 방지대책으로 적당하지 않은 것?

가. 복도체를 사용한다.

나. 가선금구를 개량한다.

다. 전선의 바깥지름을 크게 한다.

라. 선간거리를 감소시킨다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 불평형 전압 상태에서 3상 유도전동기를 운전하면 토크와 입력은 어떻게 되는가?

가. 토크가 감소하고, 입력도 감소한다.

나. 토크는 감소하고, 입력은 증가한다.

다. 토크는 증가하고, 입력은 감소한다.

라. 토크가 증가하고, 입력도 증가한다.

42. 운전 코일과 기동 코일로 구성된 단상 유도 전동기의 내부에 설치되어 있으며 일정한 속도에 도달하면 기동권선을 전원으로부터 분리하는 기능을 가지고 있는 스위치는?

가. 리미트 스위치

나. 원심력 스위치

다. 캄 스위치

라. 셀렉트 스위치

43. 직류 전동기의 공급 전압을 V[V], 자속을 Φ[Wb], 전기자전류를 Ia[A], 전가지 저항을 Ra[Ω], 속도를 N[rpm] 이라 할 때, 속도의 관계식은 어떻게 되는가? (단, k는 상수이다)

가. [eqn: rm N = k V+Rala over Φ]

나. [eqn: rm N = k V-Rala over Φ]

다. [eqn: rm N = k Φ over V+Rala]

라. [eqn: rm N = k Φ over V-Rala]

44. 2대의 단권변압기를 사용해서 V 결선 하면 2대의 자기 용량은?

가. [eqn: rm {3상 부하용량}over root 3 times 승압전압 over 고압측정전압]

나. [eqn: rm 2 times {3상 부하용량}over root 3 times 승압전압 over 고압측정전압]

다. [eqn: rm 3 times {3상 부하용량}over root 3 times 승압전압 over 고압측정전압]

라. [eqn: rm 2 times {3상 부하용량}over 3 times 승압전압 over 고압측정전압]

45. 변압기유의 요구 특성이 아닌 것은?

가. 인화점이 높을 것

나. 응고점이 낮을 것

다. 점도가 클 것

라. 절연 내력이 클 것

46. 병렬운전을 하고 있는 3상 동기 발전기에 동기화 전류가 흐르는 경우는 어느 때인가?

가. 부하가 증가할 때

나. 여자전류를 변화시킬 때

다. 부하가 감소할 때

라. 원동기의 출력이 변화할 대

47. 권선형 유도 전동기에서 2차 저항을 변화시켜서 속도제어를 할 경우 최대 토크?

가. 항상 일정하다.

나. 2차 저항에만 비례한다.

다. 최대 토크가 생기는 점의 슬립에 비례한다.

라. 최대 토크가 생기는 점의 슬립에 반비례한다.

48. 동기 발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 할 때 단락 전류에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 서서히 증가한다.

나. 발전기는 즉시 정지한다.

다. 일정한 큰 전류가 흐른다.

라. 처음은 큰 전류가 흐르나 점차로 감소한다.

49. 직류기의 손실 중 기계손에 속하는 것은?

가. 브러시의 전기손	나. 와전류손

다. 풍손	라. 전기자 권선 동손

50. 다음 중 부하의 변화에 대하여 속도 변동이 가장 큰 직류 전동기는?

가. 분권 전동기	나. 차동 복권 전동기

다. 가동 복권 전동기	라. 직권 전동기

51. 1000[kW], 500[V]의 분권 발전기가 있다. 회전수 240[rpm]이며, 슬롯수 192, 슬롯내부 도체수 6, 자극수가 12일 때, 전부하시의 자속수 [Wb]는 약 얼마인가? (단, 전기자 저항은 0.006[Ω]이고, 단중 중권이다.)

가. 0.001	나. 0.11

다. 0.185	라. 1.85

52. 3상 유도 전동기의 전원 주파수를 변화하여 속도를 제어하는 경우 전동기의 출력 P와 주파수 f 와의 관계는?

가. P∝f	나. P∝[eqn: rm 1 over f]

다. 225	라. 240

53. 10[kVA], 2000/100[V] 변압기에서 1차로 환산한 등가 임피던스는 6.2＋j7[Ω]이다. 변압기의 %리액턴스 강하는 얼마인가?

가. 0.75	나. 1.75

다. 3.0	라. 6.0

54. 단상유도전압 조정기 2차 전압이 100±30[V]이고, 직렬권선의 전류 (2차 전류)가 5[A]인 경우의 정격 출력은 몇 [kVA]인가?

가. 0.1	나. 0.15

다. 0.26	라. 0.45

55. 4극, 60[Hz], 의 3상 동기 발전기가 있다. 회전자의 주변 속도를 240[m/s]로 하려면 회전자의 지름을 약 몇 [m]로 하여야 하는가?

가. 0.03	나. 1.91

다. 2.5	라. 3.2

56. 회전 변류기의 직류측의 전압을 변경하려면 슬립링에 가해지는 교류측 전압을 변화시킨다. 그 방법이 아닌 것은?

가. 직렬리액턴스에 의한 방법

나. 유도 전압 조정기에 의한 방법

다. 분류저항 삽입에 의한 방법

라. 부하 시 전압조정 변압기에 의한 방법

57. 단상유도 전압 조정기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 전압, 위상의 변화가 없다.

나. 회전 자계에 의한 유도작용을 한다.

다. 교번 자계의 전자 유도 작용을 이용한다.

라. 무단으로 스무드(smooth)하게 전압이 조정된다.

58. 동기 전동기에서 난조를 일으키는 원인이 아닌 것은?

가. 회전자의 관성이 적다.

나. 원동기의 토크에 고조파 토크를 포함하는 경우이다.

다. 전기자 회로의 저항이 크다.

라. 원동기의 조속기의 감도가 너무 예민하다.

59. 단상 직권 정류자 전동기의 기본형이 아닌 것은?

가. 직권형

나. 보상 직권형

다. 유도 보상 직권형

라. 톰슨형

60. 3상 반파정류회로에서 직류전압의 파형은 전원 전압의 주파수의 몇 배의 교류분을 포함하는가?

가. 1

나. 2

다. 3

라. 6

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 다음과 같은 회로의 구동점 임피던스는? (단 w는 회로의 각 주파수이다.)

가. 2＋jw	나. [eqn: rm {2wj^2 + 4jw} over 3]

다. [eqn: rm {w^2 + j8w} over {4+w^2}]	라. [eqn: rm {2w^2 + j4w} over {4+w^2}]

62. 정전용량 C 만의 회로에서 100[V], 60[Hz]의 교류를 가했을 때 60[mA]의 전류가 흐른다면 C는 몇 [㎌]인가?

가. 5.26	나. 4.32

다. 3.59	라. 1.59

63. 대칭 6상 기전력의 선간 전압과 상기전력의 위상차는?

가. 120	나. 60

다. 30	라. 15

64. 어떤 회로에서 j＝10sin(314t－[eqn: rm pi over 6])[A]의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

가. 6.12－j3.54	나. 17.32－j5

다. 3.54－j6.12	라. 5－j17.32

65. 어느 회로에서 전압과 전류의 실효값이 각각 60[V], 10[A]이고, 역률이 0.8일 때 무효전력은 몇 [var]인가?

가. 360	나. 300

다. 200	라. 100

66. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 약 얼마인가?

가. 0.21	나. 0.33

다. 0.36	라. 0.42

67. A, B, C, D 4단자 정수의 관계를 올바르게 나타낸 것은?

가. AD＋BD＝1	나. AB - CD＝1

다. AB＋CD＝1	라. AD - BC＝1

68. R[Ω]의 3개의 저항을 전압 E[V]의 3상 교류 선간에 그림과 같이 접속할 때 선전류 [A]는 얼마인가?

가. [eqn: rm E over {root 3 R}]	나. [eqn: rm {root 3 E} over R]

다. [eqn: rm E over 3R]	라. [eqn: rm 3E over R]

69. 어떤 교류의 평균값이 56 [V]일 때, 실효값은 몇 [V]인가?

가. [eqn: rm pi566 over 2]	나. [eqn: rm 566 over 2pi]

다. [eqn: rm 566 over 2]	라. [eqn: rm pi566 over {2 root 2}]

70. coswt의 라플라스 변환은?

가. [eqn: rm s over {s^2 + w^2}]	나. [eqn: rm -s over {s^2 + w^2}]

다. [eqn: rm w over {s^2 + w^2}]	라. [eqn: rm w over {s^2 - w^2}]

71. 다음과 같은 회로에서 a, b 양단의 전압은 몇 [V]인가?

가. 1	나. 2

다. 2.5	라. 3.5

72. 저항 R1[Ω], R2[Ω] 및 인덕턴스 L[H]이 직렬로 연결된 회로의 시정수 [s]는?

가. [eqn: rm - {R_1 + R_2} over L]	나. [eqn: rm {R_1 + R_2} over L]

다. [eqn: rm - L over {R_1 + R_2}]	라. [eqn: rm L over {R_1 + R_2}]

73. 8[Ω]인 저항과, 6[Ω]의 용량리액턴스 직렬회로에 E＝28-j4[V]인 전압을 가했을 때 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

가. 3.5－j0.5

나. 2.48＋j1.36

다. 2.8－j0.4

라. 5.3＋j2.21

74. 대칭 3상 Y 결선에서 선간전압이 100[eqn: rm root 3][V]이고, 각 상의 임피던스 Z＝30＋j40[Ω]의 평형부하일 때 선전류는 몇 [A]인가?

가. 2	나. 2[eqn: rm root 2]

다. 5	라. 5[eqn: root 3]

75. 테브낭 정리를 사용하여 다음의 (a) 회로를 (b)와 같은 등가 회로로 바꾸려 한다.V[V]와 R[Ω]의 값은?

가. 7, 9.1	나. 10, 9.1

다. 7, 6.5	라. 10, 6.5

76. 두개의 코일 a, b가 있다. 두 개를 직렬로 접속 하였더니 합성 인덕턴스가 119[mH]이었고, 극성을 반대로 접속 하였더니 합성 인덕턴스가 11[mH]이었다. 코일 a의 자기 인덕턴스가 20[mH]라면 결합 계수 K는 얼마인가?

가. 0.6	나. 0.7

다. 0.8	라. 0.9

77. 위상정수β＝10[rad/km], 위상 속도 v＝20[m/s]일 때 각 주파수 w는 몇 [rad/s]인가?

가. 0.1	나. 0.2

다. 14.1	라. 200

78. 다음과 같은 회로에서 출력전압 V2의 위상은 입력전압 V1보다 어떠한가?

가. 같다.

나. 앞선다.

다. 뒤진다.

라. 전압과 관계없다.

79. 다음과 같은 전기회로의 입력을 e1, 출력을 e0라고 할 때, 전달 함수는? (단, T＝[eqn: rm L over R]이다.)

가. TS＋1	나. TS2＋1

다. [eqn: rm 1 over TS+1]	라. [eqn: rm TS over TS+1]

80. 다음과 같은 회로에서 t＝0인 순간에 스위치 S를 닫았다. 이 순간에 인덕턴스 L에 걸리는 전압은? (단, L의 초기 전류는 0이다.)

가. ０	나. E

다. [eqn: rm L E over R]	라. [eqn: rm E over R]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 특별고압 가공전선로의 시설에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?

가. 특별고압 가공전선을 지지하는 애자장치는 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용한다.

나. A종 철주를 지지물로 사용하는 경우의 경간은 75m 이하이다.

다. 사용 전압이 100000V를 초과하는 특고압 가공전선은 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설한다.

라. 전선으로 케이블을 사용하는 경우 조가용선에 행거를 사용하여 시설하며, 행거의 간격은 1m 이하로 시설한다.

82. 다음 중 전선로의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 산간 전선로

나. 수상 전선로

다. 물밑 전선로

라. 터널 안 전선로

83. 옥내에 시설하는 고압의 이동전선의 종류로 알맞은 것은?

가. 600V 비닐 절연전선

나. 비닐 캡타이어 케이블

다. 600V 고무 절연 전선

라. 고압용의 3종 클로로프렌 캡타이어 케이블

84. 사용 전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설 전류를 몇 [mA] 이하로 유지하여야 하는가?

가. 0.1	나. 1.0

다. 10	라. 100

85. 다음 중 전력보안 통신용 전화설비를 하여야 하는 곳의 기준으로 옳은 것은?

가. 2이상의 급전소 상호 간과 이들을 총합 운용하는 급전소 간

나. 3 이상의 급전소 상호 간과 이들을 총합 운용하는 급전 소간

다. 원격감시제어가 되는 발전소

라. 원격감시 제어가 되는 변전소

86. 사용전압이 400[V]미만인 저압 가공전선은 케이블이나 절연전선인 경우를 제외하고 인장강도가 3.43[kN]이상인 것 또는 지름이 몇 ㎜]이상의 경동선이어야 하는가?

가. 1.2	나. 2.6

다. 3.2	라. 4

87. 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 접지선의 어느 부분을 합성수지관 또는 이와 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 몰드로 덮어야 하는가?

가. 지하 30㎝로부터 지표상 2m까지

나. 지하 50㎝로부터 지표상 1.2m까지

다. 지하 60㎝로부터 지표상 1.8m까지

라. 지하 75㎝로부터 지표상 2m까지

88. 전압 조정기의 내장권선을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요한 경우에는 그 권선에 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?

가. 1종	나. 2종

다. 3종	라. 특별 3종

89. 사용전압이 몇 [V] 이상의 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하침투를 방지하기 위하여 절연유 유출 방지설비를 하여야 하는가?

가. 10, 000	나. 20, 000

다. 100, 000	라. 300, 000

90. 정류기의 전로로 대지전압이 220V 라고 한다. 이 전로의 절연저항값에 대하여 바르게 설명한 것은 ?

가. 0.1MΩ 이상으로 유지하여야 한다.

나. 0.1MΩ 이하로 유지하여야 한다.

다. 0.2MΩ 이상으로 유지하여야 한다.

라. 0.2MΩ 이하로 유지하여야 한다.

91. 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설할 경우에는 그 매설 깊이를 최소 몇 [m]이상으로 하여야 하는가?

가. 1.0	나. 1.2

다. 1.5	라. 1.8

92. 전압의 종별을 구분할 때 직류에서의 고압의 범위는?

가. 600V를 넘고 6600V 이하인 것

나. 750V를 넘고 7000V 이하인 것

다. 600V를 넘고 7000V 이하인 것

라. 750V를 넘고 6600V 이하인 것

93. 철도·궤도 또는 자동차도 전용터널안의 전선로를 시설할 때 저압 전선은 인장강도가 몇 [kN] 이상의 절연전선을 사용하여야 하는가?

가. 1.38	나. 2.30

다. 2.46	라. 5.26

94. 옥내에 시설하는 저압 전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는 다음 중 어느 것인가?

가. 금속 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

나. 버스 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

다. 합성 수지관 공사에 의하여 시설하는 경우

라. 플로어 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

95. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등과 같은 조명용 백열전등을 설치할 때에는 타임스위치를 시설하여야 한다. 몇 분 이내에 소등되는 것이어야 하는가?

가. 1분	나. 3분

다. 5분	라. 7분

96. 345kV의 가공송전선로를 평지에 건설하는 경우 전선의 지표상 높이는 최소 몇 [m]이상이어야 하는가?

가. 7.58	나. 7.95

다. 8.28	라. 8.85

97. 35000v의 특별고압 가공 전선과 가공 약전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특별고압 가공전선로는 몇 종 특별고압 보안공사에 의하여야 하는가?

가. 제1종	나. 제2종

다. 제3종	라. 제4종

98. 저압 옥내배선에 미네럴인슈레이션케이블을 사용하는 경우 단면적은 몇 [㎟]이상 이어야 하는가?

가. 0.75	나. 1.0

다. 1.2	라. 1.25

99. 교류 전차선과 식물사이의 이격거리는 몇 [m]이상이어야 하는가?

가. 1.0	나. 1.5

다. 2.0	라. 2.5

100. 고압용의 개폐기·차단기·피뢰기 기타 이와 유사한 기구로서 동작 시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천장 기타의 가연성 물질로부터 몇 [m]이상 떼어놓아야 하는가?

가. 0.5	나. 1.0

다. 2.0	라. 3.0