건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2009.7.26. 3회)

2009년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	나	가	가	나	다	나	다	가	가	다
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	라	가	다	다	라	가	가	라	라
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	나	나	가	라	라	나	다	다	다
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	라	가	다	라	나	라	나	나	라	다
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	나	다	나	나	다	다	다	라	다	가
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	라	다	라	다	라	나	나	라	나
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	라	다	다	나	가	다	가	라	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	다	나	가	가	나	나	가	라	다
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	다	가	나	가	라	나	다	가	나	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	가	다	라	라	다	라	나	나	다	나
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 어떤 코일의 인덕턴스를 측정하였더니 4[H]이고, 여기에 직류 전류 I[A]를 흘려주니 이 코일에 축적된 에너지가 10[J]이었다면, 전류 I[A]는?

가. 0.5	나. [eqn: rm root 5]

다. 5	라. 25

2. 서로 결합된 2개의 코일을 직렬로 연결하면 합성 자기 인덕턴스가 20mH이고, 한쪽 코일의 연결을 반대로 하면 8mH가 되었다. 두 코일의 상호 인덕턴스는?

가. 3 [mH]	나. 6 [mH]

다. 14 [mH]	라. 28 [mH]

3. 내압과 용량이 각각 200V 5[㎌], 300V 4[㎌], 400V 3[㎌], 500V 3[㎌]인 4개의 콘덴서를 직렬연결하고 양단에 직류 전압을 가하여 전압을 서서히 상승시키면 최초로 파괴되는 콘덴서는? (단, 콘덴서의 재질이나 형태는 동일)

가. 200V 5[㎌]	나. 300V 4[㎌]

다. 400V 3[㎌]	라. 500V 3[㎌]

4. 대전 도체의 성질 중 옳지 않은 것은?

가. 도체 표면의 전하밀도를 σ[C/㎡]이라 하면 표면상의 전계는 [eqn: rm E = sigma over ε_0]이다.

나. 도체 표면상의 전계는 면에 대해서 수평이다.

다. 도체 내부의 전계는 0이다.

라. 도체는 등전위이고, 그의 표면은 등전위면이다.

5. 100MHz의 전자파의 파장 [m]은?

가. 0.3	나. 0.6

다. 3	라. 6

6. 일반적으로 자구 (magnetic domain)를 가지는 자성체는?

가. 유전체	나. 강자성체

다. 역자성체	라. 비자성체

7. 평행판 콘덴서의 극간 거리를 [eqn: rm 1 over 2]로 줄이면 콘덴서 용량은 처음 값에 비해 어떻게 되는가?

가. [eqn: rm 1 over 2]배	나. [eqn: rm 1 over 4]배

다. 2배	라. 4배

8. 다음 중 벡터에 대한 계산식으로 틀린 것은?

가. iㆍi＝jㆍj＝kㆍk＝0	나. iㆍj＝jㆍk＝kㆍi＝0

다. AㆍB＝AB cosθ	라. i×i＝j×j＝k×k＝0

9. 전류의 세기가 I[A], 반지름 r[m]인 원형 선절류 중심에 m[Wb]인 가상 점자극을 둘 때 원형 선 전류가 받는 힘은 몇 [N]인가?

가. [eqn: rm mI over 2r [N]]	나. [eqn: rm mI over 2pir [N]]

다. [eqn: rm mI^2 over 2pir [N]]	라. [eqn: rm mI over 2r^2 [N]]

10. 평행판 콘덴서의 면적이 S[㎡], 양단의 극판 간격이 d[m]일 때, 비유전율 ℇS전체를 채우면 정전용량 [F]은? (단, 진공 중의 유전률은 ℇ0이다.)

가. [eqn: rm {ε_s S} over {4piε_0 d}]	나. [eqn: rm {4piε_0 ε_s} over {Sd}]

다. [eqn: rm { ε_0 ε_s S} over {d}]	라. [eqn: rm {ε_s S} over {ε_0}]

11. 송전선의 전류가 0.01초간에 10[kA] 변화할 때 송전선과 평행한 통신선에 유도되는 전압은? (단, 송전선과 통신선간의 상호 유도계수는 0.3[mH]이다.)

가. 3V	나. 300V

다. 3000V	라. 300000V

12. 25[℃]에서 저항이 10[Ω]인 코일이 있다. 70[℃]에서 코일의 저항 [Ω]은? (단 25[℃]에서 코일의 저항 온도 계수는 0.004이다.)

가. 10	나. 10.6

다. 11.2	라. 11.8

13. 저항 24[Ω]의 코일을 지나는 자속이 0.3cos800t[Wb]일 때 코일에 흐르는 전류의 최대값 [A]은?

가. 10	나. 20

다. 30	라. 40

14. 공기 중에서 무한 평면 도체 표면 아래의 1[m] 떨어진 곳에 1[C]의 점전하가 있다. 전하가 받는 힘의 크기 [N]는?

가. [eqn: rm 9×10^9]	나. [eqn: rm 9 over 2 ×10^9]

다. [eqn: rm 9 over 4 ×10^9]	라. [eqn: rm 9 over 16 ×10^9]

15. 어떤 막대 철심이 있다. 단면적이 0.4[㎡]이고, 길이가 0.8[m], 비투자율이 20이다. 이 철심의 자기 저항은 약 몇 [AT/Wb]인가?

가. 3.86×104	나. 3.86×105

다. 7.96×104	라. 7.96×105

16. 다음 중 변위전류에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 자석 내에 자장의 변화에 의해서 생긴 전류

나. 도체 중에 전자의 이동에서 생긴 전류

다. 초전도체 중에 자장을 방해하는 전류

라. 유전체 중에 전속밀도의 시간적 변화에 의한 전류

17. 다음 중 전기력선의 일반적인 성질로 옳지 않은 것은?

가. 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 그친다.

나. 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선이 되는 일은 없다.

다. 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

라. 도체 내부에는 전기력선이 없다.

18. 같은 양, 같은 부호의 전하가 어느 거리만큼 떨어져 있을 때, 전하 사이의 중점에 있어서의 전계[V/m]의 세기는?

가. ０	나. ∞

다. [eqn: rm 9×10^9]	라. [eqn: rm 1 over 9 times 10^9]

19. 고전압이 가해진 유전체 중에 공기의 기포가 있으면 유전체 중의 기포는 절연에 영향을 준다. 절연은 유전체의 유전율에 대하여 어떠한가?

가. 유전율이 클수록 절연은 향상된다.

나. 유전율이 작을수록 절연은 나빠진다.

다. 유전율에는 무관계하다.

라. 유전율이 클수록 절연은 나빠진다.

20. 펠티에 효과에 관한 공식 또는 설명으로 틀린 것은? (단, H는 열량, P는 펠티에 계수, I는 전류, t는 시간이다.)

가. [eqn: rm H = P int _{0 } ^{ t} {Idf}`[cal]]

나. 펠티에 효과는 지벡 효과와 반대의 효과이다.

다. 반도체와 금속을 결합시켜 전자 냉동 등에 응용된다.

라. 펠티에 효과란 동일한 금속이라도 그 도체 중의 2점간에 온도차가 있으면 전류를 흘림으로써 열의 발생 또는 흡수가 생긴다는 것이다.

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 다음 중 송전계통의 안정도를 증진시키는 방법으로 볼 수 없는 것은?

가. 전압 변동을 적게 한다.

나. 직렬리액턴스를 크게 한다.

다. 제동 저항기를 설치한다.

라. 고속 재폐로 방식을 채용한다.

22. 설비 용량이 각각 75kW, 80kW, 85kW의 부하 설비가 있다. 수용률이 60%라면 최대 수요전력 [kW]은?

가. 96	나. 144

다. 240	라. 400

23. 역률 80%, 5000kVA, 의 부하를 역률 90%로 개선하고자 한다. 이 경우 필요한 콘덴서의 용량 [kVA]은?

가. 820	나. 1080

다. 1350	라. 2160

24. 가공 전선로에 사용하는 현수 애자련이 10개라고 할 때 다음 중 전압 부담이 최소인 것은?

가. 전선에서 8번째 애자

나. 전선에서 5번째 애자

다. 전선에서 3번째 애자

라. 전선에서 1번째 애자

25. 다음 중 수차 발전기가 난조를 일으키는 원인은?

가. 발전기의 관성 모멘트가 크다

나. 발전기의 자극에 제동권선이 있다.

다. 수차의 속도 변동률이 적다.

라. 수차의 조속기가 예민하다.

26. 전력계통에서 안정도란 주어진 운전 조건하에서 계통이 안정하게 운전을 계속할 수 있는가의 능력을 말한다. 다음 중 안정도의 구분에 포함되지 않는 것은?

가. 동태 안정도	나. 과도 안정도

다. 정태 안정도	라. 동기 안정도

27. 일반적으로 수용가 상호간, 배전 변압기 상호간, 급전선 상호간 또는 변전소 상호간에서 각개의 최대 부하는 그 발생 시각이 약간씩 다르다. 따라서 각개의 최대 수요 전력의 합계는 그 군의 종합 최대 수요 전력보다도 큰 것이 보통이다. 이 최대 전력의 발생시각 또는 발생 시기의 분산을 나타내는 지표는?

가. 전일 효율	나. 부등률

다. 부하율	라. 수용률

28. 그림과 같이 송전선이 4도체인 경우 소선 상호간의 기하학적 평균 거리는?

가. [eqn: rm root {3} of {2} D]	나. [eqn: rm root {4} of {4} D]

다. [eqn: rm root {6} of {2} D]	라. [eqn: rm root {8} of {2} D]

29. 그림과 같은 선로 정수가 서로 같은 평행 2회선에서 일반회로 정수 C0는 얼마인가? (단, 그림에서 좌측은 송전단, 우측은 수전단이다.)

가. [eqn: rm C_1 over 4]	나. [eqn: rm C_1 over 2]

다. [eqn: rm 2C_1]	라. [eqn: rm 4C_1]

30. 어느 변전소에서 합성 임피던스가 0.4%(10000[kVA] 기준) 인 곳에 시설 할 차단기의 소요차단 용량[MVA]은?

가. 250	나. 400

다. 2500	라. 4000

31. 철탑으로부터의 전선의 오프셋을 주는 이유로 가장 알맞은 것은?

가. 불평형 전압의 유도 방지

나. 지락 사고 방지

다. 전선의 진동 방지

라. 상하 전선의 접촉방지

32. 전선로에 댐퍼(DAMPER)를 사용하는 목적은?

가. 전선의 진동방지

나. 전력손실 격감

다. 낙뢰의 내습 방지

라. 많은 전력을 보내기 위하여

33. 다음 중 연가의 효과로 거리가 먼 것은?

가. 직렬공진의 방지

나. 선로정수의 평형

다. 대지 정전용량의 감소

라. 통신선의 유도장해의 감소

34. 원자로에서 카드뮴 봉(rod)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 생체차폐를 한다.

나. 냉각제로 사용된다.

다. 감속재로 사용된다.

라. 핵분열 연쇄반응을 제어한다.

35. 다음 중 열사이클의 효율을 올리는 방법과 거리가 먼 것은?

가. 과열증기 사용

나. 저압저온 이용

다. 진공도 향상

라. 재생 사이클 채용

36. 다음 중 고압 수전 설비를 구성하는 기기로 볼 수 없는 것은?

가. 변압기

나. 배전용 차단기

다. 과전류 계전기

라. 복수기

37. 중성점 접지방식 중 소호리액터 접지방식에서 공진조건 [eqn: rm wL = 1 over 3wC - x_t over 3]에서 xt는?

가. 선로 임피던스

나. 변압기 임피던스

다. 발전기 임피던스

라. 부하설비 임피던스

38. 전극의 어느 일부분의 전위경도가 커져서 공기와의 절연이 파괴되어 생기는 현상은?

가. 페란티 현상

나. 코로나 현상

다. 카르노 현상

라. 보어 현상

39. 전력계통에서 변압기의 유기기전력이 발생할 때 나타나는 고조파 중 제3고조파 및 제5고조파를 각각 제거시키는 방법으로 다음 중 가장 적절한 것은?

가. 제3고조파 및 제5고조파 모두 직렬리액터를 설치하여 제거할 수 있다.

나. 변압기 결선 방식으로는 고조파를 제거할 수는 없다.

다. 제3고조파는 전력용 콘덴서를 설치하여 제거하고, 제5고조파는 직렬리액터를 설치하여 제거한다.

라. 변압기 △ 결선 방식으로 제3고조파를 제거하고, 제5고조파는 직렬 리액터를 설치하여 제거한다.

40. 최근 GIS 설비에서 사용되고 있는 소호능력과 차단능력이 우수한 SF6 가스를 이용한 차단기는?

가. 공기 차단기

나. 차기 차단기

다. 가스 차단기

라. 진공 차단기

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 직류 분권 발전기가 있다. 극수 6, 전기자도체 총수 400, 각 자극의 자속은 0.01[Wb]이고, 그 회전수가 600[rpm]일 때, 전기자에 유기되는 기전력은 약 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 파권이다)

가. 40	나. 120

다. 160	라. 240

42. 내철형 3상 변압기를 단상 변압기로 사용할 수 없는 이유로 가장 옳은 것은?

가. 1, 2차간의 각 변위가 있기 때문에

나. 각 권선마다의 독립된 자기 회로가 있기 때문에

다. 각 권선마다의 독립된 자기 회로가 없기 때문에

라. 각 권선이 만든 자속이 [eqn: rm 3 over 2 pi] 위상차가 있기 때문에

43. 단상 변압기 3대를 △－Y로 결선했을 때의 1차, 2차의 전압 위상차는?

가. 0°	나. 30°

다. 60°	라. 90°

44. 어떤 주상 변압기가 4/5 부하일 때, 최대 효율이 된다고 한다. 전부하에 있어서의 철손과 동손의 비 [eqn: rm P_c `/ P_i]는 약 얼마인가?

가. 0.64	나. 1.56

다. 1.64	라. 2.56

45. 동기 발전기를 모선에 연결하기 전에 동기 검정기로 모선의 값과 동기 발전기의 값들이 일치하는 지를 확인하려고 한다. 동기 검정기로 알 수 없는 것은?

가. 주파수	나. 상회전 방향

다. 전류	라. 전압의 크기

46. 직류기의 전기자에 사용되는 전기자 권선법은?

가. 개로권	나. 환상권

다. 2층권	라. 단층권

47. 60[Hz], 4극, 정격속도 1720[rpm]의 권선형 3상 유도 전동기가 있다. 전부하 운전 중에 2차 회로의 저항을 4배로 하면, 속도는 약 몇 [rpm]으로 되는가?

가. 962	나. 1215

다. 1483	라. 1656

48. 수은 정류기의 역호를 방지하기 위하여 운전상 주의할 사항으로 틀린 것은?

가. 과도한 부하 전류를 피한다.

나. 진공도를 항상 양호하게 유지한다.

다. 철제 수은 정류기는 양극 바로 앞에 그리드를 설치한다.

라. 냉각 장치에 유의하고 과열되면 급히 냉각 시킨다.

49. 동기 발전기에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 단락비가 크면 동기 임피던스가 적다.

나. 단락비가 크면 공극이 크고 철이 많이 소요된다.

다. 단락비를 적게 하기 위해서 분포권과 단절권을 사용한다.

라. 전압강하가 감소되어 전압 변동률이 좋다.

50. 다음 중 무부하 특성곡선이 존재하지 않는 발전기는?

가. 직류 직권 발전기

나. 직류 분권 발전기

다. 직류 차동복권 발전기

라. 직류 가동복권 발전기

51. 브러시를 이동하여 회전 속도를 제어하는 전동기는?

가. 반발 전동기	나. 직류 직권 전동기

다. 단상 직권 전동기	라. 반발 기동형 단상유도 전동기

52. 정전압 계통에 접속된 동기발전기는 그 여자를 약하게 하면?

가. 출력이 감소한다.

나. 전압이 강하된다.

다. 뒤진 무효 전류가 증가한다.

라. 앞선 무효 전류가 증가한다.

53. 단상 브리지 정류 회로에서 저항 부하에 인가되는 전압이 200[V]이면 전원 전압은 약 몇 [V]인가? (단, 정류기에서의 전압 강하는 무시한다.)

가. 50	나. 112

다. 222	라. 340

54. 3상 권선형 유도 전동기의 회전자에 슬립 주파수의 전압을 공급하여 속도를 변화시키는 방법은?

가. 교류 여자 제어법	나. 1차 저항법

다. 주파수 변환법	라. 2차 여자 제어법

55. 직류기의 전기자 권선법 중 파권의 이점은?

가. 효율이 크게 좋아진다.

나. 전류가 증가된다.

다. 전압이 높아진다.

라. 출력이 증가한다.

56. 다음 중 직류 전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

가. 계자 제어법	나. 전압 제어법

다. 저항 제어법	라. 주파수 제어법

57. 다음 중 SCR에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 증폭 기능을 갖는 1방향성 3단자 소자이다.

나. 정류 기능을 갖는 1방향성 3단자 소자이다.

다. 제어 기능을 갖는 양방향성 3단자 소자이다.

라. 스위칭 기능을 갖는 양방향성 3단자 소자이다.

58. 운전 중인 유도 전동기의 등가회로에서 기계적 출력을 나타내는 것은?

가. 2차 회로저항(r₂)	나. 부하 저항(r)

다. 2차 임피던스(Z₂)	라. 2차 유기전압(E₂)

59. 동기 발전기의 외부특성곡선에서 부하전류가 일정한 경우 전압 변동률이 가장 적게 되는 역률은? (단, 유도성 부하)

가. 0	나. 0.6

다. 0.8	라. 1

60. 3상 유도 전동기의 출력이 10[kW], 슬립이 5[%]일 때, 2차 동손[kW]은?

가. 0.426	나. 0.526

다. 0.626	라. 0.726

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 다음과 같은 회로에서 2[Ω] 양단에 걸리는 전압 Vab는 몇 [V]인가?

가. 2	나. 4

다. 5	라. 6

62. 다음의 회로에서 전류 I2는 몇 [A]인가?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 5

63. R-L 직렬 회로에 v＝10＋141.4sinwt＋70.7sin(3wt＋60°)[V]인 전압을 가할 때 제3고조파 전류의 실효값은 약 몇 [A]인가? (단, R＝8[Ω], wL＝2[Ω]이다.)

가. 1	나. 3

다. 5	라. 7

64. 3상 불평형 전압에서 역상 전압이 50[V]이고, 정상 전압이 200[V], 영상 전압이 10[V] 라고 할 때 전압의 불평형률[%] 은?

가. 1	나. 5

다. 25	라. 50

65. 100[V] 전원에 1[kW]의 선풍기를 접속하니 12[A]의 전류가 흘렀다. 선풍기의 무효율은 약 몇 [%]인가?

가. 50	나. 55

다. 83	라. 91

66. R-L-C 직렬 회로에서 공진시의 전류는 공급 전압에 대하여 어떤 위상차를 갖는가?

가. 0도	나. 90도

다. 180도	라. 270도

67. R＝15[Ω], XL＝12[Ω], Xc＝30[Ω]이 병렬로 접속된 회로에 120[V]의 교류 전압을 인가하면 전원에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

가. 5	나. 7

다. 10	라. 22

68. 실효값이 100[V], 주파수가 50[Hz]인 교류 전압을 저항 100[Ω], 용량 10[㎌]인 RC 직렬 회로에 가했을 때, 역률은 약 얼마인가?

가. 0.3	나. 0.5

다. 0.6	라. 0.8

69. 무손실 분포정수 선로에서 인덕턴스가 1[μH/m]이고, 정전 용량이 400[pF/m]일 때, 특성 임피던스는 몇 [Ω]인가?

가. 25	나. 30

다. 40	라. 50

70. 다음의 4단자 회로에서 단자 ab에서 본 구동점 임피던스 Z11는 몇 [Ω]인가?

가. 2＋j4[Ω]	나. 2－j4[Ω]

다. 3＋j4[Ω]	라. 3－j4[Ω]

71. v＝141sin377t[V]인 정현파 전압의 주파수는 약 몇 [Hz]인가?

가. 40	나. 50

다. 60	라. 120

72. [eqn: rm i=3 root 2 sin(377t－30°)][A]의 평균값은 약 몇 [A]인가?

가. 5.4	나. 4.35

다. 2.7	라. 1.35

73. 대칭 3상 Y부하에서 각 상의 임피던스가 Z＝3＋j4[Ω]이고, 부하 전류가 20[A]일 때, 피상전력은 얼마 [VA]인가?

가. 1800	나. 2000

다. 2400	라. 2800

74. 4단자 정수 A, B, C, D 중에서 전압 이득의 차원을 가지는 것은?

가. A	나. B

다. C	라. D

75. 다음과 같은 회로가 정저항 회로가 되기 위한 R[Ω]의 값은 얼마인가?

가. 200	나. 2

다. 2×10-2	라. 2×10-4

76. f(t)＝teat의 라플라스 변환은?

가. [eqn: rm 1 over s-a]	나. [eqn: rm 1 over (s-a)^2]

다. [eqn: rm - 1 over s-a]	라. [eqn: rm - 1 over (s-a)^2]

77. 저항 5Ω], 인덕턴스 10[H]의 직렬회로에 기전력 20[V]를 인가하는데 스위치를 닫고 나서 2[sec] 후의 전류는 약 몇 [A]인가?

가. 0.25	나. 2.53

다. 5.32	라. 10.02

78. 어떤 회로에 흐르는 전류가 i＝5＋14.1 sinωt인 경우 실효값은 약 몇 [A]인가?

가. 11.2	나. 12.5

다. 14.4	라. 16.1

79. [eqn: rm F(s) = s over {(s+1)(s+2)}]일 때, f(t)를 구하면?

가. 1－2e-2t＋e-t	나. e-2t＋2e-t

다. 2e-2t＋e-t	라. 2e-2t－e-t

80. RL 직렬회로에 직류전압을 가했을 때, 흐르는 전류가 정상 전류 [eqn: rm I＝ E over R]의 70%에 도달하는데 요하는 시간은? (단, t는 시정수이다.)

가. t＝0.7t	나. t＝1.1t

다. t＝1.2t	라. t＝1.4t

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 사용전압이 35000[V] 이하인 특별고압 가공전선과 가공약전류전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 특별고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?

가. 고압 보안공사

나. 제1종 특별고압 보안공사

다. 제2종 특별고압 보안공사

라. 제3종 특별고압 보안공사

82. 일반적으로 저압 가공전선로와 기설 가공약전류 전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의한 통신상의 장해가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? (단, 저압 가공전선은 케이블이 아니다)

가. 2	나. 3

다. 4	라. 5

83. 전압이 22900[V]인 중성점 접지식 전로로서 중성선이 있고 그 중성선을 다중접지하는 경우 절연 내력 시험전압은 최대 사용전압의 몇 배로 하는가?

가. 0.72배	나. 0.92배

다. 1.1배	라. 1.25배

84. 금속제 지중 관로에 대하여 전식 작용에 의한 장해를 줄 우려가 있어 배류 시설에 선택 배류기를 사용하였다. 이때 선택 배류기를 보호할 목적으로 시설하여야 하는 것은?

가. 과전류 차단기	나. 과전압 계전기

다. 유입 개폐기	라. 피뢰기

85. 인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재에 병종 풍압하중을 적용할 수 없는 경우는?

가. 저압 또는 고압 가공전선로의 지지물

나. 저압 또는 고압 가공전선로의 가섭선

다. 사용전압이 35000V이하에 특별고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특별고압 가공전선로의 지지물

라. 사용전압이 35000V 이상인 특별고압 가공전선로에 사용 하는 케이블 및 조가용선

86. 시가지에서 저압 가공전선로를 도로에 따라 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

가. 4.5	나. 5

다. 5.5	라. 6

87. 전기부식방지 시설을 할 때 전기부식방지용 전원 장치부터 양극 및 피방식체까지의 전로에 사용되는 전압은 직류 몇 [V] 이하 이어야하는가?

가. 20	나. 40

다. 60	라. 80

88. 사용전압이 저압인 전로에서 전선과 대지간의 전압이 100[V]인 경우, 전로의 절연저항은 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

가. 0.1	나. 0.2

다. 0.4	라. 0.5

89. 60000[V] 송전선로의 송전선과 수목과의 최소 이격거리는?

가. 1.5	나. 2.0

다. 2.5	라. 3.0

90. 최대 사용전압이 1차 22000V, 2차6600V의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특별 고압 측 절연내력시험 전압은 ?

가. 24000	나. 27500

다. 33000	라. 44000

91. 22.9kV 중성선 다중접지 계통에서 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우의 1Km 마다의 중성선과 대지사이의 합성 전기 저항값은 몇 [Ω] 이하이어야 하는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있다고 한다.)

가. 15	나. 50

다. 100	라. 150

92. 애자사용 공사를 습기가 많은 장소에 시설하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 [㎝]이상이어야 하는가? (단, 사용전압은 440V인 경우이다.)

가. 2.0	나. 2.5

다. 4.5	라. 6.0

93. 최대 사용 전압 22.9[kV]인 가공 전선과 지지물과의 이격거리는 일반적으로 몇 [㎝] 이상이어야 하는가?

가. 5	나. 10

다. 15	라. 20

94. 저압 옥내 간선은 특별한 경우를 제외하고 다음 중 어느 것에 의하여 그 굵기가 결정 되는가?

가. 변압기 용량	나. 전기 방식

다. 부하의 종류	라. 허용 전류

95. 고압 및 특별고압 전로의 절연내력시험에서 전로와 대지 간에 시험전압을 인가할 때 몇 분간 견디어야 하는가?

가. 1분	나. 5분

다. 10분	라. 15분

96. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선은 어느 공사에 의하는가?

가. 애자 사용 공사 또는 가요 전선관 공사

나. 캡타이어 케이블 공사

다. 합성 수지관 공사

라. 금속관 공사 또는 케이블 공사

97. 금속관 공사에 관한 사항이다. 일반적으로 콘크리트에 매설하는 금속관의 두께는 몇 [㎜]이상 되는 것을 사용하여야 하는가?

가. 1.0	나. 1.2

다. 2.0	라. 2.5

98. 380[V] 3상 저압 전동기를 사용하는 공장에 있어서 전동기의 외함 접지는?

가. 특별 제3종 접지공사

나. 제3종 접지 공사

다. 제2종 접지 공사

라. 제1종 접지 공사

99. 전력보안통신 설비인 무선통신용 안테나를 지지하는 목주는 풍압하중에 대한 안전율이 얼마 이상이어야 하는가?

가. 1.0	나. 1.2

다. 1.5	라. 2.0

100. 154[kV]의 옥외 변전소에 있어서 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지 거리의 합계는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

가. 5	나. 6

다. 7	라. 8