건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2011.8.21. 3회)

2011년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	가	나	다	나	가	가	라	다	가	라
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	가	라	다	나	나	가	다	나	다
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	다	라	다	다	다	라	나	라	나	나
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	다	가	라	나	가	라	다	가	라	가
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	가	라	라	라	다	나	가	가	라	가
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	라	라	다	나	라	다	라	라	가	가
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	다	라	나	나	가	다	라	가	나	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	라	다	다	라	라	라	가	나	가	다
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	라	나	라	나	나	라	다	라	라	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	다	나	나	다	다	가	라	나	다	라
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 그림과 같이 전류 I[A]가 흐르는 반지름 a[m]의 원형 코일의 중심으로부터 x[m]인 점 P의 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가? (단, θ는 각 APO라 한다.)

가. [eqn: rm I over 2a sin^3 θ]

나. [eqn: rm I over 2a cos^3 θ]

다. [eqn: rm I over 2a sin^2 θ]

라. [eqn: rm I over 2a cos^2 θ]

2. 비투자율 μs＝4인 자성체 내에서 주파수 1[GHz]인 전자기파의 파장[m]은?

가. 0.1	나. 0.15

다. 0.25	라. 0.4

3. 그림과 같은 회로 C에 전류 I[A]가 흐를 때 C의 미소부분 dɭ에 의하여 거리 r만큼 떨어진 P점에서의 자계의 세기 dH[AT/m]는? (단, θ는 dɭ과 거리 r이 이루는 각이다.)

가. [eqn: rm {Idɭsinθ} over 4pir]

나. [eqn: rm {Idɭsinθ} over r^2]

다. [eqn: rm {Idɭsinθ} over 4pir^2]

라. [eqn: rm {4piIdɭsinθ} overr^2]

4. 유전율 ℇ, 투자율 μ인, 매질 중을 주파수 f[㎐]의 전자파가 전파되어 나갈 때의 파장은 몇 [m]인가?

가. [eqn: rm f root εmu]	나. [eqn: rm 1 over {f root εmu}]

다. [eqn: rm f over root εmu]	라. [eqn: rm root εmu over f]

5. 회로가 닫혀있는 코일 1과 개방된 코일 2가 그림과 같이 평등 자계와 직각방향으로 서로 나란한 코일면을 유지하고 있을 때, 평등 자계의 자속이 일정한 비율로 감소하는 경우 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 유기 기전력은 두 코일에 모두 유기된다.

나. 유기 기전력은 개방된 코일 2에만 유기된다.

다. 두 코일에 같은 줄열이 발생한다.

라. 줄열은 어느 쪽도 발생하지 않는다.

6. 반지름 10㎝인 도체구 A에 9[C]의 전하가 분포되어 있다 이 도체구에 반지름 5㎝인 도체구 B를 접촉시켰을 때 도체구 B로 이동한 전하는 몇 [C]인가?

가. 3	나. 9

다. 18	라. 24

7. 전계 E＝i3x2＋j2xy2＋kx2yz의 div E는 얼마인가?

가. -i6x＋jxy＋kx2y	나. i6x＋j6xy＋kx2y

다. -6x－6xy－x2y	라. 6x＋4xy＋x2y

8. 고유저항 ρ[Ω·m], 한변의 길이가 r[m]인 정육면체의 저항[Ω]은?

가. [eqn: rm ρ over πr]	나. [eqn: rm πr^2 overroot ρ]

다. [eqn: rm ρ over r]	라. [eqn: rm root {2pir^2 over ρ}]

9. 정전용량이 1[㎌], 2[㎌]인 콘덴서에 각각 2×10-4[C] 및 3×10-4[C]의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속할 때 콘덴서에 축적된 에너지는 약 몇 [J]인가?

가. 0.042	나. 0.063

다. 0.084	라. 0.126

10. 유전체에서 변위전류를 발생하는 것은?

가. 분극전하밀도의 시간적 변화

나. 분극전하 밀도의 공간적 변화

다. 자속 밀도의 시간적 변화

라. 전속 밀도의 시간적 변화

11. 두 개의 똑같은 작은 도체구를 접촉하여 대전시킨 후 1[m] 거리에 떼어 놓았더니 작은 도체구는 서로 9×10-3[N]의 힘으로 반발했다. 각 전하는 몇 [C]인가?

가. 10-8	나. 10-6

다. 10-4	라. 10-2

12. 강자성체의 자화에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 강자성체의 자화의 세기는 자계의 세기에 비례한다.

나. 강자성체에 자계를 변화시키면 히스테리시스 현상이 나타난다.

다. 강자성체의 히스테리시스손은 히스테리시스 곡선의 면적과 같다.

라. 강자성체의 자속밀도 B는 자계의 세기 H에 비례하지 않는다.

13. 축이 무한히 길고 반지름이 a[m]인 원주 내에 전하가 축대칭이며, 축방향으로 균일하게 분포되어 있을 경우, 반지름 r (＞a )[m] 되는 동심 원통면상 외부의 일점 P의 전계의 세기는 몇 [V/m]인가?

가. [eqn: rm λ over ε_0]	나. [eqn: rm λ over 2piε_0]

다. [eqn: rm λ over pia]	라. [eqn: rm λ over {2piε_0 r}]

14. 전기기계기구의 자심재료로 규소 강판을 사용하는 이유는?

가. 동손을 줄이기 위해

나. 와류손을 줄이기 위해

다. 히스테리시스손을 줄이기 위해

라. 제작을 쉽게 하기 위해

15. 자기 회로에서 단면적, 길이 투자율을 모두 [eqn: 1 over 2]로 하면 자기 저항은 어떻게 되는가?

가. [eqn: rm 1 over 2]로 된다.	나. 2배로 된다.

다. 4배로 된다.	라. 8배로 된다.

16. 비투자율 μs, 길이 ɭ인 철심에 권수 N인 환상 솔레노이드 코일이 있다. 이 철심에 길이 ɭ1인 미소 공극을 만들었을 때 공극 자계 세기 HA와 철심 자계 세기 HF의 비 (HF/HA)는?

가. [eqn: mu_s]	나. [eqn: 1 over mu_s]

다. [eqn: rm {mu_s (ɭ - ɭ_1 )} over ɭ_1]	라. [eqn: rm ɭ_1 over {mu_s (ɭ - ɭ_1 )}]

17. 평행판 콘덴서의 판 사이에 비유전율 εs의 유전체를 삽입하였을 때의 정전용량은 진공일 때 보다 어떻게 되는가?

가. εs배로 증가	나. πεs배로 증가

다. [eqn: rm 1 over ℇs]로 감소	라. (εs＋1)배로 증가

18. 공기 중에 고립하고 있는 지름 3㎝의 구도체의 전위를 몇 [kV] 이상으로 하면 구 표면의 공기가 절연파괴 되는가? (단, 공기의 절연내력은 3 kV/㎜라 한다.)

가. 15	나. 30

다. 45	라. 60

19. 전위 계수에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 도체 주위의 매질에 따라 정해지는 상수이다.

나. 도체의 크기와는 관계가 없다.

다. 전위 계수는 도체 상호간의 배치 상태에 따라 정해지는 상수이다.

라. 전위 계수의 단위는 [1/F]이다.

20. 전기력선의 기본 성질을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치한다.

나. 전기력선은 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다.

다. 전기력선은 그 자신만으로도 폐곡선이 된다.

라. 전기력선은 전계의 세기가 0인 곳을 제외하고는 등전위면과 직교한다.

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 그림과 같은 수전단 전력원선도가 있다. 부하직선을 참고하여 다음 중 전압 조정을 위한 조상설비가 없어도 정전압 운전이 가능한 부하전력은 대략 어느 정도일 때인가?

가. 무부하일 때	나. 50kW일 때

다. 100kW일 때	라. 150kW일 때

22. 같은 전력을 수송하는 배전선로에서 다른 조건은 현 상태로 유지하고 역률만을 개선할 때의 효과로 기대하기 어려운 것은?

가. 배전선의 손실 저감

나. 설비 용량의 여유 증가

다. 전압 강하의 경감

라. 고조파의 경감

23. 송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력 손실률이 일정 하다고 할 때, 전선의 단면적 A[㎟]와 송전전압 V[kV]의 관계로 옳은 것은?

가. [eqn: rm A ∝ V]	나. [eqn: rm A ∝rootV]

다. [eqn: rm A ∝ 1 over V^2]	라. [eqn: rm A ∝ V^2]

24. 차단기와 차단기의 소호 매질로서 연결이 잘못된 것은?

가. 공기 차단기-압축공기

나. 가스 차단기-SF6가스

다. 진공 차단기-전자력

라. 유입 차단기-절연유

25. 수전용 변전설비의 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느 것에 의하여 정하는가?

가. 수전전력과 부하율

나. 수전계약 용량

다. 공급측 전원의 단락용량

라. 부하설비 용량

26. 소호 리액터 접지 계통에서 리액터의 탭을 완전 공진 상태에서 약간 벗어나도록 하는 이유는?

가. 전력 손실을 줄이기 위해

나. 선로의 리액턴스분을 감소시키기 위해

다. 접지 계전기의 동작을 확실하게 하기 위하여

라. 직렬 공진에 의한 이상 전압의 발생을 방지하기 위하여

27. 수전단 전압 66000V, 전류 200A, 선로저항 10[Ω], 선로 리액턴스 15[Ω]인 3상 단거리 송전선로의 전압 강하율은 약 몇%인가? (단, 수전단 역률은 0.8이다.)

가. 7.83	나. 8.92

다. 9.01	라. 9.45

28. 다음 중 통신선에 대한 유도장해가 가장 큰 배전 계통의 접지 방식은?

가. 소호 리액터 접지	나. 저항 접지

다. 비접지	라. 직접 접지

29. 선로 정수를 전체적으로 평형되게 하고 근접 통신선에 대한 유도 장해를 줄일 수 있는 방법은?

가. 딥(dip)을 준다.

나. 연가를 한다.

다. 복도체를 사용한다.

라. 소호 리액터 접지를 한다.

30. 반지름 15[㎜]의 ACSR로 구성된 완전 연가된 3상 1회선 송전 선로가 있다. 각 상간의 등가 선간 거리가 3000[㎜]라고 할 때, 이 선로의 [㎞]당 작용 인덕턴스는 몇 [mH/㎞]인가?

가. 1.43	나. 1.11

다. 0.65	라. 0.33

31. 설비 A가 150kW, 수용률 0.5, 설비 B가 250kW, 수용률 0.8일 때, 합성 최대 전력이 235kW이면, 부등률은 약 얼마인가?

가. 1.10	나. 1.13

다. 1.17	라. 1.22

32. 다음 중 경수감속 냉각형 원자로에 속하는 것은?

가. 비등수형 원자로	나. 고속 증식로

다. 열중성자로	라. 흑연감속 가스 냉각로

33. 부하의 선간전압 3300V, 피상전력 330kVA, 역률 0.7인 3상 부하가 있다. 부하의 역률을 0.85로 개선하는데 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

가. 63	나. 73

다. 83	라. 93

34. 정상적으로 운전하고 있는 전력계통에서 서서히 부하를 조금씩 증가 했을 경우 안전 운전을 지속할 수 있는가 하는 능력을 무엇이라 하는가?

가. 동태 안정도

나. 정태 안정도

다. 고유 과도 안정도

라. 동적 과도 안정도

35. 그림과 같은 단상 3선식 배전선로에서 100V, 100W 전등을 AN간에 병렬로 5등, BN간에 병렬로 4등이 연결되어 운전하던 중 중성선이 단선되었다. 이때 AN간의 부하전압 VAN은 몇 [V]인가? (단, 선로는 저항뿐이고 부하까지 1선당 2.5[Ω]이다.)

가. 80	나. 100

다. 120	라. 140

36. 수력발전소의 댐 설계 및 저수지 용량 등을 결정하는데 가장 적합하게 사용되는 것은?

가. 유량도	나. 유황곡선

다. 수위-유량곡선	라. 적산 유량곡선

37. 반한시성 과전류 계전기의 전류-시간 특성에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 계전기 동작시간은 전류값의 크기와 비례한다.

나. 계전기 동작시간은 전류의 크기와 관계없이 일정하다.

다. 계전기 동작시간은 전류값의 크기와 반비례한다.

라. 계전기 동작시간은 전류값의 크기의 제곱에 비례한다.

38. 송전선에 댐퍼를 설치하는 주된 목적은?

가. 전선의 진동방지	나. 전자유도 감소

다. 코로나의 방지	라. 현수애자의 경사 방지

39. 송전계통에서 이상전압의 방지대책으로 볼 수 없는 것은?

가. 철탑 접지저하의 저감

나. 가공 송전선로의 피뢰용으로서의 가공지선에 의한 뇌차폐

다. 기기 보호용으로서의 피뢰기 설치

라. 복도체 방식 채택

40. 보일러에서 흡수열량이 가장 큰 것은?

가. 수냉벽	나. 보일러 수관

다. 과열기	라. 절탄기

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 슬립 6[%]인 유도 전동기의 2차측 효율[%]은?

가. 94	나. 84

다. 90	라. 88

42. 권수비 10 : 1인 동일정격 3대의 변압기를 Y-△로 결선하여 2차 단자에 200[V], 75[kVA]의 평형부하를 걸었을 때 각 변압기의 1차 권선의 전류[A] 및 1차 선간전압[V]은? (단, 여자전류와 임피던스는 무시한다.)

가. 21.6[A], 2000[V]	나. 12.5[A], 2000[V]

다. 21.6[A], 3464[V]	라. 12.5[A], 3464[V]

43. 3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 π/2[rad]뒤진 전기자 전류가 흐르면 전기자 반작용은?

가. 횡축 반작용을 한다.

나. 교차 자화작용을 한다.

다. 증자 작용을 한다.

라. 감자 작용을 한다.

44. 용량 P[kVA]인 동일 정격의 단상 변압기 4대로 낼 수 있는 3상 최대 출력 용량은?

가. 3P	나. [eqn: rm root3]P

다. 4P	라. 2[eqn: rm root3]P

45. 직류 분권 전동기와 권선형 유도전동기와의 유사한 점은?

가. 토크가 전압에 비례하며 속도 변동률이 크다.

나. 기동 토크가 기동 전류에 비례하며 속도가 변하지 않는다.

다. 저항으로 속도 조정이 되며 속도 변동률이 작다.

라. 정류자가 있으며 저항으로 속도 조정이 가능하다.

46. 변압기유 열화방지 방법 중 틀린 것은?

가. 개방형 콘서베이터

나. 수소봉입 방식

다. 밀봉방식

라. 흡착제 방식

47. 내분권 가동복권 발전기의 단자전압 V는 얼마인가? (단, øs[Wb] : 직권 계자권선에 의한 자속, øf[Wb] : 분권 계자의 자속, Ra[Ω] : 전기자 권선 저항, Rs[Ω] : 직권계자 권선 저항, Ia[A] : 전기자 전류, I[A] : 부하전류, n[rps] : 속도, [eqn: rm k= PZ over a]이고, 자기 회로의 포화 현상과 전기자 반작용은 무시한다.)

가. V＝k(øf＋øs)n－IaRa－IRs[V]

나. V＝k(øf－øs)n－IaRa－IRs[V]

다. V＝k(øf＋øs)n－Ia(Ra－Rs)[V]

라. V＝k(øf－øs)n－Ia(Ra－Rs)[V]

48. 권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전하는 경우의 속도는?

가. 두 전동기 극수의 합을 극수로 하는 전동기의 동기속도이다.

나. 두 전동기 중 큰 극수를 갖는 전동기의 동기속도이다.

다. 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기의 동기속도이다.

라. 두 전동기 극수의 차를 극수로 하는 전동기의 동기속도이다.

49. 유도 전동기의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 최대토크는 2차 저항과 반비례한다.

나. 최대토크는 슬립과 반비례한다.

다. 발생토크는 전압의 2승에 반비례한다.

라. 발생토크는 전압의 2승에 비례한다.

50. 전기자 지름 0.2[m]의 직류 발전기가 출력 28[kW]의 출력에서 900[rpm]으로 회전하고 있을 때 전기자 주변속도는 약 몇 [m/sec]인가?

가. 9.42	나. 10.96

다. 16.74	라. 21.85

51. 3상 동기발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3이라고 하면 분포계수는?

가. [eqn: rm sin 2 over 3 pi]	나. [eqn: rm sin 3 over 2 pi]

다. [eqn: rm 6sin pi over 18]	라. [eqn: rm 1 over {6sin pi over 18}]

52. 정류자형 주파수 변환기의 구조에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 소용량의 것으로 가장 간단한 것은 회전자만 있고 고정자는 없다.

나. 회전자는 3상 회전변류기의 전기자와 거의 같은 구조이며 정류자와 3개의 슬립링이 있다.

다. 자기회로의 자기저항을 감소시키기 위해 성층 철심만으로 권선이 없는 고정자를 설치한 것도 있다.

라. 용량이 큰 것은 정류작용을 좋게 하기 위해 회전자에 보상권선과 보극권선을 설치한 것도 있다.

53. 스테핑 모터의 설명 중 틀린 것은?

가. 가속, 감속이 용이하며 정·역전 변속이 쉽다.

나. 위치제어를 할 때, 각도 오차가 적고 누적되지 않는다.

다. 정지하고 있을 때, 그 위치를 유지해 주는 토크가 작다.

라. 브러시, 슬립링 등이 없고 부품수가 적다.

54. 변압기에 사용되는 절연유의 성질이 아닌 것은?

가. 절연내력이 클 것

나. 인화점이 낮을 것

다. 비열이 커서 냉각효과가 클 것

라. 절연재료와 접촉해도 화학작용을 미치지 않을 것.

55. 병렬운전을 하고 있는 두 대의 3상 동기 발전기 사이에 무효순환전류가 흐르는 것은 두 발전기의 기전력이 어떠할 때인가?

가. 기전력의 위상이 다를 때

나. 기전력의 파형이 다를 때

다. 기전력의 주파수가 다를 때

라. 기전력의 크기가 다를 때

56. 반도체 사이리스터에 의한 제어는 어느 것을 변화시키는 것인가?

가. 주파수

나. 전류

다. 위상각

라. 최대값

57. 3상 유도 전동기에 직결된 펌프가 있다. 펌프 출력은 80[kW], 효율 74.6[%], 전동기의 효율과 역률은 94[%] 와 90[%]라고 하면, 전동기의 입력은 약 몇 [kVA]인가?

가. 95.74

나. 104.4

다. 121.1

라. 126.7

58. 다음 유도 전동기 기동법 중 권선형 유도전동기에 가장 적합한 기동법은?

가. Y－△ 기동법

나. 기동 보상기법

다. 전전압 기동법

라. 2차 저항법

59. 동기기의 안정도 증진법 중 옳은 것은?

가. 동기화 리액턴스를 작게 할 것

나. 회전자의 플라이휠 효과를 작게 할 것

다. 역상, 영상 임피던스를 작게 할 것

라. 단락비를 작게 할 것

60. 다음에서 게이트에 의한 턴온(turn-on)을 이용하지 않는 소자는?

가. DIAC

나. SCR

다. GTO

라. TRIAC

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 그림에서 전류계는 0.4[A], 전압계 V1은 3[V], V2는 4[V]를 지시했다. 저항 R3의 값[Ω]은? (단, 전류계 및 전압계의 내부저항은 무시한다.)

가. 5	나. 11

다. 12.5	라. 13.7

62. 전달함수 응답식 C(s)＝G(s)R(s)에서 입력함수를 단위 임펄스 δ(t)로 가할 때 계의 응답은?

가. [eqn: rm C(s)＝ G(s)δ(s)]

나. [eqn: rm C(s)＝ G(s) over δ(s)]

다. [eqn: rm C(s)＝ G(s) over s]

라. [eqn: rm C(s)＝G(s)]

63. 다음 회로에서 V1＝6[V], R1＝1[kΩ], R2＝2[kΩ]일 때 등가회로로 변환한 회로의 합성저항 Rth[Ω]와 등가전압 Veq[V]는 얼마인가?

가. Rth＝0.67, Veq＝2	나. Rth＝0.67, Veq＝4

다. Rth＝3, Veq＝2	라. Rth＝4, Veq＝4

64. RC 회로의 입력 단자에 계단 전압을 인가하면 출력 전압은?

가. 0부터 지수적으로 증가한다.

나. 처음에는 입력과 같이 변했다가 지수적으로 감쇠한다.

다. 같은 모양의 계단 전압이 나타난다.

라. 아무 것도 나타나지 않는다.

65. 전원이 Y결선, 부하가 △결선된 3상 대칭회로가 있다. 전원의 상전압이 220V이고, 전원의 상전류가 10A일 때, 부하 한 상의 임피던스[Ω]는?

가. 66	나. [eqn: rm 22 root 3]

다. 22	라. [eqn: rm 22 over root 3]

66.[eqn: rm dot {Z}_1 ＝3＋j10][Ω], [eqn: rm dot Z _2 ＝3-j2][Ω]의 두 임피던스를 직렬로 연결하고 양단에 100∠0°[V]의 전압을 가했을 때 [eqn: rm dot Z _1], [eqn: rm dot Z _2]에 걸리는 전압 V1, V2는 각각 얼마인가?

가. V1＝98＋j36, V2＝2＋j36

나. V1＝98－j36, V2＝2＋j36

다. V1＝98＋j36, V2＝2－j36

라. V1＝98－j36, V2＝2－j36

67. 어떤 제어계의 출력이 [eqn: rm C(s) = 5 over {s(s^2 + s + 2)}]로 주어질 때 출력의 시간함수 c(t)의 정상값은?

가. 5	나. 2

다. [eqn: rm 2 over 5]	라. [eqn: rm 5 over 2]

68. 10t3의 라플라스 변환은?

가. [eqn: rm 60 over s^4]	나. [eqn: rm 30 over s^4]

다. [eqn: rm 10 over s^4]	라. [eqn: rm 80 over s^4]

69. Z＝8＋j6[Ω]인 평형 Y 부하에 선간전압 200[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

가. 20	나. 11.5

다. 7.5	라. 5.5

70. 그림과 같이 10[Ω]의 저항에 감은비가 10 : 1의 결합회로를 연결했을 때 4단자 정수 A, B, C, D는?

가. A＝1, B＝10, C＝0, D＝10

나. A＝10, B＝0, C＝1, D＝[eqn: rm 1 over 10]

다. A＝10, B＝1, C＝0, D＝[eqn: rm 1 over 10]

라. A＝10, B＝1, C＝1, D＝10

71. 다음과 같은 브리지 회로가 평형이 되기 위한 Z4의 값은?

가. 2＋j4	나. -2＋j4

다. 4＋j2	라. 4－j2

72. 주파수 f[Hz], 단상 교류전압 V[V]의 전원에 저항 R[Ω], 인덕턴스 L[H]의 코일을 접속한 회로가 있을 때, L을 가감해서 R의 전력을 L＝0일 때의 [eqn: rm 1 over 5]로 하면 L[H]의 크기는?

가. [eqn: rm R_2 over 2πf]	나. [eqn: rm πfR^2]

다. [eqn: rm R over πf]	라. [eqn: rm R over 2πf]

73. R＝10[Ω], L＝5[μH]인 RL 직렬회로와 C＝100[㎊]인 콘덴서가 병렬로 연결된 회로에서 공진 시 공진임피던스[kΩ]는?

가. 0.2	나. 0.5

다. 5	라. 200

74. 그림과 같은 톱니파의 라플라스 변환은?

가. [eqn: rm E over T_s (1- e^-Ts )]

나. [eqn: rm {E over {T_s`^2}} (1- e^-Ts )]

다. [eqn: rm E over T_s (1- e^-Ts - T_s ㆍe`^-Ts )]

라. [eqn: rm E over {T_s `^2} (1- e^-Ts - T_s ㆍe`^-Ts )]

75. 불평형 3상 전류 Ia＝18＋j3, Ib＝-25－j7, Ic＝-5＋j10일 때, 영상전류 I0는?

가. -12－j6	나. 2－j6.24

다. 6－j3	라. -4＋j2

76. 그림에서 4단자 회로 정수 A, B, C, D 중 출력 단자 3, 4가 개방되었을 때의 [eqn: rm V_1 over V_2]인 A의 값은?

가. [eqn: rm 1 + Z_2 over Z_1]	나. [eqn: rm {Z_1 + Z_2 + Z_3} over {Z_1 Z_2}]

다. [eqn: rm 1 + Z_2 over Z_3]	라. [eqn: rm 1 + Z_3 over Z_2]

77. 그림과 같은 회로가 정저항 회로가 되려면 L은 몇 [H]이어야 하는가? (단, R＝20[Ω], C＝200[㎌]이다.)

가. 0.08	나. 0.8

다. 1	라. 4

78. 다상 교류회로 설명 중 잘못 된 것은? (단, n＝상수)

가. 평형 3상 교류에서 Δ결선의 상전류는 선전류의 [eqn: rm 1 over root 3]과 같다.

나. n상전력 [eqn: rm P = 1 over {2sin pi over n} rm V_ɩ I_ɩ cos theta]이다.

다. 성형결선에서 선간전압과 상전압과의 위상차는 [eqn: rm pi over 2 LEFT ( 1- 2 over n RIGHT )]이다.

라. 비대칭 다상교류가 만드는 회전 자기장은 타원 회전 자기장이다.

79. 대칭 3상 교류에서 각 상의 전압이 va, vb, vc일 때 3상 전압의 합은?

가. 0	나. 0.3va

다. 0.5va	라. 3va

80. i＝100+50[eqn: rm root 2]sinωt+20[eqn: rm root 2]sin(3ωt+[eqn: rm pi over 6])로 표시되는 비정현파 전류의 실효값은 약 얼마인가?

가. 20	나. 50

다. 114	라. 150

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선으로 적합하지 아니한 것은?

가. 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것

나. 통신선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 60㎝ 이상 일 것

다. 통신선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 80㎝ 이상 일 것

라. 통신선과 특고압 가공전선 사이의 이격거리는 1.0m 이상 일 것

82. 전로의 중성점을 접지하는 목적으로 볼 수 없는 것은?

가. 전로의 보호 장치의 확실한 동작 확보

나. 부하전류의 일부를 대지로 방류하여 전선 절약

다. 이상전압의 억제

라. 대지전압의 저하

83. 최대 사용전압이 6600[V]인 3상 유도전동기의 권선과 대지 사이의 절연내력 시험전압은 약 몇 [V]인가?

가. 7260	나. 7920

다. 8250	라. 9900

84. 습기가 있는 장소에서 사용전압이 440[V]인 경우 애자 사용 공사 시 전선과 조영재 사이의 이격거리는 최소 몇 [㎝] 이상이어야 하는가?

가. 2.5	나. 4.5

다. 6	라. 8

85. 중성선 다중접지한 22.9[kV] 3상 4선식 가공전선로를 건조물의 옆쪽 또는 아래쪽에서 접근 상태로 시설하는 경우 가공 나전선과 건조물의 최소 이격거리[m]는?

가. 1.2	나. 1.5

다. 2.0	라. 2.5

86. 제2종 접지공사에서 접지선의 굵기는 연동선인 경우 몇 [㎟] 이상인가?

가. 1.25	나. 6

다. 8	라. 16

87. 강제 배류기의 시설기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 귀선에서는 강제 배류기를 거쳐 금속제 지중 관로로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것

나. 강제 배류기를 보호하기 위하여 적정한 과전류 차단기를 시설할 것

다. 강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연변압기를 시설하고 1, 2차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설한 것일 것

라. 강제 배류기는 제3종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

88. 전격 살충기는 전격격자가 지표상 또는 마루 위 몇 [m] 이상 되도록 시설하여야 하는가?

가. 1.5	나. 2

다. 2.8	라. 3.5

89. 수소냉각식의 발전기, 조상기에 부속하는 수소 냉각 장치에서 필요 없는 장치는?

가. 수소의 순도 저하를 경보하는 장치

나. 수소의 압력을 계측하는 장치

다. 수소의 온도를 계측하는 장치

라. 수소의 유량을 계측하는 장치

90. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 최대 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

가. 1.1	나. 1.25

다. 1.5	라. 2

91. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 구성재의 수직 투영면적 1[㎡]에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종풍압하중 값의 기준이 잘못된 것은?

가. 목주 : 588Pa

나. 원형 철주 : 588Pa

다. 철근콘크리트주 : 1117Pa

라. 강관으로 구성된 철탑 : 1255Pa

92. 사용전압이 25000[V] 이하의 특고압 가공전선로에는 전화선로의 길이 12㎞ 마다 유도전류가 몇 [㎂]를 넘지 아니하도록 하여야 하는가?

가. 1.5	나. 2

다. 2.5	라. 3

93. 저압 가공인입선의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 전선은 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블 일 것

나. 전선은 지름 1.6㎜의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기일 것

다. 전선의 높이는 철도 및 궤도를 횡단하는 경우에는 레일 면상 6.5[m] 이상일 것

라. 전선의 높이는 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 노면상 3[m] 이상일 것

94. 관, 암거 기타 지중전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에 시행하는 접지공사의 종류는?

가. 제1종 접지공사	나. 제2종 접지공사

다. 제3종 접지공사	라. 특별 제3종 접지공사

95. 지중에 매설된 금속제 수도관로는 각종 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 다음 중에서 접지극으로 사용할 수 없는 것은?

가. 안지름 75[㎜] 이상이고 전기저항값이 3[Ω] 이하인 것

나. 안지름 75[㎜] 이상이고 전기저항값이 2[Ω] 이하인 것

다. 안지름 75[㎜]에서 분기한 안지름 50[㎜]의 수도관으로 길이가 6[m]이고, 전기저항 값이 3[Ω] 이하인 것

라. 안지름 75[㎜]에서 분기한 안지름 30[㎜]의 수도관으로 길이가 5[m]이내이고, 전기저항 값이 3[Ω] 이하인 것

96. 분기회로의 시설에서 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

가. 3	나. 4

다. 5	라. 6

97. 출퇴표시등 제어회로의 배선을 금속덕트 공사에 의하여 시설하고자 한다. 절연피복을 포함한 전선의 총면적은 덕트 내부 단면적의 몇 [%]까지 할 수 있는가?

가. 20	나. 30

다. 40	라. 50

98. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물 기초 안전율은 일반적인 경우에 얼마 이상이어야 하는가?

가. 1.5	나. 2.0

다. 2.5	라. 3.0

99. 3상 380[V] 모터에 전원을 공급하는 저압전로의 전선 상호 간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 몇 [MΩ] 이상이 되어야 하는가?

가. 0.1	나. 0.2

다. 0.3	라. 0.4

100. 특고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체(流體)를 내포하는 관과 접근하기 때문에 상호간에 견고한 내화성의 격벽을 시설하였다. 상호 간의 이격거리가 몇 [m] 이하인 경우인가?

가. 0.4	나. 0.6

다. 0.8	라. 1.0